“VDO”牌家用燃气泄露报警器VDO-2008DIP

（执行标准：CJ3057-1996）

适用范围：

液化气

天然气

城市煤气

一氧化碳

使用说明书

VDO-2008DIP

- 产品规格，技术参数

- 尺寸：110.4mm*73mm*41mm

- 重量：221克（独立型净重）

- 静态12V功耗小于1.3W.报警时小于1.5W；

220VAC静态功耗小于2.5W，报警时小于3W

- 电压选择：220VAC/110VAC；9VDC-24VDC（可选）

- 报警浓度：液化气0.1~0.5%；天然气0.1~1%；

城市煤气0.1~0.5%，一氧化碳1-0.40/00；

工作环境：湿度小于90%分贝

温度：-10℃~+50℃

- 报警音量：大于70分贝

- 安装说明：

- 报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内。

- 液化气比空气重，安装在距地面约0.3-1.2米处。

- 天然气，城市煤气，一氧化碳等比空气轻，安装在距天花板约0.3-1.2米处。

- 安装报警器应注意事项：

- 不要正对油烟，蒸气（如炉灶上方，浴室）；

- 不要安装在通风良好处；

- 不要被窗帘或橱柜屏蔽隔断；

- 应用

- 电源指示灯：绿灯，能电后长亮。

- 报警指示灯：红灯，报警时闪亮，停止报警时熄灭。

- 故障指示灯：黄灯，感应器出现故障时，黄灯闪亮。

- 接通电源后，绿灯会闪亮2分钟左右后长亮（预热），蜂鸣器有一声提示音，报警器进入工作状态。

- 当报警器检测到可燃气体浓液达到报警点时，红灯闪烁，蜂鸣器发出“B…B…B…”的报警声，当所检测的气体浓液下降到低于报警点时，报警器停止工作。

- 可增加信号端口： 联接排气扇，当报警器报警时，已联接的排气扇会自动启动，排除有害气体。

- 可联接机械手或电磁阀：当报警器报警时，已联接的机械手或电磁阀，会自动关闭气源，避免火灾的发生。

- 可输出联网信号：有线联网（开关信号）或无线联网（频率315M/433M可选）报警器报警时，报警器会提供开关信号（常开。常闭可选）或无线信号给控制中心和报警主机。

- 报警时处理方法

- 请打开门窗，（让室内通风）；关闭气源总阀；不能开启或关闭任何电器开关和使用火种。

- 立即找煤气管理部门报修，让专业人员进行处理。

- 检修完毕后。对报警器进行通风处理，报警器会自动停止报警。

- 维护和保养指南

- 定期测试：将可燃气体喷入报警器壳内时，报警器发出清脆响亮的报警信号，说明报警器工作正常（建议一星期测试一次），保证探测器的可靠性。

- 定期清洁：每隔6个月清洁一次，清洁时先关掉电源后用毛刷轻轻扫净灰尘即可，禁止用化学药剂或水直接清洗探测器。

- 不能在探测器附近大量使用有刺激性气味的物质，如发胶，杀虫剂，油漆，酒精……等。

- 用户须知

- 本产品免费保修一年，一个月包换。

- 保修范围不包括表面外壳，标签，本公司不承担使用过程中本产品油污，灰尘的清理服务。

- 本公司不承担用户自行拆装或因使用不当造成的外力损坏。

- 本产品由太平洋保险公司承担产品责任险。

- 报警器输出端接线方法

- 红线接电源正极（DC12-DC24V）

- 黑线接电源负极

- 白线联网公共端

- 绿线常闭端（NC）

- 黄线常开端（NO）

- 220VAC/110VAC供电时，电源线是白色线，带插头（插头可选）