GK- II型

高低压开关柜通电试验台

使用说明书

目  录

1．概述………………………………………………………………………2

2．技术参数…………………………………………………………………2

3．面板示意图及线路图……………………………………………………2

4．功能说明…………………………………………………………………6

5．操作说明…………………………………………………………………7

6．GK-300A开关合闸电源…………………………………………………7

7．使用说明…………………………………………………………………7

8、补偿柜控制输出………………………………………………………………… 8

一、概述

GK-II型高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源，便于对开关柜的检测，提高工作效率。

二、技术参数：

输入电源：三相四线AC380V

输出电压及电流：

1、三相AC100V输出（固定值）                              一组

2、三相AC 0 – 10A输出（〈25V，可调值〉                 一组

3、单相24V、36V、110V、220V直流固定输出                  一组

4、交流操作电压输出AC 0 – 400V，电流小于10A             一组

5、直流操作电压输出DC 0 - 260V                            一组

6、直流合闸电源输出DC 0 -300V（300A，短时工作）        一组（选配另计）

7、三相AC380V输出（固定值，接线柱）                      一组

8、合闸控制接点⑤、⑧分闸控制接点⑥、⑦
9、外形尺寸/重量：600×750×800mm/45Kg
注：该试验台可根据用户的要求设计制造

三、面板示意图及线路原理图

前面板示意图

后面板示意图

四、功能说明

1、技术参数中2、4 、5、6项分别由独立的接触器控制，输出线接线柱前串接30A空气开关作为短路保护。根据用户特殊要求，参数中2、4 、5、6项，可以同时合闸，没有互锁。请用户注意使用中的要求。

最好每次只能有一组电源输出工作。

2、技术参数中1、7、8项不受接触器控制，只要总电源开关闭合，即可输出三相AC100V输出、单相AC220V输出（固定值）、三相AC380V输出（固定值）。

3、直流合闸电源输出DC 0 -300V（大容量）是独立的单元 ，可以脱离主体柜，单独使用；也可以与主体柜合并使用，直接从柜体后面板直流300V输出接线柱输出。其详细说明见第六：GK-300A开关合闸电源。

4、控制面板上的电压表和电流表分别指示相应的输出通道。

5、合分闸控制

通过高低压开关柜通电试验台面板上的开关实现控制开关柜合闸和分闸的功能，方面测试人员进行远距离的操作和调试。

五、操作说明

以检验单相交流电压表为例：

- 接通输入电源AC380V

- 连接交流操作电压输出电源线至电压表

- 检查并确认接线是否正确，接通总电源开关

- 将调压器回零，并按“合闸”按钮，

- 再按面板上交流操作电压的“合闸” 按钮

- 缓慢调节输出调节旋扭，使电压升到要求值，观察电压表的情况。

- 试验完毕后，先按面板上交流操作电压的“分闸”扭

再按面板上总“分闸”扭。然后，断开总电源开关

六、GK-300A开关合闸电源

本电源由全控三相整流模块、移相触发电路、自动调节电路、吸收回路组成。

晶体管智能控制模块将复杂的自动调节电路、晶闸管和触发电路集成为一体，通过调节控制信号电压的大小，改变晶闸管导通角的大小，从而实现对电源进行调节、自动控制的功能。

触发电路系统、晶闸管、导热底板相互绝缘隔离，介电强度大于2500V，使用安全方便。三相整流模块输入端无相序限制。可适用于阻性、感性负载。

操作方法如下：将合闸电源正极与负极连接到开关柜的合闸线圈，再将合闸电源电压调节到合闸线圈的额定电压，此时再启动高低压开关的合闸控制系统（在启动之前应先启动合闸控制系统的辅助控制系统），通过此方法来检验合闸控制系统是否能正常工作。更具体的操作流程应根据高低压开关柜的说明书或高低压控制系统的要求而定，不同的开关柜，控制操作方法有所差异，有些需要合闸电源，有些不需要合闸电源，具体是开关柜型号而定。

七、使用说明：

- 接通三相四线AC380V。

- 将输出DC300V接至负载。

- 将输出调节旋扭逆时针旋转至零位。

- 检查并确认接线无误。

- 将电源开关合上。

- 缓慢调节输出调节旋扭，将电压升起到达合适值。

- 试验完毕后，先将输出调节旋扭逆时针旋转至零位，再断开电源开关，待放电完毕后，才能开始解线。

八、补偿柜试验

1、输出电流0-5A,输出电压0-380V,在对控制柜做试验时,分别将后出线板上的“I”中的A相”K1、K2”、 B相”K1、K2”、 C相”K1、K2”分别接到补偿柜中的相应的K1、K2

2、再将电压信号A，B，C，N分别接到补偿控制柜中相对应的电压信号端，注意，该电压信号为AC380V，电流信号开口电压为AC100V，最大电流为AC5A。

3、电压，电流接好后，将通电试验台的总电源开关打开，合上总回路，调节调压器，这时电流表显示“K1、K2”回路中的电流，功率因数表上显示三相电路中的功率因数，随着输出电流越变越大，功率因数也会做相应的指示，当功率因数指示值小于0.9时，补偿柜应该投入，当功率因数大于0.9时， 补偿柜应该退出。