附件：

全市安全生产互查隐患汇总

### 一、涡阳县

### （一）亳州市涡阳县汤俊（宏达）加油站

1.加油岛未设置防撞柱；

2.加油区未配置灭火器及消防毯；

3.未设置进、出口标志；

4.罩棚、站房未设置应急灯；

5.加油站无危险品经营许可证；

6.站区未设置安全警示标志；

7.该站未编制生产安全事故应急预案；

8.主要负责人和管理人员无安全合格证；

9.站区未设置消防沙；

10.罐区消防器材失效；

11.安全管理台账缺失；

12.站房内线路乱且存在人员住宿；

13.罐区乱、存在散装汽油及设置卫生间；

14.油罐距离周围建筑物安全间距不足；

15.液位报警器未设置在站房。

（二）涡阳县益群牧业有限公司

1.企业主要负责人和管理人员无安全合格证；

2.职业病危害因素未检测；

3.应急预案未备案；

4.办公用房使用材料耐火（夹心板）等级不足；

5.冷库梯子未设置护笼；

6.冷库与围墙间距不足；

7.库与库安全间距不足；

8.机房平梯未设置档脚板；

9.厂区未设置消防栓、消防池，机房未设置应急灯；

10.液氨机房外未设置洗眼器。

11.平台梯上侧压力表未校；

12.机房未设置事故排风；

13.机房配电箱未跨接接地；

14.机房的耐火等级不足；

15.防雷、防静电未检测。

16.配电房未设置挡鼠板、灭火器、绝缘垫、警示标志。

17.冷库东平台未设置防撞设施、警示标志。

18.车间电力线路不符合要求，未设置应急灯、警示标志。

（三）涡阳县华夏气体有限公司

1.部分气瓶未设置防倾倒设施；

2.气瓶未配备安全帽、减振圈；

3.乙炔发生楼二楼无防护，二楼压力表未校；

4.氧气充装间进气管未接地、压力表未校；

5.各部位未设置应急灯；

6.安全生产事故应急预案未演练、修订；

（四）中石油利民加油站

1.未设置进出口标志；

2.未设置行车引导线；

3.加油机距离通信线安全间距不足。

（五）马志伟烟花爆竹专卖店

1.门市使用易燃扣板装修；

2.未设置警示标志；

3.成品摆放超高；

4.其它货物合营；

5.超量经营。

（六）安徽张仕奎食品有限公司

1.厂房使用泡沫夹芯板材；

2.未设置消防池、消防栓等消防设施；

3.未设置安全警示标志、应急灯、疏散标志；

4.厂房和厂房及办公区安全间距不足；

5.未设置安全管理机构、未配备安全人员；

6.未制定安全生产责任制、规章制度、操作规程，无培训资料；

7.未编制生产安全事故应急预案；

8.未执行隐患排查制度，无资料。

（七）涡阳县民乐烟花爆竹有限公司

1.厂区未设置限速标志；

2.配电房未设置绝缘垫、应急灯、灭火器；

3.消防水池未设置警示标志；

4.西一仓库堆距超过规范要求。

（八）安徽顶康食品有限公司

1.未设置安全管理机构，未制定安全生产责任制，未制定操作规程。

2.职业病危害因素未申报，职业病危害因素未检测，人员未体检。

3.隐患排查台账缺失。

4.面粉车间电气装置不是尘封或防爆型；

5.转动装置未设置防护罩；

6.平梯未设置防护设施，未设置挡脚板；

7.车间未设置应急灯、疏散标志；

8.厂房（夹芯板）耐火等级不足；

9.排面机上侧线路损伤；

10.车间空气开关等电气安装不规范；

11.未设置消防池等消防设施；

12.除尘设施未采用负压方式；

13.排面机连锁防护不完善；

14.未设置配电房。

（九）安徽冠盛纺织科技有限公司

1.未设定专职安全管理人员；

2.企业建设项目未执行“安全生产三同时”制度；

3.企业建设项目未执行“职业卫生三同时”制度；

4.企业未落实生产责任制，未制定安全管理制度；

5.未对职工职业健康体检；

6.职业病危害因素未检测；

7.员工未配备卫生防护用品；

8.安全培训资料缺失；

9.未编制生产安全事故应急预案；

10.未落实安全生产和职业卫生主体责任；

11.1号车间违规动火；

12.1号、4号车间全部消防栓无水、无带、无枪；

13.1号、4号车间未设置应急灯、疏散标志，配电箱未设置绝缘垫、灭火器；

14.4号车间办公室设置不符合规范要求且耐火等级不足（夹心板）；

15.8号车间与9号车间之间消防通道被占用；

16.消防系统未设置双电源；

17.污水处理池未制定有限空间作业规程，未配备防护用品；

18.锅炉房分汽包未用盲板封闭，管道未做隔热处理，锅炉上转动装置未设置防护；

19.车间、仓库未设置自动灭火系统及自动报警系统；

（十）涡阳县恒瑞面粉有限公司

### 1.成品库耐火等级不足（夹心板）；

### 2.动火未许可；

### 3.二楼配电房未设置绝缘垫、灭火器、应急灯；

### 4.未用负压除尘系统；

### 5.厂区消防水箱水量不足。

（十一）涡阳县春秋商贸（塑料）

### 1.厂区未设置限速标志；

### 2.车间、仓库耐火等级不足（夹芯板），防火分区未设置防火隔墙；

### 3.消防系统未设置双电源；

### 4.未设置安全管理机构及安全管理人员；

### 5.未落实生产责任制，未制定安全管理制度；

### 6.未编制生产安全事故应急预案；

### 7.职业病因素未检测，人员未职业病健康体检；

### 8.安全资料缺失。

### （十二）涡阳县利达塑编有限公司

### 1.未设置消防通道；

### 2.危化品未设置危化库；

### 3.印刷机未设置封闭作业；

### 4.未执行“职业卫生三同时”和“安全设施三同时”；

### 5.职业病有害因素未公示，未提供职业病因素检测报告，未提供职业健康监护档案；

### 6.安全管理机构设置文件及安全管理基础台账未提供。

### （十三）安徽正熹标王新能源有限公司

### 1.空气罐未登记，压力表、安全阀未检测；

### 2.设备未设置岗位操作规程；

### 3.车间、仓库未设置疏散标志、应急灯。

### 4.中间仓库设置不符合规范要求

### 5.消防器材被占压；

### 6.车间仓库未设置灭火器；

### 7.除尘器爬梯无防护；

### 8.厂区未设置消防池；

### 9.未设置安全管理机构；

### 10.未制定安全生产责任制，安全制度；

### 11.安全台账不建全；

### 12.未编制生产安全事故应急预案；

### 13.职业病因素未检测，人员职业健康未体检。

### （十四）涡阳县满口香食品二合藏有限公司

### 1.冷库距东侧仓库间距不足；

### 2.机房与配电房未用实墙隔离；

### 3.配电房未设置灭火器、应急灯、防护网、挡鼠板；

### 4.厂区消防栓无水；

### 5.液氨罐未设置围堰；

### 6.机房平梯未设置挡脚板；

### 7.压力表、安全阀未检；

### 8.厂区未设置风向标；

### 9.泄氨器法兰未跨接；

### 10.仓库内货物距离灯具安全距离不足；

### 11.冷库违规设置在民居楼下；

### （十五）安徽国特农业食品有限公司

### 1.车间办公室设置不符合规范要求。

### 2.疏散出口只设置一个，疏散距离过远，疏散标志缺失；

### 3.厂区未设置消防池、消防栓、灭火器等消防器材；

### 4.污水池未制定受限空间操作规程，未配备防护用品；

### 5.未设置安全管理机构，未配备安全管理人员；

### 6.未制定安全生产责任制、安全管理制度、操作规程；

### 7.安全培训缺失，安全资料缺失。

### 8.作业许可缺失；

### 9.安全隐患排查缺失；

### 10.未编制生产安全应急预案。

二、蒙城县

（一）蒙城县日杂果品公司（烟花爆竹仓库）

1.2#烟花库内有一箱拆口的烟花；

2.1#库区墙外有干枯的树枝未及时清理；

- 产品流向记录内容不规范。

（二）中石化蒙蚌路加油站

1.加油岛处有一灭火器无铅封；

2.进加油区没有限速标志及进站须知；

3.加油区安全警示标识缺少；

4.隐患排查档案排查表填写不切合实际，没有检查人签字；

5.部分上岗人员的培训证是2004年的（公司内部培训）。

（三）中石化蒙城阜蒙路加油站

1.两加油岛之间摆放商品较多，占用消防通道；

2.油罐周围积压的杨絮较多，不安全；

3.每日安全隐患排查没看到记录；只看到网上每周上报公司的排查的隐患内容；

4.查看上传公司的应急预案演练纯属应付，总结为2015年6月份的总结内容；

5.台账漏洞多，没有纸质版责任人签字。

（四）中石油安徽亳州销售公司漆园加油站

1.进加油区没有明显的限速标志及进站须知；

2.每日安全隐患排查4月21日-4月23日没有检查人员签字；

3.2017年4月份应急演练记录缺项；

4.卸油罐周围安全围栏不规范；

5.现场加油区安全警示标识缺少。

（五）蒙城汇众工业气体有限公司

1.氧气瓶、氩气瓶和二氧化碳瓶无保护帽和防震圈；

2.罐区水泵电机电源线不规范、没穿管；

3.罐区电机外壳没有接地；

4.罐区一推车式灭火器锈蚀严重、水带风化；

5.氧气充装间及氩气充装间气瓶无放倒装置；

6.厂区内安全警示标识较少。

（六）安徽省东升食品有限公司

1.冷冻机房南侧氨罐北有一压力表失灵，当时指示是3.0Mpa；

2.氨罐现场液位计显示较低，液位计没有上下警戒线；

3.氨罐压力表没有上下警戒线；

4.职业卫生组织机构没有成立，没建立各项职业卫生责任制度；

5.没有看到职工职业健康体检档案；

6.个人防护用品没有发放逐人签字记录；

7.职业卫生方面人员培训内容缺；

8.缺少职业卫生档案。

（七）安徽精益诚食品有限公司

1.2017年安全目标责任书多部门未签字；

2.缺少安全领导组织机构，缺少职业卫生系列制度；

3.未见到2016年职工职业健康体检报告；

4.现场冰机冷冻机房氨罐附近消防栓没配备消防带和水枪；

5.近三年没有进行工作场所职业病危害因素检测；

6.现场缺少安全和职业卫生警示标识；

7.职业病危害因素未进行申报。

（八）蒙城县华飞缝纫设备制造有限公司

1.各车间所有的配电盒均无盖，部分电源线零乱、不规范；

2.近三年没有进行职业病危害因素检测；

3.全厂生产区没有消防栓；

4.本企业为缝纫机板面制造职业病危害严重，没成立职业卫生组织机构；

5.作业现场积尘相当严重；

6.多台空压机皮带轮裸露没有防护罩；

7.没有提供作业人员的职业健康体检报告；

8.没有查到2017年安全、职业卫生培训计划；

9.劳保用品发放没有逐人签字；

10.生产车间缺少安全、职业卫生警示标识；

11.安全、职业卫生档案缺少的较多。

（九）安徽邦基饲料有限公司

1.现场部分移动电源线接线不规范：拴在设备本体上、有接头裸露现象；

2.没有安全隐患排查记录；

3.现场缺少职业病危害警示标识；

4.职工体检报告是一般的健康体检报告，不是职业健康体检报告；

5.安全、职业卫生培训记录不规范；

6.个人防护用品发放没有逐人签字。

（十）蒙城宏健食品有限公司

1.安全组织机构已建立，安全档案材料混乱，建议分类分盒存放；

2.燃气锅炉现场安全操作规程、应急预案公示在墙上没固定，东倒西歪；

3.燃气锅炉的高温管道没有保温，压力表没有警戒线。

4.全厂职工200多人，没有成立职业卫生管理机构，没有建立系列管理制度；

5.没进行职工职业病危害因素健康体检；

6.工作场所没进行职业病危害因素检测；

7.教育培训没有涉及职业卫生这方面的内容；

8.有限空间作业票、停送电作业票缺失，动火作业票未正常运行；

9.现场安全、职业卫生警示标识缺少。

（十一）安徽金冠面粉有限公司

1.车间二楼包装人员未按要求佩戴防护用品；

2.岗位上安全、职业卫生警示标识缺少；

3.没进行工作场所职业病危害因素检测；

4.小麦仓库拉麦出库现场粉尘严重，作业人员没有佩戴防护用品。

（十二）安徽兆鑫集团有限公司

1.车间特种设备多台行车（10t）防脱落保险吊钩缺失；

2.车间内多个消防栓无消防带和水枪；

3.现场有多只“安全出口”指示灯不亮，起不到提示作用；

4.现场车间多只应急灯不能用；

5.现场较乱，车间缺少安全与职业卫生警示告知标识。

6.现场移动用电工具扯线较乱、不规范；

7.现场焊工作业人员没有按规定佩戴防护用品；

8.没有职业卫生系列制度及其他档案；

9.电焊工、喷漆工没有职业健康体检报告；

10.没进行工作场所职业病危害因素检测；

11.员工安全、职业卫生培训记录缺失，没有应急预案；

12.现场多个气瓶无防倒装置。

（十三）蒙城县华洋纺织有限责任公司

1.一楼前纺车间北门一个是推拉铁门、一个是木门向内开，不符合有关安全规定；

2.2016、2017年职工没有进行职业健康体检；

3.个人防护用品发放没看到逐人发放签字记录；

4.现场安全警示标识缺少，职业卫生警示标识不规范；

5.现场作业人员没有按规定佩戴防护耳塞；

6.个别部位照明线没有穿管，有明显的接头裸露；

7.安全隐患排查表（厂内综合检查表）发现问题没有最终的处理结果，没有形成“闭路循环”。

8.安全培训记录没有培训评价记录；

9.安全档案、职业卫生档案有待更进一步完善。

（十四）蒙城佳士龙机械制造有限公司

1.车间现场有个别消防栓被障碍物阻挡，消防通道有被堵塞现象；

2.现场没有公示职业病危害因素检测结果；

3.现场焊接集中点没有配置抽排电焊烟尘的防护设施；

4.职业卫生台账缺失较多。

- 利辛县

（一）利辛县土畜产品公司（烟花爆竹仓库）

1.电动消防泵故障不能正常使用，应急汽油水泵不能在要求时限内启动出水且水压不足；

2.2#库房的1号门、4号门均关闭不严；

- 库区内杂草较多且长势高，未及时清理；消防沙池内杂草多，不利于应急使用；

- 库区西侧应急疏散通道的大门向内开启，且大门内侧有电源线穿过，阻挡应急疏散需要；

- 3#库房内部分爆竹堆放倾斜度较大；

- 4#库房内部分爆竹堆放倾斜度较大，部分产品堆放垛距、墙距均不符合相关要求；

- 相关安全管理制度及安全生产目标责任书不完善，隐患排查治理、安全教育培训等管理制度落实情况的记录台账不完善；

- 产品流向记录内容不规范。

- 利辛县日杂果品公司

1.未制定应急救援预案演练计划，也未实施演练，但已做好演练效果评估记录。应急救援预案演练工作不重视；

2.应急发电机房内未装强制通排风设施、应急照明；发动机冷却器进风口对面的墙体无进风窗；

3.6#库房内部分产品（火树银花等）无产品流向标识；

4.非装卸作业期间，库区内停放机动车辆；

5.相关安全生产管理制度不完善，隐患排查治理记录台账不详。

（三）中石化利辛县金桥加油站

1.柴油加油机旁未配置灭火器；汽油加油机旁配置的灭火器逾期未检验；

2.站房内灭火器配置不足。

（四）中石化亳州石油公司利辛加油站

1.加油站围墙高度不足2.2米；

2.油气回收放散管的干燥剂已变色（可能失效），未及时更换；

3.配电间无通排风措施；

4.防雷装置逾期未检。

（五）利辛县国威燃气有限公司

1.液化气充装台上3块压力表无校验标签；

2.压缩机开关接线不符合电气防爆要求，压缩机的压力表无校验标签；

3.钢瓶存放区：报废瓶区与待检验瓶区未进行有效隔离，不利于识别；

4.罐区部分阀门法兰静电跨接采用铁丝代替，不符合要求；

5.罐区部分消防栓出未配水带；

6.应急柴油发电机房部分电气线路、开关不符合防爆要求；

7.安全生产管理台账存在原样复制现象，不规范。

（六）利辛县强英食品有限公司

1.制冷机房内火灾报警按钮为投入使用（在调试）；

2.鸭毛车间消防栓箱内无水带；

3.污水处理站一边建设施工一边投入运行，部分水池、地沟、窖井盖板不全，未设防护装置；

4.应急消防池检修用的临时电源线未采用护套线，受限空间作业应按要求办理作业许可审批手续；

5.企业处于试运行阶段，安全与职业卫生相关管理制度有待完善；现场安全与职业卫生警示告知标识不全。

6.厂区缺少车辆限速警示标识和设施；

7.进入冷库作业人员岗位未配置防毒面具或氧气呼吸器等应急防护用品。

（七）安徽恒盛实业有限责任公司

1.污水处理及沼气发电站值班室内有人住宿、烧饭，不符合建筑设计防火规范及安全生产管理相关要求；室内未配置灭火器；

2.制冷机房内乙炔气瓶卧放；机房内设置有床及生活用品；

3.污水处理进水池防护围栏不符合要求，污水过滤提升机池未装防护围栏；

4.污水处理及沼气发电站未设严禁烟火、易中毒窒息等安全生产与职业卫生警示告知标识；

5.沼气发电机房内有抽烟现象，未装可燃气体浓度检测报警装置；

6.水质检测室内灭火器已经失效，室内有二氧化氯发生器，未装强制通排风设施；

7.冷库房顶的避雷线损坏，未及时修复；

8.企业污水处理及沼气发电站存在受限空间作业，未制定相应的安全管理制度及安全作业规程，未检相关人员受限空间作业培训记录；

9.污水处理及沼气发电站作业人员未配备合格的个体防护用品；

10.厂区及生产车间内未按照规范设计消防栓系统，企业尚未通过消防验收；

11.消防泵房内堆放大量杂物，消防泵未投入使用。

（八）利辛县鸟巢水泥有限公司

1.磨机处检修气割动火作业氧气瓶乙炔瓶放在一起；动火点距离气瓶不足10米；气带（管）互换使用，不规范；乙炔气瓶压力表损坏；

2.提升机检修动火作业（气割）点符合受限空间作业及高处作业的特点，未履行作业许可审批程序；作业人员未系安全带；监护人员不在现场；

3.磨机上部平台防护围栏损坏；生产区及设备多出平台爬梯护栏均布符合规范要求；

4.磨机控制室内未装应急照明；

5.袋装水泥包装岗位、装车岗位等现场地面及设备粉尘较多，存在设备泄露维修不及时，除尘设施效果差问题；

6.袋装水泥装车岗位皮带机上部轴流风机运行时造成二次扬尘；

7.厂区缺少机动车辆限速警示标识；

8.办公楼内消防栓无水，未配水带；

9.办公区公告栏内安全与职业卫生管理内容未及时更新。

10.安全生产管理机构及管理人员变动，未及时调整，安全管理责任未落实，安全管理台账不完善。

（九）利辛县朝飞木业有限责任公司

1.大门内侧两排泡沫夹芯板房耐火等级不符合建规要求，内部存放部分产品，且未配置消防栓和灭火器；

2.胶合岗位（中间立柱）一灭火器损坏；

3.胶合岗位作业人员佩戴的个人防护用品不符合要求；

4.热压岗位的锅炉房占用安全通道（已经被环保局封停）；

5.厂区内安全与职业卫生警示告知标识缺少；

6.各车间内部分用电线路敷设未穿管防护；打胶机开关接线裸露；

7.砂光机岗位现场木屑粉尘多，除尘效果差；

8.木门制作车间物品堆放占用安全通道，且车间灭火器配置不足；

9.厂区各车间均未设置火灾报警装置；

10.安全管理责任未落实；无安全教育培训、隐患排查治理等安全与职业卫生管理制度；未见相关安全管理活动记录，管理机构与管理人员不到位。

（十）利辛县居建建筑装潢有限公司

1.木门加工车间灭火器配置不足，部分已经失效；

2.钢门车间切割机皮带无防护罩；

3.车间内临时用电线路私拉乱扯，部分线路破损，未采用护套线；

4.手持移动式电动工具磨光机无安全护罩；

5.车间内氩气瓶无防倾倒措施；

6.压缩空气储罐压力表未校验；

7.钢门总装车间内配电盘不符合规范要求，开关直接装在木板上，接线裸露；

8.热压岗位、喷漆烘干岗位使用的液化气钢瓶未与车间隔离存放；

9.安全管理责任未落实；未见相关安全管理活动记录。

（十一）利辛县鑫天门业公司

1.木门车间西侧有6间泡沫夹芯板房作为职工宿舍，耐火等级不符合建规要求；且与木门车间防火间距不符合要求。办公区与食堂也是泡沫夹芯板房，且使用液化气烧饭，火灾隐患较大；

2.不锈钢二车间未配置灭火器等消防器材；

3.不锈钢一车间氩气瓶无防倾倒措施；

4.不锈钢一车间内部部分灭火器失效；

5.焊接作业工无证作业（学员），未按要求佩戴个人防护用品；

6.一车间部分用电线路未按要求穿管敷设，部分设备未装保护接地线；

7.一车间内安全疏散通道不畅，物料堆放凌乱；

8.剪板机等大型机械设备现场无安全作业规程；

9.现场使用的丙烯酸AB胶属于易燃有毒化学品，未按要求定置管理，无防火防中毒措施；

10.胶合岗位灭火器失效，附近蜂窝纸较多，灭火器配置不足；

11.热压用锅炉压力表未校验；

12.木门车间作业期间所有出口均关闭；

13.木门车间内灭火器配置数量不足且部分灭火器失效；

14.木门车间铣床作业点木屑粉尘较多，除尘设备不完好，效果差；

15.厂区及各车间均为安装消防栓及火灾报警装置；

16.企业安全与职业卫生管理制度未建立，责任未落实，管理机构与专兼职管理人员不到位。

（十二）利辛县佳辉服饰有限公司

1.锅炉房采用泡沫夹芯板作为墙材，耐火等级不符合要求；锅炉操作室有床、被褥及生活用品，存在住宿现象；

2.蒸汽锅炉压力表未校验；

3.生产车间内喷淋灭火装置喷头间距大于4米，企业须与施工单位核实设计安装的标准依据；

4.锅炉操作人员无作业资格证；

5.两车间之间采用封闭式连廊，两端未采用防火门或防火卷帘；

6.车间电梯未设置消防前室；

7.未见安全与职业卫生管理制度、安全管理记录台账；

8.未检应急预案及演练记录。

（十三）安徽鑫利达皮业有限公司

1.外租给广大纱网车间内隔间设置宿舍（泡沫夹芯板材料）；

2.车间西侧、南侧消防通道被临时夹芯板房、机动车辆、堆放原材料占用；

3.厂房内未设置消防应急照明、应急疏散标识；

4.纱网车间内未配置灭火器、部分消防栓被货物遮挡，部分消防栓箱内无水带。未装火灾报警装置。其他各车间也存在类似现象；

5.各车间缺少安全与职业卫生警示告知标识；

6.纱网车间内多辆电瓶车在充电，且插座装设不符合要求；

7.制鞋车间施胶岗位用电设备无保护接地线；

8.玻璃移门车间内物品堆放混乱，占用安全通道；

9.玻璃移门车间用电线路私拉乱扯，部分线路破损，敷设不规范；

10.玻璃移门车间无消防栓、灭火器，且只有一个安全出口；

11.礼品盒仓库内货物堆放靠墙，垛距、墙距不符合仓库管理要求；

12.礼品盒仓库无消防栓，灭火器配置数量不足；

13.礼品盒生产车间压缩空气储罐压力表未校验；

14.礼品盒车间噪声大，作业人员未佩戴个体防护用品（降噪耳塞）；

15.礼品盒车间部分用电线路敷设未穿管保护；

16.厂房外墙采用泡沫夹芯板，耐火等级不符合建规要求；厂房未经消防验收；

17.厂房外租未落实安全管理责任；

18.未建立健全安全生产与职业卫生管理制度，未落实安全生产责任制，管理机构与管理人员不到位；

19.现场检查未见企业安全教育培训、隐患排查治理等安全管理活动记录台账；

20.企业应急救援预案不完善，未备案。

（十四）安徽金路车辆制造有限公司

1.现有喷漆房采用泡沫夹芯板材料，耐火等级不符合建规要求；

2.大门内侧气割动火作业人员无作业资格证；无动火作业许可证。液化气瓶、氧气瓶之间距离、气瓶与作业点的距离均不符合安全要求；

3.喷漆房内照明灯具不符合电气防爆要求；

4.喷漆房未设置安全与职业危害警示告知牌和警示标识；

5.喷漆房未配置灭火器，门前消防栓无水；

6.待喷漆车间内配电箱无门，无保护接地线。

7.待喷漆车间内用电线路未穿管敷设，地沟内部分线缆未采用护套线；

8.待喷漆车间存放油油漆及稀释剂，现场有作业抽香烟，存放火机；

9.生产车间内氧气瓶、乙炔瓶间距不足5米，无防倾倒措施；

10.生产车间临时用电线路混乱，部分线路破损，未装漏电保护装置，易造成触电危险；

11.生产车间内安全疏散通道不畅，堆放货物占用较多，未实行定置管理；

12.生产车间强制通风设施配置不足，车间内焊接烟尘浓度大；

13.部分焊接作业人员采用纱布、无纺布口罩，不符合要求；

14.喷漆作业人员个体防护用品不符合要求，防护效果差；

15.生产车间未见吊装、焊接、冲压等安全作业规程；

16.起重行吊吊钩无防脱钩装置；

17.生产车间部分消防栓被遮挡；

18.生产车间液氧钢瓶未按照要求定置存放管理，压力表未校验；

19.东侧打磨车间内行车维修人员高处作业未系安全带，液压举升梯防护围栏缺失，不符合要求；

20.企业主要负责人未经培训，未见安全生产目标责任书；安全生产与职业卫生管理制度不完善，教育培训、隐患排查等台账不全；

21.应急救援预案不完善，未备案，无演练记录；

22.未见行车、叉车等特种设备检验证书；

23.职业健康监护档案不健全，体检人员不符合要求。

（十五）安徽瑞虎肥业有限公司

1.成品库内产品靠墙堆放，不符合仓库安全管理要求；

2.生产车间及仓库多台转动设备皮带、链条无防护罩；

3.各车间、仓库内均未配置消防栓、灭火器；

4.生产车间及仓库包装岗位多出高于2米的平台防护围栏不符合规范要求；

5.配料车间、生产车间及包装岗位无强制通排风设施；

6.车间内多出临时用电线路敷设不规范，部分用电设备无保护接地线；

7.锅炉房内无安全操作规程，未见锅炉操作人员资格证；

8.锅炉房内未配置灭火器、应急照明；

9.未见企业安全与职业卫生管理制度、台账；

10.未见应急救援预案及演练记录；

11.办公楼未设消防栓、未配置灭火器及应急照明；

12.配料控制室采用采用木板房，耐火等级不够；控制室没有强制通风设施和应急照明。

四、谯城区

（一）亳州市谯城区日杂果品有限公司

1.仓库水泥地面起尘较重，烟花库（1号库）温湿度记录缺少4月22日以来签名；

2.2017年安全培训计划未制定；

- 安全巡查记录不规范；

- 应急演练针对性不够。

（二）亳州市利强氧气有限公司

1.充装区环境较差，膜压机占用通道；

2.储罐区氧气罐南侧配电箱门未接地；

3.安全培训计划缺少，培训不到位；

4.风险点排查记录不规范。

（三）亳州市福善烟花爆竹有限公司

1.库区消防用水不能正常供水；

2.安全员巡检记录不规范。

（四）安徽亚珠金刚石股份有限公司

1.合成车间东面压力机检修吊装人员未戴安全帽，一个吊钩缺保险销，车间内物料乱放，没有操作规程；

2.组装车间工人未佩戴合格的防尘口罩；

3.控床车间南墙动力线未穿管防护，电机皮带轮无防护罩，现场较混乱；

4.浓硫酸储罐区及30%盐酸储罐区缺少危化品告知牌，缺少洗眼器等防护设施，罐体生锈严重，应定期按规范维护，缺少应急处置方案；

5.未能提供高磊的电工证；

6.安全管理和职业健康管理资料不健全，缺项较多。

（五）安徽惠隆中药饮片有限公司

1.生产东侧两个出口缺应急灯，出口疏散标志，南出口二楼北侧墙体裂痕明显 ，应立即加固；

2.一楼手持缝包机电缆中间有接头，应立即更换为橡皮护套铜芯电缆；

3.厂东部污水处理池环境差，杂物多，应立即清理；

4.增加厂内限速、防火标志；

5.应为一线工人佩发合格的防尘口罩；

6.未开展应急演练和安全培训。

（六）亳州百大合家福连锁超市有限责任公司

1.二楼安全通道有杂物占道，蛋糕制作区框架占用防火卷链门位置，货架距配电箱太远；

2.消防泵房应急灯损坏；

3.仓库物品未留标准间距；

4.多处配电箱未接地连接，周围有易燃物。

（七）亳州市金不换酒业有限公司

1.白酒储罐区防火堤容积小；

2.锅炉压力表无最大压力标线，液压计无标线；

3.出渣机皮带传动位置无防护罩；

4.第三车间古窖池用电不规范，出糟口无警示标识；

5.白酒储罐区外无消火栓；

6.厂区未设置限高限速标志；

7.酿酒车间动力线上方空中拉线高度不足，无警示标识。

（八）刘顺利烟花爆竹店

1.超量储存，超50%；

2.电器开关、灯具非防爆，线路不规范，未穿管保护；

3.顶棚架用塑料扣板不阻燃。

（九）刘兰英烟花爆竹经营部

1.超量50%储存；

2.照明灯不是防爆灯，开关不防爆。

（十）安徽广印堂中药股份有限公司

1.提纯车间梯间应急疏散指示标志设置位置突出，易造成刮碰；

2.饮料车间移动电源没有漏电保护，消火栓有几处开关锈死，货运电梯旁消火栓被货特阻档；

3.提纯车间缺高温警示标志等安全警示标志；

4.厂内缺限速、限高标志。

（十一）亳州康华制药机械有限公司

1.生产车间物料摆放混乱，一处消火栓随意开口接水使用；

2.车间用电不规范，移动电源使用较乱；

3.液氧、氩气供气站未设置防火标志，护栏、顶盖防雨防晒棚面积不够，与车间未用实体墙隔离到位；

4.激光车间使用夹芯泡沫板；

5.6名特种作业人员操作证未提供；

- 未开展职业健康体检；

- 缺隐患排查制度、计划、记录、应急管理台账。

（十二）安徽亳州喜宝鞋服有限公司

1.喜宝外租给泰合一车间职业危害严重，工人未佩戴合格的防护用品（防毒），未给65名员工进行健康体检，未进行职业病危害因素检测等，没有安全生产及职业健康管理资料，不能提供生产原、辅料中危化品中文说明（MSDS);

2.喜宝鞋服公司制鞋车间280人未进行职业健康体检；

3.未提供安全生产和职业健康“三同时”工作资料，未开展安全生产标准化工作。

（十三）亳州市海彬食品冷藏有限公司

1.风向标设置位置、高度不合理；

2.氨机岗位缺少安全操作规程；

3.无员工培训资料；

4.无隐患排查资料；

5.氨罐围堰设置不规范；

6.无液氨职业危害因素告知牌；

7.厂区无限速标志、防火警示标志、灭火器摆放不规范。

（十四）安徽占元面粉有限公司

1.面粉车间二楼南墙开关箱粉尘、蜘蛛网多；

2.面粉车间二楼东头包装岗位地面设备上面面粉尘多，未及时清理；

3.包装岗位缝口机皮带轮无防护罩；

4.包装岗位无除尘设施，墙上照明开关不是防爆开关；

5.二楼配电室密封不好，配电柜内接线柱落满粉尘，配电室要专人管理，其他人员不行随便进入；

6.一楼磨粉机靠背轮无防护；

7.一楼包装岗位粉尘大、电线乱、开关不是防爆型；

8.移动式皮带输送机电机皮带无防护；

9.隐患检查有记录，无整改记录，无培训计划，有一次培训但记录资料不完整。

（十五）亳州市亚珠石油有限公司

1.加气配电室未单独设置，与办公室共用；

2.消火栓两处均无开关转盘；

3.加气站充装区无人值守；

4.危化品经营许可证过期；

5.安全员、加油工均不能提供资格证书；

6.没有开展安全生产应急演练。

五、亳州经开区

（一）亳药堂

1.氨压缩机电机接线口未封堵；

2.氨压缩机房通风口未封堵。

（二）安徽天祥药业有限公司

1.楼梯应急灯损坏；

2.减压后安全阀无引出管；

3.罗茨机北侧的电机联轴器无防护罩；

4.生产现场安全警示标志缺失；

5.管道阀门、过滤器未进行保温；

6.维修房移动电源护套接头较多；

7.维修房配电柜周围杂物较多。

（三）顺兴植物胶

1.粉尘下料电机接线盒无盒盖；

2.安全生产及职业卫生警示标志较少。

（四）宋效华烟花

存在前店后宅现象。

（五）王芳烟花爆竹

1.卷帘门电源用插座不防爆；

2.照明灯、开关不防爆。

（六）陈启林烟花爆竹

照明灯、插板及漏电开关不防爆。

- 驾汽车运输公司加油站

1.92#汽油加油岛处一灭火器损坏；

2.92#汽油加油岛缺少防撞栏。

- 顺利烟花爆竹

1.电源接线孔未封堵；

2.照明灯不是防爆灯；

3.二楼为宴庆楼酒店的包间。

（九）新奥然气加油加气站

1.车辆加气时司乘人员进入加气现场；

2.配电柜无绝缘垫。

（十）星家福

1.液氨未采取任何措施直接防空，现场氨味较重，现场无安全警示和人员值守；

2.未能提供特种设备（液氨储槽、压力管道）安装告知相关资料；

3.安全阀、压力表无校验和检定标志；

4.液氨储槽无遮阳棚、喷淋、防火堤；

5.安装现场较乱，部分电器设备不防爆，有烟头；

6.电焊机二次线接线无防护罩。

（十一）中石化加油加气站

车辆加气时司乘人员进入加气现场。

- 广汽

1.调漆间无职业卫生警示标志；

2.调漆间电气不防爆；

3.调漆间强制通风机损坏；

4.移动电源电缆橡皮护套损坏。

（十三）奔驰4S店

1.维修车间缺少应急灯；

2.维修车间配电箱箱门未接地；

3.维修车间东头照明灯高度低无警示标志。

（十四）国祯污水厂

1.应急预案不详实无现场处置方案；

2.安全列会参加人员签名为机打。

（十五）亳州市同科药业有限公司

1.停车场消防栓无防撞围栏；

2.配电室无挡鼠板、绝缘垫；

3.外来施工人员使用的磨光机无护罩，移动电源无漏电保护器；

4.冷库外来施工用电未使用橡皮护套铜芯电缆；

5.未能提供特种设备（液氨储槽、压力管道）安装告知相关资料。

六、亳芜现代产业园区

（一）鑫泰钻石

1.厂房配电使用不规范；

2.使用报废钢瓶；

3.氧气瓶与乙炔瓶混放，安全附件损毁，无防倾倒措施；

4.焊接人员不能提供特殊人员作业证；

5.应急救援预案编制不规范，未按要求定期进行演练；、

6.三级安全教育培训不健全；

7.设备检查记录不规范，无安全隐患排查记录；

8.无设备台账，无安全生产责任制；

- 厂房二楼有工人住宿情况。

- 鑫泰药业

1.仓库货物堆放“五距”不足；

2.消火栓前有货物地方；

3.厂房内疏散通道有障碍物；

4.配电房无挡鼠板、灭火器、绝缘垫；

5.部分岗位无岗位安全操作规程；

6.个别设备皮带轮无安全防护措施。

（三）南外环加油站

1.私自搭建车棚占用消防通道；

2.变压器处无警示标示；

3.加油站灭火器配置少

- 经一路加油站

1.日常隐患排查及隐患闭合管理不规范；

- 加油站灭火器配置少。

- 中联重机

1.未按要求编制综合、专项应急预案；

2.职业卫生档案不规范，未能做到一人一档；

3.职业卫生管理无岗前与离岗体检记录；

4.企业未全面签订责任书；

5.隐患排查治理制度不规范，不能按照“五定原则”规范管理；

6.厂房内存在大量杨絮，容易引发火灾；

7.焊工交叉作业时，焊渣有掉落至带电线路情况；

8.部分人员焊工证过期；

9.操作岗位无相应的操作规程；

10.三级安全教育制度不健全。

（六）中联新型材料

1.无安全管理机构，无专职或兼职安全管理人员；

2.高处作业人员未配备安全带；

3.现场粉尘浓度过大，作业人员无防护措施；

4.未进行职业危害因素的申报工作；

5.未按要求履行安全设施“三同时”；

6.未按要求履行职业卫生“三同时”；

7.施工现场作业人员未佩戴安全帽；

8.现场消防设施不健全，无消防枪、消防带，消防栓无水；

9.从业人员未进行安全培训；

10.无安全隐患排查相应制度；

11.未制定应急预案且未组织演练。

（信息公开形式：主动公开）

亳州市安全监管局办公室                 2017年5月18日印发