附件1

1．机房专用空调机组的机械性能

1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2）操作及维修安全、方便。

3）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

4） 标牌、标记：应平整清晰。

2．机房专用空调机组的电气性能

1）机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

2）输入电压允许波动范围：220/380V +25% ( -25%,在此范围内要求机组正常工作

3）频率：50HZ ( 2HZ

4）具备缺相自动监测、保护、告警功能

5）具备相序错误自动切换，并保障正常工作功能

3．机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃ ( +30℃

室外  -30℃ ( +45℃

湿度：≤95%RH

运行环境应保障冬季室外温度-21℃以下，正常启动制冷、加热运行。

4  机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、除湿等功能。

2) 温度调节范围：+17℃ ( +28℃

3) 温度调节精度：   (1℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时

4) 温、湿度波动超限应能发出报警信号

5) 应为小温差出风温度设计，避免空调出风口近端设备凝露，避免过度除湿。

5  机房专用空调机组的机组性能

1) 应有较大的送风量，要求风量配比(风量/冷量) ≥200m3/kw。

2）机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，请提供机组总冷量、显冷量、显热比数据   显热比 ≥0.9

3) 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机应采用高能效比的涡旋式压缩机，COP ≥ 3.1，并要求设计在室内机组内。

4)机房专用空调系统应具有高可靠性

运行应根据全年365天，每天24小时不间断运行设计

5) 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

6）机房专用空调机组的噪音：

室内机组：距机组2米处自由空间声压级( 65dB(A)

室外机组：距机组2米处自由空间声压级( 55dB(A)

7) 机房专用空调的加热性能：   具备电子再热器

8) 机房专用空调的空气洁净度：

应安装中效空气过滤器，空气过滤器应便于更换，过滤网的过滤效率符合国标G3等级

9) 机房专用空调的控制系统：

大屏幕LCD全中文显示；机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；能记录各主要部件的运行时间；控制系统应具有多级密码保护功能；保存20条以上故障告警信息；具备内置电池，避免因系统断电导致告警记录及设定数据丢失；具备2台机组轮流切换工作及故障切换的联机功能。

6．机房专用空调机组的监控性能

1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

2) 系统应具有三遥性能

遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

3）系统应具备通信接口

具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。

免费提供通讯协议。

3）设备运行参数的设置： 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

4）准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

7．机房专用空调机组的冷却设备

1）机房专用空调机组应采用风冷冷却方式

2）为避免压缩机进、排气口老化，并减少机噪音，压缩机应设计在室内机部分。

3）机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

4）机房专用空调机组的风冷型室外机组应采用风扇调速装置，可根据冷凝压力的高低调节风机的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。

5）机房专用空调机组的风冷冷凝器需方便安装。

6）机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能

7）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

8．机房专用空调机组安装特性

1）在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在45米以内时，空调制冷量不低于标准值的95%。

2）室内空调机组需可以靠装，能够在机组设备的正面进行全面维修。

四、服务要求

1．技术资料

用户应有权复制供货方提供的各种资料，作为维护管理用。

2．供货方应具备交钥匙工程的能力，供货方的服务应能包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等全套服务项目。

3．技术培训

为保证设备正常工作，供货方应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容包括以下几个方面：

1）为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解 。

2）设备的安装和测试 。

3）设备的操作和维护 。

4）硬件电路结构和原理 。

5）软件结构 。

附件2：

报价书（格式）

- 产品报价书

- 企业资质文件（供应商提供）

- 产品售后服务承诺书（供应商提供）

产品报价书

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 基本配置 | 生产 厂家 | 货物 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标总价： ￥

大写：                                    元人民币

供应商需承诺以上报价为最终优惠价格（包括运输到货价格）。

交货时间：

交货地点：

供应商单位名称（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

附件3

授  权  书（格式）

兹授权            代表                           进行天津市                                       项目的投标（项目编号：               ），此授权至      年      月      日有效，特此证明。

单位：

（公章）

法定代表人 ：

年   月   日