安康市环境保护监测站

监　测　报　告

安环监字（2015）第222号                                         第1页　　共1页

| 项目 | 测试方法 | 测试人员 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘、烟气中二氧化硫 | 锅炉烟尘测试方法GB5468—91 固定污染源排气中SO2测定－定电位电解法（HJ/T57-2000） | 刘宝成、彭自运、温昕 |
| 仪器名称、 型号、管理编号 | 皮托管平行自动采样仪3012H、ak-034 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1中二类区II时段标准 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2中II时段标准 |
| 管段直径 | 0.38m | 锅炉投入运行日期 | 2013年1月 |
| 锅炉型号 | CLSH8000型 | 额定蒸发量 | 8.0t/h |
| 除尘设备型号 | 旋风喷雾湿式除尘器 SXC8000型 | 监测断面 | 监测点位上游距变径管道1.0m、下游距变径管道24.0m处。 |
| 烟囱高度 | 35m | 锅炉测试时出力 | 100% |
| 燃料种类 | 无烟煤 | 燃烧方式 | 手烧 |
| 监测目的 | 了解污染现状 | 国家标准 | 烟尘：200mg/m3 |
| 监测日期 | 2015年11月18日 |  | SO2：900mg/m3 |
| 监 测 结 果 |
| 烟气温度(℃) | 43 | 大气压(kPa) | 97.5 |
| 静压(kPa) | -0.04 | 动压(Pa) | 7.7 |
| 标况体积(L) | 124.9 | 标干流量(m3/h) | 1061.3 |
| 含氧量 (%) | 16.2 | 含湿量 (%) | 2.3 |
| 测试烟道截面积(m2) | 0.1134 | 过剩系数 | 4.4 |
| 采样嘴直径(mm) | 12.0 | 测点烟气流速(m/s) | 3.2 |
| 标准过量空气系数 | 1.8 | K影响系数 | 1 |
| 项目 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(kg/h) |
| 烟尘 | 35.2 | 86.0 | 0.04 |
| 二氧化硫 | 283.0 | 691.8 | 0.30 |
| 评 价 结 论 | 根据国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1中二类区II时段标准锅炉烟尘排放浓度限值为200mg/m3、表2中II时段标准二氧化硫排放浓度限值为900mg/m3评价:安川分公司紫阳管理所锅炉烟尘排放浓度为86.0mg/m3、二氧化硫排放浓度为691.8mg/m3，均符合国家规定标准限值。 |
| 报告编制人： |  | 室主任： |  | 审核： |  | 签发人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |

监　测　报　告

安环监字(2015)第222号

项目名称:      烟尘、烟气中二氧化硫监测

委托单位:       汉中市福祥锅炉有限公司

被测单位:        安川分公司紫阳管理所

报告日期:          2015年11月23日

安康市环境保护监测站