| 欧普诺：黄经理 联系方式：18823717498 |
| --- |
| RO反渗透纯水机故障分析与解决方案 |
| 序号 | 故障现象 | 检查重点与原因分析 | 解决方案 | 备注 |
| 1 | 机器不工作 | 1 | 检查RO机电源插头是否插上或是否停电。 | 插好电源或恢复供电。 |  |
|  |  | 2 | 检查自来水是否停水或水压过低（＜0.5kg/cm2）。 | 1、恢复供水；2、保障自来水水压高于0.5kg/cm2。 |  |
|  |  | 3 | 检查手动二分进水球阀是否打开。 | 打开二分进水球阀。 |  |
|  |  | 4 | PP棉被污垢堵塞严重（导致PP棉前后压降严重，PP棉使用寿命已到）。 | 更换PP棉滤芯。 |  |
|  |  | 5 | 低压开关损坏（断开了增压泵、进水电磁阀、冲洗电磁阀的电路）。 | 维修或更换低压开关。 |  |
|  |  | 6 | 增压泵损坏。 | 维修或更换增压泵。 |  |
|  |  | 7 | 高压开关或水位控制器损坏（断开了增压泵、进水电磁阀、冲洗电磁阀的电路）。 | 维修或更换高压开关/水位控制器。 |  |
|  |  | 8 | 电脑盒损坏（不能控制整机工作）。 | 维修或更换电脑盒。 |  |
|  |  | 9 | 变压器损坏（整机无电源）。 | 维修或更换变压器。 |  |
|  |  | 10 | 检查各电气线是否接错。 | 更正电气线的连接。 |  |
|  |  | 11 | 检查各接线端子的连接线是否脱落。 | 重新接上脱落的电线插簧。 |  |
| 2 | 不制水 | 1 | 进水电磁阀损坏或者装反（关闭了系统水路）。 | 1、调换进水电磁阀安装方向；2、维修或更换进水电磁阀。 |  |
|  |  | 2 | CTO压缩活性炭滤芯堵塞（导致系统水流量太小）。 | 更换CTO滤芯。 |  |
|  |  | 3 | 自动冲洗电磁阀损坏（不能有效关闭，纯水机一直处于冲洗状态）。 | 维修或更换冲洗电磁阀。 |  |
|  |  | 4 | 电脑盒损坏（不能关闭反冲电磁阀，纯水机一直处于冲洗状态）。 | 维修或更换电脑盒。 |  |
|  |  | 5 | RO膜堵塞（RO使用寿命已到）。 | 更换RO膜。 |  |
|  |  | 6 | 逆止阀损坏（有废水无纯水）。 | 维修或更换逆止阀。 |  |
|  |  | 7 | 增压泵失压。 | 维修或更换增压泵。 |  |
|  |  | 8 | 自来水水压不稳定（导致低压开关频繁起跳，纯水机一直处在冲洗状态）。 | 稳定自来水水压高于0.5kg/cm2。 |  |
| 3 | 纯水量过小 | 1 | CTO前置滤芯堵塞。 | 更换CTO滤芯。 |  |
|  |  | 2 | 增压泵压力不足（常见于不正常更换预处理滤芯的产品用户）。 | 更换增压泵泵头或整个增压泵（要按照预处理滤芯的更换周期要求正确更换预处理滤芯）。 |  |
|  |  | 3 | RO膜堵塞。 | 反复冲洗RO膜或者更换RO膜。 |  |
|  |  | 4 | 废水比损坏。 | 更换废水阀。 |  |
|  |  | 5 | T33后置活性碳堵塞。 | 反冲洗T33或更换T33 |  |
|  |  | 6 | 压力桶压力不足或内部破坏。 | 给压力桶打气增压或者更换压力桶。 |  |
|  |  | 7 | 水温过低。 | 使机器工作在4-45℃之间。 |  |
|  |  | 8 | 压力桶球阀没打开（只是RO膜制出的小流量的纯水）。 | 打开压力桶球阀。 |  |
|  |  | 9 | 水管打折。 | 梳理各路水管，保持畅通状态。 |  |
| 4 | 不停机 | 1 | 冲洗阀损坏（一直处在冲洗状态）。 |  |  |
|  |  | 2 | 逆止阀堵塞（纯水不能从RO膜经逆止阀流向压力桶。 | 维修或更换逆止阀。 |  |
|  |  | 3 | 逆止阀泄漏（压力桶里的纯水从废水阀里流走）。 | 维修或更换逆止阀。 |  |
|  |  | 4 | 高压开关损坏（无法断开电路） | 维修或更换高压开关。 |  |
|  |  | 5 | 增压泵泄压，达不到高压开关设定的起跳压力（＜2.5kg/cm2） | 维修或更换增压泵。 |  |
| 5 | 废水不停 | 1 | 进水电磁阀损坏（不能有效关水）（把RO膜壳进水管拔掉，很快可以看出泵出水端是否断流，从而判断进水阀是否关水。） | 维修或更换进水电磁阀。 |  |
|  |  | 2 | 逆止阀泄压，纯水经过废水管路流走。 | 维修或更换逆止阀。 |  |
|  |  | 3 | 电脑盒损坏，不能关闭进水电磁阀的电源（压力桶水制满，泵停机，但液晶屏显示“制水”状态，说明电脑盒损坏。） | 维修或更换电脑盒。 |  |
|  |  | 4 | 电源接触不良（机器一直处在冲洗状态）。 | 检查线路，保障线路接触良好。 |  |
|  |  | 5 | 水压不稳定（低压开关频繁起跳，导致机器经常处在冲洗状态）。 | 保障自来水水压高于0.5kg/cm2。 |  |
|  |  | 6 | 冲洗电磁阀脏或损坏。 | 维修或更换冲洗电磁阀。 |  |
|  |  | 7 | 废水比损坏。 | 更换废水比。 |  |
| 6 | 压力桶水满后，机器反复起跳 | 1 | 逆止阀泄压。 | 更换逆止阀。 |  |
|  |  | 2 | 高压开关或液位开关失灵。 | 维修或更换高压开关/液位开关。 |  |
|  |  | 3 | 系统有泄压现象。 | 排除系统漏水故障。 |  |
|  |  | 4 | 原水压力不足。 | 恢复自来水正常压力。 |  |
| 7 | 压力桶水满， 但纯水不流出 | 1 | 压力桶气压泄掉或皮囊损坏（空桶气压0.5—0.7kg/cm2） | 给压力桶打气增压或者更换压力桶。 |  |
|  |  | 2 | T33后置活性炭堵塞 | 反冲洗T33或更换T33。 |  |
| 8 | 机器漏水 | 1 | 检查各快速接头PE管是否插到位（插进去15mm）。 | 取下蓝卡，重新插到位后再卡上蓝卡。 |  |
|  |  | 2 | 检查快速接头的密封圈是否损坏或老化。 | 更换密封圈。 |  |
|  |  | 3 | 检查接头的螺纹连接处生料带缠绕是否到位。 | 细线式缠绕20圈（中间高两边低）。 |  |
|  |  | 4 | 检查PE管管头是否切平。 | 重新剪平再插入。 |  |
|  |  | 5 | 检查源水压力是否过大（大于4kg/cm2） | 在PP棉进水处安装减压阀 |  |
|  |  | 6 | 检查管塞是否塞到位（管塞螺帽式)。 | 重新将管塞塞到位。 |  |
|  |  | 7 | 检查螺帽是否拧紧（管塞螺帽式）。 | 重新拧紧螺帽。 |  |
|  |  | 8 | PE管裁剪时容易将PE管剪扁,后期容易出现漏水 | 剪PE管时不能用剪刀裁剪。需用专用裁管机裁剪。 |  |
|  |  | 9 | .PE管在水压长期循环冲击下前端容易出现凹槽，也会造成漏水。 | 需取出PE管剪掉前面有凹槽的一小段PE管。 |  |
|  |  | 10 | 接头处漏装蓝色的卡箍，当水压降低时有吸附PE管往里的一个力，时间一长PE管就会慢慢松掉漏水 | 装上蓝色卡箍。 |  |
| 9 | 有噪音 | 1 | 低压开关损坏（出现报警）。 | 维修或更换低压开关。 |  |
|  |  | 2 | 高压开关损坏（接触不良导致进水电磁阀频繁启动而发出噪音） | 维修或更换高压开关。 |  |
|  |  | 3 | 变压器内渗进了水 | 变压器进水导致内部线路短路而发出噪音。 |  |
|  |  | 4 | 管道里夹有空气（气体在管道里与管道内壁摩擦产生噪音） | 保障自来水供水水压；排除系统内的空气。 |  |
|  |  | 5 | 增压泵损坏。 | 维修或更换增压泵。 |  |
|  |  | 6 | 冲洗电磁阀阻塞. | 适当调节废水比或更换废水比电磁阀。 |  |
|  |  | 7 | 逆止阀阻塞。 | 更换逆止阀。 |  |
|  |  | 8 | PE管较长，未固定好，PE管路抖动产生噪音。 | 将PE管固定 |  |
| 10 | 产水量下降 | 1 | 检查是否计算有误。 | 重新计算。 |  |
|  |  | 2 | 检查水泵压力是否到位（0.6Mpa）。 | 维修或维修增压泵。 |  |
|  |  | 3 | 检查冲洗阀或废水比例器是否过于通导或太小（废水排水比损坏,不按定量排水,废水排量增大）。 | 维修或更换冲洗阀、废水比。 |  |
|  |  | 4 | 检查水温是否太低(标定制水量的水温为25度,温度每下降1度,制水量降低约3%) 。 | 确保水温在4-45℃范围内。 |  |
|  |  | 5 | RO膜堵塞（原水硬度大或长时间停用,易发生此类故障)。 | 反复冲洗RO膜N次或者更换RO膜。 |  |
| 11 | TDS值偏高 | 1 | 检查RO膜滤除效果，是否降低或失效。 | 更换RO膜。 |  |
|  |  | 2 | 检查RO膜壳的尺寸是否偏大（RO密封圈密封不紧密）。 | 更换RO膜壳。 |  |
|  |  | 3 | 检查RO膜壳的纯水和废水端的内部小圆柱是否变形或出现裂缝。 | 更换RO膜壳。 |  |
|  |  | 4 | 检查RO膜的两个小密封圈是否破损。 | 更换RO膜出水端的两个密封圈。 |  |
|  |  | 5 | 压力桶使用时间超过了1年以上。 | 保养清洁或更换压力桶。 |  |
|  |  | 6 | 废水比失调，纯水量偏大。 | 调至1:3（纯水：废水）。 |  |
| 12 | 纯水口感下降 | 1 | UDF、CTO、T33活性炭饱和，使用寿命已到。 | 更换UDF、CTO、T33活性炭。 |  |
|  |  | 2 | 压力桶使用时间超过了1年以上。 | 保养或更换压力桶。 |  |
|  |  | 3 | RO膜及RO膜壳相关故障（见TDS值偏高一栏） | 见TDS值偏高一栏。 |  |
|  |  | 4 | 机器长时间不用。 | 更换滤芯，使机器一直处在工作状态。 |  |
| 13 | 纯水内检测有细菌 | 1 | 后置活性炭滋生细菌 | 更换后置活性炭或再在后面增加超滤滤芯。 |  |
|  |  | 2 | RO膜及RO膜壳相关故障（见TDS值偏高一栏） | 见TDS值偏高一栏。 |  |
|  |  | 3. | 空气中的细菌混入到纯水中 | 尽量保持空气流通环境清洁。 |  |

| 超滤净水器故障分析与解决方案 |
| --- |
| 序号 | 故障现象 | 检查重点与原因分析 | 解决方案 | 备注 |
| 1 | 超滤机出水小 | 1 | 水压小 | 安装增压泵。 |  |
|  |  | 2 | 超滤膜干了 | 更换超滤膜。 |  |
|  |  | 3 | 后置活性炭堵塞 | 先把后置活性炭取下来，进水口朝下在地板上敲几下让堵在出水口的活性炭粉末散开，然后再装上去，如果还不出水就更换后置活性炭。 | 多级过滤类型 |
| 2 | 超滤净水器出现异味 | 1 | 超滤膜里面的保护液的甘油味 | 打开净水龙头让净水流动20-30分钟，直到没有异味。 |  |
|  |  | 2 | 滤芯脏了 | 更换滤芯。 |  |
| 3 | 净水器流出黑水 | 1 | 活性炭第一次冲水时，释放表面的炭微粒，水呈黑色 | 黑水放完后，就可以安全使用。 | 多级过滤类型 |
| 4 | 净水器用水时声响很大 | 1 | 水压太高 | 进水阀关小一些或者净水龙头不要开得太大。 |  |
| 5 | 漏水 | 1 | 编织管与机器进出水口安装不到位 | 安装后要通水观察几十分钟，安装后两天回访客户有无问题 |  |
|  |  | 2 | 机器本身的质量不过关，产品的承压强度不够 | 小品牌的产品偷工减料类型 |  |
| 复合滤芯净水器故障分析与解决方案 |
| 1 | 水烧开后出现水垢 | 1 | 这是溶解在水里面的钙离子和镁离子造成的 | 净水器前面加装软化滤芯。 |  |
| 2 | 净水放了一段时间出现沉淀物 | 1 | 这是水中微小的矿物质，对人体无害 | 正常现象。 |  |
| 3 | 主滤芯跟头盖连接处出现渗水 | 1 | 这是主滤芯上面的密封圈不够密封 | 更换密封圈。 |  |
| 4 | 净水器出现异响 | 1 | 水压太高造成的 | 进水阀关小。 |  |
|  |  | 2 | 里面的空气没排空 | 用一段时间就好了。 |  |
| 前置过滤器常见故障 |
| 1 | 出水小 | 1 | 过滤下来的杂质过多 | 打开排污阀排污，严重的还要把外壳拧下来清洗里面的虑网。 |  |
| 中央净水器常见故障 |
| 1 | 有异味 | 1 | 超滤膜里面的保护液的甘油味 | 打开净水龙头让净水流动20-30分钟，直到没有异味。 |  |
|  |  | 2 | 滤芯脏了 | 更换滤芯。 |  |
| 2 | 流量变小 | 1 | 存放时间太长，里面的超滤膜干了就会出水小 | 更换滤芯。 |  |