河源市污水处理厂环境信息公开内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）要求，河源市污水处理厂公开的环境信息如下：

一、基础信息：

1、单位名称：河源市污水处理厂

2、组织机构代码：74553973-×

3、法定代表人：缪志青

4、生产地址：河源市源城区新兴路龙王阁

5、联系方式：0762-3326789

6、生产经营主要内容：处理城市生活污水

7、产品及规模：生活污水处理量8万吨/日

二、排污信息：

1、主要污染物名称：COD、氨氮、SS等

2、排放方式：明渠排放

3、排放口数量：1  分布情况：河源市污水处理厂西北角

4、排放浓度：COD 28.7㎎/L，氨氮 3.94㎎/L（注：2015年度平均排放值）

5、排放总量：COD 778.47吨/年，氨氮 106.83吨/年（注：2015年排放总量）

6、执行的污染物排放标准：城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标准

7、核定的排放总量：COD 1752吨/年，氨氮 233.6吨/年

三、防治污染设施的建设和运行情况：

1、防治污染设施名称：粗、细格栅，沉砂池，氧化沟，终沉池等

2、运行情况：正常运行

四、建设项目环境影响评价情况：

1、环评文件批复部门：河源市环保局，文号：河环字〔1998〕38号

2、环保竣工验收部门：河源市环保局，文号：河环函〔2004〕281号

五、环境保护行政许可情况：

排污许可证，发证部门：河源市环保局，排污许可证编号：4416002010000129，发证日期：2016年 8 月 3 日，有效期：2019年 8 月 3 日

六、突发环境事件应急预案：

1、编制单位：河源市污水处理厂

2、编制时间：2010年 1 月 20 日

3、备案部门：广东省环境应急管理办公室

4、备案时间：2012年 7 月 17 日

七、自行监测方案：

河源市污水处理厂自行监测方案

（hyswsc01）

2013/11/19

1、企业基本情况

企业名称：河源市污水处理厂

法人代表：缪志青

所属行业：污水处理

生产周期：全年、24小时

地址：广东省河源市源城区龙王阁

联系人：俞志浩

联系电话：TEL: /FAX:0762-3326789

电子邮箱：

河源市污水处理厂是河源市人民政府“十一五”规划市政建设的重点项目工程，是市区处理污水、改善环境、保护东江的环境污染治理设施。位于市区龙王阁，占地面积8万方米，其中，建筑面积约46000多平方米，绿化面积约34000多平方米。工程设计规模为日处理污水8万吨，目前，实际处理量为7.5万吨。工程分为两期建设，一期于2003年7月动工，2004年8月30日建成通水调试，2005年1月正式运行，日处理量4万吨；二期2005年12月动工，2007年10月20日建成通水调试，2008年1月全面竣工，2008年3月正式运行。纳污范围为河源市区，服务人口约50万人。

主要处理工艺：采用目前国内外较为成熟先进的微孔曝气氧化沟工艺，即A2/O工艺，该工艺流程简短，运行成本低，出水水质好。污水经市政污水管网进入污水处理厂后，依次经过四个运转管理单元进行处理：一级处理单元（包括粗格栅及提升泵房、细格栅、沉沙池）、二级生物处理单元即氧化沟（含厌氧池、缺氧池、好氧池）和污泥处理单元（污泥泵池、污泥脱水间）及终沉池、出水消毒单元。如图所示
污水经处理后水质达到《城镇污水处理厂处理污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

为我市污水处理事业得到进一步提升，为促进我市经济社会可持续发展和污染减排工作发挥积极作用，为我市污染减排工作和下游城市安全用水提供可靠的保障，为加强污水处理厂运行和排放情况，方便社会各界的监督，特制定了2014年河源市污水处理厂的自行监测方案。

- 主要污染物和特征污染物种类

污水厂目前主要污染物指标有：化学需氧量、五日生化需氧量、pH值、悬浮物、氨氮、色度（倍）、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌群（个/L）、总氮、石油类、动植物油类。

- 监测方式

进、出水分手工监测与委托监测，噪声监测为委托监测，出口在线自动监测。

- 监测点位

污水进水口（如图所示）。

出水口（如图所示）。

噪声监测点（如图所示①②③④）。

四、监测方法

污水在线自动监测方法、使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法 | 方法依据 | 仪器设备名称及编号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T11914-1989 | 哈希CODmax | 0 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 怡文EST-2004 | 0 |
| PH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 哈希P53 | 0 |

污水手工监测方法、使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法 | 方法依据 | 仪器设备名称及编号 | 最低检出限(gm/L) （PH值、色度、粪大肠菌群除外） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T11914-1989 | — | 5 |
| 生化需氧量 | 微生物传感器快速测定法 | HJ505-2009 | 220A—BOD快速测定仪 | 2 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | NV201分光光度计 | 0.05 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | HJ636-2012 | NV201分光光度计 | 0.01 |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T7494-1987 | NV201分光光度计 | 0.05 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | FA/JA电子天平 | -— |
| PH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | PHS—3C型精密pH计 | -— |
| 粪大肠菌群数 （个/L） | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析法》第四版 | 生化培养箱、恒温水浴 | — |
| 色度(倍) | 稀释倍数法 | GB/T11903-1989 | — | — |

五、监测项目

自动在线设备监测项目包括：化学需氧量、氨氮、pH值。

手工监测项目包括：化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、pH值、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数（个/L）。

委托监测项目包括：总氮、石油类、动植物油类、噪声。

六、监测频率

自动在线设备监测1次/小时。

手工监测取24h混合水样，其中化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、pH值监测5次/周；氨氮、总磷、阴离子表面活性剂监测3次/周；粪大肠菌群数监测2次/周。

委托监测取24h混合样隔天一送，监测3次/周、噪声监测为：1次/季。

七、监测质量保证措施
    手动监测人员需持证上岗，监测人员2人，按（水和废水监测分析方法（第四版）增补版）分析监测。自动监测设备维护人员必须持证上岗（在线监控自动监测数据有效性审核师证）。

严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。
    物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007、《水污染源在线监测系统有效性别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员，对自动监测设备进行日常运行维。

八、评价标准

广东省标准DB11/890-2012《城镇污水处理厂水污染物排放标准》中现有城镇污水处理厂基本控制项目排放限值一级B 标准。

单位：（mg/l,PH值、色度、粪大肠菌群除外）

| PH值 | 色度（倍） | 悬浮物 | COD | BOD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | 30 | 20 | 40 | 20 | 8 | 1.5 | 20 | 3 | 3 | 1 | 10000 |

九、手工监测承担单位和自动监控系统运行维护单位

手工监测承担单位为河源市污水处理厂和河源市环境监测站，自动监控系统运行维护单位为广东新环机械工程设备有限公司。

十、监测数据应用及公开

1、对外公布方式：环保网站 http://www.epinfo.org

2、公布时限：

①手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

②自动监测数据应实时公布监测结果，其自动监测设备为每小时测量值。

③委托河源市环境监测站完成的月度监测报告在收到监测报告后下月初上传。

十一、监测方案的实施

本监测方案于2013年12月10日开始执行。

# Text boxes

污泥回流

粗格栅

提升泵房

细格栅

沉砂池

厌氧池

缺氧池

好氧池

终沉池

出水消毒池

污泥泵池

污泥脱水

内回流

剩余污泥

排砂

进水

东  江

鼓风曝气

泥饼外运

2

1

出水口

进水口

氧化沟

二沉池

二沉池

氧化沟

配水池

预处理

二沉池

二沉池

3

4