目      录

1.总论	1

1.1任务由来	1

1.2编制依据	2

1.3评价标准	7

1.4环境保护目标	8

2.现有项目工程分析	10

2.1现有项目概况	10

2.2现有项目工艺流程	11

2.3现有项目物料消耗	14

2.4现有项目污染防治措施	14

2.5现有项目竣工验收情况	16

2.6现有项目存在的问题及“以新带老”措施	17

2.7现有项目污染物排放情况	17

3.工程分析	18

3.1工程概况	18

3.2项目建设内容	18

3.3生产工艺流程	21

3.4主要原辅材料的性质	22

3.5项目设备清单	25

3.6污染源分析	26

4.环境风险评价	29

4.1风险识别	29

4.2评价等级与评价范围	31

4.3风险源项分析	34

4.4风险事故后果计算及影响分析	38

4.5环境风险防范措施	40

4.6环境事故应急预案	47

4.7结论	61

5结论与措施要求	62

5.1结论	62

5.2措施要求	64

1.总论

1.1任务由来

江苏常熟发电有限公司（简称常熟发电），前身为常熟发电厂，成立于1993年3月，是国家特大型火力发电企业。1997年7月，常熟发电厂改制为江苏常熟发电有限公司；1999年9月，再次改制为中外（香港）合资企业。现由香港中国电力国际发展有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、苏州信托有限公司三方合资经营,占股比例分别为50%、25%、25%。

公司主要从事火电的生产运营、电力销售、热力销售，以及经营与电力相关的产品和服务。公司位于常熟经济技术开发区兴港路，在华润常熟发电厂的西侧，北临长江，总占地面积496400平方米、绿化面积69500平方米。公司资产总额105亿，职工1624人。

公司已建设了4台330MW超临界燃煤发电机组（1#-4#机组）、2台1000MW超超临界燃煤发电机组（5#-6#机组）。1#-4#机组已于1993年、1994年相继建成投产，公司于2005年～2015之间，分别对4台机组进行了烟气脱硫、脱硝和除尘系统改造，至2014年12月4台机组全部通过竣工环保验收；2016年5月，公司对4台机组又进行了污染物超低排放改造项目，其中3#、4#机组超低排放改造已分别于2016年12月、2017年1月通过竣工环保验收，1#、2#机组超低排放改造正在建设中。5#-6#机组已于2015年1月通过了环保部的验收（环验[2015]22号），2015年10月，公司对5#、6#机组进行污染物超低排放改造，该项目分别于2015年12、2016年10月通过了竣工环保验收。公司2016年完成发电量179.36亿千瓦时，累计发电1916亿千瓦时，为地方经济的发展作了重要贡献。

江苏常熟发电有限公司现有危险品库于1993年建成，因当时设计标准较低，库内未设机械通风、监控、可燃气体报警，未设置事故应急池；且库房与油棚、液氨棚之间距离6米左右，库房和南侧输煤栈桥距离21米，均低于《建筑设计防火规范》规定的安全距离要求，故危险品现状已不能满足公司危化品储存的安全需要，根据《市政府关于对2017年20个安全生产重大事故隐患进行挂牌整改的通知》，针对江苏常熟发电有限公司危险化学品库房离南侧输煤栈桥安全间距不足的情况需采取危化品库搬移的整改措施，因此，江苏常熟发电有限公司拟投资361万元新建危化品仓库搬移项目，本项目建成后将新增库房1091平方米，包括危化品库，润滑油库及管理用房等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律的规定，江苏常熟发电有限公司委托江苏中瑞咨询有限公司就该公司新建危化品仓库搬移项目进行环境影响评价工作。江苏中瑞咨询有限公司接受委托后，在现场踏勘、基础数据收集和工程排污状况初步分析的基础上，编制了本项目的环境影响报告表及环境风险评价专项分析。

1.2编制依据

### 1.2.1国家法律、法规和文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法（2015年修订版）》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于2015年8月29日修订通过，2016年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正）》（2015年4月24日颁布实施）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号令，2012年7月1日实施）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第四号令，2009年1月1日）；

（9）《危险化学品安全管理条例（2013年修订）》（国务院令第591号）；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（11）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部，2015年6月1日）；

（13）《关于发布《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告，公告2013年第36号）；

（14）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）,2001年12月17日；

（15）关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）；

（16）《太湖流域管理条例》，中华人民共和国国务院令第604号，2011年11月1日起施行；

（17）《产业结构调整指导目录》（2013年修订）；

（18）《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，2012年10月；

（19）关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知（环发[2012]130号）；

（20）《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》（国函[2012]146号）；

（21）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（22）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号）；

（23）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（24）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（25）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）；

（26）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（27）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（28）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

### 1.2.2地方法规和文件

（1）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013修订）；

（2）《江苏省大气污染防治条例》（江苏省第十二届人民代表大会第三次会议于2015年2月1日通过，自2015年3月1日起施行）；

（3）关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）；

（4）《江苏省地表水(环境)功能区划》（江苏省人民政府，2003年3月）；

（5）《江苏省环境空气质量功能区划分》（江苏省环境保护局，1998年6月）；

（6）《江苏省环境噪声污染防治条例（2012年修订）》（江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过，2012年2月1日施行）；

（7）关于修改《江苏省固体废物污染环境防治条例》的决定修正（江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第26次会议通过，自2012年1月12日起实施）；

（8）《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年1月12日修订）；

（9）关于修改《江苏省长江水污染防治条例》的决定（江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第26次会议通过，江苏省人民代表大会常务委员会公告第111号公布，自2012年2月1日起施行）；

（10）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（1993年省政府38号令）

（11）《江苏省危险废物管理暂行办法（修正）》（1997年12月江苏省人民政府令第123号）；

（12）《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）；

（13）《关于对执行加强危险废物监管工作意见中有关事项的复函》（苏环函[2013]84号）；

（14）《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规[2012]2号）；

（15）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局苏环控[1997]122号）；

（16）《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》（苏政发[2006]92号）；

（17）《省政府关于加快推进新型工业化的意见》（苏政发[2006]155号）；

（18）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号）；

（19）《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》(苏政发[2007]97号)；

（20）《江苏省政府办公厅转发江苏省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见》（苏政办发[2009]49号）；

（21）《江苏省政府关于加快推进工业结构调整和优化升级的实施意见》（苏政发[2009]69号）；

（22）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

（23）《江苏省政府办公厅转发省经贸委关于太湖流域工业污染专项整治实施方案的通知》（苏政办发[2008]85号）；

（24）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）；

（25）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

（26）《关于印发江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南的通知》（苏环办[2016]95号）；

（27）《苏州市产业发展导向目录》（2007年版）。

### 1.2.3采用评价技术导则的名称及标准号

《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016），环境保护部2016年12月8日发布，2017年1月1日实施；

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2008），环境保护部2008年12月31日发布，2009年4月1日实施；

《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3－1993），国家环境保护局1993年9月18日发布，1994年4月1日实施；

《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4－2009），环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部2016年1月7日发布，2016年1月7日实施；

《建设项目环境风险评价技术导则》（JI/T 169-2004）,国家环保总局2004年12月11日发布，2004年12月11日实施；

《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）。

《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》，江苏省环境保护厅，2005年5月。

### 1.2.4有关文件及资料

《常熟市发改委企业投资项目备案通知书》（常发改外备[2017]18号）；

《市政府关于对2017年20个安全生产重大事故隐患进行挂牌整改的通知》（常政发[2017]10号）；

建设单位提供的其他相关资料。

1.3评价标准

### 1.3.1环境质量标准

⑴大气。根据环境功能区划，本项目所在地为环境空气质量二类区，执行二级标准，具体标准限值见表1.3.1-1。

表1.3.1-1  环境空气质量标准

| 污染物 名称 | 浓度限值(mg/Nm3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 一次值 |  |
| SO2 | 0.5 | 0.15 | / | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 |
| NO2 | 0.2 | 0.08 | / |  |
| PM10 | / | 0.15 | / |  |

⑵地表水。依据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江常熟徐六泾～太仓白茆口段执行《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，具体标准限值见表1.3.1-1。

表1.3.1-1  地表水环境质量标准

| 污染物名称 | 标准值（mg/L） | 依据 |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅲ类 |  |
| pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002） |
| COD | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 总磷 | ≤0.2 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| BOD5 | ≤4 |  |
| DO | ≥5 |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 锌 | ≤1.0 |  |
| 悬浮物 | ≤30 | 水利部SL63－94（试行） |

⑶声环境。本项目位于常熟经济技术开发区，声环境功能3类区，东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂区西侧、南侧和北侧分别为徐六泾、兴港路和长江，西、南、北厂界执行4a类标准，具体标准限值见表1.3.1-3。

表1.3.1-3  区域环境噪声标准

| 类别 | 等效声级Leq dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 西、南、北厂界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 |

### 1.3.2排放标准

（1）废气：本项目无废气产生。

（2）废水：本项目无废水排放。

（3）噪声：本项目位于常熟经济技术开发区，东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西、南及北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，具体标准限值见表2.2-9。

表1.3.2-1 噪声排放标准

| 类别 | 等效声级Leq dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)3类 |
| 西、南、北厂界 | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)4类 |

施工期施工作业现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准见下表。

表1.3.2-2 建筑施工场界噪声排放标准 (单位：dB（A）)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

1.4环境保护目标

本项目主要环境保护目标见表1.4及附图3。

表1.4 环境保护敏感目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（km） | 规模 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 邻里中心 | 东南 | 1.3 | 约100户 | 居住区 |
|  | 开发区管委会 | 西南 | 3.5 | / | 行政单位 |
|  | 理文造纸职工宿舍 | 东 | 3.8 | 约1000人 | 宿舍区 |
|  | 吴市居民点 | 东南 | 5.8 | 约3000人 | 居住区 |
| 水环境 | 徐六泾 | 西 | 0.6 | 中型 | 工业 |
|  | 金泾塘 | 东 | 5.5 | 中型 | 工业 |
|  | 第三水厂取水口 | 常浒河上游 | 排污口上游9.2km | 供水能力40万吨/日 | 饮用水源 |
|  | 滨江水厂取水口 | 常浒河上游 | 排污口上游9.1km | 供水能力80万吨/日 | 饮用水源 |
|  | 昆山长江引水工程取水口 | 常浒河上游 | 排污口上游9.0km | 供水能力90万吨/日 | 饮用水源 |
|  | 华润电厂取水口 | 徐六泾下游 | 排污口上游4.6km | 供水能力198.7万吨/日 | 工业 |
|  | 常熟电厂取水口 | 徐六泾下游 | 排污口上游2.2km |  |  |
|  | 芬欧汇川取水口 | 金泾塘上游 | 排污口上游0.6km | 供水能力2.5万吨/日 | 工业 |
| 声环境 | 厂界外1米 | / | / | / | 工业 |

注：本项目水环境保护目标均为水源保护区取水口距滨江新市区污水处理有限公司一期工程排污口位置，本项目周边无重要生态功能区。

2.现有项目工程分析

2.1现有项目概况

根据江苏常熟发电有限公司现有环评报告及其批复、验收批复等，现有项目主体工程及建设情况见表2.1-1。由于本项目仅涉及厂内危化品库搬迁，因此本次环评仅对现有项目从简进行介绍。

表2.1-1 现有项目建设规模及建设情况

| 序 号 | 工程名称 | 产品名称、规格 | 发电能力 (MW) | 年运行时数 (h/a) | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1发电机组 | 电 | 330 | 6000 | 现处于污染物超低排放改造建设中 |
| 2 | #2发电机组 | 电 | 330 | 6000 |  |
| 3 | #3发电机组 | 电 | 330 | 6000 | 已建，已竣工验收 |
| 4 | #4发电机组 | 电 | 330 | 6000 |  |
| 5 | #5发电机组 | 电 | 1000 | 7500 | 已建，已竣工验收 |
| 6 | #6发电机组 | 电 | 1000 | 7500 |  |

现有项目公用辅助工程:

现有已建项目公辅工程汇总见表2.1-2。

表2.1-2 已建项目公辅工程汇总

| 类别 | 设施名称 | 设计能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运 工程 | 贮存 | 煤码头 | 8.5万吨 | / |
|  |  | 煤仓库 | 常熟发电有限公司煤仓111387m2 | 通过封闭式皮带传输运至公司内 |
|  |  | 煤渣场 | 4920m2 | 暂存煤灰渣 |
|  |  | 粉煤灰场 | 粉煤灰罐1700m3/个×4个，其中粗灰罐3个、细灰罐1个 | 暂存粉煤灰 |
|  |  | 氨储罐区 | 110m3/个×3个 | 储存液氨 |
|  |  | 危化品库 | 652.8m2 | / |
|  | 运输 | 厂外运输 | 煤由供货商运至煤仓，再通过封闭式皮带传输送至锅炉；液氨委托有资质的运输公司承担 | 符合相关运输要求 |
| 公用工程 | 给水 | 自来水 | 0 t/a | 市政自来水管供给 |
|  |  | 冷却水 （河水） | 150000万t/a | 自设取水口取自长江 |
|  | 排水 | 废水 | 厂区化学制水工艺中酸碱废水经中和处理后排放，生活污水经生物处理后排放 | / |
|  |  | 清下水 | 直排进入长江 | / |
|  |  | 雨水 | 排入雨水管网，最终排入长江 | / |
|  | 供热 | 煤 | 3425855t/a | 用于发电 |
|  | 供电 | 电量 | 13204万KWh/a | 市政电网统一供给 |
|  | 绿化 | 厂区绿化 | 69500m2 | / |

续上表

| 类别 | 设施名称 | 设计能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废气 处理 | 脱硝 | 1#-4#机组采用低氮燃烧+SCR脱硝装置，NOx去除效率约85%； 5#-6#采用低氮燃烧+SCR脱硝装置，NOx去除效率约85.7%； | / |
|  |  | 除尘 | 1#-4#机组采用电袋复合式除尘器+湿式电除尘器，除尘效率99.96%； 5#-6#机组采用静电除尘器+湿式电除尘器，除尘效率99.96% | / |
|  |  | 脱硫 | 1#-6#机组均采用湿法脱硫，脱硫效率达到98.6%。 | / |
|  |  | 烟囱 | 1#-2#、3#-4#机组分别通过1#、2#排气筒排放，排气筒高均为240米，直径6.7米；5#、6#机组通过3#排气筒排放，排气筒高均为240米，直径7.0米 | / |
|  | 废水处理 | 酸碱废水、脱硫废水、冲渣水、输煤系统排水、含油废水等 | 厂区设废水处理设施，设计处理能力1300m3/h，产生的废水分类处理,处理工艺为中和、絮凝、沉淀、气浮等工艺；酸碱废水经中和处理后排放、脱硫废水及煤系统排水经絮凝沉淀后全部回用 | 经处理后大部分回用，外排量为19万吨/年 |
|  |  | 生活污水 | 经生化处理后外排 |  |
|  | 噪声 | 减噪措施 | 利用墙体、厂区绿化及建筑物隔声；依靠距离衰减降噪、强噪声源安装隔音罩 | 厂界达标 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 | 零排放，不产生二次污染 |
|  |  | 一般固废 | 煤灰渣、粉煤灰、石膏均外卖，综合利用 |  |
|  |  | 危险固废 | 废催化剂由由江苏中耐催化剂再生技术有限公司处理 |  |

2.2现有项目工艺流程

江苏常熟发电有限公司为燃煤火力发电公司，主要生产工艺为：工程燃煤由陆路运输再转水路由海轮直接运抵电厂专用卸煤码头，经输煤系统和制粉系统将煤制成煤粉送至锅炉燃烧，锅炉产生的蒸汽推动汽轮发电机发电，产生的电能接入厂内配电装置，由输电线路送出。锅炉产生的烟气进入尾部烟道，经省煤器、空气预热器、烟气脱氮装置、除尘器、湿法烟气脱硫装置、湿式电除尘装置，最后通过240m烟囱排入环境空气。

1#-4#机组：

除尘：采用电袋复合式除尘器+湿式电除尘器。

脱硝：采用低氮燃烧+SCR脱硝装置。

脱硫：机组锅炉采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，一炉一塔，脱硫剂为石灰石浆液，吸收塔内SO2与石灰石反应生成亚硫酸钙，并在塔内强制氧化为石膏，经过脱水处理后送至石膏仓库储存。

5#-6#机组：

除尘：干式静电除尘器提效（转动极板技术）+高频电源+湿电方案。四电场静电除尘器第一、二电场配置高频电源、第四电场使用移动极板、每台炉在FGD后配备1台湿电除尘器，采用立式、管式布置方式，每台湿电设置8个电场，建造高压配电系统8套。

脱硝：本项目SCR脱硝采用液氨还原剂和钒钛系催化剂，在催化剂作用下，可有效降低脱硝反应的活化能，在320～420℃温度下，烟气中NOx有选择性的与还原剂NH3反应生成无害的氮气和水。

脱硫：本项目2×1000MW机组锅炉采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，一炉一塔，脱硫剂为石灰石浆液，吸收塔内SO2与石灰石反应生成亚硫酸钙，并在塔内强制氧化为石膏，经过脱水处理后送至石膏仓库储存。

图2.2-1 现有项目工艺流程图

2.3现有项目物料消耗

公司现有项目物料消耗见表2.3。

表2.3  现有项目主要原辅料

| 序号 | 原材料名称 | 年用量t/a | 最大存量T | 储存场所 | 包装形式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤 | 6760000 | 400000 | 煤棚 | 堆放 | 船运 |
| 2 | 盐酸 | 594 | 159 | 储罐区 | 50m3、3×20m3、4×8m3、5m3、2×6m3储罐 | 汽车 |
| 3 | 液碱 | 753 | 196 | 储罐区 | 2×50m3、4×8m3、2×12m3、2×20m3储罐 | 汽车 |
| 4 | 液氨 | 5377 | 132 | 氨罐区 | 液氨储罐110m3（3个） | 汽车 |
| 5 | 石灰石 | 157800 | 2000 | 堆场 | 一部分储仓筒存放，一部分半露天料场散装堆放 | 船运 |
| 6 | 氢气 | 22300Nm3 | 0.3 | 氢站 | 50L钢瓶 | 汽车 |
| 7 | 轻质油 | 608 | 50 | 储罐区 | 储罐 | 汽车 |

2.4现有项目污染防治措施

### 2.4.1废气防治措施

电厂主要废气为锅炉烟气，锅炉废气排放主要为煤粉燃烧后产生的烟气，烟气中所含的主要污染物为烟尘和二氧化硫和氮氧化物。

1～4#机组正在进行超低排放改造，其中3#、4#机组已改造完成并通过了竣工环保验收，其余2台机组正在改造。1、2#机组共用一个烟囱，3、4#机组共用一个烟囱，烟囱高度240m。

5～6#机组通过低氮燃烧+SCR，脱硝效率≥86%，排放浓度≤50mg/Nm3；三室四电场静电除尘，除尘效率≥99.9%，湿式电除尘，除尘效率≥75%，最终烟尘排放浓度≤10mg/Nm3；通过石灰石-石膏湿法脱硫，脱硫效率≥98.5%，排放浓度≤35mg/Nm3，且两个机组已完成超低排放改造验收，5、6#机组共用一个烟囱，烟囱高度240m。均设置在线监测仪。

### 2.4.2废水防治措施

厂区工艺废水采用集中处理方式。工业废水处理站系统出力按100m3/h设计，并设置5×2000m3废水贮存池用于收集和贮存各类工业废水，工业废水贮池为半地下式，池内设有曝气设备，池上布置排水泵及各类管道，室外处理区布置浓缩池、pH调整槽、絮凝槽、反应槽、最终中和池、清净水池等处理达标的废水部分用于冲灰、渣系统，煤场喷淋、地面冲洗等，部分外排；油泵房附近设置油水分离装置处理含油污水，油污水经油、水分离后用于冲灰、渣系统，煤场喷淋、地面冲洗等，处理产生的废油重复利用；煤场两端设置沉煤池，收集煤场雨水及喷淋水，同时设置煤泥废水处理设施，煤污水经充分沉淀和过滤后，重复利用于输煤系统喷淋和冲洗，煤水污水处理能力为4×30m3/h；设生活污水处理站一座，处理能力Q=20m3/h，污水处理达标后用于厂区绿化；脱硫废水采用一套单独的处理装置，布置于工业废水处理区域，其处理量约为20t/h，经处理合格后的排水用于冲渣和回用于冲灰、输煤系统、灰场喷洒和绿化、制浆。

图2.4.2-1 全厂废水走向图

### 2.4.3固废防治措施

公司现有项目生产过程中产生的煤灰、煤渣等废物收集后供水泥厂使用，石膏外售；脱硝工程产生的废催化剂三年更换一次，由厂家回收更换；生活垃圾由环卫部门清运，固废实现零排放。

### 2.4.4噪声防治措施

公司现有项目噪声源主要分布在主厂房、磨煤机室、风机室、脱硫设备等部位。噪声较大的设备主要有汽轮机、发电机、励磁机、凝结水泵、射水泵、电动给水泵、送风机、引风机和磨煤机等。

公司采取利用墙体、厂区绿化及建筑物隔声，依靠距离衰减降噪，强噪声源安装隔音罩等噪声防治措施，公司落实防振降噪措施后，厂界的噪声能达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类的要求。

2.5现有项目竣工验收情况

### 2.5.1竣工验收基本情况

公司现有项目竣工验收情况见下表2.5。

表2.5 现有项目竣工验收情况

| 项目名称 | 近期竣工验收监测时间 | 近期竣工验收批复时间 | 近期验收批复 | 近期监测数据达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4台330MW超临界燃煤发动机组（1#-4#机组）及其改造项目 | 2013.10 2015.5 2016.10 2016.11 | 2013.11.21 2015.7.7 2016.12.27 2017.1.3 | 常环建验[2013]104号 常环建验[2013]105号 常环建验[2015]53号 常环建验[2016]125号 常环建验[2017]1号 | 达标 |
| 2台1000MW超超临界燃煤发电机组（5#-6#机组）及其改造项目 | 2015.11 2016.6 | 2015.12.8 2016.10.10 | 常环建验[2015]96号常环建验[2016]90号 | 达标 |

### 2.5.2竣工验收监测结果

⑴废水监测结果

现有项目环保竣工验收监测结果标明，厂内废水总排口浓度均达到滨江污水处理厂的接管标准要求。

⑵废气处理设施监测结果

现有项目环保竣工验收监测结果表明：现有1-4#机组烟囱入口处废气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度和烟气黑度均符合环评推荐标准。

⑶噪声监测结果

现有噪声监测结果表明：所测各噪声监测点昼、夜间噪声等效声级均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅲ类标准的要求。

2.6现有项目存在的问题及“以新带老”措施

根据厂区现有项目实际运行情况，现有项目存在的问题及解决方案见下表2.6：

表2.6 现有项目存在的问题及解决方案

| 序号 | 存在问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现有项目危险固废中未统计危化品废包装物和设备检修更换下来的废矿化油。 | 根据实际情况并对照最新危废名录重新统计废包装物和废矿化油的产生、暂存及处置情况。 |
| 2 | 现有危化品库未配套建设事故应急池等设施。 | 配套建设事故应急池，完善其他环境风险防范措施。 |

2.7现有项目污染物排放情况

江苏常熟发电有限公司现有项目污染物排放批复总量情况见表2.7。

表2.7  现有全厂污染物排放情况 (单位：t/a)

| 类别 | 污染物名称 | 全厂批复排放总量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 190000 |
|  | COD | 9.5 |
|  | SS | 1.9 |
|  | NH3-N | 0 |
|  | TP | 0 |
|  | 石油类 | 0 |
| 废气 | 烟尘 | 3194.8 |
|  | SO2 | 11202.6 |
|  | NOx | 11387 |
| 固废 | 危险废物 | 0 |
|  | 一般固废 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 |

3.工程分析

3.1工程概况

项目名称：新建危化品仓库搬移项目；

建设地点：常熟经济技术开发区兴港路28号（公司厂区西北角）；

法定代表人：赵新炎；

投资总额：361万元；

占地面积：5000平方米；

工作人数：本项目不新增职工；

工作时数：年工作日为365天，24小时工作制；

项目地理位置图见附图1，常熟经济技术开发区规划图见附图2，项目周边概况图见附图3,厂区平面布置图见附图4，本项目仓库平面布置图见附图5。

3.2项目建设内容

⑴建设规模

本项目新建库房1091平方米，包括危化品库，润滑油库，危废仓库及管理用房等。具体建设方案如下表所示：

表3.2-1 本项目主要设施及建设规模

| 序号 | 工程名称 | 规格尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品库 | 540m2：长*宽*高：50m*9m*5.73m | 1座 |
| 2 | 润滑油库 | 337.5m2：长*宽*高：22.5m*15m*4.65m | 1座 |
| 3 | 危废仓库 | 112.5m2：长*宽*高：7.5m*15m*4.65m | 1座 |
| 4 | 管理用房 | 96m2：长*宽*高：12m*8m*3.9m | 1座 |

本项目危化品库主要用来储存厂内水处理药品、实验室药品、油漆、工业气体、其他化工品等，润滑油库主要用来储存各类润滑油等，危废仓库主要用来储存废包装桶、废油等，仓库内设有防渗设施、排污沟、集污池及安全照明、应急防护设施、隔离设施、可燃气体和火灾报警装置、消防设施和通风系统。

本项目危化品库和润滑油库主要储存的化学品情况详见下表3.2-2：

表3.2-2 本项目危化品库和润滑油库主要储存的化学品情况

| 仓库名称 | 储存种类 | 主要名称 | 主要成分及比例 | 储存方式及规格 | 年用量（吨） | 最大储存量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品库 | 水处理药品 | 液氨 | 液氨 | 钢瓶，250kg/瓶 | 10 | 2 |
|  |  | 杀菌灭藻剂 | 二氧化氯、缓蚀剂 | 塑料桶，25kg/桶 | 0.25 | 0.25 |
|  |  | 杀菌剂 | 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 含量：1-5% | 塑料桶，25kg/桶 | 2 | 0.5 |
|  |  | 抗氧剂 | 2,6-二叔丁基对甲酚纯度>99.5% | 塑料桶，25kg/桶 | 0.5 | 0.25 |
|  |  | 阻垢缓蚀剂 | 羟基乙叉二膦酸 20-25%、羟基乙叉二膦酸.2钠 3-6%、聚丙烯酸 1-3% | 塑料桶，25kg/桶 | 1.5 | 0.5 |
|  |  | 成膜胺缓蚀剂 | 十八胺83% | 塑料桶，25kg/桶 | 0.5 | 0.25 |
|  | 实验室药品 | 硝酸 | 浓度69% | 玻璃瓶，0.7kg/瓶 | 0.007 | 0.007 |
|  |  | 柠檬酸 | 柠檬酸含量≥99.8%，纯度99.7% | 玻璃瓶，500g/瓶 | 0.2 | 0.05 |
|  |  | 过氧化氢 | 含量≥30% | 玻璃瓶，0.5kg/瓶 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | 丙酮 | 浓度100% | 玻璃瓶，0.4kg/瓶 | 0.02 | 0.008 |
|  |  | 磷酸氢二钠 | 固体 | 玻璃瓶，50g/瓶 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | 磷酸二氢钾 | 固体 | 玻璃瓶，50g/瓶 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | 氢氧化钠 | 固体 | 塑料瓶，500g/瓶 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 盐酸 | 浓度32% | 玻璃瓶，0.5kg/瓶 | 0.02 | 0.01 |
|  |  | 无水乙醇 | 乙醇，纯度99.7% | 玻璃瓶，500ml/瓶 | 0.0312 | 0.0156 |
|  |  | 无水乙醇 | 乙醇，纯度99.8% | 玻璃瓶，500ml/瓶 | 0.0312 | 0.0156 |
|  |  | 浓硫酸 | 浓度98% | 玻璃瓶，0.9kg/瓶 | 0.036 | 0.018 |
|  | 工业气体 | 乙炔 | 乙炔 | 钢瓶，5kg/瓶 | 1.8 | 0.25 |
|  |  | 氧气 | O2 | 钢瓶，8kg/瓶 | 9 | 0.8 |
|  |  | 氟利昂 | R22 | 钢瓶，22.3kg/瓶 | 0.892 | 0.223 |
|  |  | 其他工业气 | 氮气、氩气、压缩空气 | 钢瓶，6kg/瓶 | 1.2 | 0.3 |
|  | 油漆 | 油漆 | 醇酸磁漆50%、环氧树脂40%、硝基漆10%等 | 铁桶，25kg/桶 | 19 | 10 |
|  |  | 通用稀释剂 | 二甲苯60%、正丁醇20%、醋酸丁酯10%、其他10% | 铁桶，25kg/桶 | 3 | 0.5 |
|  | 化工品 | 脱硫消泡剂 | 有机化合物、相关催化剂和丙三醇，有效物质含量（80％） | 塑料桶，25kg/桶 | 1.5 | 0.25 |
|  |  | 工业酒精 | 酒精含量99*% | 玻璃瓶，0.5kg/瓶 | 0.05 | 0.01 |
| 润滑油库 | 润滑油 | 润滑油 | 矿物基础油 | 铁桶，200L/桶 | 70 | 20 |

⑵项目公用辅助工程

本项目公用及辅助工程具体见表3.2-2。

表3.2-2本项目公用及辅助工程表

| 类别 | 设施名称 | 设计能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有项目 | 本项目 | 本项目建成后全厂设计能力 |  |
| 贮运 工程 | 贮存 | 煤码头 | 8.5万吨 | 0 | 8.5万吨 | / |
|  |  | 煤仓库 | 常熟发电有限公司煤仓111387m2 | 0 | 常熟发电有限公司煤仓111387m2 | 通过封闭式皮带传输运至公司内 |
|  |  | 煤渣场 | 4920m2 | 0 | 4920m2 | 暂存煤灰渣 |
|  |  | 粉煤灰场 | 粉煤灰罐1700m3/个×4个，其中粗灰罐3个、细灰罐1个 | 0 | 粉煤灰罐1700m3/个×4个，其中粗灰罐3个、细灰罐1个 | 暂存粉煤灰 |
|  |  | 氨储罐区 | 110m3/个×3个 | 0 | 110m3/个×3个 | 储存液氨 |
|  |  | 危化品库 | 652.8m2×1个 | 540m2×1个、450m2×1个 | 540m2×1个，450m2×1个 | 搬移新建 |
|  | 运输 | 厂外运输 | 煤由供货商运至煤仓，再通过封闭式皮带传输送至锅炉；液氨委托有资质的运输公司承担 | 符合相关运输要求 |
| 公用工程 | 给水 | 自来水 | 0 t/a | 0 t/a | 0 t/a | 市政自来水管供给 |
|  |  | 冷却水 （河水） | 150000万t/a | 0 | 150000万t/a | 自设取水口取自长江 |
|  | 排水 | 废水 | 厂区化学制水工艺中酸碱废水经中和处理后排放，生活污水经生物处理后排放 | 0 t/a | 厂区化学制水工艺中酸碱废水经中和处理后排放，生活污水经生物处理后排放 | / |
|  |  | 清下水 | 直排进入长江 | 0 | 直排进入长江 | / |
|  |  | 雨水 | 排入雨水管网，最终排入长江 | 利用已有雨水管网 |
|  | 供热 | 煤 | 3425855 t/a | 0 | 3425855 t/a | 用于发电 |
|  | 供电 | 电量 | 13204万KWh/a | 2万KWh/a | 13206万KWh/a | 市政电网统一供给 |
|  | 绿化 | 厂区绿化 | 69500m2 | 2300m2 | 71800m2 | 新增 |
| 环保工程 | 废气 处理 | 脱硝 | 1#-4#机组采用低氮燃烧+SCR脱硝装置，NOx去除效率约85%； 5#-6#采用低氮燃烧+SCR脱硝装置，NOx去除效率约85.7%； | / | 1#-4#机组采用低氮燃烧+SCR脱硝装置，NOx去除效率约85%； 5#-6#采用低氮燃烧+SCR脱硝装置，NOx去除效率约85.7%； | / |
|  |  | 除尘 | 1#-4#机组采用电袋复合式除尘器+湿式电除尘器，除尘效率99.96%； 5#-6#机组采用静电除尘器+湿式电除尘器，除尘效率99.96% | / | 1#-4#机组采用电袋复合式除尘器+湿式电除尘器，除尘效率99.96%； 5#-6#机组采用静电除尘器+湿式电除尘器，除尘效率99.96% | / |

续上表

| 类别 | 设施名称 | 设计能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有项目 | 本项目 | 本项目建成后全厂设计能力 |  |
| 环保工程 | 废气处理 | 脱硫 | 1#-6#机组均采用湿法脱硫，脱硫效率达到98.6%。 | / | 1#-6#机组均采用湿法脱硫，脱硫效率达到98.6%。 | / |
|  |  | 烟囱 | 1#-2#、3#-4#机组分别通过1#、2#排气筒排放，排气筒高均为240米，直径6.7米；5#、6#机组通过3#排气筒排放，排气筒高均为240米，直径7.0米 | / | 1#-2#、3#-4#机组分别通过1#、2#排气筒排放，排气筒高均为240米，直径6.7米；5#、6#机组通过3#排气筒排放，排气筒高均为240米，直径7.0米 | / |
|  | 废水处理 | 酸碱废水、脱硫废水、冲渣水、输煤系统排水、含油废水等 | 厂区设废水处理设施，设计处理能力1300m3/h，产生的废水分类处理,处理工艺为中和、絮凝、沉淀、气浮等工艺；酸碱废水经中和处理后排放、脱硫废水及煤系统排水经絮凝沉淀后全部回用 | / | 厂区设废水处理设施，设计处理能力1300m3/h，产生的废水分类处理,处理工艺为中和、絮凝、沉淀、气浮等工艺；酸碱废水经中和处理后排放、脱硫废水及煤系统排水经絮凝沉淀后全部回用 | 经处理后大部分回用，外排量为19万吨/年 |
|  |  | 生活污水 | 经生化处理后外排 | 0 | 经生化处理后外排 |  |
|  | 噪声 | 减噪措施 | 利用墙体、厂区绿化及建筑物隔声；依靠距离衰减降噪、强噪声源安装隔音罩 | 厂界达标 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 | 0 | 委托环卫部门清运处理 | 零排放，不产生二次污染 |
|  |  | 一般固废 | 煤灰渣、粉煤灰、石膏均外卖，综合利用 | 0 | 煤灰渣、粉煤灰、石膏均外卖，综合利用 |  |
|  |  | 危险固废 | 废催化剂由江苏中耐催化剂再生技术有限公司处理 | 新增112.5m2危废仓库，废包装物委托南通瑞盈环保科技有限公司处置，废油委托无锡三得利石化有限公司处置 | 废催化剂由由江苏中耐催化剂再生技术有限公司处理，废包装物委托南通瑞盈环保科技有限公司处置，废油委托无锡三得利石化有限公司处置 |  |
|  | 事故应急系统 | 事故应急池 | 768m3 | 550m3 | 1318m3 | 新增 |

3.3生产工艺流程

本项目为新建危化品仓库搬移项目，不涉及生产。运营期主要是将各类化学品暂存于本项目仓库中。本项目评价范围为厂内采购的化学品在仓库内临时存放的过程，不含各化学品的使用过程。对照苏环办[2016]95号关于印发《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》的通知，本项目仓库临时存放化学品的过程，不在无组织排放控制技术指南中的无组织废气核算范围，且本项目化学品在仓库临时存放时，均按照原料的密封要求由钢瓶、铁桶、玻璃瓶、塑料桶密封保存，因此，本项目不考虑废气的无组织排放。

3.4主要原辅材料的性质

本项目为仓库用房建设项目，无需原辅材料。

本项目主要储存化学物质的理化性质详见下表。

表3.4 主要储存化学物质的理化性质

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氨 | 无色有刺激性恶臭的气体，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，易溶于水、乙醇、乙醚 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物：氧化氮、氨。 | 急性毒性：LD50：350mg/kg(大鼠经口)；LC50：1390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。 |
| 硝酸 | 无色液体，有窒息性刺激气味，易挥发，在空气中产生白雾，密度1.42g/cm3、熔点-42℃，沸点122℃，闪点120.5℃，易溶于水 | 助燃，与可燃物混合发生爆炸 | 酸性腐蚀品、氧化品、强腐蚀 |
| 柠檬酸 | 白色结晶粉末，无臭，熔点153℃，175℃分解，闪点100℃，溶于水 | 可燃，粉体与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。引燃温度1010（粉末），爆炸上限8.0%（65℃） | - |
| 过氧化氢 | 蓝色粘稠状液体，熔点-0.43℃，沸点158℃，密度1.13g/ml(20℃)，蒸汽压1.48mmHg（25℃），与水互溶，溶于醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。 | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢自身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。 | 高浓度过氧化氢有强烈的腐蚀性。吸入该品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。急性毒性：LD50：4060mg/kg（大鼠经皮）；LC50：2000mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
| 丙酮 | 无色透明液体，有特殊的辛辣气味，易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚等有机溶剂，怡然易挥发，化学性质较活泼。沸点56.53℃，闪点-20℃，相对密度（水=1）0.788 | 闪点-20℃，易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限2.5%～13%（体积）。 | 急性毒性：LD50:5800mg/kg(大鼠经口) |
| 磷酸氢二钠 | 白色粉末，密度1.52g/cm，熔点34.6℃，可溶于水，不溶于醇 | - | - |
| 磷酸二氢钾 | 无色结晶或白色颗粒状粉末，熔点252.6℃，密度2.338g/cm3,水溶性：22.6g/100ml水，不溶于乙醇，不可燃， | - | 刺激眼睛和皮肤 |
| 氢氧化钠 | 白色不透明固体，易潮解，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮，熔点318.4℃，沸点：1390℃，相对密度(水=1)2.12。 | 不燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾。 | 有强烈刺激和腐蚀性 |

续上表

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 无色至淡黄色清澈液体，熔点-27.32℃，沸点110℃，相对密度（水=1）1.18，与水、乙醇任意混溶。 | 不可燃 | LD50：900mg/kg(兔经口)，LC50：3124ppm 1小时（大鼠吸入），浓盐酸（发烟盐酸）会挥发出酸雾。盐酸本身和酸雾都会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。 |
| 乙醇 | 无色透明易燃易挥发液体，有酒的气味，熔点-114℃，沸点78℃，密度0.79，闪点12℃，溶于水、甲醇、乙醚、氯仿 | 与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高温、氧化剂易燃 | 中毒 LD50:7060mg/kg（大鼠经口） LD50:3450mg/kg（小鼠经口） |
| 浓硫酸 | 无色油状液体，熔点10.4℃，沸点338℃，密度1.84g/cm2，易溶于水，具有强氧化性，脱水性，强腐蚀性，难挥发性，酸性，吸水性等 | 助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤及皮肉碳化 | 属中等毒类，对皮肤黏膜具有很强的腐蚀性，最高容许浓度2mg/m3 |
| R22 | 常温下为无色，近似无味的气体，熔点-160℃，沸点-40.76℃，不溶于水，密度1.174g/cm3(30℃饱和液体) | 不燃烧、不爆炸 | - |
| 乙炔 | 无色芳香气味的易燃气体，熔点-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.62，闪点-17.78℃，自燃点305℃，微溶于水，溶于乙醇、苯、丙酮 | 易燃，闪点-17.78℃，自燃点305℃，爆炸极限2.3%-72.3%，在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸 | 纯乙炔属微毒类，具有弱麻醉和阻止细胞氧化的作用。 |
| 二甲苯 | 无色液体。沸点 138.3℃，熔点 13.2℃，蒸气压 8.84 mmHg/25℃，相对密度 0.86104/20℃/4℃，辛醇/水分配系数 log Kow= 3.15，溶于醇，醚及丙酮等有机溶剂中，水中溶解度为198mg/L/25℃，蒸气相对密度 3.7。嗅阈值0.49ppm，危规号33535。 | 爆炸极限 1.1～7.0％，闪点 25℃闭杯，自燃点528℃。 | LD50 大鼠经口 4300 mg/kg，5000mg/kg，或10 mL/kg，小鼠经口 1590 mg/kg， LC50 大鼠 4550 ppm/4 hr，或29000 mg/m3(6670 ppm)，小鼠 3900 ppm/6 hr。 |
| 正丁醇 | 无色透明液体，具有特殊气味，熔点-88.9℃，沸点117.25℃，相对密度0.8098，蒸汽压0.82KPa/25℃，微溶于水，溶于乙醇、醚等多数有机溶剂 | 自燃点365℃，闪点35℃（闭口），40℃（开口），蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.45-11.25(体积） | 属低毒类，急性毒性：LD50：4360mg/kg(大鼠经口）；3400mg/kg（兔经皮）；LC50：24240mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
| 醋酸丁酯 | 无色透明有愉快果香气味的液体，沸点126.5℃，凝固点-77.9℃，相对密度0.8825℃，闪点-22℃，燃点421℃，难溶于水；与醇、醚、酮等有机溶剂混溶 | 易燃，爆炸极限1.2%-7.5%，其蒸气与空气可形成爆燃性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气密度比空气大，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起燃烧 | 急性毒性：口服- 大鼠 LD50:10768 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 7076 毫克/ 公斤 |

续上表

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 醇酸磁漆 | 无色液体，有刺激性气味，相对密度0.78，闪点14℃，沸点≥80℃，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 | 易燃液体。爆炸上限1.7-11.2%，与氧化剂发生剧烈反应，其蒸气与空气形成爆炸性遇明火，高热能引起火灾、爆炸危险。 | 对中枢神经系统有麻醉作用；急性中毒：短时大量吸入出现上呼吸道刺激，症状有咳嗽、头昏、头痛、恶心、虚弱、视觉障碍。 |
| 环氧树脂 | 低分子量的为黄色或琥珀色高粘度透明液体，高分子量的为固体，无臭无味，熔点：145-155℃，危规号32197。 | 耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性都好。 | - |
| 润滑油 | 淡黄色液体，相对密度0.87，闪点270℃，沸点>3906℃，蒸汽密度>2,蒸汽压<0.013kpa，在正常状况下是稳定的 | 可燃，爆炸极限0.9%-7.0%，危险的燃烧产物:浓烟, 乙醛, 氧化硫, 未完全燃烧产物, 碳的氧化物 | 低毒，毒性(老鼠): LC50>5000mg/m3，毒性 (老鼠): LD50>5000mg/kg，毒性 (兔): LD50>5000mg/kg |
| 杀菌灭藻剂 | 无色至棕色液体，稍有刺激气味，比重（水=1）：1.24（20℃），蒸汽压2300pa,20℃，18.9mmHg(25℃)，闪点≥180℃，水中溶解度8（20℃） | 在水分挥发完之前不会燃烧，残留物可以燃烧 | 急性毒性：LD50（大鼠经口）>500mg/kg,LD50(兔子皮肤吸收)>2000mg/kg |
| 杀菌剂 | 澄清液体，气味温和，比重1.2，熔点-4℃，性质稳定 | 与强氧化剂接触会发热，起火，爆炸及放出有毒气体，分解产物COx，Nox，Sox及盐酸酸雾 | 皮肤接触可能引起过敏 |
| 抗氧剂 | 类白色颗粒状结晶，稍有气味，熔点69.5℃，稍溶于水，常温常压下稳定 | 可燃，在高温或燃烧的情况下可能释放一氧化碳，二氧化碳 | 急性毒性：大鼠口服LD50：890mg/kg,大鼠经皮毒性：LD50>2000mg/kg |
| 成膜胺缓蚀剂 | 白色或浅米黄色乳膏状软固体，无味或微胺味，密度小于1g/cm3，易溶于丙酮、氯仿、冰醋酸，溶于酒精、醚、苯，稳定 | 不燃 | - |
| 脱硫消泡剂 | 常温下为淡黄色透明液体，低于常温或长期存放会有少量析出物，相对密度：1，pH:4-5.5,与水任意互溶 | 不燃 | - |

3.5项目设备清单

本项目为仓库用房建设项目，无需生产设备。

3.6污染源分析

### 3.6.1污染源强及污染物排放量分析

1、废气

本项目各化学品均密封保存，无废气产生。

2、废水

本项目不新增职工，仓库地面不需要用水冲洗，因此本项目无生活污水及生产废水排放。

3、噪声

本项目主要噪声源为仓库内排风扇等通风设备，详见表3.6.1-2。

表3.6.1-2  噪声产生情况

| 序号 | 设备名称 | 等效声级值dB（A） | 台数 | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置（m） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风设备 | 80 | 15 | 仓库 | 60 | 选用低噪声设备，对主要噪声发生源加设隔音罩；高噪声设备设有减振降噪部件；设备均呈线性排列，车间墙壁及楼板均设有吸声材料 |

4、固体废物

根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，本项目副产物产生情况汇总见表3.6.1-3，本项目建设期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾，主要委托环卫部门统一处理；项目营运期固体废物分析结果汇总见表3.6.1-4。

表3.6.1-3 项目副产物产生情况汇总表

| 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 产生量(t/a) | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 废包装物 | 危化品包装 | 固 | 沾染危化品的包装物 | 1 | √ |  | 原料储存过程产生的废物 |
| 废矿化油 | 设备检修 | 液 | 废润滑油 | 70 | √ |  | 废弃无法利用的物质 |

表3.6.1-4项目运营期固体废物产生状况

| 废物名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险性 | 分类编号 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装物 | 危险固废 | 危化品包装 | 固 | 沾染危化品的包装物 | 参照国家危废名录2016 | 有毒 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 委托南通瑞盈环保科技有限公司处置 |
| 废矿化油 |  | 设备检修 | 液 | 废润滑油 |  | 有毒 | HW08 | 900-249-08 | 70 | 委托无锡三得利石化有限公司处置 |

### 3.6.2污染物排放三本帐

本项目污染物排放三本帐见表3.6.2-1。项目建成后全厂污染物排放情况见表3.6.2-2。

表3.6.2-1  污染物排放三本帐（单位t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | / | / | / | / | / |
|  | 无组织 | / | / | / | / |  |
| 废水 | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |  |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 危险固废 | 71 | 71 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 |  |

表3.6.2-2  全厂污染物排放情况（单位t/a）

| 类别 | 污染物 | 现有已批项目排放总量（t/a） | 本项目排放总量（t/a） | “以新代老”削减量 | 项目建成后全厂排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 190000 | 0 | 0 | 190000 | 0 |
|  | COD | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
|  | SS | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 废气 | 烟尘 | 3194.8 | 0 | 0 | 3194.8 | 0 |
|  | SO2 | 11202.6 | 0 | 0 | 11202.6 | 0 |
|  | NOx | 11387 | 0 | 0 | 11387 | 0 |
| 固废 | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.环境风险评价

本次风险评价专项通过对本项目危险源和事故类型的识别及环境影响分析，提出必要的防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。

4.1风险识别

环境风险识别包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施危险性识别等。

1、物质危险性识别

本项目为危化品仓库建设项目，物质风险识别范围包括仓库内贮存的液氨、二甲苯、正丁醇、醋酸丁酯、润滑油、丙酮、硝酸、浓硫酸、乙炔、盐酸、过氧化氢、柠檬酸、氢氧化钠、无水乙醇、油漆、稀释剂、杀菌灭藻剂、抗氧剂等各类危化品的危险性识别。本项目危化品仓库储存危化品主要成分危险性详见表4.1-1。

4.1-1 本项目主要化学品危险性

| 物质 | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 毒性 | 易燃性 | 爆炸极限 | LD50或LC50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氨 | - | -33.5 | 中毒 | 可燃 | - | LD50：350mg/kg(大鼠经口) |
| 丙酮 | -20 | 56.53 | 低毒 | 易燃 | 2.5%-13.0% | LD50：5800mg/kg(大鼠经口) |
| 乙醇 | 13 | 78.3 | 低毒 | 极易燃 | 3.3%-19.0% | LD50：7060mg/kg（大鼠经口） |
| 硝酸 | 120.5 | 122 | 强腐蚀 | 助燃 | - | - |
| 柠檬酸 | 100 | 175 | - | 可燃 | ～8.0% | - |
| 过氧化氢 | - | 158 | 低毒 | 助燃 | - | LD50：4060mg/kg（大鼠经皮）；LC50：2000mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
| 氢氧化钠 | - | 1390 | 腐蚀性 | - | - | 有强烈刺激和腐蚀性 |
| 盐酸 | - | 110 | 低毒 | - | - | LD50：900mg/kg(兔经口)，LC50：3124ppm 1小时（大鼠吸入） |
| 浓硫酸 | - | 338 | 强腐蚀 | 助燃 | - | 强腐蚀性、强刺激性 |
| 乙炔 | -17.78 | -84 | 微毒 | 易燃 | 2.3%-72.3% | - |
| 二甲苯 | 25 | 138.3 | 低毒 | 易燃 | 1.1%-7.0% | LD50：4300mg/kg（大鼠经口） |
| 正丁醇 | 35 | 117.25 | 低毒 | 易燃 | 1.45%-11.25% | LD50：4360mg/kg（大鼠经口） |
| 醋酸丁酯 | -22 | 126.5 | 低毒 | 易燃 | 1.2%-7.5% | LD50：10768mg/kg（大鼠经口） |
| 醇酸磁漆 | 14 | 80 | 低毒 | 易燃 | 1.7%-11.2% | - |

续上表

| 物质 | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 毒性 | 易燃性 | 爆炸极限 | LD50或LC50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油 | 270 | 3906 | 低毒 | 可燃 | 0.9%-7.0% | LD50：5000mg/kg（大鼠经口） |
| 杀菌灭藻剂 | 180 |  | 中毒 | - | - | LD50：500mg/kg（大鼠经口） |
| 抗氧剂 | - | - | 低毒 | 可燃 | - | LD50：890mg/kg（大鼠经口） |

①根据国家安全生产监督管理局公告2015年第5号《危险化学品名录》(2015年版)，本项目涉及的危险化学品为氨、丙酮、乙醇、硝酸、过氧化氢、氢氧化钠、盐酸、硫酸、乙炔、二甲苯、正丁醇。

②根据《剧毒化学品目录》（2012年版）、《中华人民共和国监控化学品管理条例》，本项目涉及到的物料无剧毒化学品和监控化学品。对照《高毒物品目录》（2003版），氨属于高毒物品。

③根据《易制毒化学品管理条例》辨识，本项目涉及的易制毒化学品为丙酮、硫酸、盐酸；

④根据《国家安全监管总局关于首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号），氨、乙炔、属于重点监管的危险化学品。

⑤根据《易制爆危险化学品名录》（2013版），本项目过氧化氢溶液为易制爆化学品。

⑥根据化学品环境风险防控“十二五”规划，本项目无累积风险类、突发环境事件高发类及特征污染物类化学品。

因此，本次风险评价确定环境风险评价因子为氨、丙酮、乙醇、硝酸、过氧化氢、氢氧化钠、盐酸、硫酸、乙炔、二甲苯、正丁醇。

2、生产设施危险性识别

本项目生产设施风险识别范围主要为危化品仓库储存和运输过程中物料泄漏污染、物料混存火灾爆炸、中毒的危险性。

3、次生/伴生事故风险分析

本项目危化品仓库储存的化学品大部分均具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏和火灾爆炸，部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇水、热或其它化学品等会产生伴生和次生的危害。

4.2评价等级与评价范围

### 4.2.1评价等级

⑴物质危险性判别

本项目危废仓库运输、贮存中涉及的主要物质有液氨、丙酮、乙醇、柠檬酸、乙炔、二甲苯、正丁醇、醋酸丁酯、醇酸磁漆、润滑油、盐酸、硝酸、浓硫酸等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1表1物质危险性标准（详见表4.2.1-1），对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质，进行危险性识别。

表4.2.1-1  物质危险性标准

| 物质类别 | LD50(大鼠经口)mg/kg | LD50(大鼠经皮)mg/kg | LC50（小鼠吸入，4h）mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

通过对本项目所涉及的主要化学品进行危险性识别（项目物质风险识别见表4.1-1），本项目所使用的化学品均均不属于有毒物质中1、2、3类；部分物质为易燃物质，其中丙酮、乙醇、醋酸丁酯、醇酸磁漆为易燃液体，液氨、乙炔为可燃气体，二甲苯、正丁醇为可燃液体；丙酮、乙醇、柠檬酸、乙炔、二甲苯、正丁醇、醋酸丁酯、醇酸磁漆、润滑油为爆炸性物质。

⑵重大危险源识别

a单元的划分

一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

根据现场调查与分析，本项目危废仓库可划分为一个单元。

b危险化学品重大危险源辨识分析方法

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表１、表２规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况。

①单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

式中：q1，q2……qn——每种危险化学品实际存在量（吨）；

Q1，Q2……Qn——与各危险化学品相对应的临界量（吨）。

（3）危险化学品临界量及辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目所涉及到的化学品需进行辨识的主要有液氨、丙酮、乙醇、柠檬酸、乙炔、二甲苯、正丁醇、醋酸丁酯、醇酸磁漆、盐酸、润滑油等。本项目需辨识的危废成分的最大存在量及辨识情况见表4.2.1-2。

表4.2.1-2 危险化学品的最大存在量和辨识情况

| 序号 | 名称 | 单元最大存在量q (t) | 临界量Q (t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨 | 2 | 10 | 0.2 |
| 2 | 丙酮 | 0.008 | 500 | 0.000016 |
| 3 | 乙醇 | 0.0312 | 500 | 6.24E-05 |
| 4 | 柠檬酸 | 0.05 | 50 | 0.001 |
| 5 | 乙炔 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 6 | 二甲苯 | 0.3 | 100 | 0.003 |
| 7 | 正丁醇 | 0.1 | 50 | 0.002 |
| 8 | 醋酸丁酯 | 0.05 | 100 | 0.0005 |

续上表

| 序号 | 名称 | 单元最大存在量q (t) | 临界量Q (t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 醇酸磁漆 | 5 | 1000 | 0.005 |
| 10 | 润滑油 | 20 | 50 | 0.4 |
| 11 | 氯化氢 | 0.0032 | 20 | 0.00016 |
| (∑qn/Qn>1)构成重大危险源 | ∑qn/Qn | 0.86 |

由表4.2.1-2可以看出，∑qn/Qn＜1，本次评价设置一个单元来评价，识别结果未构成危险化学品重大危险源。

⑶环境敏感地区辨识

本项目所在地为常熟经济技术开发区，项目厂界周边1公里内无集中居民点等敏感目标，且不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护区、生态敏感与脆弱区、社会关注区等环境敏感地区。

（4）评价等级的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中总则的内容“根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分一、二级”。

表4.2.1-3  环境风险评价工作级别（一、二级）判定标准

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据表4.2.1-3环境风险评价工作级别判定标准，依据物质危险性、重大危险源、环境敏感地区的辨识结果，本项目环境风险评价等级为二级。

### 4.2.2评价工作范围和敏感目标

根据本次评价等级和《导则》的要求，项目大气环境风险评价范围定为距离源点5km；地面水环境评价范围按照《环境影响评价技术导则-地面水环境》规定执行。则据此调查出环境风险敏感目标详见表4.2.2。

表4.2.2 环境保护敏感目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（km） | 规模 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 邻里中心 | 东南 | 1.3 | 约100户 | 居住区 |
|  | 开发区管委会 | 西南 | 3.5 | / | 行政单位 |
|  | 理文造纸职工宿舍 | 东 | 3.8 | 约1000人 | 宿舍区 |
|  | 吴市居民点 | 东南 | 5.8 | 约3000人 | 居住区 |
| 水环境 | 徐六泾 | 西 | 0.6 | 中型 | 工业 |
|  | 金泾塘 | 东 | 5.5 | 中型 | 工业 |
|  | 第三水厂取水口 | 常浒河上游 | 排污口上游9.2km | 供水能力40万吨/日 | 饮用水源 |
|  | 滨江水厂取水口 | 常浒河上游 | 排污口上游9.1km | 供水能力80万吨/日 | 饮用水源 |
|  | 昆山长江引水工程取水口 | 常浒河上游 | 排污口上游9.0km | 供水能力90万吨/日 | 饮用水源 |
|  | 华润电厂取水口 | 徐六泾下游 | 排污口上游4.6km | 供水能力198.7万吨/日 | 工业 |
|  | 常熟电厂取水口 | 徐六泾下游 | 排污口上游2.2km |  |  |
|  | 芬欧汇川取水口 | 金泾塘上游 | 排污口上游0.6km | 供水能力2.5万吨/日 | 工业 |

本项目位于常熟经济技术开发区内，根据当地规划及《建设项目环境保护管理名录》，本项目建设地不属于“需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区”。

4.3风险源项分析

### 4.3.1分析内容

环境风险评价源项分析的内容为确定最大可信事故的发生概率、危险化学品的事故排放量。

### 4.3.3最大可信事故的发生概率

采用概率法来判断最大可信事故，根据使用危险品的相近行业的有关资料对引发事故概率的介绍，主要风险事故的概率见表8.2.3-1。

表4.3.3-1　主要风险事故发生的概率与事故发生的频率

| 事故名称 | 发生概率(次/年) | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 贮槽、贮罐、反应釜等破裂泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 雷击或火灾引起严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 贮罐等出现重大火灾、爆炸事故 | 10-3-10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5-10-6 | 很难发生 | 注意关心 |
| 气体钢瓶阀门损坏泄漏事故 | 4.7×10-4次/年/瓶 | 关心和防范 |
| 钢瓶大裂纹引起大量泄漏次/年/瓶 | 6.9×10-7次/年/瓶 |  |

⑴重大事故概率

项目运行过程中可能发生的有毒物料泄露继而挥发为重大事故，通过分析其发生潜在因素确定事故概率。

发生泄露的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。本项目发生泄露的主要原因见表4.3.3-2。

表4.3.3-2  泄露事故原因分析

| 序号 | 事故原因 |
| --- | --- |
| 1 | 明火 | 焊接和切割动火作业、现场吸烟、机动车辆喷烟排火等。为导致泄露事故最常见、最直接的原因。 |
| 2 | 违章作业 | 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致泄露事故的重要原因，违章作业直接或间接引起泄露事故占全部事故的60%以上。 |
| 3 | 设备、设施质量缺陷或故障 | 设备设施：选用不当、不满足防火要求，存在质量缺陷；储运设备设施：储设施主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老化极不正常操作而引起泄露，附件和安全装置存在质量缺陷和被损坏。 |
| 4 | 工程技术和设计缺陷 | 建筑物布局不合理，防火间距不够；建筑物的防火等级达不到要求；消防设施不配套；装卸工艺及流程不合理。 |
| 5 | 静电、放电 | 物料在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静电，人体携带静电。 |
| 6 | 雷击及杂散电流 | 建筑物、储罐的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足；杂散电流窜入危险作业场所。 |
| 7 | 其他原因 | 撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等。 |

泄露事故树分析：储存设施在使用过程中发生泄露的可能性很大。针对可能存在的隐患，从本质安全的角度进行事故树分析（见图4.3.3），以便找出引发泄露的最根本原因，提前预防，强化管理，按时检修，防患于未然。

图4.3.3 事故树分析

由图4.3.3事故树分析可知，火源与达到爆炸极限的混合易燃物气构成了储存设施燃爆事故发生的要素。条件事件a(达到爆炸极限浓度)结构重要系数最大，是燃爆事故发生的最重要条件，这就要求采取针对措施，如在储存设施附近安装气体报警装置．对混合气浓度进行监测，一旦接近危险浓度即行报警，使管理人员立刻采取预防措施，可避免事故发生。构成易燃危化品泄漏的基本事件结构重要度次之，由此可知，储存设施的密封是否良好在防泄露事故发生中占据着十分重要的地位。另外，加强安全管理，严禁吸烟和动用明火，防上铁器撞击，防止产生静电火花以及生产储存区内电气设备要符合防火防爆要求等，也是防止泄露事故发生的必要条件。

泄露事故常常属于重大事故，但随着企业运行管理水平、装置性能的提高，以及采取有效的防泄露措施，泄露事故发生的概率很低。参照相关行业重大事故的概率分类（见表4.3.3-3），发生重大事故发生的概率为3.125(10-3～1(10-2次/年，即在装置寿命（25年）内不会发生重大事故。

表4.3.3-3  重大事故概率分类

| 分类 | 情况说明 | 定义 | 事故概率（次/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 极端少 | 从不发生 | (3.125(10-3 |
| 1 | 少 | 装置寿命内从不发生 | 3.125(10-3～1(10-2 |
| 2 | 不大可能 | 装置寿命内发生一次 | 1(10-2～3.125(10-2 |
| 3 | 也许可能 | 装置寿命内发生一次以上 | 0.03125～0.10 |
| 4 | 偶然 | 装置寿命内发生几次 | 0.10～0.3333 |
| 5 | 可能 | 预计一年发生一次 | 0.3333～1 |
| 6 | 频繁 | 预计一年发生一次以上 | (1 |

⑵一般事故概率

一般事故（物料泄漏）概率参照国内外同类生产企业近年来事故调查统计结果确定，事故原因和事故概率分别见表4.3.3-4和表4.3.3-5。

表4.3.3-4 一般事故原因分析

| 序号 | 事故原因 | 发生概率（次/年） | 占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫圈破裂 | 2.5×10-2 | 46.1 |
| 2 | 仪表失灵 | 8.3×10-3 | 15.4 |

据事故分析报道，储存系统发生泄露等重大事故概率较大。尽管目前世界各国都采取了多种多样的预防措施，但是，大型泄漏事故仍在国内外时有发生。不过对一具体的项目而言，大型泄漏事故的发生概率通常很低，只是在很偶然的情况下才发生。

本项目最大可信事故为液氨发生泄漏事故。参照目前相关企业的事故频率统计值，结合拟建项目特点，预测本项目发生最大可信泄漏事故的概率约为3.76×10-3。

### 4.3.4最大可信事故源强分析

假设本项目液氨泄漏，流在地面导致挥发，产生无组织事故排放。假定发生泄漏时地面扩散面积可控制在5m2以内，持续时间为10min。

可挥发物质的蒸气挥发量按下式估算：

Gs=（5.38+4.1V）Ph.F.(M)1/2

式中：Gs：为有害物质的散发量，g/h；

V：为风速，m/s；

Ph：为物质在室温时的饱和蒸汽压，mmHg；

F：为有害物质的敞露面积，m2；

M：为有害物质的分子量。

在年平均风速情况下，污染物的挥发量计算结果见表4.3.4-1。

表4.3.4-1  本项目液氨泄漏量

| 污染物 | 分子量 | 敞露面积（m2） | 蒸汽压（mmHg） | 挥发量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氨 | 17 | 5 | 6427.95 | 2069.65 |

4.4风险事故后果计算及影响分析

### 4.4.1泄漏事故环境影响分析

⑴预测模式

根据事故项分析结果，本项目液氨泄漏事故排放为短时间泄漏，选用虚拟点源多烟团模式，计算公式如下：

式中：Ci(x,y,0,t－ti)－第i个烟团t时刻在(x,y,0)处的浓度，mg/m3；Q－事故期间烟团的排放量，mg；u－风速，m/s；ti－第i个烟团的释放时刻；He－有效源高，m；σx,σy,σz－分别为x、y、z方向的扩散参数，m；n－烟团个数。

⑵后果计算

利用上述多烟团模式计算了平均风速（2.5m/s）、静小风（0.5m/s），不同稳定度时，污染物泄漏的影响范围。详细情况如表8.2.4所示。

表4.4.1 液氨泄漏事故排放最大浓度及影响范围

| 项目 | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有风 | 静小风 | 有风 | 静小风 | 有风 | 静小风 |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 942 | 2304.5 | 1019 | 2471.5 | 945.5 | 2312 |
| 超标范围（m） | 200-400 | 300-500 | 250-450 | 400-650 | 300-600 | 500-800 |

由上述计算结果可见，在最大可信事故下，氨泄漏将会影响项目周边800米范围内的大气环境。

### 4.4.2火灾爆炸影响分析

由于泄漏、动火等不安全因素导致发生火灾、爆炸事故，影响主要表现热辐射及燃烧废气对周围环境的影响。根据国内同类事故类比调查，火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出的热辐射。如果热辐射非常高可能引起其它易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧。由燃烧产生的废气大气污染一般比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。此类事故最大的危害是附近人员的安全问题，在一定程度导致的人员伤亡和巨大财产损失。发生火灾后，由于火焰温度高，某些危化品蒸气与空气可形成爆炸性混合物，需及时疏散厂内职工及周围居民，保证将火灾燃烧情况下烟气的次生危害降至最低。

4.5环境风险防范措施

### 4.5.1现有项目风险防范措施

企业目前已经在环境安全管理方面形成了较为完善的管理体制，在组织机构上加强了对安全、环保的管理，配备有专职安全环保人员。

1、现有主要事故防范设施情况

现有主要事故防范设施分析见表4.5-1。

表4.5-1  现有事故防范设施

| 序 号 | 应急措施 | 位 置 | 布 置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故应急池 | / | 已做防腐防渗处理，容积为768m3 | 平时保持清空状态 |
| 2 | 酸碱储罐区围堰 | / | 补水高位酸槽规格：17.6*9*0.25m， 容积：39.6m3 1-#4机凝水酸槽规格： 6*4.2*0.3m， 容积：7.56m3 | / |
| 4 | 液氨储罐区围堰 | 液氨罐区 | 规格：40.8*14.6*1.18m， 容积：703m3 | / |
| 5 | 建筑布局 | / | 合理布局 | 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014），合理布局 |
| 6 | 工艺及设备 | / | 制定了各岗位工艺安全措施和安全操作规程，设备和管线有防静电接地 | 配置报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。 |

单位与相邻的华润电力（常熟）有限公司有良好的合同关系，当其发生事故时，可及时通知本单位应急总指挥，从而协助其消除事故，同时对本单位做好防御措施。

2、其他风险防范措施情况

（1）机构设置：公司现有专门的安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保管理机构主要工作：结合当前的环境管理要求和常熟地区的具体情况，制定本公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

（2）总图布置方面：厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通、库区等危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。

（3）厂区设有火灾自动报警装置及喷淋系统。

（4）严格限制各化学品物料的存货量，尽量缩短物料储存周期，以降低潜在危害性。

（5）消防器材、设施应制定定期检查、维护、补充更换制度并建立巡检台账以落实责任，保证整个区内消防报警仪器、喷淋装置的灵敏、可靠。

（6）进一步完善厂部管理制度，并严格执行。厂区要有禁火标志，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。建立全厂管道、接头等定期维护制度。

（7）通过对操作工人的培训，增强现场操作人员的安全意识和知识，将由于操作人员工作失误造成突发环境事件的可能性降到最低。

（8）对相关方（如化学品运输服务商）的物料运输过程需作要求，尤其是危险化学品，依据《危险化学品安全管理条例》中相关要求，对化学品运输服务商提出以下要求：

①了解所载化学品的比重、闪燃点、毒性、膨胀系数等物理、化学性质，了解货物的应急处置措施。依据物质特性做好暂存的防护措施，如通气避光，防止阳光直射等。随着备好桶盖密封圈，湿麻袋，少量沙子，以及专用扳手、干粉灭火器等，以应急需。

②各种化学品不能混装，以免泄露后产生化学反应，一车一货。桶与桶之间的空隙要用废纸板或编织袋充填。要加盖雨布，以防行车交会时有烟头飞落。车辆排气管要装阻火器，车厢是应铺上一层草垫或芦苇席，以免行驶中滑动。

③运输途中，要平稳行车、安全驾驶。驾驶中要尽量少用紧急刹车，以保持货物的稳定。

④行车途中勤检查化学品是否有泄露、桶之间的充填物有无跌落、车厢底部四周有无泄露液体。

⑤卸货时尤要注意泄漏，特别是液体产品容易污染土地和水源。

### 4.5.2本项目风险防范措施

本项目除了延用现有环境风险防范措施外，还应注意以下几个方面：

一、总图布置和建筑安全防范措施

企业四周为企业和开发用地，卫生防护距离内没有居民点，仓库在厂区的平面布置基本符合防范事故的要求，并有应急救援设施及救援通道。此外，还应注意以下几个方面：

本报告针对该项目的总图及建筑物方面提出如下对策措施：

（1）本项目的厂区总平面布置应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)等国家规范的规定。

（2）本项目厂区总平面布置的安全卫生要求应符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的规定。

（3）本项目储存的化学品涉及到腐蚀性化学物质，建筑设计应具有防腐蚀性，应按照《工业建筑防腐蚀设计规范》分类，分区域进行防腐蚀处理。

（4）本项目的仓库的安全疏散通道应符合《建筑设计防火规范》3.8节安全疏散的要求。

（5）仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

（6）每座仓库的安全出口不应少于2个。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。

（7）本项目仓库应设计可靠的防雷保护装置，防止雷电对人身、设备以及建筑物的危害和破坏。防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)等国家标准和有关规定。

（7）本项目地震设防烈度为6度，建筑抗震设计方面应执行《建筑抗震设计规范》中的有关规定。

（8）本项目应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.3节的要求设置自动灭火系统。

（9）本项目应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）8.4.3节的要求设置可燃气体报警装置。

(10)本项目应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的要求配备消防设施。

二、截流与防渗措施

（1）厂内按“雨污分流”设计，厂内设置了1个污水排放口和1个雨水排放口，且都有阀门切断装置。厂区设有事故废水（指消防尾水、泄漏液体等）收集系统，将事故废水排水系统与事故应急池连通，并在雨污管网、事故池之间设置阀门切换装置。当事故发生时，可以利用切断阀门将污染控制在厂区内。

（2）仓库周围设计0.5%坡度并设置导流槽等，收集可能的泄漏物料。

（3）仓库内须配备黄沙、抹布等堵漏物资，泄漏的化学品用黄沙或抹布吸收。黄沙或抹布作为危险固废委托有资质的单位处置。

（4）仓库及卸货区的初期雨水须收集后送厂内污水处理站处置。

（5）基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。

三、消防与个人防护措施

（1）针对化学品特征配备干粉、泡沫等灭火器。

（2）设置满足建筑防火设计规范的室内消火栓。

（3）为员工配备的个人防护设施主要有：防护眼镜、工作服、防护手套、安全鞋、防护口罩、安全帽等；使用现场设置应急药箱和冲淋洗眼器等。

四、生产管理方面的安全防范措施

（1）建设项目的工程设计应严格遵守我国现行环保安全方面的法规和技术标准。工程设计、施工过程及施工验收各环节要严格把好“三同时”审查关。

（2）切实加强对危化品使用的安全管理，确保安全操作规程的贯彻执行。

（3）危险化学品仓库的保管员应经过岗前和定期培训，持证上岗，做到一日两检，并做好检查记录；危化品仓库应设有专职或兼职的危险化学品养护员，负责危化品的技术养护、管理和监测工作。

（4）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。

（5）制定风险事故的应急预案并落实到人，一旦发生事故，能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。

（6）建立各种安全装置、安全附件管理制度和台账，并按国家有关规定严格管理，使之处于可靠状态。

（7）制定危化品贮存、保管、领用、操作的严格的规章制度，防止危化品流失。

（8）进一步健全安全管理机构、配备足够的管理人员。

五、防火防爆安全对策措施

本评价针对甲类仓库提出如下安全对策措施：

1）仓库应为整体防爆，其内部的灯、开关、马达、排风扇等均应采用防爆产品，采用不发火地坪。非防爆叉车不能进入仓库内。

2）应根据《建筑设计防火规范》的要求采取防爆措施，设置泄压设施。库房的泄压面积应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要相关求，应请设计院做相应计算，并保证其泄压面积。

3）仓库内不允许使用铁质工具，员工应穿戴合理的劳动防护用品（防静电服等），且不允许使用手机等电子产品。

4）库房内应有温湿度计，同时应有相应的降温措施（如喷淋等设施），应保证库房内的温度小于30℃。

5）仓库的门应采用外开式的铁门或木质外包铁皮门。

6）使用的自控仪表应满足防火防爆要求，尽可能采用本质安全型。

7）本项目应在仓库安装可燃气体报警仪及有毒气体报警仪，同时应配备相应的消防设施。

8）应设置事故排风系统。事故通风的换气次数不少于每小时12次。

9）仓库内应设置防止液体流散的设施。

10）仓库应考虑储存的各种废弃物的物理化学性质，合理安排存储。严禁禁忌物料混储。

11）仓库外应装设去静电触摸球，并设置相应的安全及职业卫生警示标识。

12）仓库内严禁设置办公室、休息室等，并不应贴邻建造。

13）应在仓库设置冲淋洗眼设施。

14）物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。

15）装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

16）库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

17）库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。

18）仓库应当设置醒目的防火标志。

19）库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。

20）仓库内应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）有关要求配置消防、灭火器材。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。

21）仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

六、事故池的设置

本项目如发生火灾事故，将导致大量危险废物物料的消防水外泄。如该废水不经处理直接排入水体，将导致水体严重污染。假设本项目最大容积为200L的润滑油桶发生泄漏，则最大物料泄漏量为0.2m3；发生该事故时消防水量为518.4m3（最大消防水供应量48L/s （172.8m3/h），按火灾持续时间3小时计算）；则本项目发生事故时可产生事故废水共518.6m3。厂区现有事故应急池768m3，但因距离较远，不利于管道铺设，因此本项目拟专门针对危化品仓库新建550 m3事故应急池，550 m3＞518.6m3，因此，本项目新增的事故应急池满足需求。

在事故状态下，因消防灭火等原因，产生事故废水时，将其引入事故池，进行处理达标后排放或者作为危废处置，不能外排。厂内雨污排口均设有阀门切断装置，事故发生时可关闭阀门将污染控制在厂区内。

4.6环境事故应急预案

江苏常熟发电有限公司已编制应急预案（201611-环境02），且公司内已建有危化品仓库，本项目为危化品仓库搬移项目，本项目应急预案基本可延用现有应急预案。现有应急预案与本项目有关的主要内容如下：

一、组织体系与指挥机构

根据公司危险化学品的使用、储存情况，可能存在发生人员受伤事故，针对这些突发性事故，为保证公司、周边企业职工生命和财产的安全，预防突发性化学事故发生，并能做到在事故发生后得到迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司组建了“事故应急救援指挥部”，在应急管理领导小组的统一领导下应急救援，公司应急组织构架图如4.6-1。指挥部设在应急管理办公室，若总指挥不在公司时，由副指挥为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

图4.6-1  公司应急组织结构图

指挥机构职责：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如黄砂等）的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

指挥机构组成：

⑴应急管理领导小组

组  长：公司总经理

副组长：党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席、总工程师

组  员：安全监察部经理、副总师、各职能部门负责人，发电部主任、燃料运行部主任、检修分公司副总经理及各部门负责人、辅业分公司副总经理及各部门负责人

⑵应急管理办公室

主  任：总经理工作部经理

副主任：安全监察部经理

组  员：人事教育部经理、商务部经理、财务部副经理、生产技术部经理、党群工作部经理、检修分公司副总经理、辅业分公司副总经理

⑶现场应急指挥部

遇有突发事件时，根据现场处置突发事件要求，成立突发事件现场应急指挥部

总指挥：总经理（协管副总经理）

组  员：总经理工作部经理、安全监察部经理、人事教育部经理、商务部经理、财务部副经理、生产技术部经理、党群工作部经理、检修分公司副总经理、辅业分公司副总经理。

⑷专业小组

①应急抢险组：

组长：总工程师

组员：副总工程师、检修分公司副总经理、辅业分公司副总经理、生产技术部经理、发电部主任、燃料运行部主任、辅业分公司治安队负责人、机炉车间主任、热工车间主任、电气车间主任、燃灰车间主任、运输公司经理

②安全保卫组：

组长：安全监察部经理

组员：治安队负责人、总经理工作部保卫消防专职、治安队管理人员、安全监察部安全监察人员

③医疗救护组：

组长：辅业分公司副总经理

组员：卫生所医务人员

④疏散引导组：

组长：发电部主任（副主任）

副组长：燃料运行部主任（副主任）

组员：发电部专工、燃料运行部专工

⑤物资供应组：

组长：商务部经理

副组长：检修分公司生产经营部经理（副经理）

组员：经营部全体人员、运输公司驾驶员

⑥后勤保障组：

组长：辅业分公司副总经理

组员：辅业分公司综合管理部相关人员

⑦善后处理组：

组长：工会主席

组员：人事教育部经理、总经理工作部、党群工作部、人事教育部相关人员

⑧舆情监测组：

组长：政治工作部经理

成员：政治工作部管理人员,综合部信息中心人员

应急领导管理小组职责

①应急管理领导小组是应急响应和危机处理的最高管理机构，贯彻落实国家及各上组部门有关事故应急救援与处理法规、规定，指挥公司应急响应及管理工作。

②事故发生后，总指挥亲自或委托副总指挥赶赴事故现场进行现场指挥，根据需要决定是否起动应急预案。确定是否请求政府应急援助。

③统一领导本公司各类事故抢险及应急处理工作，研究重大应急决策和部署，批准现场应急抢险方案。

④确定应急响应级别，下达应急指令。

⑤根据事故报告程序要求，负责向上组相关部门报告事故情况和审查对外发布信息。

⑥宣布进入和解除预警状态。

⑦宣布进入和解除应急状态。

⑧宣布实施和终止应急预案。

⑨负责各类应急预案的审批。

⑩负责每年应急演练计划的批准，应急救援专项资金的筹集等。

应急管理办公室职责：

①应急管理办公室是危险化学品泄漏事件 总体协调的应急管理

构；

②负责日常应急管理工作，制订应急计划，审核各部门应急计划；

③组织应急培训；

④组织应急演练和指导各部门的应急演练；

⑤当危险化学品泄漏事件 发生时，提出进入应急状态和关闭紧急

状态的提议；

⑥根据应急管理领导小组指示，统一协调资源保障行动组、公共

关系协调组的应急响应工作，建立各工作组之间的信息沟通渠道；

⑦获取并整理现场实况信息，向应急管理领导小组汇报；

⑧向各应急组织传达应急管理领导小组的指令和决定；

⑨根据应急管理领导小组授权负责向公司报告紧急危险化学品泄

漏事件 信息；

⑩协调、指导各部门的应急响应工作；发生应急时，负责救援期

间与外部机构（如公安、消防等）的联络；应急结束后负责编写总结报告。

应急指挥部职责：

①接受公司应急管理领导小组的委托，全面负责并组织事故

现场抢险工作；

②整合现场应急资源，部署现场抢险工作要求和临时工作处

置；

③协调各专业救援组工作，根据应急处理的需要，调集人员、

储备物资、交通工具以及相关设施、设备；

④危险化学品泄漏事件 应急处理过程中的现场决策，制定和

调整救援抢险方案；

⑤根据事态发展，及时向应急管理领导小组汇总报告情况，

提供事件升级建议；

⑥核实应急终止条件，申请应急终止。

各应急救援小组的职责：

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责职下：

①应急抢险组的职责：发生重大事故时，根据现场情况迅速制定出防止事故扩大的有关系统、设备的隔绝和消防灭火措施。根据现场情况及时抽调相关人员进行现场施救，准备实施抢险救援，对污染现场进行环境应急监测；

②安全保卫组的职责：负责现场警戒、保卫和现场的保护。指定专人进入现场收集证据,拍摄事故现场。尽最大努力保护好事发现场的原始状态，保证设备、设施、物质等不发生丢失和被破坏，治安队在特殊时期应24小时值班；

③疏散引导组职责：负责掌握现场人员情况，组织实施疏散。组织灭火与清理火场保障的有关配合，互相支持，并注意抢救疏散人员的安全；

④医疗救护组的职责：负责事故现场遇难受伤人员的救治,并做好伤员的运送护理工作；

⑤物资供应组的职责：负责抢险、恢复生产和灾后生活物资的保障供给工作；

⑥后勤保障组的职责：负责抢险、恢复生产过程和灾后生活的后勤保障工作；

⑦善后处理组的职责：负责伤员的救治、家属安抚和有关理赔工作；

⑧舆情监测组的职责：负责社会舆论的监测和公司稳定工作；

⑨其他各部门职责：负责各自职能范围内的应急措施编制、检查和实施，并按应急预案的要求对本部门人员进行培训；突发事件发生时服从应急救援指挥部的指挥。

临时应急人员的设置与职责：

公司停产不工作时，只留有值班人员。如果在此期间发生发生泄漏、火灾等重大事故，值班人员在事故发生时采取必要的应急措施控制事故的扩大，同时应及时报火警，并及时与公司应急消防组和应急救援指挥部成员进行联系。

二、分级响应

根据所发事故的可控性、严重程度和影响范围，确定相应的预案级别及分级响应程序。公司的预案级别可分为Ⅰ级（重大环境污染事件，厂区及周边）、Ⅱ级（较大环境污染事件，厂区级）、Ⅲ级（一般环境污染事件：车间级）。

由预案级别对应的响应级别由高到低分别为：一级响应（Ⅰ级突发环境事件）、二级响应（Ⅱ级突发环境事件）、三级响应（Ⅲ级突发环境事件）。三级应急响应按下述程序进行应急准备与响应，即：

发现→逐级上报→总指挥（或指挥机构）→启动预案

表4.6-1 应急等级与应急响应

| 应急等级 | 说明 | 风险后果 | 应急响应级别 | 应急响应程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ级 一般环境污染事件 | 1. 厂区内发生小量泄漏时，且波及范围有限（仅仅局限于厂内）。 2. 厂区内发生小火灾，包括生产线、仓库、公用工程、建筑物等。 3. 生产部本身可以控制的火灾。 | 1.泄漏会导致厂区内部分区域环境空气超标，影响厂内职工。 2.火灾会导致厂内生产线停止。 | 三级 | 1. 班长或代理人（副组长或现场工作区主办人员）负责指挥应急救援工作。 2. 立即将处理情形汇报上一级。 |
| Ⅱ级 较大环境污染事件 | 1. Ⅲ级事故未能得到控制时进入持续应急。 2. 发生较大型泄漏或火灾，但可以控制在固定区域内，并需要动员全厂及外界支援才足以控制。 | 1.泄漏会导致厂内大气超标、影响土壤； 2.火灾会导致厂内生产线停止；产生的消防水无法及时收集导致危险物质流至厂外。 | 二级 | 1. 生产部门经理为现场指挥员，成立事故控制中心（成员为生产部全体人员），并通报总指挥官或请求外部支援。 2. 总指挥官接到通报后，立即启动事故应急救援指挥部整体运作。 |
| Ⅰ级 重大环境污染事件 | 1. Ⅱ级事故未能得到控制。 2. 大量危险或污染液体外泄至厂外。 3. 大火灾且可能波及邻近厂区。 4. 爆炸波及厂外，而且有严重影响时。 | 1.泄漏会导致厂内大气超标、影响土壤、外泄至厂外的液体流入周边河道，导致北侧河道的超标。 2.火灾、爆炸会引至周围厂区，导致周围厂区的损失。 | 一级 | 1. 继续应急救援指挥，交由政府相关部门运作，工厂则协助配合。 2. 警察等单位协助群众疏散。 |

Ⅲ级一般环境污染事件时的责任主体为事故车间；Ⅱ级较大环境污染事件时的责任主体为企业；而当发生Ⅰ级环境污染事件时，责任主体为政府相关部门。

三、与本项目有关的应急抢险、救援及控制措施

（1）切断污染源方案

对于化学物质的泄漏，首先应根据泄漏物质的性质，毒性和特点，确定使用堵塞该污染物的材料，同时关闭阀门，利用该材料修补容器或管道的泄漏口，以防污染物更多的泄漏；利用能够降低污染物危害的物质撒在泄漏口周围，将泄漏口与外部隔绝开，若泄漏速度过快，并且堵塞泄漏口有困难，应当及时使用有针对性的材料堵塞下水道，截断污染物外流造成周边水环境污染；保持现场通风良好，以免造成现场有毒气体浓度过高，对应急人员构成危险。

（2）化学品泄漏的应急处置

用洗消液冲洗分为三个部分，一是在源头冲洗，将污染源严密控制在最小范围内，二是在事故发生地周围的设备、厂房以及下风向的建筑物喷洒洗消液，将污染控制在一个隔绝区域；三是在控制住污染源后，从事故发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消。

洗消冲洗废水直接排入工业废水处理站进行最终处理。

关闭雨水排放口阀门，防止污染物通过雨水排放口流入到厂外，对厂外水体造成污染，待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可正常启动。

（3）污染物削减与消除方案

①盐酸泄漏时，首先停止酸系统工作，隔离泄漏污染区，限制出入，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套从上风口处进入现场，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统；大量泄漏：用粉煤灰构筑围堤或挖坑收容，用大量水冲洗稀释，然后收集、转移、或加碱中和处理。

②液碱泄漏时，首先停止碱系统工作，隔离泄漏污染区，限制出入，建议应急处理人员戴好防毒面具，防护眼镜，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，戴橡胶手套从上风口处进入现场，尽可能切断泄漏源。小量泄漏时，用砂土活性炭等混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏时，收集回收或输送至废物处理场所用盐酸中和。

对于石灰石固态废物，隔离泄漏污染区，限制出入，建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所回收利用。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

③氨泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入，切断火源。应急处理人员根据泄漏情况佩戴自给正压式呼吸器、防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套从上风口处进入现场，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。少量泄漏时，通过启动水喷淋系统对泄漏的氨进行稀释；高浓度泄漏时，利用公司消防水炮形成的水幕墙进行稀释、溶解泄漏的氨气。

构筑围堤或挖坑收容产生的大量含氮废水，厂区环境监测站进行快速检测判定是否能进入厂区废水处理系统处理，能就排到公司废水处理设施处理，处理后回用于冲灰、输煤系统、灰场喷洒等不外排；否则收集后交于公司生产技术部处理，生产技术部再委托有资质的单位进行处理。

对于检测中公司无法进行的，或者是缺乏检测手段的，应委托环保部门或者外部检测单位。

出现着火时，消防人员必须穿全身防火防毒服，使用灭火剂（雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土）等在上风向灭火，切断气源；若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

④发现工业用油贮罐泄漏时，首先要考虑控制泄漏源，在做好人员防护确保人员安全的情况下，安排救护人员从上风向进入贮罐区域，察看泄漏的情况，可通过关闭有关阀门、停止机泵等，切断泄漏源，如果无法切断泄漏源，要考虑控制泄露量，在切断泄漏源或控制泄漏量的前提下，对泄漏源设备、管道进行处理。灭火时，泡沫灭火器中的动植物蛋白与油反应生成的酸、碱溶液不对外排放，统一收集至厂区酸碱贮存池处理。

表4.6-2 地面上泄漏物处置方法

|  | 如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理,为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿雨水管道外流。 |
| --- | --- |
|  | 对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。 |

表4.6-3 泄漏处理方法表

| 小容器泄漏 |
| --- |
| 尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料、钉木楔、注射密封胶等方法处理。 1、木楔堵塞：用木锤将大小和形状合适的木楔钉入泄漏孔内塞住。 2、密封胶堵塞:用注胶枪将合适的密封剂注入泄漏孔内塞住。 |  |
| 大容器泄漏 |
| 由于大容器不如小容器那样可以转移，所以处理起来就更困难，一般是边将物料转移至安全容器，边采取适当的方法堵漏。原则上用于小容器泄漏的堵漏方法皆可用，但堵漏人员面临的危险更大，需加倍小心。 |
| 管路系统泄漏 |
| 泄漏量小时，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效、损坏的部件。 |
| 小容器泄漏 |
| 1.木楔堵漏法 | 管道产生孔洞式泄漏时，可用木锤钉入大小和形状合适的木楔堵住泄漏口，制住泄漏。 |
| 2.管卡堵漏法 | 当管道破裂泄漏时，可先用布缠绕，然后再用一特制的管道卡卡住泄漏口。 利用泄漏部位的外表面与夹具构成的密封空间，用注胶枪注入密封剂，制住泄漏。注射密封剂时，一般先从泄漏另一侧开始注射密封剂，最后正面注射，泄漏一旦停止，应终止注胶，以防密封剂被注入到管道中。 |

续上表

| 小容器泄漏 |
| --- |
| 3.密封胶堵漏法 |  | 1.密封剂 2.法兰 3.夹具 4.注胶考可 5.注胶枪 6.块装接头 7.压力表 8.手动液压油泵 |
|  | 管路系统的法兰、连接件、阀门、管道泄漏皆可用带压注射密封胶法堵漏。 |
| 钢瓶泄漏 |
| 钢瓶泄漏必须由专业人员处理，尽可能将钢瓶移至安全区域再进行处置，操作时要注意钢瓶内压，预防开裂和爆炸的危险。 如果泄漏发生在接头、阀门、减压装置等附件处，应使用专用工具消除；如果泄漏发生在液位以下，应尽可能改变钢瓶位置，使钢瓶内只泄出气体，同时冷却钢瓶减压。 |  |

（4）基本防护措施

a.呼吸防护：在确认发生毒气泄漏或袭击后，应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻，手头如有水或饮料，最好把手帕、衣物等浸湿，最好能及时戴上防毒面具、防毒口罩。

b.皮肤防护：尽可能戴上手套，穿上雨衣、雨鞋等，或用衣物遮住裸露的皮肤，如已备有防化服等防护装备，要及时穿戴。

c.眼睛防护： 尽可能戴上各种防毒眼镜、防护镜或游泳用的护目镜等。

d.洗消：到达安全地点后，要及时脱去被污染的衣服，用流动的水冲洗身体，特别是曾经裸露的部分。

e.救治：迅速拨打120，将中毒人员及早送医院救治。中毒人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

f.食品检测：污染区及周边地区的食品和水源不可随便动用，须经检测无害后方可食用。

（5）受影响区域人群疏散方式

当环境事故发生后严重影响到了厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时遵循以下原则：

a.保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

b.明确疏散计划，由应急管理领导小组发出疏散命令后，疏散引导组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

c. 疏散引导组用最快速度通知现场人员，将人员疏散到生产区外的应急疏散地。

d.积极配合好常熟市相关部门（公安和消防）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

e.事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

f.正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

g.口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

h. 广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

i. 事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故；在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

j. 对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场，必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

k. 专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（6）紧急避难场所

a.选择合适的地区或建筑物为紧急避难场所；

b.做好宣传工作，确保人人了解紧急避难场所的地址，目的和功能；

c.紧急避难场所必须有醒目的标志牌；

d.紧急避难场所不得作为他用。

（7）交通疏导

a.发生严重环境事故时，应急管理领导小组应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

b.设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场；

c.配合好进入事故现场的应急救援队伍，确保应急救援队伍进出现场自由通畅；

d.引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

(8)环境污染对周边环境造成影响时，公司协助地方政府部门开展处置工作。

四、应急监测

发生突发环境事件时，厂区环境监测站（隶属于生产技术部）应迅速组织监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。

应急监测方案的确定：

（1）根据厂应急管理办公室的指示，建立全厂应急监测网络，组织制定全厂突发性环境污染事故应急监测方案。

（2）通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求，同时做好分工，由组长分配好任务。

（3）现场采样与监测。由厂应急管理办公室进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。

（4）根据事态的变化，在厂应急管理办公室的指导下适当调整监测方案。

（5）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

（6）完成厂应急管理办公室交办的其它工作。

4.7结论

综上所述，本项目未构成重大危险源，由于事故发生时可能会对周围环境产生影响，因此，本项目必须做好各项环境风险事故的防范和应急工作，有效避免或降低风险的发生，并在环境风险事故时能立即启动应急救援体制来减缓、消除环境风险事故对周围环境造成的影响。在采取措施的情况下，本项目环境风险可接受。

5结论与建议要求

5.1结论

1、产业政策相符性结论

对照《产业指导目录（2013年修订）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2013年修订），本项目不属于其中的限制类和淘汰类，属于允许类项目；对照《苏州市产业发展导向目录》（2007年版），本项目不属于其中的限制类、淘汰类和禁止类，属于允许类项目。

本项目不排放含氮、磷的生产废水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）的要求。项目所在地不包括在望虞河岸线两侧各1000米范围内，项目无废水产生，不属于《太湖流域管理条例》（2012）中禁止的“不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”、“望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内扩建化工生产项目或设置危险化学品贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场”范畴。

综上所述，本项目的建设符合国家和地方的有关产业政策。

2、选址可行性结论

本项目位于常熟经济技术开发区内，拟建地用地性质为工业用地，且本项目占地全部在江苏常熟发电有限公司现有厂区内，不需再征用或占用农田，选址、选线符合规划，布局合理，符合国家土地利用政策，因此本项目选址可行。

3、清洁生产结论

本项目为危险品仓库搬移项目，不涉及生产，仓库运营过程中无废气废水产生，固废均得到有效处置，且本次搬移后仓库设计更加规范合理安全，在获得较高经济效益的同时也带来了好的环境效益，符合相关的清洁生产要求。

4、污染防治措施可行性结论

废水：本项目无废水产生。因此本项目的建设不会改变项目所在地的水环境现状，对周围水环境影响较小。

废气：本项目无废气产生，因此本项目的建设不会改变项目所在地的大气环境现状，对周围大气环境影响较小。

固废：本项目产生的废包装物和废矿化油作为危废委外处置，零排放，不会对周围环境产生污染。

噪声：本项目各类噪声源采取各类噪声防治措施后，可实现厂界达标，对周围环境影响较小。

5、环境质量现状结论

本项目所在区域的大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，说明项目拟建地周围的大气环境质量良好；常熟经济技术开发区长江段符合《地表水水环境质量标准》Ⅲ类水质要求；拟建项目周围声环境达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求，表明本区域声环境质量良好。

6、环境影响评价

⑴大气环境影响评价

本项目无废气产生，因此本项目的建设不会改变项目所在地的大气环境现状，对周围大气环境影响较小。

⑵水环境影响评价

本项目建成后无废水产生，因此本项目的建设不会改变项目所在地的水环境现状，对周围水环境影响较小。

⑶声环境影响评价

本项目噪声设备经过选用低噪声设备、厂内合理布局等处理措施处理后，厂界噪声可达标排放，对周围环境的影响较小。

⑷固体废物环境影响评价

本项目产生的固废全部安全处置，零排放，不会对周围环境产生二次污染。

7、污染物总量控制

根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）文规定，本项目无大气和水污染物排放。本项目所有工业固废均进行合理处理处置，实现工业固体废弃物零排放。

8、环境风险评价结论

建设项目未构成重大危险源，由于事故发生时可能会对周围环境产生影响，因此，本项目必须做好各项环境风险事故的防范和应急工作，有效避免或降低风险的发生，并在环境风险事故时能立即启动应急救援体制来减缓、消除环境风险事故对周围环境造成的影响。在采取措施的情况下，本项目环境风险可接受。

综上所述，建设项目选址方案符合江苏省常熟经济技术开发区总体规划的功能区布局要求，项目产生的各项污染物均得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，在建设单位做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的风险值在可接受范围内。从环境保护的角度论证，江苏常熟发电有限公司新建危化品仓库搬移项目在拟建地建设是可行的。

5.2建议要求

本项目工程设计建设和管理过程中要认真落实报告表中提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物长期稳定达标排放，并注意落实以下要求：

1、建设单位设立专门的环保管理部门，要求严格执行“三同时”。

2、本项目建成后全厂卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、医院等环境敏感保护目标。

3、项目运营后，加强危险固废的管理，定期委外处置。

4、仓库内化学品包装需保持密封状态，使用后返回仓库继续储存也需要保持密封状态，如后续使用后无法恢复密封状态，则需作为危废处置或其他妥善处置，不得在仓库存放无法密封的化学品。

# Text boxes

出线

B1

X10

X9

X8

X7

X6

X4

X3

X2

X1

B2

A3

A2

A1

T

失效

选型错误

安装受力不均匀

质量问题

+

防腐层剥落

未刷防腐漆

+

腐蚀孔洞

应力裂纹

砂眼

+

马虎大意

违章

作业

+

意外事故

撞 断

+

阀门垫片开裂

壁面孔洞

管道损坏

+

泄漏事故