KA-211微电脑温度控制器操作说明书

主要功能：

温度控制：温度显示、冷热控制（制冷和加热手动转换）、压缩机开机延时保护、温控探头故障提示、温控探头故障时可以按设定的开停比定时运行。

# 规格及技术参数：

1仪表工作电源：AC220V±10%或380V±10%  50HZ（参见产品后贴）            2输出触点容量：380VAC/2A（纯阻性负载）

3温度显示范围：-55～99 ℃（显示分辨率单位 0.1℃）                           4整机尺寸：121mm×54mm×70mm

5温度设定范围：-48～48℃（设置步长-9.9～48℃之间为0.1℃，其它为1℃）        6安装孔尺寸：113mm×45mm

# 菜单、指示灯：

| 菜 单 | 名 称 | 参数设置范围 | 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 温度设定(制冷停止，制热工作) | -48℃～+48℃ | -15℃ |
| F | 回差设定(制冷工作，制热停止) | 1～20℃任意设定 | +5℃ |
| d | 温度修正 | ±5℃用于修正测温误差 | 00℃ |
| L | 传感器有故障是固定工作时间 | 0～250 分钟 | 30分钟 |
| H | 传感器有故障是固定停机时间 | 20～250分钟 | 120分钟 |

| 指 示 灯 | 闪 亮 | 常 亮 | 灭 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 置 | -- | 进入设置 | 锁定设置 |
| 机 组 | 延 时 | 工 作 | 停 止 |
| 模 式 | -- | 制热模式 | 制冷模式 |

## 按键：

1、刚上电压缩机正在延时三分钟起动中,按“加”键5秒以上可进入强制制冷/或强制制热。(取消延时,按原设定值来停机)。

## 参数查看：

1、非设置状态下:按一下“设置” 键 (短按)显示P设定值，再按一下显示F设定值，依次按分别显示P.F.d.L.H的设定值,不按键3秒后显示当前库温。

## 参数设置：

1、非设置状态下按住“设置”键5秒，进入菜单设置。(此时设置指示灯亮)左边第一位数码管显示P，右边三位显示数值按“加”或“减” 键改变设定值、再按一下“设置”键显示F, 按“加”或“减” 键改变设定值,依次分别设置P.F.d.L.H的设定值。

2、在设置状态下，如连续12秒不按任何键(也保存参数)或按“设置”键5秒以上，系统保存当前设置并退出设置状态。

3、若设定完后未经延时退出就关电源，新设定值将得不到保存。

(温度控制工作原理

1、温度控制根据“温度设定”和“回差设定”两个参数进行，假设“温度设定”为18(C，“回差设定”为2(C，在制冷模式时，当温控探头上感知到的温度高于20(C时启动制冷，一直到温度低于18(C时停止制冷；在制热模式时，当温控探头上感知到的温度低于18(C时启动制热，一直到温度高于20(C时停止制热。这样将温度控制在18(C --20(C之间。

2、制冷模式和制热模式的转换通过一个外接开关控制，当开关开路时为制冷模式，开关闭合时为制热模式。参见接线图。

3、控制器内有一个“压缩机停机计时器”，当压缩机停机时开始计时，下一次启动前首先检查这个计时器，如果已满三分钟则立即启动压缩机，如果不满三分钟则等满三分钟再启动；另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机。

注意:

1、当库温传感器有故障时根据L的设置时间工作、 H的设置时间停机，按这样的固定时间来自动循环定时工作制冷或制热（如不用此功能将L设置为00即可）。

2、当传感器有故障是LED显示：HHH库温传感器短路故障、LLL库温传感器开路故障。

# 使用前检查及安装要求：

◆供电电压应与温控器上标注的电压一致，并保证供电电压的稳定性。

◆本温控器严禁在过度潮湿的环境中使用，禁止在高温、强电磁干扰、强腐蚀性环境中使用。

◆传感器引线与电源引线要保持适当距离，不可互相接触和同穿一根管道内。

◆按照温控器上的接线图正确区分传感器引线、电源线及输出继电器接口，不得使继电器负荷过载。

◆传感器安装，应尽量远离通气孔以确保测量温度的准确。

常州市科恒电器厂     电话：0519-86513999  传真：0519-86513333     网址：www.cz-keheng.com