自 主 货 物 采 购

招

标

文

件

项目编号: YXGQZC2019-066[国]

采购人：宜兴市广播电视台（宜兴广播电视集团）

项目名称：广电高清频道播出、节目上载编排系统改造项目

采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司

二0一九年七月0四日

目     录

第一章 投标邀请函	- 2 -

第二章 投标人须知	- 4 -

第三章 评标方法和标准	- 16 -

第四章 项目技术要求和有关说明	- 20 -

第五章 合同书（格式文本）	- 69 -

第六章 附件（投标文件格式）	- 76 -

# 第一章 投标邀请函

宜兴市广播电视台（宜兴广播电视集团）对广电高清频道播出、节目上载编排系统改造项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市广播电视台（宜兴广播电视集团） 采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 项目名称：广电高清频道播出、节目上载编排系统改造项目 项目编号: YXGQZC2019-066[国] 采购方式：公开招标 评标方法：综合评分法 本项目预算为：730万元 |
| 2 | 资格审查 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①供应商参加采购活动应当具备下列条件： A.具有独立承担民事责任的能力； B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； E.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； F.法律、行政法规规定的其他条件。 ②不接受联合体，不接受中标后分包； ③无不良信用记录。 |
|  |  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |
|  |  | 2.3投标保证金 采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金壹拾万元（等额）人民币。 交纳投标保证金的账户名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 投标保证金接收账户名称 江苏宏翔工程造价咨询有限公司 交纳 形式 投标保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金） 开户银行及行号 交行宜兴支行 账 号 394000690018170041424 投标人投标时，须单独向开标现场工作人员出具投标保证金交纳证明以换取往来款单据，该往来款单据作为资格性检查的内容。 |
| 3 | 是否接受进口产品：接受。 |
| 4 | 集中考察或答疑：无。 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：4份 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2019年7月25日9:30 定标时间：评标结束后 （北京时间，以宜兴市公共资源交易中心开标室内现场投影显示时间为准） 投标地点及开标地点：宜兴市公共资源交易中心一楼四号开标室。 |
| 7 | 采购人：宜兴市广播电视台（宜兴广播电视集团） 联系人：杨先生 联系电话：13915391777 联系地址：宜兴市宜城街道 邮政编码：214200 | 采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 联系人：谢女士 联系电话：0510-68660882 联系地址：宜兴市环科园兴业路298号B座宏达管理 邮政编码：214206 |
|  | 质疑受理人及联系电话： 杨先生13915391777 谢女士0510-68660882 | 采购监督管理及投诉处理主体：宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章或者合同使用章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、政策功能

2.1采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物，在评审时将获得优势。参加投标的小微企业，可以参照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.2 在采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，在评审时将获得优势。参加投标的残疾人福利性单位可以参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.3 在采购活动中，监狱企业视同小微企业，享受采购促进中小企业发展的政府采购政策。参加投标的监狱企业可以参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.4 强制采购节能产品、信息安全产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。本项目中涉及到强制采购产品的，投标人须按照上述要求提供相关产品和证明材料，否则投标无效。

2.5 优先采购节能产品、环境标志产品。政府优先采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目未以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部联合公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的环境标志产品。投标人提供的产品若涉及到优先采购产品的，须按照上述要求提供相关证明材料，否则不予享受采购优惠政策。

3、投标费用

3.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

3.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3.3本次招标，投标供应商需缴纳300元招标文件费。

4、保密要求

采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1 投标人可在“宜兴市公共资源交易网”网站下载招标文件及有关资料电子件。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

5.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏宏翔工程造价咨询有限公司联系解决。

5.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

6、招标文件的解释

本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

7、招标文件的澄清、修改

7.1供应商提出问题的截止时间为 2019年7月12日24时。采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足十日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

8、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标明细报价表（格式见附件）；

- 投标人企业性质及产品类别说明。

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；（须提交相应原件或公证件）

- 银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（6）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第⑤、⑥项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

9、投标报价

9.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据相关规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

9.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

① 投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

② 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

9.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

9.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

10、投标文件的制作及密封

10.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

10.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

10.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

10.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

10.5如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表人在每一修改处签字并加盖投标人公章。

10.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

11、投标文件的真实性

11.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

11.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

12、投标文件的递交

投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购代理机构现场工作人员。

13、有下列情形之一的投标文件将拒收

13.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

13.2 未按照招标文件要求密封的。

14、投标文件的有效期

投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

15、投标文件的退还

投标截止时间后，采购人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

16、投标文件的修改和撤回

16.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏宏翔工程造价咨询有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

16.2在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

17、无效投标的确认

17.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的或未按要求换取往来款单据的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

18、联合体投标、中标后分包

18.1联合体

本项目不接受联合体投标。

18.2 中标后分包

本项目不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

19、开标

19.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公共资源交易中心召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人不足3家的，不得开标。

19.2开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

20、评标

20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2开标结束后，评标委员会对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“8、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

信用查询。

① 查询时间：评标委员会将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

②不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：评标委员会将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以评标委员会现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据。

20.3 评标委员会按招标文件要求依法对投标人的符合性进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中带星号（“★”）条款、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

20.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.6 评标方法和标准。

20.6.1本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各评委所评定分值的平均值为各投标人的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

注：除了算术修正（20.6.2）和落实采购政策（20.6.3）需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

20.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

20.6.3 价格扣除：

- 优先采购的节能产品（强制采购节能产品除外）和环境标志产品，对产品的报价分别给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业提供的服务或产品，对服务或产品的报价分别给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（对于同时属于小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复进行价格扣除）

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小微型企业的，联合体视同为小微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

20.7 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

21、定标

21.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

22、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报财政部门批准后可以采用其他采购方式采购。

23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

24、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额（等额）和办法交纳。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

24.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，采购人视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

24.3 中标供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，凭合同原件至江苏宏翔工程造价咨询有限公司办理投标保证金无息退还手续；未中标供应商的投标保证金将在中标公告发布后5个工作日内无息退还，投标人应及时联系投标保证金收受机构自动办理无息退还手续。因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任

24.4投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在投标截止时间后撤回投标的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标候选人放弃中标资格或中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、工作现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

25.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%支付履约保证金。

| 收款单位 | 宜兴市广播电视台（宜兴广播电视集团） | 交纳 形式 | 银行汇票或现金支票 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 | 建行东山支行 |  |  |
| 账 号 | 32001616250051210573 |  |  |
| 退还时间 | 竣工验收合格后一个月内无息退还 |

22.5 宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题。

25.6 中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

25.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、投标行为及投标产品

26、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（工作）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、质疑处理

27、询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

28、质疑

28.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，由法定代表人或委托代理人将质疑文件原件送达采购人或采购代理人。

（1）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在法律规定时间内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人负责作出具体的答复意见。

（2）投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以在法律规定时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，由采购代理机构负责作出具体的答复意见。
    28.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

28.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

28.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，采购人将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位自主采购活动。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人或、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室投诉。

# 第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 50分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 50分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 实施方案 | 2分 | 根据投标人的实施方案、质量保证措施及进度安排的科学合理性进行横向比较：优得2分，良得1.5分，一般得1分，无则不得分。 |  |
|  | 2 | 系统设计方案 | 2分 | 根据投标人提供的各系统技术方案及设备性能要求进行横向比较：优得2分，良得1.5分，一般得1分，无则不得分。 |  |
|  | 3 | 培训方案 | 2分 | 评委根据投标人的培训方案进行横向比较：优得2分，良得1.5分，一般得1分，无则不得分。 |  |
|  | 4 | 售后服务承诺 | 3分 | 售后服务承诺内容及违约的相关处罚，内容包括组织配送、验收、售后等方面的服务能力；保修措施及相关承诺，含免费质保期限、质保期内的服务承诺、免费质保期外的服务方案、快速响应维护能力、技术培训承诺等：优得3分，良得2分，一般得1分，无则不得分。 【须提供承诺函原件及相关证明材料原件，否则不得分】 |  |
| 客观评审因素 | 1 | 播出视频服务器 | 9分 | 一、第三备视频服务器： 1、数字高清HD-SDI接口特性抖动值，100KHZ高通滤波≤0.05UI、10HZ高通滤波≤0.2UI，同时数字标清SD-SDI接口特性抖动值，1KHZ高通滤波≤0.04UI、10HZ高通滤波≤0.05UI的，得1分。 【须提供整机国家广电总局检测报告及IO卡国家广电总局检测报告复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 2、支持高标清混播, 支持通过 AFD 信息自动上下变换播出的，得1分； 3、支持 IP 流信号输出的，得1分； 4、支持一键垫片和自动垫片播出的，得1分； 5、支持对转播信号、素材的声道混音和声道映射的，得1分； 6、支持一键下键频道全部字幕的，得1分； 7、节目单支持 plst、excel、xml 三种格式的，得1分； 8、节目替换时可选保留原字幕设置或删除字幕，选择使用原素材长度或新素材长度的，得1分； 9、支持素材成组，能进行颜色标记，能修改组名，能设置组定，能设置轮播方式的，得1分。 【以上2-9项须提供国家广电总局检测报告复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |
|  |  |  | 3分 | 二、播出二级存储： 1、存储系统混合读写带宽大于950MB的，得1分。 【须提供国家版权局颁发的存储软件著作权证书及国家广播电影电视总局计量检测中心的测试报告复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 2、支持绿色节能特性，自调节风扇、CPU变频和磁盘休眠等技术的，得1分。 【须提供国家版权局颁发的绿色节能软件著作权证权及自动化巡检及智能语音报警软件证书复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 3、存储支持分布式集群云架构存储系统平滑升级的，得1分。 【须提供分布式集群存储软件著作权证书复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |
|  |  |  | 2分 | 三、应用服务器 能提供一种保证视音频正常播出的三级故障检测系统和方法的，得2分。 【须提供国家级机构证明文件复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |
|  |  |  | 5分 | 四、转码技审服务器 1、支持技审功能：技审项包括黑场检测、彩条检测、彩帧检测、静帧检测、花屏检测、静音检测、响度检测等，任务完成后，可查看到与所设置参数技审的预期效果一致的，得1分； 2、支持抽帧功能：抽帧参数包括关键帧的分辨率、图片格式、抽帧时间间隔，任务完成后，在抽帧输出路径可查看到按所设置参数抽取的关键帧图片的，得1分； 3、支持响度控制功能：响度控制任务执行完成后，平均响度目标值为-24LKFS和最大峰值电平为-2dB TP的，得1分； 4、支持日志一键收集功能：选择某一条任务，点击“日志收集”按钮，系统可自动对该任务所有相关日志进行收集整理，下载日志压缩包后，可查阅相应日志详情的，得1分； 5、具备视频无损编解码特性功能的，得1分。 【以上5项须提供国家广电总局检测报告复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |
|  |  |  | 2分 | 五、自动播出控制主机 投标人能提供自动播出四级自动切换装置及方法的，得2分。 【须提供国家级机构证明文件复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |
|  | 2 | 延迟播系统 | 5分 | 高清延时器 1、HD-SDI输出接口特性符合国家相关标准，其中10KHz高通滤波下的抖动不大于≤0.1UI，得1分； 2、支持2路SDI信号输入，其中一路可配置为CVBS信号输入；支持对输入信号进行延时播出，延时时间≥1小时的，得1分； 3、文件存储路径至少支持2个热插拔SSD固态硬盘，延时剪辑部分，支持播放SSD中的文件的，得1分； 4、支持对信号丢失（拔下正常输入的信号）进行报警的，得1分； 5、冗余电源，绿色节能低功耗，噪音低，整机功耗≤45瓦的，得1分。 【以上5项须提供国家广电总局检测报告复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |
|  | 3 | 不间断电源 | 2分 | 所标产品生产厂家具有国家广播电影电视总局入网认定证书的，得2分。 【须提供相关证书复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |
|  | 4 | 机房动力环境监控系统 | 2分 | 系统具备资产管理、资产盘点、巡检管理、考勤管理、机柜容量管理及U位查询运维管理功能，可以有效管理数据中心资产状态、维保等，并可进行容量等管理的，得2分。 【须提供产品彩页的证明材料并加盖原厂公章，或提供相关网页截图证明并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |
|  | 5 | 千兆、万兆防火墙 | 1分 | 异常行为分析检测： 支持扩展异常行为分析检测，采用异常分析检测引擎，自学习主机和服务器行为基线，自动生成上限阈值、下限阈值、实施流量、预测值等属性，根据安全基线偏离度综合异常行为特征库分析出隐藏的异常行为的，得1分。 【须提供所投防火墙技术白皮书复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |
|  | 6 | 播出监控系统 | 1分 | 整个上载播出设备重要节点的监控、业务流程支持可视化上屏的，得1分。 【须提供生产厂家相应软件的界面截图，并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |
|  | 7 | 业绩情况 | 6分 | 1、2016年1月1日至今（以合同签订日期为准）投标人或所投播出系统生产厂家承担过省级及以上电视台播出系统单项合同金额在400万元及以上的，得1分/个，最多得2分； 2、2016年1月1日至今（以合同签订日期为准）所投播出系统生产厂家具有4k播出系统产品及案例的，得2分/个，最多得4分。 【须提供合同复印件（或相关证明材料复印件），并提供采购人的联系人及联系方式（含固定电话），否则不得分】 |  |
|  | 8 | 投标人的综合实力 | 3分 | 播出系统生产厂家获得国家科学技术进步三等奖的得0.5分/个，二等奖的得1分/个，一等奖的得1.5分/个，最多提供2个，最多得3分。 【须提供相关证书复印件，并加盖原厂公章，否则不得分】 |  |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 50分 | 以最低报价为50分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×50 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件并加盖公章，否则不予加分。

# 第四章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市广播电视台（宜兴广播电视集团）广电高清频道播出、节目上载编排系统改造项目，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离：

一、项目的基本情况：

广电高清频道播出、节目上载编排系统改造项目，由三部分组成：①高清播出系统；②播出机房UPS、精密空调、机房动力环境监控系统；③播出中心（三楼及四楼改造）及机柜机架设备。

1、高清播出系统

为宜兴广播电视台设计4个高标清数字同播播出频道。总控建设部分矩阵满足32*32的切换需求，还需建设一套整备系统，满足4个高标清频道播出的节目整备。整个系统具备 7×24 小时不间断播出能力。

播出系统的设计以宜兴广播电视台技术发展规划为框架，系统充分兼容于全台网络化建设，设计为全数字、网络化、文件化播出系统。系统设计要求安全稳定、先进和实用。

安全播出是电视台的生命线，是一切工作的重中之重。播控软件是播出功能实现的核心，它是维系播出正常运转的最为重要的环节之一，因此播控软件最重要的设计要求就是稳定可靠。同时播控软件充分考虑各种情况下的备份手段和应急措施，确保播出系统的安全播出。

视频服务器要求采用各省会城市电视台及以上台广泛使用的品牌及型号，要求性能稳定可靠，所有模块均为冗余配置，保证有充分的应急处理机制。

所有 IT 工作站及服务器均应采用广电行业广泛使用的产品，最大限度保证硬件系统的安全性和可靠性。

所有视音频周边均采用广电行业广泛使用的视音频周边品牌，系统接口及连线均采用进口线材，保证视音频信号的完整性，最大限度降低传输损耗。

所有网络相关设备均采用广电行业广泛使用的高品质高速交换机，支持多级架构扩展，保证数据传输的安全性及可靠性和传输效率。

2、播出机房UPS、精密空调、机房动力环境监控系统

通过机房动力环境集中监控系统的建设，采用计算机、通信、网络、四遥（遥测、遥信、遥控、遥视）技术，对机房UPS电源、配电系统、温湿度监测、漏水监测、视频监控等集中在一个统一平台上实现集中监控以及各种对外报警，并结合电视台数据中心机房管理制度，对所有的信息、报警事件进行记录，在整个监控平台上实现报表管理程序进行查询、确认、排序、打印等操作，为管理人员科学决策提供基础依据，最终实现高效的绿色机房与智慧机房。

3、播出中心（三楼及四楼改造）及机柜机架设备

电视台应具备的硬件设施外，还应满足现代化办公、管理要求、为电视台的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的工作环境。满足电视台办公现代化所必需具有的综合管理能力和应用能力。整个系统实施中将全面遵循有关国家标准，并达到国家建筑设计标准和满足建筑、消防、公安安全性标准、信息等相关行业的技术要求。

二、设计原则

根据国家新闻出版广播电影电视总局第 62 号令要求，系统设计要求严格按照广电总局颁发的相关规章制度执行。

1、安全可靠性原则

系统具备较高的可靠性，系统的硬件设备与应用软件必须能满足7×24小时稳定运行要求，必须具有完善的硬件热备，自动数据热备份以及节目播出热备份，无单一崩溃点。系统的软硬件具备一定的抗干扰能力，在强干扰环境下保证稳定运行；

2、准确高效性原则

素材整备系统需要整备所有频道高清（或标清）素材，需要提供及时、有效的整备方案；监控系统需要告警事件断定准确、具体，执行效率满足实时处理和应急需要。

3、业务持续性原则

软件操作流程、操作习惯必须保持与现有系统一致，并确保在未来全台高标清播出系统整合时两系统的无缝结合。

4、开放性原则

系统要提供开放式和标准接口，可充分满足与高清新闻制作网业务支撑平台和全台网络平台无缝衔接的需求。

5、可扩展升级原则

播出节目迁移管理及控制软件应采用开放式结构，系统适应监控网络化趋势，在通用性和实用性的基础上，保证系统的技术层次能满足未来的监控任务的要求。

6、便于维护便于操作性原则

播出节目迁移调度灵活、高效。播出节目迁移管理与控制软件的界面要简单清晰，易学易用。系统总体布局合理有效，系统设备硬件的连接直观简单，便于维护。

系统的组成及设计应科学合理，并从实际情况出发，整个系统无单一崩溃点，组网安全合理。

三、高清播出系统总体架构总述

1、播出系统组成

本项目播出系统主要包含总控系统、播出整备系统、分控系统、编解码系统及播出辅助系统，辅助系统包括播出监控及流程发布系统、时钟系统、同步系统、网络系统、机房部分等组成。

2、业务系统概述

高清播出系统拟采用高标清兼容播出整备系统架构，播出整备系统能够满足招标人4个高清频道的节目整备和存储管理工作。

- 信号层面

主要由总控系统及播出频道分控系统所组成。总控系统负责接入演播室、卫星、光纤等各类信号，是招标人台内信号的汇聚中心和调度中心。总控系统采用高标清自适应设计，关键链路采用高清设计。

播出频道分控系统中4个主频道采用HD-SDI同轴电缆传递，第三备播出视频服务器与主备视频服务器采用异构设计。

- 播控系统

高清播出控制软件系统以播出串联单为核心，将播出系统内以上各个模块有机的结合起来，实现对文件的自动迁移调度、节目播出、字幕台标控制、信源切换等一系列功能。播控系统采用VDCP控制协议采用422倒换或者经过IP转换的422倒换控制。

- 播出整备系统

播出整备系统采用高标清兼容标准建设，实现宜兴广播电视台成品节目的汇聚，通过自动和人工相结合的方式完成对节目技术质量与内容的审查，确保节目符合播出质量要求。播出整备系统要求采用当前最新的媒体处理和节目质量保障技术，在完成校验、技审、转码等基本能力之外，还要能实现对计算能力、带宽资源的合理分配，提升系统效率、提升系统健壮程度。

- 监控系统

监控系统将所有监测信息进行汇总并进行统一分析、处理、查询、管理、报警、监测信息展现等内容。

四、播控系统详细要求

1、播出系统总体要求

播出总控系统是信号传输交换的枢纽，总控信号调度系统承担着对参与播出的各种视音频信号包括演播室信号、外来信号、垫片信号、播控PGM及CLEAN信号等的调度、处理、分配，并向播出频道分控系统输出信号的任务，确保信号调度的安全可靠。要求总控矩阵、周边设备必须是已受业内广泛认可的高可靠性、高实用性和高稳定性的主流品牌产品。

信号监视必须做到输入信号源监视，输出信号监视，对系统关健点信号必须做到监视监听，重要信号直接送分控切换开关，一路进总控矩阵。

要求总控系统的周边板卡无单卡多通道配置，要满足每个信号的主备通路信号流程零耦合设计思想，要求各信号主备板卡机箱独立，绝不允许采用主备信号间共用板卡机箱。

要求投标人提供详细的、符合实际应用要求的总控视音频系统设计图。

2、播出系统整体配置及软硬件详细技术要求

以下是本项目关键设备的软硬件配置和性能指标的最低要求，按实际需求可增加服务器数量或提升服务器配置；未包含在以下指标要求范围内的设备，由投标人根据项目需求和实现方案进行选型和配置。安装软件情况需根据各集成商解决方案进行部署。

（1）高清播出系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、播出系统核心设备 |
| 1.1播出视频服务器 |
| 1 | 高清播出视频服务器 | 系统功能：实现4个主频道的高标清硬盘信号输出。 高清播出视频服务器要求为广播级业内主流视频服务器，保证安全运行6年以上。 投标人应提供详细的、满足现场业务需求的播出视频服务器通道功能设计方案。 播出视频服务器功能参数要求如下： 主备视频服务器是高清播出系统的关键设备，要求视频服务器必须采用省会城市及以上电视台广泛应用的产品。 高密度设计，单机支持4个高清通道或1个UHD超高清通道，节省机房空间占用； 视频服务器使用非Windows操作系统，有免受病毒干扰机制； 视频服务器采用内置存储，具有极高的安全性，采用企业级SAS热插拔硬盘驱动器，全局数据多级别冗余保护，单机有效容量不少于15TB； 内置存储如果使用硬RAID，须具备双RAID控制器以避免单溃点； 视频服务器支持主流标准控制协议：具备IP、RS422和GPI控制接口，通过 Louth-VDCP协议实现视频节目的播放控制； 支持VDCP-over-IP控制和API控制，投标人承诺向招标方开放硬件系统控制协议（API），以满足招标方所选自动播出软件控制系统的应用功能要求； 视频服务器采用开放式设计，千兆以太网连通是基于高速以太网的执行标准，用于异步文件的传输，并支持FTP、SMB和AFP协议； 采用硬件编解码技术； 支持SD、HD 、UHD（4K）分辨率； 支持高清信号和标清信号的同时或任意输出，保证高标清同播系统的要求； 在播出UHD（4K）时，支持UHD和HD同播； UHD可选支持XAVC、AVC Ultra、ProRes、VC-3等格式播出； 支持SMPTE 2022-6、SMPTE 2110、SMPTE 2022-7标准的基带IP播出及无缝保护切换 支持万兆以太网接口，光口或电口可选，用于实现高清基带IP输入输出; 在同一机箱上同时集成 SDI 和基带IP ，简化向IP工作流迁移； 支持SDI和基带IP同播； 编解码通道全部工作时，FTP读写混合带宽不低于100MB/s； 视频服务器支持MPEG2 编码压缩,码率可调，支持IBP帧长GOP传输速率为18Mbps,25Mbps,35Mbps及50Mbps和I帧78Mbps，支持4:2:2和4:2:0数字视频采样； 可选支持DV、DVCPro25及50、3Mbps到50Mbps的MPEG-2、30Mbps，40Mbps和50Mbps的IMX编码、DV及MPEG-2素材依次播放无需转码； 支持MXF OP1a/OP1b、QuickTime MOV封装格式，传输过程中视频文件无需再封装，可直接拷贝到视频服务器中播出； 视频服务器支持SDI嵌入音频输入输出，满足SMPTE 259M，ITU-R601标准； 视频服务器支持自动音量响度调整； 支持精确到帧的播放切换和精确到帧的节目间插播； 支持边上载边播出方式：即可以对正在上载的节目进行审看或实现延时播出； 视频服务器能够实现上载素材与迁移素材的无缝连续播出； 支持每个播出通道最多8个图层的图文包装，支持静态、动态图像、台标、字幕等； 支持中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T 270-2013 《数字电视隐藏字幕系统规范》； 支持实时外来信号输入，支持外来信号与文件播出之间切换； 支持SNMP协议，能够与控制系统和状态监控报警系统实现集中管理。 支持主、备NTP校时； 配备原厂冷备硬盘2套。 | 2 | 台 |
| 2 | 第三备视频服务器 | 广播级高标清兼容播出视频服务器，每台要求如下： Xeon E5-2620 V4 2.1GHz*2、16G、1TB、4T SATA*4(RAID5)、2GB、IO卡、DVD-ROM、冗余电源、键盘鼠标、22寸液晶显示器、预装WINDOWS SERVER及播控软件； 支持HD/SD SDI数字信号4入4出；支持两路高标清同播，支持断电直通，支持LTC,BB/Tri-Level锁相输入；时钟台标字幕叠加，支持DV25，DV50，DVSD，DVHD,MPEG-2,HDV,H264，XDCAM多种编解码；支持AVI，MXF，GXF，WMV，MOV，MPG，MP4,TS等多种文件格式。 支持三备或机动备播。 在播出时，节目单有时码轨显示，可实时查看播出素材进度，方便掌握播出状态。 支持顺播\定时播\插播\跳播到下一条\信号直通保持\单条循环播\轮播\停止\暂停。 每个频道支持相同和不同的信号转播，提供更加方便的转播。 支持对素材进行解码校验，解码素材所有帧，保证正常播出。 支持对素材进行响度控制，生成响度文件，防止爆音。 支持素材可视化编单，支持预览素材，设置入出点，长度，修改素材别名，标记素材颜色，获取和设置素材关键帧。 支持直通信号编单，可设置信号直通节目名称，信号输入通道，长度，定时，可对直通信号进行混音，可覆盖直通信号声音。 支持全字匹配查、大小写匹配、模糊匹配的查找方式，并可进行替换，使得编单更为简单方便。 可实现在素材任意时间点插入其他素材，进行内插入，并预览设置插入点，实现紧急插播新闻或通知等。 支持设置播出暂停在首帧、尾帧。 支持素材管理器，支持手动导入、导出素材，删除素材，定位素材目录，每列排序，设置素材标记色，刷新素材管理器，添加文件夹。 支持后台系统维护工程，包括主、备节目素材库后台自动比对；节目库素材自动清理软件模块；节目单管理和自动清理软件模块；日志管理和自动清理软件模块；节目库素材自动检测软件模块；后台自动迁移软件。 支持台标、动画角标、时钟、倒计时、游动字幕的同步叠加播出控制，所有播出图文均可对本地文件播出及转播节目播出进行叠加后播出。 | 2 | 台 |
| 1.2播出二级存储 |
| 1 | 播出二级存储 | 系统功能：主要用于存放系统中的电视剧、广告及其它素材。 基于64位Linux系统的NAS／IP-SAN统一存储，配置不低于32GB高速缓存，配置不低于2万兆+2千兆(2个SFP+光纤模块)网络接入端口，总体混合读写性能大于900MB／S； 此次配置2套存储节点，单机存储磁盘插槽数不低于【24】个，本次项目每个节点配置【25】块8TB硬盘。最大可以扩展至130个，支持SAS/SATA/SSD硬盘混插； 作为媒体行业的专用存储，可用于制作、媒资、采集、播出、新媒体等等媒体应用环境，在读写机制方面要求可针对大文件、小文件不同应用环境的优化操作； 设备支持CIFS、NFS、FTP、ISCSI、HTTP、AFP协议访问，支持RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60,支持本地、箱体、全局热备盘，支持SAS扩展柜； 提供卷加密、卷快照、自动精简配置、重复数据删除、支持分层存储、SSD缓存技术； 提供素材检索功能，通过WEB和客户端迅速实时的在大量数据中检索出需要的素材； 实时监控用户正在访问的素材文件，可以随时中断非法访问链接。可以实现网管监控，监控访问站点的CPU、内存和指定进程； 提供磁盘自动预警，包括磁盘健康状态预警、RAID健康状态预警、读写峰值预警能够自动检测磁盘健康状态通过邮件、声光、客户端弹窗进行告警； 存储端支持QOS流量控制，可以实现站点的读写带宽限制，针对每个访问IP设定读带宽和写带宽； 存储支持文件过滤和访问审计，可以设定黑白名单禁止指定格式类型的文件上传。对数据的访问、修改、删除等操作提供操作记录和审计日志导出功能。防止数据误删除，对于NAS访问提供用户可读写修改不可以删除权限； 提供异构存储系统自动归档和回迁功能，支持将冷数据自动迁移到第三方存储系统，在集群中只保留文件头信息。当应用访问时自动将数据回迁，整个过程对上层应用透明无需人工干预； 支持外挂第三方存储，包括IP SAN、FC SAN和NAS存储类型，实现第三方存储的虚拟化管理，由存储统一对外提供服务； 支持数据功能，通过设定目标目录，将目标目录里的数据实时同步到存储上，以实现数据的多个副本多备份，达到数据安全的目的； 存储自带数据复制和数据灾难恢复功能，提供基于策略的数据复制备份和恢复（可以制定全局、目录、文件类型、大小、时间、增量等策略）。 要求具备面向未来媒体业务应用的大数据开发能力，具有成熟的大数据开发平台且和所投存储产品同一厂牌，预留接口以支持未来在存储平台上增加一套敏捷型BI平台实现数据的可视化，具备数据收集软件、大数据可视化平台软件、大数据云应用平台软件。 | 2 | 台 |
| 1.3网络交换机 |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量不低于598Gbps； 包转发率不低于252Mpps； 不少于48个10/100/1000BASE-T端口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，1个8端口万兆SFP Plus接口板； 交换机自带智能管理中心，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； MAC地址表项不低于64k； 支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 网关； QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping，支持Voice VLAN； 支持STP/RSTP/MSTP； 支持本地堆叠和远程堆叠； 支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持IS-IS，IS-IS V6； 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2*，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM； 端口自动Power down功能，端口定时down功能（Schedule job），支持EEE（802.3az）节能标准； 支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面； 模块化双电源； 模块化双风扇，前/后通风，风道可调。 | 2 | 台 |
| 2 | 数据交换机 | 品牌应与核心交换机以确保网络接入和统一的管理； 交换容量不低于598Gbps； 包转发率不低于222Mpps； 不低于24个10/100/1000BASE-T端口（其中8个combo口），4个10G/1G BASE-X SFP+端口，1个端口扩展槽位； 交换机自带智能管理中心，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； MAC地址表项不低于64k； 支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 网关； 支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping，支持Voice VLAN； 支持STP/RSTP/MSTP； 支持本地堆叠和远程堆叠； 支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持IS-IS，IS-IS V6； 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2*，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM； 端口自动Power down功能，端口定时down功能（Schedule job），支持EEE（802.3az）节能标准； 支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面； 模块化双电源； 模块化双风扇，前/后通风，风道可调。 | 1 | 台 |
| 3 | 监控接入交换机 | 品牌应与核心交换机以确保网络接入和统一的管理； 交换容量不低于598Gbps； 包转发率不低于222Mpps； 不低于24个10/100/1000BASE-T端口（其中8个combo口），4个10G/1G BASE-X SFP+端口，1个端口扩展槽位； 交换机自带智能管理中心，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； MAC地址表项不低于64k； 支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 网关； 支持QinQ，灵活QinQ，支持VLAN Mapping，支持Voice VLAN； 支持STP/RSTP/MSTP； 支持本地堆叠和远程堆叠； 支持静态路由，支持RIPv1/v2，RIPng，支持OSPFv1/v2，OSPFv3，支持BGP4，BGP4+ for IPv6，支持IS-IS，IS-IS V6； 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2*，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM； 端口自动Power down功能，端口定时down功能（Schedule job），支持EEE（802.3az）节能标准； 支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面； 模块化双电源； 模块化双风扇，前/后通风，风道可调。 | 1 | 台 |
| 1.4应用服务器 |
| 1 | 数据库服务器 | 知名品牌机架式服务器 CPU：不低于2个8核至强 Silver 4110 2.1 GHZ CPU 内存：不低于32GB DDR4 内存 RAID卡：PERC H730 RAID卡(支持RAID0/1/5) 硬盘：不少于8块 600GB 2.5寸 10K 电源：2个至少495W 热插拔冗余交流电源 其他：DVD光驱、集成千兆网卡 预装正版操作系统、数据库软件、双机热备份软件等 | 2 | 台 |
| 2 | 应用服务器 | 知名品牌机架式服务器，配置要求如下： CPU：不低于1个6核至强 3104 内存：不低于16GB DDR4 内存 RAID卡：PERC H330 RAID卡(支持RAID0/1/5) 硬盘：不少于2块600GB 2.5寸 10K 电源：配置冗余交流电源 其他：DVD光驱、集成千兆网卡、预装WINDOWS SERVER 配置其它同步迁移、自动技审、备播管理等服务器及软件共不少于8台 同步迁移服务 1）文件迁移 迁移执行用于节目素材的迁移拷贝工作。负责依据节目单情况将节目素材从二级存储将节目素材迁移至播出视频服务器，主备播出二级存储间节目素材同步等。迁移软件功能包含但不限于： 支持灵活的迁移模式，采用合理的迁移拷贝协议。依据台方实际环境，实现高效素材迁移拷贝工作； 支持迁移带宽控制； 支持迁移目标并行任务控制，可限制同时往一个视频服务器迁移的任务数。 文件迁移校验 提供高效的文件迁移校验服务； 支持文件原始MD5与实际MD5不一致时的任务重传和报错机制。 技审服务 对送播的节目素材文件能够进行文件级、编码级、内容级的技术审核，确保文件的视音频技术质量,保证符合播出服务器的播出要求。同时，提供人工复审窗口，对节目文件特别是异常区域进行再次审核确认。技审结果可供后续送播流程使用。 1）自动技审 自动技审服务功能包含但不限于： 可集群式工作，提高自动技审环节效率。支持对素材进行封装、编码、内容三个层次的技审； 具有对视频编码格式、图像尺寸、码率、帧率、GOP、宽高比等参数的检测能力。 具有对视频内容检测：包括黑场、彩场、彩条、视频中断、静帧等视频异常进行检测功能，能够详细记录故障时间区域、类型，门限值可根据素材类型自动设定或由用户设定，精确到帧。 自动技审结果保存； 支持声道数量检测； 支持音频反相检测（1&2声道）； 自动技审支持Dolby-E信号的检测及响度检测； 支持MXF文件封装格式的检测； 支持文件码率检测； 支持编码格式检测； 支持生成自动技审报告文件。 对高清素材文件的自动技审效率至少达到10倍速。即：1个小时的高清播出MXF/TS 108050i文件，7分钟半即可完成文件的自动技审； 2）人工复审 对来自外部系统的节目素材，值班人员依照自动检测报告可进行人工审看，以确保节目文件的正确性，其具体功能包含但不限于： 按照一定方式，快速定位待复审素材； 支持查看自动技审结果； 支持调用第三方MXF文件检测工具进行节目文件的文件格式检验功能。支持生成权威自动技审报告文件。 支持技审报告的导出。 素材管理及备播服务 素材管理（节目文件管理）模块 按照一定的策略及设定的条件对素材进行管理和查询，控制素材在各存储体中的迁移（复制）、删除等，完成节目文件备播整备任务，可实现合理、有效的存储空间利用和传输带宽分配。 具有日志功能； 要求系统兼容、扩展能力强，能支持各主流品牌的视频服务器以及存储设备。要求软件能通过配置很方便地在线增加服务器或存储节点，而不需重新修改软件； 系统应具备适当的安全机制和措施，实现对二级存储体数据的合法访问。不对播出外的系统开放； 要求做好与上载、播出、总编室等相关软件的素材管理模块的接口； 要求采用已经过论证且确实可行的分级存储管理软件，以保证系统稳定运行。 2）文件备播模块 自动完成待播节目从前端系统开始，至播出服务器播出的整体备播任务。根据节目单的节目信息及相应的备播策略，驱动播出域进行文件备播，并支持应急情况下的文件直送等功能。 文件备播软件具体要求： 支持基于节目单和多级整备策略的全域媒体备播； 要求有统一的备播策略机制，能够完成播出系统全局备播的策略配置与调度工作； 要求系统支持对存储体的访问管理及访问优先权等管理工作； 支持存储区故障标记和自动路径调整等多种预警和快速应急机制； 支持文件直送等多种应急通道的文件准备； 支持多种自定义的拷贝删除策略； 提供自动技审模块，可以动态扩展技审工作站数量，支持对 素材进行封装、编码、内容三个层次的技审； 人工复检软件可以用图形轨道形式展现所有技审错误； 素材同步迁移过程支持MD5 校验、文件大小校验。 | 8 | 台 |
| 3 | 转码技审服务器 | 双子星机架式服务器, 配置不低于： Intel® Core™ i7-7700K * 2 ,8GB DIMMS DDR3 * 4,Intel 150GB SSD * 2,750W冗余电源模块 * 2,GBE * 4 极速转码：至少可提供10倍速超实时转码能力。即：1个小时的高清文件，6分钟即可完成目标格式为1080p h.264文件的转码。 极速技审：至少可提供20倍速超实时高清视音频技审能力。即：1个小时的高清播出MXF/TS 1080 50i文件，3分钟即可完成文件的自动技审。 智能化分布式弹性架构+高效处理引擎+可扩展的计算资源+ DTS高速传输技术，可为用户提供高并发、零等待、极速的处理能力。 通过技审服务器根据设定指标和阀值以及各级的策略对文件进行技审。可检查文件格式、文件兼容性、黑场、彩场、无信号、无声音、声音过大等问题，以保证节目的质量和节目内容的有效性、完整性。 能力服务共享要求：转码技审服务器要求通过统一的调度，可提供转码、技审、打包、节目校验和传输服务，支持同时被制作网系统、播出网系统调度使用，同时支持按照优先级调度任务，各服务器能力节点可以设定转码、技审、打包、传输等能力，提供最灵活的任务调度能力，满足日益复杂的业务需求。 转码技审服务器可支持CPU+GPU的编转码方案，以保障编码、技审质量和转码效率的平衡。 转码技审服务器需配置双电源，保证7*24小时工作，设备稳定，经久可靠。 所有节点都支持双网口输入/输出，并互相冗余备份，保证网络传输稳定可靠。 所有节点和软件模块都支持主备或集群，保证业务网可以持续稳定运作。 保证整体系统适用于业务需求的前提下，采用云计算、分布式的系统架构及技术。支持公有云、私有云和混合云模式，系统总体设计具有一定的超前性，保证系统能够在业界具有领先地位。 通过技审服务器根据设定指标和阀值以及各级的策略对文件进行技审。可检查文件格式、文件兼容性、黑场、彩场、无信号、无声音、声音过大等问题；技审结果可反馈至人工复检系统，进行查看和进行后续炒作，以保证节目的质量和节目内容的有效性、完整性。 平台提供通用的REST API接口，与主流厂商的媒资、融合生产平台等系统无缝连接，也可方便快捷的与第三方系统对接，快速提供视音频转码与处理服务。 系统采用稳定、成熟的先进技术和高质量的设备，整个系统设计具备完善的应急方案，可通过集群架构实现关键设备的冗余，并能自行进行切换和故障显示。 高清制作格式比如MPEG2 I-100Mbps、DNxHD120等转码为高清播出格式MEPG2 IBP 50Mbps，整机并发可达到16倍速。 支持从3840*2160至128*96的多种分辨率输出；支持分辨率自定义设置。 支持音频码率8kbps~448kbps可调，支持采样率8KHZ~48KHZ可调。 支持添加多个台标（图片）功能，位置和透明度可调。 叠加图片支持BMP、JPG、PNG、TAG、GIF类型。 支持添加多个模糊区域功能，位置、大小和模糊度可调。 支持对输入源的打点、拆条功能，以进行广告裁剪或新闻拆条。 支持添加字幕功能，要求支持SRT字幕格式，字体、大小、位置、颜色、透明度、同步时间可设置，中英文字体可以单独设置字号，允许同时添加中英文双字幕。 支持声道复制、混音，各种音频矩阵混音处理，支持音量调整。 TS文件转码，支持多路音频封装，比如要同时可以封装5.1声道AC3音频流和立体声MP2音频流，以便终端可以选择最佳的音频流解析、播放。 支持蓝光目录结构作为转码的输入源文件，可正确解析其中的 “音轨”和“字幕”数据以供用户选择性后直接叠加到目标文件中。 支持*.M2TS文件作为源文件时，可正确解析其中的 “音轨”和“字幕”数据以供用户选择性后直接叠加到目标文件中。 支持一入六出快速转码，一次转码，可同时输出超高清、HD蓝光原版、超清、高清、标清、流畅等格式。 | 2 | 台 |
| 4 | 键鼠切换器 | USB&PS/2控制台,可操作至少8台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择（17"）USB连接电脑 | 2 | 台 |
| 1.5 工作站 |
| 1 | 自动播出控制主机 | 支持依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录。 知名品牌工作站平台 CPU:不低于Intel 酷睿 I5-7500 内存：不低于8GB 硬盘：不低于256GB SSD 显卡：2GB图形显卡 控制卡：232/422 8口控制卡 数量1套 显示器：22英寸/16:9/1920*1080 最大分辨率:1920*1080 其它：DVD-ROM、电源、键盘鼠标 播出控制软件是整个播出系统正常启动和正常运行的核心，因此播出控制软件必须具备高安全、高稳定、高可靠性和易操作性播出控制模块具有节目播出的自动执行或人工干预功能，具有受控设备及待播文件状态检错报警功能，可实现以帧精度控制相关设备，协调各设备完成自动播出。 每个播出频道采取主/备双播控工作站和双播控软件控制方式。主/备播控工作站可实现对主/备播出通路设备的控制，包括但不限于主/备视频服务器、主/备切换开关、主/备键控器等设备、介质播出机。 支持24小时不间断播出。 播出软件能够正确地从数据库获取所需节目单，可以对播出节目单时间逻辑和节目素材进行检测，可自动检查播出视频服务器状态以及素材备播状态，并提供未就位素材临近播出的报警。发生问题时可提供声光报警。 支持多种类型播出模式。如支持顺序播出、插播播出（可在播出、广告共用一个解码通道时，实现广告集间插播），定时播出以及相对定时播出，跟随插播和手工触发播出等多种播出形式，如提供手动触发播出的硬件设备。支持录像机、视频服务器、直播节目混合播出以及定时上键等功能。 播出控制软件应该在数据库服务器或网络瘫痪时，不受影响，直到网络修复。 对播出中的各种操作（如加载，编辑，配置、播出）建立权限管理，对可能中断播出的操作提供密码保护。 播出节目单紧急在线编辑，在数据库服务器发生故障或紧急情况下，可以直接在播出程序中编排播出节目单，保证播出的正常运行。对播出节目单条目的各种属性（节目源、时间、长度、类型等）进行实时修改，可以即时插入、删除节目，提供播出节目单追加功能等，保证系统不间断播出。 播出控制界面清晰显示，可以列表方式显示，通过菜单设置选择用户定义的显示项目。界面需要在合适的位置显示各种与播出控制相关的信息，如正在播出节目的倒计时信息，节目播出状态、设备运行状态等。 系统提供全网络时钟同步技术，所有的工作站锁定在集中授时系统下，确保整个系统的所有动作均保持同步，保证播出切换准确无误。播出工作站可实现对受控设备的帧级精度控制与切换。 提供对多种播出设备的控制。对播出服务器通道、录像机、切换开关、键控器、矩阵等设备能提供精确无误的控制，并确保系统所有设备、动作均保持同步。可实时对设备的控制状态进行检测，并在播出界面提供显示。当设备控制通讯发生异常时，可提供声光报警。在紧急状态下，可通过播出界面对可控设备进行应急操作。 具有播出日志管理功能。能够完整的记录播出全过程。实现对播出过程中出现的问题进行追踪。 播控工作站可对外提供双屏输出显示，实现播控界面的整合与播控界面应急的双方案。 提供HOLD（保持）、TAKE（手动切下调节目）、EMG（切应急录像机）等功能，并提供一键式控制面板实现上述功能。 支持手动与自动两种方式追加或加载第二天节目单。 支持时钟显示，支持节目正计时、倒计时等功能。 支持节目素材切换点声光警示功能，支持临近播出的未就位素材声光警示功能。 | 4 | 台 |
| 2 | 自动播出控制备机 | 支持依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录。 知名品牌工作站平台 CPU:不低于Intel 酷睿 I5-7500 内存：不低于8GB 硬盘：不低于256GB SSD 显卡：2GB图形显卡 控制卡：232/422 8口控制卡 数量1套、LPCI-e7250卡1套 显示器：22英寸/16:9/1920*1080 最大分辨率:1920*1080 其它：DVD-ROM、电源、键盘鼠标 | 4 | 台 |
| 3 | 422倒换器 | 支持多达8个输入输出通道，兼容RS232和RS422协议； 主备通道通过高性能的继电器进行切换，主通道具有掉电直通功能； 具备本地手动控制和自动远程控制、上位机串口控制三种控制方式； 双冗余电源； 具备看门狗，掉电记忆等多种安全功能措施； 具备通讯审计功能，具备国家广播电影电视总局出具的测试报告； 采用变色按键，支持GPI、LAN、RS232/422及C-BUS、CAN-BUS等控制方式。 | 4 | 台 |
| 4 | 多功能上载审片工作站 | 支持双通道信号采集和文件导入。提供4个RS422控制端口； 通过标配的多功能上载审片软件，实现了对录像机/线路信号的节目采集，边上载边技审，实时响度调整、AFD嵌入等功能； 支持文件导入功能，能够实现对物理素材和蓝光盘节目的导入，导入过程中能够实现转码功能；对上载完成的素材还可进行各种审片功能等。 配置不低于： CPU: E5-2609 V3 1.9 GHZ CPU *2（至少6热管CPU散热器） 内存：16G 内存 硬盘：256GB SSD、2TB SATA*2 其他：DVD-ROM/1394 接口/键盘鼠标/24 英寸显示器 （1920*1080 分辨率）/耳机 显卡：1GB IO卡： 高清输入输出套卡 串口卡：CP-114EL 4 端口 232/422/485 串口卡 网卡：千兆以太网卡 软件：预装正版windows操作系统、节目编单软件、人工复审软件 播出上载采用两种上载模式：上载工作站和应急送播。上载工作站控制上载介质机、上载通道、审片通道等，实现对上载和审片任务的控制。 从播出数据库按日期和频道读取播出节目单，可以根据节目源和节目是否存在于播出硬盘，自动生成备播节目待上载列表。在紧急情况下，如网络故障，可以自行编辑节目单。支持由域内其他工作站（如导播工作站）依据节目单和素材就位情况手动生成上载任务。 对介质机精确控制，可支持精确到帧的素材采集；实现边上载边审看，同时也支持复审功能。 节目上载应有较灵活的方式，如自动、手工、定时上载，条码扫描、支持TC时码和CTL码等，支持LTC、VITC等标准时码控制和显示，可完全在计算机上操作介质机。 可对上载系统中已上载的节目素材进行查询、浏览和审看。 上载工作站应具备权限管理和详细的上载操作日志等功能，如上载用户名、上载通道、操作过程记录等。 应急上载支持文件导入功能，可实现文件的手动导入工作。 | 2 | 台 |
| 5 | 节目单编辑/无卡上载工作站 | 通过上载审片软件，完成节目单编排、外部节目单导入、广告单合并、节目单逻辑校验，及节目单审核 采用硬件平台配置需满足如下要求： 品牌工作站平台（整机3c认证） CPU:不低于Intel 酷睿 I5-7500 内存：不低于16GB DDR4 内存 硬盘：不低于256GB SSD 硬盘、2TB SATA 硬盘 显示器：22英寸/16:9/1920*1080 最大分辨率:1920*1080 其它：DVD-ROM、电源、键盘鼠标、耳机等 预装正版windows操作系统、节目编单软件、人工复审软件等 | 5 | 台 |
| 6 | 上载工作站站 | 采用硬件平台配置需满足如下要求： 品牌工作站平台（整机3c认证） CPU:不低于Intel 酷睿 I5-7500 内存：不低于16GB DDR4 内存 硬盘：不低于256GB SSD 硬盘、2TB SATA 硬盘 显示器：22英寸/16:9/1920*1080 最大分辨率:1920*1080 其它：DVD-ROM、电源、键盘鼠标、耳机等 | 4 | 台 |
| 7 | USB安全隔离器 | 采用嵌入式linux硬件架构高速网络处理器，基本配置包括4个USB3.0,1个1000M网络接口；通过控制USB移动存储介质数据传输时实现病毒查杀隔离，能有效地防止USB移动存储上的文件携带病毒对于内网PC带来的威胁。 支持Windows或者苹果Mac等操作系统的PC主机使用FTP或者Web浏览器直接进行数据访问下载，支持unc共享，FTP和Http三种方式访问，无需主机安装任何驱动，设备安全稳定随时可进行素材过滤访问，保障内网安全性。 异构白名单构架，完善的视音频素材文件特征库，对传输素材进行碎片化深层次格式分析和过滤, 防止病毒的传输。 支持所有视音频、图片及文本格式文件，如：avi、mpeg、mpg、mov、MXF、rm、m4v、asf、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、jpg、png等40多种格式文件，可自定义添加和修改视音频文件格式。 支持多用户操作，可对不同用户访问进行单独权限划分，如文件上传下载、文件编辑、查看、新建、复制、粘贴、删除、重命名等操作；可设置USB存储介质数据读写单独密码，防止内部文件非法操作；支持单机和多用户网络共享素材访问传输。 | 6 | 台 |
| 8 | 高标清监视器 | 监视器配置需满足如下要求： 21.5英寸液晶面板，1920×1080分辨率 2K/3G/HD/SD-SDI(2路)、HDMI监看 Y/Pb/Pr、VGA、复合视频监看 2路音频解嵌音柱显示及音频异常报警 红蓝双色辅助聚焦 AFD画幅信息显示、时间码显示、行场延时 UMD动态源名及软TALLY显示（TSL） 辅助线：4:3/13:9/14:9/15:9/1.85:1/2.35:1 伪彩色、R/G/B/Mono单色、斑马纹、自发生彩条 | 6 | 台 |
| 二 总控系统 |
| 负责播出系统的所有视音频信号的调度、传输、监测和转换及时钟、同步子系统等。 为方便相互替换，总控系统关键设备和周边设备应优先考虑采用与分控系统同品牌产品，例如键控器、视分等周边设备。 |
| 2.1总控 |
| 1 | 32X32高清总控矩阵 | 视音频信号的调度由总控矩阵负责： 知名品牌，与周边产品品牌保持一致； 2RU高、19英寸宽，冗余电源； 支持HD/SD-SDI信号格式； 满足目前不少于 32×32(输入32 路、输出 32路)路高标清信号的统一调度； 矩阵的X-Y面板支持3Mb/s-3Gb/s的信号，面板支持至少32×32的切换规模； 配置至少1台X-Y面板； 前、后组合式插板技术，方便维护与扩容； 自带的本机控制面板采购LCD液晶与按键组成，可方便进行控制； 前面板有各种系统工作状态的指示灯，便于管控； 内置风冷系统，确保系统良好散热； 双REF外同步参考，支持场消隐期切换； 控制方式采用C-BUS、CAN、LAN、RS； 矩阵用外接遥控面板，冗余电源； 矩阵所有输出通道具有时钟再生功能； 矩阵支持以太网控制和串口控制、具有日志记录功能； 系统应配置矩阵生产商原厂软件，可通过软件对矩阵实现调度和状态查看。 进入总控的视音频信号由以下信号组成： 接收中央电视台（含高标清）、江苏卫视的卫星信号和省传ASI信号各一路，其中中央电视台（含高标清）信号直接送分控； 实现演播室、双向信号传输、接收转播车信号，其中演播室信号直接送分控系统； 分控的Clean信号和高标清末级PGM信号都进到总控中； 提供高标清测试图信号和垫片信号。 | 1 | 台 |
| 2.2总控周边设备 |
| 1 | 高清视频分配器 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致； 3G/HD/SD-SDI数字视频电缆均衡、时钟再生分配放大器（双1分4） | 12 | 套 |
| 2 | 高清视频分配器 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致； 3G/HD/SD-SDI数字视频电缆均衡、时钟再生分配放大器（1分8） | 17 | 套 |
| 3 | 周边机箱 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致； 机箱、19英寸宽，冗余电源 功能模块集于机箱平台内，均为插板式设计，支持热插拔 各功能模块配有独立接口背板，支持各种功能、信号格式 要求总控系统的周边板卡无单卡多通道配置，要求各信号主备板卡机箱独立，绝不允许采用主备信号间共用板卡机箱。 | 按需配置 | 个 |
| 4 | P2卡录像机 | 支持AVCULTRA压缩格式。从200M高码，到25M低码可自由选择。 60i，50i多格式支持，全球通用。 100-240V宽电压，DC12V，室内，野外都可以使用。 搜索轮的设计，方便操作。 P2卡，microP2卡同时兼容，可实现AVCHD的重放功能。 可外部同步，实现3D播放功能。 3.45英寸LCD，监看画面与操作更加直观。 | 2 | 台 |
| 5 | P2 存储卡驱动器 | 支持 expressP2 卡、P2 卡和 microP2 卡 USB 3.0接口，实现高速率数据传输 | 6 | 台 |
| 6 | P2存储卡 | 60G | 4 | 块 |
| 7 | 外置声卡 | 48v幻象供电、平衡输出、24bit192khz、电平指示、至少二进四出、usb2.0 | 2 | 套 |
| 2.3延迟播系统 |
| 1 | 高清延时器 | 采用嵌入式系统+FPGA架构； 2个输入通道，2个播放通道，共计4个独立视频通道； 3个通道用于延时播功能时，还有1个独立的录制通道； 每路输入信号都具有环出接口； 输入信号兼容1路CVBS ； 支持1路HDMI输入； 2个播放通道，每个播放通道配备2个内容相同的BNC接口； 支持在时间线上通过打入出点的方式对延迟内容进行裁剪； 支持对输出信号在延时后信号和直播信号之间切换； 支持平衡模拟信号输入和输出； 支持AES/EBU数字音频输入和输出； 具有HDMI 和SDI多画面监看输出接口，具有3.5mm音频监听接口； 至少支持10组GPI/O； 具有1路REF输入接口和1路REF输出接口； 系统自带帧同步功能，REF输出支持自发生帧同步信号，可用于锁定其他设备； 具有1路LTC输入接口和1路LTC输出接口； 具有2个千兆网口； 具有RS-422协议接口，支持USB接口； 支持挂载第3方NAS存储； 支持Mpeg2(MXF)、ProRes(Mov)等格式的录制和播放； 支持对输入信号是否与Ref输入同步进行检测，并能通过多画面提示报警； 支持将输入的模拟、AES、内嵌音频同时加嵌到任意输入视频中进行录制； 支持录制过程中，对已录内容自动切片分段，分段长度可设定； 录制具有保护机制，录制过程中系统断电，已录制文件可继续使用； 主机自带液晶显示面板，可显示状态及配置信息； 主机为标准1RU设备。 | 1 | 台 |
| 2.4编解码设备 |
| 将SDI信号编码后分别送网络公司和发射台。高清频道编码完后送网络公司，标清频道直接送基带信号去网络公司。 |
| 1 | 光发光收 | 知名品牌 单路4路HD-SDI光端机，HD/SD-SDI高标清数字视频（支持嵌入式音频）或DVB-ASI码流，视频接口：75欧姆BNC，光纤类型：单模光纤，光纤数量：1根，光纤接口：FC/PC，传输距离：0-40公里，19英寸1U标准机箱，内置双电源。 | 2 | 对 |
| 2 | 高标清编码器 | 知名品牌 输入4路HD/SD-SDI高标清数字视频(；支持编码格式：H.264 ，输出1路ASI和1路IP码流信号；视频信号接口：BNC75欧姆，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45。19英寸1U标准机箱，内置电源。 | 2 | 台 |
| 三、同步、时钟系统 |
| 3.1同步系统 |
| 同步子系统主要负责向播出系统提供统一同步基准信号，由2台同步机及同步倒换器组成主备同步系统，采用同步信号分配向系统输送统一同步基准信号，主备自动倒换、冗余。 |
| 1 | 高标清同步信号发生器 | 广播级知名品牌 同步/ 时钟基准信号发生器基本单元，包括：锁相输入( 带环通输出)，三路模拟复合黑场输出或者HD 三电平同步输出 | 2 | 台 |
| 2 | 同步信号倒换器 | 广播级知名品牌同步倒换设备，品牌与同步设备保持一致； 切换模拟黑场色同步、HD 三电平同步、AES/DARS、字时钟、LTC 以及 SD/HD/3G-SDI 信号； 冗余双电源； | 1 | 台 |
| 3 | 模拟视分卡 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致； 模拟视频分配放大器，8路输出，自动电缆均衡； 支持模拟视频，支持信号丢失检测以及远程报警； 配相应的后背板。 | 2 | 套 |
| 3.2时钟系统 |
| 时钟子系统主要负责向播出系统提供精准的 GPS/北斗标准时钟信号。设计主备的时钟，配置独立高稳时钟，主备时钟经时码倒换器自动/手动倒换，配备独立的且符合接口要求的时钟信号分配器、日历子钟和时间子钟。 |
| 1 | 北斗/GPS双模卫星校时钟 | 1U标准机箱，具有同时接收GPS与北斗卫星信号，大面板液晶显示系统状态，能直观显示年月日星期时分秒，时区、参与时间解析的卫星个数以及精确时间锁定状态，可以设定不同时区，配备30米两用天线，输出：两路RES232时码信号，4路RS485时码信号，一路EBU信号，一路1PPS，秒脉冲输出，一路标准六响报时输出，一路AUX时间码输出。 | 2 | 台 |
| 2 | 时码信号倒换器 | 时码选择器。 | 1 | 台 |
| 3 | 时码分配器 | 信号发生器（SMPTE/EBU、RS232、RS422）。 | 1 | 台 |
| 4 | EBU分配器 | 至少1路SMPTE/EBU时码输入，转为10路SMPTE/EBU时码输出。 | 1 | 台 |
| 5 | 5寸子钟 | 5寸子钟。 | 2 | 台 |
| 四、分控系统 |
| 播出频道分控系统负责 4个主频道的播出信号切换、字幕上键、响度控制等功能。 播出系统要求设计合理的上变换和下变换机制，要求对标清素材支持按照默认的方式上变换。本项目按照4个高清频道其中2个高标清同播频道设计，采用高清播出设计，统一末级下变换输出为标清信号。要求高清频道的信号必须叠加“高清”字样，其中高标清同播频道的台标为独立高标清台标。播出分控的信号通路必须加装跳线装置，关键设备具备掉电直通能力，要求信号切换画面平滑、音频无噪音。 要求每频道的主备通路设备间无共享设备，周边板卡无单卡多通道配置，要求各频道主备板卡机箱独立，绝不允许采用各频道间共用板卡机箱。 要求播出分控通路上的周边板卡机箱、响度控制器、遥控面板、多画面必须双电源设计，要求主备设备安装于不同的机柜。 要求主备设备的同步源不得来源于同一级视分板卡。所有周边机箱的板卡采用插卡式安装。 要求投标人提供详细的、符合实际应用要求的分控视音频系统设计图。 |
| 1 | 高标清净/ 静切换单元 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致 至少支持12路 3G/HD/SD-SDI 信号输入 支持帧/ 行同步 支持2 路PGM 输出、1 路PST 输出、1 路PVW 输出 1 路PGM 支持BYPASS旁通 支持Web管理 冗余双电源，具备断电直通功能 配置切换器遥控面板 | 8 | 台 |
| 2 | 高标清矩阵 | 16×8HD/SD-SDI矩阵，冗余电源，带本机控制面板，支持串口和网口控制，配置切换器遥控面板，冗余电源 | 2 | 台 |
| 3 | 高标清倒换器 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致 高标清信号切换器 至少3路3G/HD/SD-SDI输入及1路内置图卡；至少2路3G/HD/SD-SDI输出；1路外同步输入；支持TCP/IP和GPIO控制，支持Clean & Quiet Switch；支持信号丢失、黑场、静帧、彩场、TRS/EDH/CRC错误、音频静音、音频组丢失等检测；至少1路输出支持BYPASS旁通；支持web管理和在线升级 | 4 | 套 |
| 4 | 双通道台标键控处理单元 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致 至少2套独立的台标键控处理单元，分别针对高清和标清信号进行处理 支持3G/HD/SD-SDI信号 每套处理单元均支持独立的内键+外键 每层内键均支持至少4 个独立的角标，可单独控制开关 内键支持动态台标、静态台标和时钟三种样式 支持转场特技：CUT/CUT, CUT/FADE, FADE/CUT, FADE/FADE；支持LTC 和NTP 校时 支持Web管理 | 4 | 台 |
| 5 | 高清台标键控处理单元 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致 支持3G/HD/SD-SDI信号 每套处理单元均支持独立的内键+外键 每层内键均支持4 个独立的角标，可单独控制开关 内键支持动态台标、静态台标和时钟三种样式 支持转场特技：CUT/CUT, CUT/FADE, FADE/CUT, FADE/FADE； 支持LTC 和NTP 校时 支持Web管理 | 4 | 台 |
| 6 | 下变换处理单元 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致 依据AFD实现ARC自动变换（SMPTE-2016） — 先进的去隔行技术 — 支持色域空间转换 支持Web管理 | 4 | 台 |
| 7 | 高标清应急切换单元 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致 支持Clean & Quiet Switch；支持信号丢失、黑场、静帧、彩场、TRS/EDH/CRC错误、音频静音、音频组丢失等检测 支持Web管理 | 8 | 台 |
| 8 | 图卡发生单元 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致 支持3G/HD/SD-SDI信号 可存储自定义图卡信号，作为应急输出 支持Web管理 | 8 | 台 |
| 9 | 16路画面分割单元 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致 至少支持3G/HD/SD-SDI信号输入，输入格式自适应 双路HDMI 输出，分辨率最大可达4K 支持VU/PPM 及响度值显示 TALLY 及动态UMD 源名提示功能（TSL 协议） 支持LTC/NTP 校时 视音频信号实时检测：视频丢失/ 黑场/ 静帧/音频静音/音频丢失/ 音频过载等 支持Web管理 | 7 | 台 |
| 10 | 音频响度控制单元 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致 支持3G/HD/SD-SDI信号 对嵌入音频的功率和响度特征进行提取和处理 对嵌入音频信号进行压缩/限幅/扩张/提升等调整 支持声道混合 支持Web管理 | 8 | 台 |
| 11 | 双路SDI转HDMI | 双通道、0延迟SDI到HDMI转换器 可将独立的两路SDI信号分别转换成HDMI输出 内置Reclocker，保证长距离稳定传输 12bit精度RGB-YUV转换，确保色彩精准还原 带有SDI环出和AES音频解嵌监听输出 对隔行输入可做广播级质量去交织处理 | 4 | 台 |
| 12 | 周边机箱 | 知名品牌，与周边产品品牌保持一致； 机箱、19英寸宽，冗余电源 功能模块集于机箱平台内，均为插板式设计，支持热插拔 要求周边板卡无单卡多通道配置，要求各信号主备板卡机箱独立，绝不允许采用主备信号间共用板卡机箱。 | 按需配置 | 个 |
| 13 | 高清字幕机 | 工业级主机，专业接线后面板 CPU:不低于 Xeon E5-2609 V4 1.7GHz*2 （至少6热管CPU散热器） 内存：不低于8G DDR4 硬盘：不低于1TB*4系统盘用SSD 显卡：至少3GB 视音频卡：基于RedBridge6高清视音频板卡，2入4出，第二路输出支持高标清切换 其他：DVD-ROM、电源、键盘鼠标 系统管理软件、场景服务软件、监控服务软件、三维实时渲染引擎、三维网络字幕播出软件、三维网络字幕编单软件 | 3 | 台 |
| 五、监控监录系统 |
| 播出监控系统： 播出监控是播出系统确保安全播出的重要辅助模块，通过对基带信号检测、硬件设备、IP网络及端口状态、软件运行、业务流程以及环境等重要环节监测信息的策略分析判断等处理，确定系统整体的运行状态；当出现设备或信号故障时，可对故障位置、原因快速定位，并通过与故障内容相关的声光图文即时报警，从而帮助值班人员快速应急、正确处理。通过详细的日志信息，可帮助相关人员对复杂故障问题进行事后分析、排查。播出监控系统可适配部门综合管理系统的要求，提供各种监测结果。 监控信息的获取来自于对设备的轮询或设备主动触发报警，信号流检测信息直接来自于信号处理设备或专用检测设备，设备运行信息来自于设备对自身部件工作状态的监控，应用软件运行状态监测要求相关业务软件设计时应考虑软件运行监控模块的设计，并采取关联设备相互进行心跳检测等手段，即要求有效监控又要求降低通讯数据量及访问频度。 监控模块由监控数据采集、监控策略管理、监控报警展现三部分组成。 1、监测数据采集 通过对IT设备监测、AV设备监测及采集、业务流程监测、业务软件监测、系统校时监测、数据库监测从而形成一个完整播控机房内部中各种设备、信号流、业务流程的汇聚和监控。 2、IT设备监测 IT设备数据采集：在线存储、迁移集群服务器、应用服务器、刀片服务器、工作站、网络交换设备、信息安全设备等。 需采用图形化的方式对播出系统内的所有关键工作站、服务器（Windows 、Linux）、存储、网络设备等实现设备监测。对监测数据进行展示并能对发现的报警信息，除进行报警发布外还可自动生成统计图表及统计趋势图和统计柱状图。要求监控系统对所有播出系统内采集到数据、状态的设备情况进行记录，当出现连接时间、响应时间等超出正常范围进行提前预警。 3、AV设备监测及采集 信号链路检测可对链路中重要环节的信号检测，包括视音频丢失、黑场、绿场、彩条、静帧、静音等检测。 通过对基带切换矩阵、多功能机箱及板卡、多画面分割器、垫片播放器等周边设备采集设备运行状态进行监测，从而获取设备的性能参数、信号状态、设备运行状态、风扇及电源状态等数据。软件对监测数据进行展示并能对发现的报警信息进行报警发布，可自动生成统计图表及统计趋势图和统计柱状图，可对所有播出系统内采集到数据、状态的设备情况进行记录，当出现连接时间、响应时间等超出正常范围进行提前预警。 视频服务器的运行情况进行监测：包括视频服务器组成详细名称、模块ID、模块状态、编解码通道状态、物理运行情况，相关内部运行参数，异常情况报警展示等。 4、业务流程监测 以实际业务为主导，以节目单为驱动，以待播素材成功备播实现安全播出为最终目的，实现对全流程业务进行监控。根据播出业务流程设计，可分为播出节目单监测，备播监测，流程监测。 播出节目单监测需按照频道及日期确认播出单上所有节目进入哪个整备环节，通过图形化展现，能直观清晰的表达出各流程活动节点的运行情况，对出错的流程节点，能双击打开节目单查看具体整备错误条目。 备播监测提取节目状态，可设置节目的关门时间，对进入关门时间仍未迁移到播出的节目进行报警。 流程监测需支持监控播出系统服务总线各流程存活、挂起、出错、结束状态，并可查看具体流程所处环节及流程变量。 5、业务软件监测 业务软件的监测通过对关键后台服务进程进行监测、Web Service监测、消息服务及接口服务访问服务响应时间过长进行报警，通过定制接口对播控软件、节目单编辑软件、备播软件监测功能进行监测，可获得系统中各个业务软件报警及错误信息。 播控软件监测、节目单编辑软件监控、备播软件监测等软件详细运行状态的检测。 6、监控策略管理 系统各信息采集点可以根据需求进行自定义配置，对信息采集的范围及频度可进行实时调整。系统采集的各类状态信息可进行自定义，支持数据库管理，支持定期的自动或手动分类清理，可以从多个维度根据素材准备情况并进行实时报警，支持按节目单或者按素材方式检索、查询、展现及报警。 7、监控报警展现 系统提供播控智能终端进行报警展现，每个终端可以对显示的内容及布局进行自定义配置、保存并调用。在播控智能监控端按需要展现相应频道的链路图，可按照时间自动或手动切换同一个终端上不同的链路布局图，可显示检测点的实时视音频信号（如主备硬盘、第三信号源、共享录像机、主PGM、备PGM、演播室）等信号。 同一链路上的多个节点画面应保持视觉上同步，不应出画面卡顿、静帧等问题，不能出现明显的前后时间错位和差异，方便技术管理与运维。 报警展现的内容依据重要性支持自定义报警类型，可按照节目单的内容对未使用的信源的报警信息进行屏蔽。可根据各频道节目单，识别停播时间后暂停信号监测报警，开播后恢复信号监测报警。当有效设备或信号出现故障时，可对故障位置、原因快速定位，相关的声光图文在显示终端进行即时报警。要求实时在链路图上的每个AV设备显示区域关联到AV设备监测的状态，可将文字报警信息叠加在画面上（如黑场静帧等所有信号监测项内容）表现为红色异常，绿色正常，灰色失去连接，并在监测图上叠加文字报警信息。当某信号节点出现故障时，根据链路配置自动分析出故障源和故障影响范围并能给出有效的报警提示，通过报警模块进行报警发布。 |
| 信号检测系统： 信号监测内容：视频黑场、静帧、视频丢失、视频解码异常、同步异常、彩场、彩条、台标丢失、测试图等特定场景检测和其它视频故障进行实时监测，用户可对故障报警门限值可自由设置，对SDI信号最大支持内嵌的8声道音频检测，实时检测音频丢失、音量过高、音量过低、静音、千周等特定声音、音频反相、响度检测等音频故障。要求监测项可以精确到帧级监测，并可定义画面监测区。对于视频静帧故障，要求可以结合图像的伴音加以判断，降低静帧误判。对于音频监测，要求能够识别信号所有声道的音频状态并进行报警。 |
| 1 | 监控服务器 | 知名品牌服务器，配置要求如下： CPU：不低于2个8核至强 E5-2620 v4 内存：不低于32GB DDR4 内存 RAID卡：PERC H730 RAID卡(支持RAID0/1/5) 硬盘：不少于8套600GB 10K 电源：配置冗余交流电源 其他：DVD光驱、4口集成千兆网、预装WINDOWS SERVER 配置集中监控软件、配置流程监控软件、配置信号监控软件、信号采集卡等 | 1 | 台 |
| 2 | 监录服务器 | 对电视台节目播出信号进行实时收录，保存在本地或网络存储中，支持BS模套查询检索对应视频信息。 硬件平台采用品牌服务器平台 CPU:不低于2个八核至强 E5-2620 v4 2.1GHz CPU 内存：不低于32GB(4*8GB) DDR4 内存 显卡：至少1GB显卡 RAID卡：PERC H730 RAID卡(支持RAID0/1/5) 硬盘：不低于8*4T 电源：配置冗余交流电源 其他：DVD光驱、4口集成千兆网、预装WINDOWS SERVER 配置不少于8口的监录板卡 | 1 | 台 |
| 3 | 基带信号检测仪 | 至少支持16路SD/HD/3G-SDI自适应输入，可以实时检测16路SD/HD/3G-SDI信号。 支持视频丢失、彩条、黑场、彩场、静帧、静音、音量过高等技审项。 支持每路SDI内嵌不低于8声道音频输入。 至少支持2路HDMI及2路SDI输出，显示设备版本及IP地址等信息。 支持视频彩场（蓝场、绿场）检测，提供区域和区域反选参数。 支持视频彩条（100%、75%）检测，提供区域和区域反选参数。 支持实时发送视音频技审报警信息，技审阈值可灵活设置。 还可以实时传输信号的视音频内容到第三方设备，让用户在远程实时监看到信号的画面内容。 FPGA纯硬件设计，嵌入式系统。 基于FPGA纯硬件，采用嵌入式系统，7X24安全稳定运行，整机满载功耗不超过35W。 | 1 | 台 |
| 4 | 监控展示工作站 | 工作站平台（整机3c认证） CPU:不低于Intel 酷睿 I5-7500 内存：不低于8GB 硬盘：不低于256GB SSD 显卡：不低于2GB显存图形显卡 其它：DVD-ROM、电源、键盘鼠标 | 2 | 台 |
| 六、安全产品部分 |
| 1 | 万兆防火墙 | 设备 基本 要求 网络吞吐量 ≥10Gbps 最大并发连接数 ≥600万 端口数量 至少标配4个千兆电口（含一对Bypas 接口）、4个SFP口、2个万兆SFP+口，4个接口扩展槽，最大支持44个千兆接口 ,含 雷击浪涌模块 功能 类别 功能 详细描述 访问控制 抗DDOS攻击 可抵御DNS Query Flood、Synflood、udpflood、icmpflood、ping of death、smurf、winnuke、等攻击，会话控制(基于源/目的/Service)，基于安全区段 Profile的安全防护 访问控制 可按照应用、时间、用户帐号、IP地址、服务端口、物理端口等方式对数据进行访问控制 策略管理 支持对防火墙策略命中次数的统计功能 用户认证 支持Radius认证、LDAP认证和MS AD认证，并支持LDAP和AD用户的批量自动导入。 特征库更新 应用特征库均为独立文件，并必须都支持自动更新。 管理功能 手机APP管理 支持手机端远程运维，管理防火墙监控信息，告警信息，威胁信息，日志信息。 统一管理 投标产品能够与原有防火墙能够通过控制器进行策略上联动 达到全局同步控制效果,集中统一管理。供货后需 现场测试功能项。 | 1 | 台 |
| 2 | 千兆防火墙 | 指标 指标项 规格要求 设备 基本 要求 网络吞吐量 ≥6Gbps 最 并发连接数 ≥280万 端口数量 至少5个GE接口和4个Combo接口 ,含防雷击浪涌模块 功能 类别 功能 详细描述 访问控制 抗DDOS攻击 可抵御DNS Query Flood、Synflood、udpflood、icmpflood、ping of death、smurf、winnuke、等攻击，会话控制(基于源/目的/ ervice)，基于安全区段和Profile的安全防护 访问控制 可按照应用、时间、用户帐号、IP地址、服务端口、物理端口等方式对数据进 访问控制 策略管理 支持对 火墙策略命中次数的统计功能 用户认证 支持Radius认证、LDAP认证和MS AD认证，并支持LDAP和AD用户的批量自动导入 特征库更新 应用特征库均为独立文件，并必须都支持自动更新。 管理功能 手机APP管理 支持手机端远程运维，管理防火墙监控信息，告警信息，威胁信息，日志信息 统一管理 投标产品能够与原有防火墙能 通过控制器进行策略 联动，达到全局同步控制效果,集中统一管理。供货后需到现场测试功能项。 | 1 | 台 |
| 七、其他 |
| 1 | 无线电容话筒 | 半机架接收器，带直观OLED显示屏，接收机显示无线话筒电量； 发射器和接收器之间通过红外线实现轻松灵活的无线同步； 不低于32个兼容通道； 不低于88 MHz带宽，不低于3520个可选择的频率，可在稳定的UHF范围内完全调谐； THD，总谐波失真 ：≤ 0.9 %；信噪比： ≥ 115 dBA； 声压级 ：154 dB SPL；换能原理 ：动圈；拾音模式： 心形；灵敏度不低于2.5 mV/Pa | 2 | 套 |
| 2 | 无线动圈话筒 | 半机架接收器，带直观OLED显示屏，接收机显示无线话筒电量； 发射器和接收器之间通过红外线实现轻松灵活的无线同步； 不低于32个兼容通道； 不低于88 MHz带宽，不低于3520个可选择的频率，可在稳定的UHF范围内完全调谐； THD，总谐波失真 ：≤ 0.9 %；信噪比： ≥ 115 dBA； 频率响应： 40至20,000 Hz；最大声压级不低于 144 dB； 拾音模式： 心形/超心型，开关调节式；动态范围不低于 126 dB(A)。 | 2 | 套 |
| 3 | 激光打印机 | 黑白，A3幅面,功能支持：打印、 扫描 、复印 | 1 | 台 |
| 4 | 激光打印机 | 黑白，A4 幅面，功能支持：打印、 扫描 、复印 | 1 | 台 |
| 5 | 解码器 | 1路ASI输入2路ASI输出，双IP输入输出，2个DVB-CI接口；1路视频4:2:0解码，支持高标清H.264/MPEG-2解码；2路音频解码，支持MPGE-1 Level II，支持杜比AC3/E-AC3/5.1降混和直通；1路复合视频输出接口，2个3G嵌入音频HD-SDI接口；2对模拟音频输出接口，2对数字音频平衡接口；支持高清下变换标清输出；前面板控制按键和LCD显示屏 | 1 | 台 |
| 6 | 高清光端机 | 单向传输1路HD/SD-SDI高标清数字视频（支持嵌入式音频）或DVB-ASI码流，视频接口：75欧姆BNC，光纤类型：单模光纤，光纤数量：1根，光纤接口：FC/PC，传输距离：0-40公里，19英寸1U标准机箱，内置双电源。 | 1 | 台 |
| 八、系统集成 |
| 1 | 视频跳线盘 | 要求配置知名品牌26路接口板 | 4 | 台 |
| 2 | 视频跳线 | 视频跳线 | 8 | 套 |
| 3 | 音频电缆 | 知名品牌音频电缆 | 600 | 米 |
| 4 | 视频电缆 | 知名品牌视频电缆 | 9000 | 米 |
| 5 | BNC接头 | 用于L-4.5CHD, 1694A线缆 | 600 | 个 |
| 6 | 75欧姆终结电阻 | 与线缆配套 终接 | 20 | 套 |
| 7 | 网线 | 网线 | 6000 | 米 |
| 8 | 开线器 | 与线缆线材配套 剥线钳 | 1 | 套 |
| 9 | BNC螺批 | 与线缆线材配套 拔插工具 | 1 | 套 |
| 10 | 压线钳 | 与线缆线材配套 压接钳 | 1 | 套 |
| 11 | 压模模块 | 与线缆线材配套 模套 | 1 | 套 |
| 12 | 集成辅料 | 系统集成所需要的其它辅料 | 1 | 套 |
| 13 | 光纤配线架及配件和工作 | 光纤配线架及配件和工作 | 1 | 套 |
| 14 | 设备搬迁 |  | 1 | 批 |

（2）播出机房UPS、精密空调、机房动力环境监控系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 播出机房UPS |
| 1 | UPS主机 | 技术规范： 三进单出30KVA工频 UPS主机，采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式，带输出隔离变压器。 先进的整流技术和IGBT逆变控制技术，支持380/400/415VAC，50/60Hz电网体系； DSP数字芯片、可编程逻辑芯片（CPLD）、高速微处理器（MCU）全数字控制，使控制精确、快速、稳定、可靠； 逆变输出带隔离变压器、电路板正反面喷覆“三防”漆,具有防潮、防腐蚀，以适应各种恶劣的工作环境； 整流器软启动开机，并能在5-300秒内设置延时启动，可大大减少对电网或油机的冲击； 标配手动维修开关，实现不断电在线维护及保养； 关键器件选用知名品牌，以确保系统长时间运行稳定可靠。 冗余风机设计，任何一只风机故障，系统依然正常工作。 其它技术要求： UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能 UPS能通过RS232接口送出以下遥测和遥信： 遥测：输入电压，直流电压，电池电压，输出电压，输出电流，输出频率，输出负载，工作方式等； 遥信：输入电源故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障，过载、电池故障、过温故障等信息。 UPS标准配置RS232通信接口，可选配SNMP网络适配器、备有SNMP插槽，以实现UPS远程监控功能 UPS主机采用DSP全数字控制设计，提高整个系统的集成率及可靠度。 UPS输入端（包括旁路）具备D级雷击浪涌保护装置。 | 2 | 台 |
| 精密空调 |
| 1 | 精密空调 | 精密空调基本技术规范 总制冷量≥40KW（24℃，50％RH工况）；双系统工作。 显制冷量≥38KW（24℃，50％RH工况）；风量≥11000m3/h；送风方式：下送风上回风。 电气性能 机房精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围：220/380V +10% ~ -15% 频率：50HZ ± 2HZ 适应环境 温度：室内 -10℃ ~ +35℃ 室外 -30℃ ~ +45℃ 湿度：≤95%RH 温度、湿度控制性能 机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能 温度调节范围：+17℃ ~ +28℃ 温度调节精度： ±1℃ ,温度变化率< 5℃/小时 湿度调节范围：40% ~ 60%RH 湿度调节精度：±5 %RH 温、湿度波动超限应能发出声光报警信号 机组性能 空调采用风冷直膨的冷却方式。 空调蒸发器选用大面积换热器，在保证换热效率的同时应尽可能降低风阻。 蒸发器应采用内螺纹优质无缝紫铜管穿蓝色亲水涂层高开窗式铝翅片结构，盘管通过机械胀管技术成型。表冷盘管的换热无缝铜管使用外径≥9.52mm、壁厚≥0.27mm的无缝铜管，翅片厚度≥0.115mm。 空调室内风机采用直联式风机，避免采用皮带风机因皮带传动造成能量损耗和皮带磨损产生粉尘污染机房环境。风机品牌为施乐百或EBM或其他同档次品牌。 空调配备PTC加热器，电加热功率≥6kw，加热器件加热时表面不会发红避免安全隐患。 空调配置加湿功能，机组应具备高性能稳定可靠的电极锅炉式加湿方式，能直接使用未经二次软化的自来水源，具备自动冲洗功能，加湿量≥8kg/h。加湿器维护方便，可直接在现场更换加湿桶，反复清洗后可继续使用。 空调配置制冷剂储液罐，稳定制冷系统内制冷剂的容量并可避免液态制冷剂进入压缩机造成液击，以保证空调的可靠性。 精密空调的过滤系统符合G4标准中效过滤等级，所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升；平板带金属框架的过滤器，且易于更换。机组应配置压差开关，当过滤器发生脏堵后，可自动检测压差变化，发出告警信号。 空调具有先进的微处理控制器。 为保证空调控制的可靠性，控制器品牌与空调品牌应保持一致。 控制器具有良好的电磁兼容性，其连续骚扰电压试验、骚扰功率试验、断续骚扰电压试验均符合标准要求。 空调采用先进的PID控制，在正常使用的温度及湿度范围内，温度控制精度可达±1℃, 湿度控制精度可达±5%。 空调具有彩色大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，显示系统中所有的运行控制参数及有关信息，可连续监控机组的运行情况，具有大容量的故障报警记录储存的功能。 具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 控制系统具有多级密码保护功能。 具有汉化版，友好的人机操作界面。 每台机组都具有独立的控制系统、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不受影响。 室外机的风机配备无级变速控制器，无级变速控制器能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节风机的运转速度，风机品牌为施乐百或EBM或其他同档次品牌。室外机可根据现场情况水平安装或垂直安装。 室外机采用全不锈钢框架结构，较一般的镀锌板材或铝合金框架结构具有更好的耐腐蚀性，更能适应室外恶劣环境，确保室外机长年稳定运行。 机械性能 外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 操作及维修安全、方便。 结构工艺：机组应采用金属框架；部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合项目需要。 标牌、标记：应平整清晰。 室外机电机、面板及各部件应能满足室外长期运行的要求。 精密空调结构稳固，满足9度抗震要求。 精密空调中有毒有害物质含量应符合ROHS标准。 精密空调结构设计可靠，为保证冷源密闭、避免冷桥现象出现凝露和积水问题，空调须具有冷桥处理结构的相关专利。 监控性能 空调自带RS485通信接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 室内、外机连接铜管 | 双系统，每个系统管线距离暂估10米，每米含2根铜管（1根气管1根液管） | 20 | 米 |
| 3 | 进排水管及附件 | 含进水管，进水球阀，排水管 | 30 | 米 |
| 4 | 主电缆 | 3*16mm+2*10mm | 30 | 米 |
| 5 | 安装辅材 | 含保温管，室内机至室外机电缆，空开等 | 1 | 项 |
| 其他空调 |
| 一、三楼空调设备、安装及辅材 |
| 1 | 一拖一5匹变频风管机 | 三楼导控机房 变频、二级能效比、带自清洁功能 | 2 | 套 |
| 2 | 一拖一五匹变频嵌机 | 三楼机房 变频、二级能效比、带自清洁功能 | 3 | 套 |
| 3 | 安装辅材 | 辅材包含铜管、保温、冷凝水管、信号线 | 5 | 项 |
| 4 | 下出风风道 |  | 3 | 个 |
| 二、四楼空调设备、安装及辅材 |
| 1 | 一拖一五匹变频嵌机 | 四楼总编办机房 变频、二级能效比、带自清洁功能 | 3 | 套 |
| 2 | 安装辅材 | 辅材包含铜管、保温、冷凝水管、信号线 | 3 | 项 |
| 机房动力环境监控系统 |
| 一、配电监控 |
| 1 | 智能电量仪 | 1）三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数 2）LCD显示 3）RS485通讯 4）导轨表，经互感器接入3x1(6)A或直接接入 5）电流规格3x10(80)A 6）导轨式安装 | 9 | 台 |
| 2 | 开口式互感器 | 国内优质品牌 | 27 | 台 |
| 3 | 配电监控软件模块 | 对智能电表通讯协议二次开发，人性化界面显示，能够直观人性化显示智能电表的电流，电压，功率、频率等参数 | 1 | 套 |
| 二、UPS、发电机组监测 |
| 1 | UPS监控软件模块 | UPS监控软件模块兼容梅兰日兰系列、艾默生、克劳瑞德、先控、EXIDE、力博特、IMV、SIEL、APC、SIMENS、雷诺士等知名品牌的UPS。。对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。 | 7 | 套 |
| 2 | 发电机组监控软件模块 | 发电机组监控软件模块兼容康明斯等发电机组，对发电机组的工作状态与报警状态进行监测。 | 1 | 套 |
| 三、温湿度监测 |
| 1 | 智能温湿度传感器 | 1）测温范围：－20~60℃ 2）温度精度：± 0.3℃（全量程内） 3）测湿范围：0~100％RH 4）湿度精度：± 3%RH（25℃时） 5）分 辨 率：温度：0.1℃， 湿度：0.1%RH 6）供电电源：9~30VDC 7）通讯方式：RS485(MODBUS-RTU) 8）采集周期：不小于200ms； 9）通讯距离：大于1000米 10）工作环境：－20℃~60℃ 10~95%RH无冷凝 11）存储温度：－40℃~80℃ 12）整机功耗：小于0.2W 13）最大尺寸：86×86×19mm 14）重 量：120g | 8 | 个 |
| 2 | 温湿度监控软件模块 | 系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载； 根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警； 系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印； 系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录。 | 1 | 套 |
| 四、漏水监测： |
| 1 | 漏水传感器 | 1）供电电源：12-60VDC； 2）输出形式：开关量，水浸检出时输出常开和常闭两种形式（可任选其中一种）； 3）灵敏度: 档位1：低灵敏度； 档位2：中灵敏度； 档位3：高灵敏度； 档位4：极高灵敏度（遇到极少水即可告警）； 4）告警时输出触点容量：30VDC/1A；60VDC/0.3A；125VAC/0.5A 5）静态电流：<30mA； 6）告警电流：<50mA； 7）工作环境：-10℃~55℃，10%~98%RH； 8）尺寸： 95x 37x 30 mm； 9）重量：小于 100g。 | 1 | 个 |
| 2 | 漏水感应线 | 1）长度：10m； 2）重量：620g±80g； 3）探测密度：全线程； 4）直径：6-8mm | 1 | 条 |
| 3 | 漏水监控软件模块 | 能够监测机房重要位置的漏水情况，有异常情况时，页面直观显示告警，且发送短信或者打电话给管理员。 | 1 | 套 |
| 五、视频监测： |
| 1 | 视频监控软件模块 | 对现有大华的视频进行对接，可通过IE浏览器全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频分组、进行球机转动、拉伸等控制，并进行录像浏览。 | 1 | 套 |
| 六、监控中心系统配置： |
| 1 | 监控服务器 | 配置不低于 1）处理器：Intel 双核 E5300 2）内存：4G DDR3内存 3）接口：CRT显示输出接口、2个COM输出接口、1个千兆网口、4个USB接口、3个音频接口 | 1 | 台 |
| 2 | 网络型智能采集主机 | 1）采用双CPU设计、集成低功耗32位ARM嵌入式芯片及高性能INTEL嵌入式芯片，双CPU协同工作，具备单CPU独立工作能力，使整体安全性能及计算性能远超普通32位嵌入式主机，无需风扇辅助散热； 2）至少1个10/100MBase-T以太网口； 3）板载集成2路RS-485/422串口服务器，可用于接入多个RS485/422智能设备，防雷、过流反接多重保护，可以进行多路扩展； 4）至少8路干接点/开关量输入，过流反接保护，全光电安全隔离； 5）至少8路模拟量输入，12bit高精度A/D转换芯片，测量范围0-5V、0-10V、或区间电压可根据实际传感器自由设定，各类型传感器兼容性强； 6）至少8路控制输出，可以作为远程智能开关使用，全光电安全隔离； 7）5V电源输出，可供外接传感器等设备供电使用； 8）至少3路12V电源输出，可供外接传感器等设备供电使用； 9）板载集成1路RS-232串口服务器，可用于接入RS232智能设备； 10）前面板带液晶屏显示，显示内容包括采集运行的各路采集及输入、输出控制状态信息； 11）内置软硬件看门狗； 12）环境温度：-10~55℃； 13）环境湿度：10-90%； 14）功率小于25W。 | 1 | 台 |
| 3 | 协议转换微控器 | 1）2个RS485串口联网转换器 2）采用10/100M自适应以太网端口 3）操作模式丰富，满足不同行业应用 4）高性能的处理器，大容量内存空间 5）具有TCP Server、TCP Client和UDP等通用透明传输模式 6）支持串口服务器直接对联模式和反向终端模式 7）友好的中文菜单配置界面 8）可用WEB浏览器或管理软件进行参数配置 9）串口可支持最多4个会话 10）采用嵌入式实时操作系统，性能稳定可靠 11）内嵌15KV ESD浪涌保护 12）串口通信速率最高可达921.6Kbps | 1 | 套 |
| 4 | 监控管理系统软件 | 1、支持电子地图功能，可以用表格视图或*1、支持电子地图功能，可以用表格视图或图形化模板展现； 2、支持事先设定按时间进行翻屏的轨迹，主界面可以按轨迹自动进行翻屏切换； 3、具备多用户权限管理功能，权限能进行菜单功能控制； 4、支持B/S网页浏览； 5、具备正常告警与告警升级二种模式； 6、具备运维管理功能，包括资产管理，资产盘点，巡检管理，考勤管理，机柜容量管理及U位查询，可以有效管理数据中心资产状态、维保等，并可进行容量等管理； 7、具备自检自愈功能，自动检测系统内所有设备的通迅状态； 8、所有告警具备确认，处理结果记录，事后查询分析追溯的功能； 9、软件系统接口免费开放，支持WEBService、 HTTP、XML、SOAP、JSON、SOCKET、 RDBMS、ODBC、ADO、SNMP、OPC等多种接口标准； 10、 支持word/execl/PDF/cvs/文本等各种格式导出； 11、支持水、电、气等能源管理系统模块，支持天、月、年的能耗统计； 12、支持微信监测和报警； 13、支持手机客户端查询与报警。 | 1 | 套 |
| 5 | 监控平板 | 平板显示，可插sim卡 | 2 | 台 |
| 6 | GSM短信机 | 1）通过以太网收发短信。 2）内置GSM模块。 3）5V直流电源供电。 4）支持UDP/TCP网络协议。 5）通过超级终端类似于AT指令方式或者设置程序灵活设置通信参数。 6）软硬件多层看门狗设计。 7）硬件恢复出厂设置 8）可升级固件程序 9）可以通过网络来扩展智能短信服务器的数量。 10）可实现网络共享。 11）支持Windows、Linux等流行操作系统。 12）工作温度：-40℃ ～ +85℃； 13）防护等级：IP33。 14）产品尺寸：长94mm，宽85mm，高22mm。 | 1 | 个 |
| 7 | GSM短信报警软件模块 | 当监控系统在监测到设备故障时，第一时间通过短信报警，同时要求具备短信定时播报指定监测点状态与系统报平安的功能 | 1 | 个 |
| 八、项目辅助材料： |
| 1 | 管线、辅材及布线 | 优质品牌 | 1 | 批 |
| 三楼机房监控 |
| 一、终端部分 |
| 1 | 数字摄像机 | 一体化半球4MM 200万红外夜视 | 20 | 台 |
| 2 | 电源 | 开关电源12V 10A | 6 | 个 |
| 二、传输部分 |
| 1 | 网线 | 超五类UPT | 1600 | 米 |
| 2 | 电源线 | 国产 | 1000 | 米 |
| 3 | 线管 | 60mM 防火铁管 | 600 | 米 |
| 4 | 交换机 | 千兆24口非网管 | 1 | 台 |
| 5 | 光纤收发器 | 单模双纤 APTTK 千兆 | 2 | 台 |
| 6 | 机柜 | 6U 墙柜 | 2 | 个 |
| 7 | 光纤单模 | 6芯电信级 | 300 | 个 |
| 8 | 光纤跳线 | 单模ST－SC 3m电信级 | 4 | 根 |
| 9 | 光纤尾纤 | 单模ST－ST 3m电信级 | 12 | 根 |
| 10 | 熔接盒 | 8口 ST | 2 | 个 |
| 11 | 藕盒器 | ST | 12 | 个 |
| 12 | 光纤熔接 |  | 12 | 个 |
| 三、主机部分 |
| 1 | 硬盘录像机 | 32路NV高清数字录像机8盘位 | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘 | ST监控专用4000G | 6 | 块 |
| 3 | 显示器 | 19LED | 1 | 台 |
| 4 | 安装附件 | 铁制品附件及其他 | 1 | 批 |

（3）播出中心（三楼及四楼改造）及机柜机架设备

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三层改造 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除3层图纸内原墙顶地装饰及水电部分 2、含清理及短驳 3、含垃圾清运 | 项 | 1.000 |  |
| 2 | 防静电活动地板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:600*600全钢陶瓷静电地板（含支架） 2、详见图纸及设计答疑 3、达到效果图要求 | m2 | 348.810 |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图；φ8全丝杆吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨，60主龙，壁厚1.2，间距1000；60副龙，壁厚0.6，间距400；60横撑龙骨，壁厚0.6，间距600 3、面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板，钉眼封防锈漆，板缝贴自粘胶带 4、详见图纸及设计答疑 5、部位:三层休息室一、二 6、达到效果图要求 | m2 | 41.390 |  |
| 4 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图；φ8全丝杆吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨，60主龙，壁厚1.2，间距1000；60副龙，壁厚0.6，间距400；60横撑龙骨，壁厚0.6，间距600 3、基层材料种类、规格:局部18厚细木工板衬底，木基层刷3遍防火漆 4、面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板，钉眼封防锈漆，板缝贴自粘胶带；透光软膜 5、详见图纸及设计答疑 6、部位:三层过厅 7、达到效果图要求 | m2 | 46.380 |  |
| 5 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图；φ8全丝杆吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨，60主龙，壁厚1.2，间距1000；60副龙，壁厚0.6，间距400；60横撑龙骨，壁厚0.6，间距600 3、基层材料种类、规格:局部18厚细木工板衬底，木基层刷3遍防火漆 4、面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板，钉眼封防锈漆，板缝贴自粘胶带；透光软膜 5、详见图纸及设计答疑 6、部位:三层导控室 7、达到效果图要求 | m2 | 132.850 |  |
| 6 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图；φ8全丝杆吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨，60主龙，壁厚1.2，间距1000；配套副龙 3、面层材料品种、规格:硅钙板 4、详见图纸及设计答疑 5、部位:三层机房 6、达到效果图要求 | m2 | 128.200 |  |
| 7 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:3遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色乳胶漆 3、详见图纸及设计答疑 4、达到效果图要求 | m2 | 234.940 |  |
| 8 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:3遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍黑色乳胶漆 3、详见图纸及设计答疑 4、达到效果图要求 | m2 | 3.680 |  |
| 9 | 灯带（槽） | 1、灯带型式、尺寸:18厚细木工板基层（展开630），木基层刷3遍防火漆，外覆9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，自粘胶带封板缝 2、安装固定方式:详见图纸及设计答疑 3、达到效果图要求 | m2 | 34.250 |  |
| 10 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:25*25木龙骨 2、基层材料种类、规格:双层九厘板，含暗藏灯槽，木基层刷3遍防火漆 3、面层材料品种、规格、颜色:3.6mm厚免漆木饰面，3厚亚克力 4、压条材料种类、规格:1.0厚黑钢嵌条(15*15) 5、详见图纸及设计答疑 6、部位：3层过厅 7、达到效果图要求 | m2 | 58.090 |  |
| 11 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:25*25木龙骨 2、基层材料种类、规格:双层九厘板，含暗藏灯槽，木基层刷3遍防火漆 3、面层材料品种、规格、颜色:3.6mm厚免漆木饰面，3厚亚克力 4、压条材料种类、规格:1.0厚黑钢嵌条 5、详见图纸及设计答疑 6、部位：3层导控室B、C立面弧形墙面处 7、达到效果图要求 | m2 | 31.760 |  |
| 12 | 其他隔断 | 1、75轻钢龙骨隔断，75竖龙骨，壁厚0.6，间距400；75天地龙骨，壁厚0.6；38穿心龙骨；竖龙骨达到楼层底板 2、75轻钢龙骨一面为18厚细木工板（木基层刷3遍防火漆），9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，自粘胶带封板缝；一面为18厚细木工板，九厘板基层（木基层刷3遍防火漆），3.6mm厚免漆木饰面（含暗门及五金件），定制2.0厚穿孔铝板（含铝板龙骨），含1.0厚黑钛金包边，3厚亚克力 3、工程量按延长米乘以吊顶标高以面积计算 4、详见图纸及设计答疑 5、部位：3层导控室A立面 6、达到效果图要求 | m2 | 48.660 |  |
| 13 | 其他隔断 | 1、30*30*2镀锌方管基层 2、18厚细木工板基层，木基层刷3遍防火漆 3、9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，自粘胶带封板缝 4、部位：3层导控室C立面弧形墙面背后隔墙、电子屏背后小房间西面隔墙 5、详见图纸及设计答疑 6、镀锌方管、细木工板及纸面石膏板做到板底 7、工程量计算按延长米乘以吊顶标高以面积计算 8、达到效果图要求 | m2 | 18.560 |  |
| 14 | 其他隔断 | 1、30*30*2镀锌方管基层 2、18厚细木工板基层，木基层刷3遍防火漆 3、局部免漆木饰面，局部9.5厚纸面石膏板，防锈漆封钉眼，自粘胶带封板缝 4、1.0厚黑钛金包边框，12厚钢化玻璃，含感应门及自动感应门感应装置及五金件 5、详见图纸及设计答疑 6、镀锌方管、细木工板及纸面石膏板做到板底 7、工程量计算按延长米乘以吊顶标高以面积计算 8、部位：机房、导控室钢化玻璃隔墙处 9、达到效果图要求 | m2 | 73.950 |  |
| 15 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:3遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色乳胶漆 3、详见图纸及设计答疑 4、达到效果图要求 | m2 | 291.260 |  |
| 16 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度:50 2、面层材料品种、规格、颜色:黑钛金脚线 3、达到效果图要求 | m | 123.810 |  |
| 17 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度:100 2、面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线，含上口磨边 3、详见图纸及设计答疑 4、达到效果图要求 | m | 34.540 |  |
| 18 | 木门窗套 | 1、面层材料品种、规格:定制橡木多层板窗套 2、详见图纸及设计答疑 3、达到效果图要求 | m | 31.500 |  |
| 19 | 石材窗台板 | 1、窗台板材质、规格、颜色:西班牙米黄大理石窗台板，含胶合磨边 2、详见图纸及设计答疑 3、达到效果图要求 | m2 | 2.540 |  |
| 四层改造 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除4层图纸内原墙顶地装饰及水电部分 2、含清理及短驳 3、含垃圾清运 | 项 | 1.000 |  |
| 2 | 防静电活动地板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:深色PVC防静电地板（含支架） 2、详见图纸及设计答疑 3、达到效果图要求 | m2 | 44.950 |  |
| 3 | 防静电活动地板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:浅色PVC防静电地板（含支架） 2、详见图纸及设计答疑 3、达到效果图要求 | m2 | 120.790 |  |
| 4 | 块料楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖，砂浆及地砖总厚度50mm 3、详见图纸及设计答疑 4、达到效果图要求 | m2 | 7.480 |  |
| 5 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图；φ8全丝杆吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨，60主龙，壁厚1.2，间距1000；配套副龙 3、面层材料品种、规格:黑色铝方通（40*90*1mm），间距100mm 4、详见图纸及设计答疑 5、部位:四层总编室 6、达到效果图要求 | m2 | 122.850 |  |
| 6 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图；φ8全丝杆吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨，60主龙，壁厚1.2，间距1000；60副龙，壁厚0.6，间距400；60横撑龙骨，壁厚0.6，间距600 3、基层材料种类、规格:局部18厚细木工板衬底，木基层刷3遍防火漆 4、面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板，钉眼封防锈漆，板缝贴自粘胶带；透光软膜 5、详见图纸及设计答疑 6、部位:四层总编室 7、达到效果图要求 | m2 | 42.890 |  |
| 7 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:见图；φ8全丝杆吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列龙骨，60主龙，壁厚1.2，间距1000；60副龙，壁厚0.6，间距400；60横撑龙骨，壁厚0.6，间距600 3、面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板，钉眼封防锈漆，板缝贴自粘胶带 4、详见图纸及设计答疑 5、部位:四层过道 6、达到效果图要求 | m2 | 7.480 |  |
| 8 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:3遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色乳胶漆 3、详见图纸及设计答疑 4、达到效果图要求 | m2 | 41.890 |  |
| 9 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:3遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍灰色乳胶漆 3、详见图纸及设计答疑 4、达到效果图要求 | m2 | 198.890 |  |
| 10 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:25*25木龙骨，木基层刷3遍防火漆 2、面层材料品种、规格、颜色:15mm厚吸音板 3、详见图纸及设计答疑 4、达到效果图要求 | m2 | 33.900 |  |
| 11 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:25*25木龙骨 2、基层材料种类、规格:18厚细木工板基层，含暗藏灯槽，木基层刷3遍防火漆 3、面层材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板，钉眼封防锈漆，板缝贴自粘胶带 4、详见图纸及设计答疑 5、达到效果图要求 | m2 | 23.120 |  |
| 12 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子要求:3遍腻子 2、涂料品种、喷刷遍数:3遍白色乳胶漆 3、详见图纸及设计答疑 4、达到效果图要求 | m2 | 104.930 |  |
| 13 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度:50 2、面层材料品种、规格、颜色:黑钛金脚线 3、达到效果图要求 | m | 51.780 |  |
| 14 | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度:100 2、面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线，含上口磨边 3、详见图纸及设计答疑 4、达到效果图要求 | m | 8.400 |  |
| 木门部分 |
| 1 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸:1020*2900 2、成品单开免漆实木复合门，含门套及线条 3、含执手锁等五金件 4、详见图纸 5、达到效果图要求 | 樘 | 4.000 |  |
| 2 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸:1620*2900 2、成品双开免漆实木复合门，含门套及线条 3、含执手锁等五金件 4、详见图纸 5、达到效果图要求 | 樘 | 1.000 |  |
| 3 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸:1620*2160 2、门框、扇材质:1.2厚304黑钛金门套 3、玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 4、含拉手、地弹簧等五金件 5、详见图纸 6、达到效果图要求 | 樘 | 1.000 |  |
| 其余 |
| 1 | 电视墙 | 吊挂式； 1、主体采用钢结构，框架采用ST12-2.0mm冷轧钢板制作搭建，其余材料厚度≥1.5 mm，面板采用2.0mm优质冷轧板制作，达到IP23安全保护标准，表面静电喷塑，颜色可选；电视墙整体风格要与装修风格一致，电视墙带灯光，结构时尚、造型美观，符合人体坐姿视觉观看需求，颜色与设备搭配协调； 2、电视墙配置9个5座“克莱沃”PDU电源盒，电源插座为GB2099.3-1997（万用孔）10A 250V，电源盒设计有接地桩，具有良好的防电磁、防静电等抗干扰能力金属结构件与机房接地连接环接通，接地电阻<1Ω，绝缘电阻应>1000MΩ；电视墙金属部分表面处理工艺：产品成形—去油去锈—加温热磷化—静电喷塑，漆膜富有现代感，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺，颜色可选定； 3、电视墙木制品部分表面处理工艺：防火底漆， 4、采用五底三面工艺，高档聚脂面漆；电视墙采用调节底座，落地生根和机房地面相结合。 | 组 | 9.000 |  |
| 2 | 电视机 | 65寸 窄边框 薄型 | 台 | 20.000 |  |
| 3 | 异形操作台 | 1、操作台采用W型设计，整体工艺要求美观大方，与整体机房的设计装修相得益彰。主要承重材料用优质ST12-2.0mm冷轧钢板制作搭建，其余材料厚度≥1.5 mm，表面静电喷塑，颜色按房间装饰效果配色，侧面装饰部分为木制品，可带灯光，灯光均可按照房间效果配色； 2、操作台16席位，操作台面距地面高度高度750mm,各尺寸满足强度和美观要求，符合人机工程学，显示器采用液晶支架安装在后挡板轨道上（靠后挡板的位置留毛刷孔），液晶屏可以在轨道上自由移动，支架可以上下左右自由调节，高度合理，不影响监看人员的视线； 3、操作台下箱采用优质ST12-2.0mm冷轧钢板制作搭建，具备一定的强度，前后门为转轴式开门，门板采用冷轧钢板制作，门板上打网孔，保证良好透风性能好，门内设计有标准安装机架，以及电源、走线装置，便于设备安装和维护施工，充分的隐藏线材走线； 4、操作台每个单元配置1个5座“克莱沃”PDU电源盒，电源插座为GB2099.3-1997（万用孔）10A 250V ，电源盒设计有接地桩，具有良好的防电磁、防静电等抗干扰能力金属结构件与机房接地连接环接通，接地电阻<1Ω，绝缘电阻应>1000MΩ； 5、操作台金属部分表面处理工艺：产品成形—去油去锈—加温热磷化—静电喷塑，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺，颜色可选； 指挥操作台台面采用富美家或威盛亚“抗倍特板”，抗倍特板由装饰色纸含浸三聚氰胺树脂，加上多层黑色或褐牛皮纸含浸酚醛树脂层叠后，再用钢板经由高温（150℃）高压（1430psi）的环境压制而成，具有坚固、抗撞击、防水、耐潮湿等功能，颜色可选； 6、采用拼装式结构，现场安装，结构件工艺精致，外圆角光滑，无任何可能对设备安装和维修人员造成伤害，各控制台之间并联时，拼缝严密，前后无空隙； 7、操作台直接放在机房地板上，进出线从下箱内部进行。 | 套 | 1.000 |  |
| 4 | 显示屏支架 | 1、显示专用支架, 抓臂为铸铝材质，壁厚不小于2.0mm，支架配有快速安装夹，直接可安装在操作台屏风上且不需要任何工具，支架能够上下左右前后移动 | 个 | 10.000 |  |
| 5 | 机柜 | 1、机柜四根外框立柜主要承重部件：四根承重立柱均铝型材搭建，上下顶底框料厚δ ≥2.0mm；配置可调节进出线孔位，内部设备安装立柱采用料厚δ ≥2.0mm 冷轧钢板。整机承重≥500KG。 2、机柜前门敞开式， 平板网孔后门，采用高密度六角网孔设计，散热网孔通透率达机柜整设计考虑散热，部分面板盲板冲散热孔，前面、后部配置订制网孔门，网孔开孔面积达到80%以上，前后门开启度达150º，单柜使用时后门开启度 达180º顶部配轴流风机四台，带双开关控制。轴流风机噪声要小，噪声小于45dB，无故障寿命为40000H 以上。机柜后门采用4 点连动锁设计，杜绝 因长时间使用、变形而关不上的问题。 3、内部左、右两根U 孔立柱形位公差应保证±0.5mm，U 孔立柱高度方向任意两孔公差应保证在±0.5mm，各U 板安装形位公差不大于±0.5mm，机柜相互联接，间隙小于1mm。每个机柜配4 根U 孔安装柱，立柱上制作有明确的U 位数指示，以便安装。机柜前后门采用4 点连动锁设计，杜绝 因长时间使用、变形而关不上的问题 4、所有机柜需直接落地安装（带底框，底框表面处理采用静电喷塑工艺），与地面固定，机柜后部带接地排，与机房接地连接环接通，接地电阻<2Ω ，绝缘电阻>1000MΩ ，底部和架空地板齐平。 5、机柜内部右侧均配有垂直走线槽，每个机柜配单开可拆卸后门（开有通风孔）,含18插位双电源，前后网孔门，底部配调整底座。 | 台 | 30.000 |  |
| 6 | 配电柜 | 1、采用ST13-2.0冷轧钢板弯制焊接而成并做防腐处理，质量好，配电箱体选用标准钢板，所用电器元件均应有国家认证，并严格筛选。 2、配电柜进线方式为下进；安装方式按机房要求并列安装； 3、配电柜设计时充分考虑到柜体运行中散热问题。在柜体上下两端应有不同数量的散热槽孔 使用安全，设置切换开关、电压电流表、指示灯； 4、整柜构成完整的接地保护电路；柜体的防护等级不低于IP30。 5、整柜应美观大方，柜体面采用高档喷塑处理； 电配电箱（柜）输入部位均采取防雷防浪涌措施，配备电源防雷模块，达到A级电源防雷。防雷模块主要性能：工作电压380V、最大持续电压420V、标称放电电流（8/20μs）120KA、冲击电流最大值180KA、响应速度≤25ns、保护水平≤2500V、个数4P。 6、配电柜内主要以母排为主；每个配电柜的总开关需为塑壳断路器品牌；分路断路器品牌；电流电压表需为数字显示表；双电源自动倒换开关品牌。 7、主要技术参数： 额定工作电压：380V 额定绝缘电压：660V 额定工作频率：50Hz 额定工作电流：25A～150A 外壳防护等级：IP30（或以上） 入30KW 出三相四线4路 单相不小于30路 | 项 | 2.000 |  |
| 7 | 编辑桌 | 1、采用Y型设计，充分考虑控制台稳定性，平衡性，使承重能够满足客户需要,设计新颖，体现人性化理念，具有时代感，外观呈流线型。各尺寸参数满足设备承载要求同时，符合行业标准，非编桌整体可分拆组合，各部件能够使用普通工具进行安装，非编桌的每一个部件都必须具有一定刚性和独立性，可以各自移动、变换位置和进行修改。工作台桌面距地面高度、整体高度、总深度、桌面宽度、厚度等尺寸要满足强度和美观要求，要符合人机工程学，满足人体工学设计。根据机房的实际布局情况给出具体尺寸。 2、钢结构零部件，通过进口数控机床冲孔、剪切、折边加工而成形。部件由零部件焊接组合而成,焊接处进行打磨处理。工作位桌面板选用高密度板制作，厚度25mm以上，表面威盛亚防火板处理，采用耐磨漆处理，色彩结合环境进行设计，桌面高度符合亚洲人工作习惯，封边采用优质优质环保聚酯漆，采用绿色环保、对人体安全的、无刺激性味的材料，确保操作人员的人身健康和安全。桌面屏风：桌屏高度超出桌面300。工位之间的隔屏采用5mm亚克力磨砂板制作或者木板制作，起到工位区分以及隔声、装饰效果。 3、非编桌每工位电源配置8插位电源条，电源插座为GB2099.3-1997（万用孔）10A 250V“克莱沃”牌。 | 工位 | 24.000 |  |
| 8 | 总编办椅子 | 1、Y型活动腰靠，90到130°可躺设计；椅面材质：网布类型：其它功能：可躺，工学设计发货；底部配滑轮。 | 个 | 24.000 |  |
| 9 | 播出椅子 | 1、头部：头枕的高度和旋转可以调节，能让使用者颈椎自然贴合头枕，规范坐者的坐姿，将抗办公享受。当头枕的高度完全支撑你的颈椎部时为最佳位置。 2、椅背：腰部的最佳支撑位置是第三、第四脊椎，整个椅背可高度调节，轻松简易就能满足不同使用者的需求，减轻腰椎骨承受的大部分人体重量。 3、腰靠支撑：分离式活动腰靠，回弹力集中在活动腰靠上，给使用者最紧贴的支撑。活动腰靠通过调节弯曲度使整个下背放松舒适的贴合于腰背，让背脊椎骨得到放松，从而解除背脊椎骨的疲劳度。 4、扶手：调节扶手高度及角度，让手和台面更加平顺的过渡防止鼠标手产生。角度自由调节、无级无段锁定、弧形贴背设计、弓形架强度及弹性处理、扶手弧形流线处理等，底部配五星脚。 | 个 | 10.000 |  |
| 10 | 文件柜 | 1、优质冷轧钢板1.0mm厚度，三节抽拉柜，推拉滑移式；颜色：可以多选。尺寸408mm*535mm*605mm。 | 个 | 12.000 |  |
| 11 | 主机箱 | 1、优质冷轧钢板1.0mm厚度，五面散热孔，带门、带锁、带开关，能放进atx标准机箱。高度不小于605mm，宽度不少于300mm，长度不低于580mm | 个 | 20.000 |  |
| 12 | 储物柜 | 1、钢制，优质冷轧钢板1.0mm厚度 2、尺寸：1800mm*900mm*500mm | 个 | 16.000 |  |
| 13 | 美术广告部分 | 1、台标LOGO发光制作（长400MM*宽400MM*厚60MM）；金色钛金字，长150MM*宽150MM*厚20MM(共8个字)，总长1600MM,钢化玻璃隔断上贴100MM宽台标防撞条不干胶材质 2、详见图纸 3、达到效果图要求 | 项 | 1.000 |  |
| 电气部分 |
| 1 | 配电箱 | 1、名称:电源柜AL 2、规格:内置参数按图纸设计要求 3、基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 4、接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5、安装方式:落地安装 6、包括端子压接及箱内接线 | 台 | 1.000 |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱PF1 2、型号:PZ30 3、规格:内置参数按图纸设计要求 4、接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5、安装方式:底边距地1.5m暗装 6、包括端子压接及箱内接线 | 台 | 2.000 |  |
| 3 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱PF2 2、型号:PZ30 3、规格:内置参数按图纸设计要求 4、接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5、安装方式:底边距地1.5m暗装 6、包括端子压接及箱内接线 | 台 | 1.000 |  |
| 4 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱PF 2、型号:PZ30 3、规格:内置参数按图纸设计要求 4、接线端子材质、规格:按设计及规范要求 5、安装方式:底边距地1.5m暗装 6、包括端子压接及箱内接线 | 台 | 1.000 |  |
| 5 | 配管 | 1、材质:热镀锌钢管 2、规格:DN70 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按相关规范 5、含凿补墙槽、钻孔洞 | m | 20.000 |  |
| 6 | 配管 | 1、材质:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按相关规范 5、含凿补墙槽、钻孔洞 | m | 28.000 |  |
| 7 | 配管 | 1、材质:热镀锌钢管 2、规格:DN25 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按相关规范 5、含凿补墙槽、钻孔洞 | m | 16.000 |  |
| 8 | 配管 | 1、材质:热镀锌钢管 2、规格:DN20 3、配置形式:暗敷 4、接地要求:按相关规范 5、含凿补墙槽、钻孔洞 | m | 169.780 |  |
| 9 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2、材质:热镀锌 3、规格:JDG32 4、配置形式:明敷 5、接地要求:按相关规范要求 | m | 29.540 |  |
| 10 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2、材质:热镀锌 3、规格:JDG25 4、配置形式:明敷 5、接地要求:按相关规范要求 | m | 43.470 |  |
| 11 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2、材质:热镀锌 3、规格:JDG20 4、配置形式:明敷 5、接地要求:按相关规范要求 | m | 521.230 |  |
| 12 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2、材质:热镀锌 3、规格:JDG20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、接地要求:按相关规范要求 6、含凿补墙槽、钻孔洞 | m | 30.000 |  |
| 13 | 桥架 | 1、名称:金属线槽 2、规格:150*100*1.5mm 3、材质:钢板（热镀锌） 4、类型:槽式桥架 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含附配件、接地 | m | 34.500 |  |
| 14 | 桥架 | 1、名称:金属线槽 2、规格:100*50*1.5mm 3、材质:钢板（热镀锌） 4、类型:槽式桥架 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含附配件、接地 | m | 60.000 |  |
| 15 | 铁构件 | 1、名称:支吊架 2、材质:热镀锌型钢及丝杆 3、规格:综合 | kg | 385.360 |  |
| 16 | 电力电缆 | 1、型号:YJV 2、规格:4*35+1*16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:穿管、桥架内敷设 5、电压等级（kV）:0.6/1KV | m | 50.000 |  |
| 17 | 电力电缆 | 1、型号:YJV 2、规格:5*35mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:穿管、桥架内敷设 5、电压等级（kV）:0.6/1KV | m | 80.000 |  |
| 18 | 电力电缆 | 1、型号:YJV 2、规格:5*25mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:穿管、桥架内敷设 5、电压等级（kV）:0.6/1KV | m | 50.000 |  |
| 19 | 电力电缆 | 型号:橡套线 2、规格:5*4mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:穿管、桥架内敷设 5、电压等级（kV）:0.6/1KV | m | 300.000 |  |
| 20 | 电力电缆 | 1、型号:YJV 2、规格:5*16mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:穿管、桥架内敷设 5、电压等级（kV）:0.6/1KV | m | 141.450 |  |
| 21 | 电力电缆 | 1、型号:YJV 2、规格:5*4mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:穿管、桥架内敷设 5、电压等级（kV）:0.6/1KV | m | 78.890 |  |
| 22 | 电力电缆头 | 1、名称:干包式电缆头 2、规格:5×16mm2及以内 3、材质、类型:铜质 4、电压等级（kV）:0.6/1KV | 个 | 6.000 |  |
| 23 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:2.5mm2 4、材质:铜芯 | m | 2273.800 |  |
| 24 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、型号:WDZN-BYJ 3、规格:2.5mm2 4、材质:铜芯 | m | 679.120 |  |
| 25 | 配线 | 1、配线形式:线槽配线 2、型号:BV 3、规格:2.5mm2 4、材质:铜芯 | m | 1546.080 |  |
| 26 | 装饰灯 | 1、名称:LED筒灯 2、规格:4W,LED 3、安装形式:嵌入安装 4、含金属软管 | 套 | 42.000 |  |
| 27 | 装饰灯 | 1、名称:LED斗胆灯 2、规格:2*15W,LED 3、安装形式:嵌入安装 4、含金属软管 | 套 | 26.000 |  |
| 28 | 普通灯具 | 1、名称:LED吸顶灯 2、规格:24W，LED 3、安装形式:嵌入安装 4、含金属软管 | 套 | 2.000 |  |
| 29 | 普通灯具 | 1、名称:LED格栅灯 2、规格:600*600，33W 3、安装形式:嵌入安装 4、含金属软管 | 套 | 12.000 |  |
| 30 | 普通灯具 | 1、名称:LED面板灯 2、规格:600*600，30W 3、安装形式:嵌入安装 4、含金属软管 | 套 | 15.000 |  |
| 31 | 装饰灯 | 1、名称:LED灯带 2、规格:8W/m 3、安装形式:灯槽内安装 4、含变压器、电源接头等 | m | 232.000 |  |
| 32 | 装饰灯 | 1、名称:双头应急灯（四线制强启） 2、规格:市购，有消防备案；应急时间≥90min 3、安装形式:挂壁安装 | 套 | 9.000 |  |
| 33 | 装饰灯 | 1、名称:出口指示灯 2、型号:PAK-Y10-101D01 LED 3、规格:带蓄电池、应急时间≥90min、三线制 4、安装形式:挂壁安装 | 套 | 5.000 |  |
| 34 | 装饰灯 | 1、名称:疏散指示灯 2、型号:PAK-Y10-106D01 LED 3、规格:带蓄电池、应急时间≥90min、三线制 4、安装形式:嵌墙安装 | 套 | 3.000 |  |
| 35 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、规格:A86K11-10 3、安装方式:暗装 | 个 | 5.000 |  |
| 36 | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:A86K21-10 3、安装方式:暗装 | 个 | 5.000 |  |
| 37 | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:A86K31-10 3、安装方式:暗装 | 个 | 5.000 |  |
| 38 | 插座 | 1、名称:单相二、三极安全型组合插座 2、规格:A86Z223AF-10（安全密闭型） 3、安装方式:暗装 | 个 | 8.000 |  |
| 39 | 插座 | 1、名称:防潮插座 2、规格:A86Z223AF-16（安全密闭防潮型） 3、安装方式:地板内安装 | 个 | 28.000 |  |
| 40 | 显示设备 | 1、名称:LED显示屏 2、类别:13米单色 3、规格:13000*200mm 4、需满足设计要求及用户使用需求 | m2 | 2.600 |  |
| 41 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电系统调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1.000 |  |
| 网络系统 |
| 1 | 桥架 | 1、名称:金属线槽 2、规格:200*100*1.5mm 3、材质:钢板（热镀锌） 4、类型:槽式桥架 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含附配件、接地 | m | 16.000 |  |
| 2 | 桥架 | 1、名称:金属线槽 2、规格:100*50*1.5mm 3、材质:钢板（热镀锌） 4、类型:槽式桥架 5、接地方式:按设计及规范要求 6、含附配件、接地 | m | 77.200 |  |
| 3 | 铁构件 | 1、名称:支吊架 2、材质:热镀锌型钢及丝杆 3、规格:综合 | kg | 269.050 |  |
| 4 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2、材质:热镀锌 3、规格:JDG32 4、配置形式:明敷 5、接地要求:按相关规范要求 | m | 88.860 |  |
| 5 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2、材质:热镀锌 3、规格:JDG20 4、配置形式:明敷 5、接地要求:按相关规范要求 | m | 65.660 |  |
| 6 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2、材质:热镀锌 3、规格:JDG20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 5、接地要求:按相关规范要求 6、含凿补墙槽、钻孔洞 | m | 10.000 |  |
| 7 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86型 4、安装形式:暗装 | 个 | 60.000 |  |
| 8 | 双绞线缆 | 1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:管内、线槽内穿线 | m | 1595.130 |  |
| 9 | 双绞线缆测试 | 1、测试内容:六类非屏蔽双绞线检测、调试 | 链路 | 34.000 |  |
| 10 | 光缆 | 1、名称:室内多模光纤 2、线缆对数:2芯 3、敷设方式:穿管、线槽敷设 4、含终端头、盒制安及相关辅件 | m | 1357.650 |  |
| 11 | 信息插座 | 1、名称:双孔数据插座 2、规格:86型 3、安装方式:暗装 4、底盒材质、规格:86型 5、包括:模块及测试 | 个 | 2.000 |  |
| 12 | 信息插座 | 1、名称:单孔语音插座 2、规格:86型 3、安装方式:暗装 4、底盒材质、规格:86型 5、包括:模块及测试 | 个 | 2.000 |  |
| 13 | 信息插座 | 1、名称:单孔语音地插座 2、规格:86型 3、安装方式:暗装 4、底盒材质、规格:86型 5、包括:模块及测试 | 个 | 28.000 |  |
| 14 | 信息插座 | 1、名称:单孔光纤面板地插座 2、规格:86型 3、安装方式:暗装 4、底盒材质、规格:86型 5、包括:模块及测试 | 个 | 28.000 |  |
| 15 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1、名称:网络系统调试、试运行 | 系统 | 1.000 |  |
| 监控系统 |
| 1 | 配管 | 1、名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2、材质:热镀锌 3、规格:JDG20 4、配置形式:明敷 5、接地要求:按相关规范要求 | m | 85.280 |  |
| 2 | 铁构件 | 1、名称:支吊架 2、材质:热镀锌型钢及丝杆 3、规格:综合 | kg | 22.460 |  |
| 3 | 接线盒 | 1、名称:暗装视频安防监控出线盒 2、材质:钢制 3、安装形式:暗装 | 个 | 13.000 |  |
| 4 | 配线 | 1、名称:铜芯线 2、配线形式:穿管、线槽内敷设 3、规格:RVV2*1.0 4、材质:铜芯 | m | 585.800 |  |
| 5 | 双绞线缆 | 1、名称:超五类非屏蔽低烟无卤双绞线 2、线缆对数:4对 3、敷设方式:穿管、线槽内敷设 | m | 585.800 |  |
| 6 | 安全防范分系统调试 | 1、名称:视频监控系统调试 | 系统 | 13.000 |  |
| 7 | 电子门禁锁系统 | 1、名称:三层导控室电子门禁锁系统安装调试 2、导控室3个门的门禁系统，详见设计；含门禁系统管线、电子门禁锁、出门开关等安装调试 | 项 | 1.000 |  |

注：设备清单配置要求中各项技术参数为最基本要求。投标人根据自身实施需求，可自行添加未列出的软硬件设备，投标文件中要统一体现并报价，一旦招标完成，如有遗漏由投标人自行补全，采购人不再支付任何其他费用。

五、技术培训

1、投标人必须提供技术培训服务，培训合格率达到 100%。

2、投标人根据招标单位不同应用层次的人员，提供量身定制的培训教材、教材 的内容包括设备的原理、技术性能、操作维护、安装调测等。

3、所有培训书面资料用中文书写，授课形式为中文 。

4、投标人必须提供高水平的培训计划和内容，包括培训时间、培训地点、培训 方式、培训内容、培训资料等。

5、要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员全面熟练撑握与自已工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

6、在培训结束后，要求对参训人员进行考核，应根据不同的操作人员岗位，提供不同内容的考核试题卷。

六、项目相关标准

《电视台数字化网络化建设白皮书（2007）》

GB 3171-1995《PAL-D 制电视广播技术规范》

GB 9378-88《广播电视演播系统的视音频和脉冲设备安全要求》

GB/T 14857-93《演播室数字电视编码参数规范》

GB/T 17953-2000《4:2:2 数字分量图像信号的接口》（等效于SMPTE 259M）

GB/T 17975.1-2000《信息技术运动图像及其伴音信号的通用编码第1 部分：系统》

GB/T 17975.2-2000《信息技术——运动图象及其伴音信号的通用编码第2 部分：视频》

GB/T 17975.3-2000《信息技术——运动图象及其伴音信号的通用编码第2 部分：音频》

GY/T 107-1992《电视中心播控系统维护规程》

GY/T 134-1998《数字电视图像质量主观评价方法》

GY/T 152-2000《电视中心制作系统运行维护规程》

GY/T 155-2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》

GY/T 156-2000《演播室数字音频参数》

GY/T 157-2000《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》

GY/T 158-2000 《演播室数字音频信号接口》（等效于ITU-RBS.647-2）

GY/T 160-2000《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》

GY/T 161-2000《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》

GY/T 162-2000《高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24 比特数字音频格式》

GY/T 163-2000《数字电视附属数据空间内时间码和控制码的传输规范》

GY/T 164-2000《演播室串行数字光纤传输系统》

GY/T165-2000《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

GY/T 167-2000《数字分量演播室的同步基准信号》

GY/T 223-2007《标准清晰度数字电视节目录像磁带录制规范》

GY/T 224-2007《数字视频、数字音频电缆技术要求和测量方法》

GYJ42-1989广播电视中心技术用房容许噪声标准

GYJ43-1990广播电视中心技术用房室内环境要求（温度、湿度、照明）

ITU-R BT.601-2 数字电视编码标准

ITU-R BT.711 供分量数字演播室使用的同步基准信号。

SMPTE RP 168 为实现同步视频切换，关于场消隐切换点的规定。

ITU-R BT.624 对模拟符合输出监视的规定，及SMPTE170M 规定的数据电气接口标准。

SMPTE 供10比特4:2:2分量使用的串行数字接口SDI，及工作在4:2:2 601推荐级别下的625行电视数字分量，即SMPTE 125M 规定的数据电气接口标准；

压缩视频信号的4:2:2级规范；

AES3数字伴音AES/EBU数据的串行传输格式标准；

AES11数字伴音设备的同步格式标准；

模拟分量、模拟复合视频格式及相关的接口及电气特性要求；

平衡式模拟音频格式及相关的接口及电气特性要求；

国家广播电影电视总局其他有关数字电视设备系统的标准；

国家广播电影电视总局广播电视相关系统安全等级保护基本要求3级规定。

七、投标报价要求

7.1投标人须对本项目中的所有内容进行报价，不得漏报，否则作无效投标处理；

7.2投标总价应以人民币报价，投标总价包括：设备费、运输费、保险费、安装调试费、风险费、设备本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付使用前所产生的所有费用。

八、质量保证及售后服务要求

1、质保期：自项目终验通过后对系统整体提供不少于36个月的免费质量保证期，免费质量保证期自终验报告签字之日起计算。

2、维修及备件服务：

1) 投标人保证应在接到用户故障报修或咨询后 1 小时内给予响应，投标人维修工程师应在4小时内到达用户现场。

2) 质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，提供5*8小时的备件先行服务。投标人接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。

3) 系统所涉及的所有产品，应确保质保期内及质保期过后三年内均能提供备品备件。

4) 质量保证期内，投标人负责对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，且不收取额外费用。

3、技术支持服务：

1) 投标人须在系统及设备质保期内，提供7×24小时原厂电话技术支持服务。

2) 在质量保证期内，遇重要安全制作保障期，投标人应根据采购人要求，免费增派技术人员参与技术保障工作。

4、软、硬件升级服务：

1) 投标人承诺在系统建设完成后三年内，继续与用户方合作、根据实际采购人应用需要进行软件完善及升级工作。

2) 对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次采购优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次采购优惠幅度，并积极配合用户方完成。

3) 集成商应向采购人提供最终用户为台的第三方关键软硬件设备售后维护合同，售后维护合同不可以单次服务的方式签署，售后维护商的选择要求具备相应维护资质并与已建成的系统设备维护厂商保持一致。

5、免费质量保证期结束后，投标人为系统涉及的所有软、硬件设备提供终身的有偿维修。

九、有关要求

9.1本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。

9.2 交货地点：宜兴广电大楼内（或采购人指定地点）。

9.3交货期限：①2019年9月完成设备安装调试并通过验收；②2019年11月底前完成三楼四楼改造部分并通过验收。

9.4特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

9.4验收标准：根据相关规范、标准和招标文件及合同的规定；采购人根据系统目标、功能要求、工作流程要求、厂家承诺、人员培训等方面对系统进行验收。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。由系统集成商承担验收相关费用。

9.5付款步骤：货到现场、验收合格、完成审计后两周内支付至审定价的90%；余款在综合竣工验收合格满一年后付清。

十、其他要求：

10.1中标供应商须承诺，若提供的系统软件无法满足采购人的业务或功能需求时，应提供免费研发，直至功能满足采购人的需求为止。

10.2项目实施过程中，投标人应对工作人员进行安全教育，若发生安全事故，投标人应承担相应的经济处罚及责任。

10.3投标人应自行对本次采购项目有关的系统架构、综合布线及设备部署位置等各类情况进行现场勘察和咨询，其产生的费用由投标人自行承担。如因投标人前期调研勘查不充分而导致的问题和费用，由投标人自行承担。

10.4投标人应提供丰富的接口协议或规范，并负责在采购人全媒体融合协同生产平台整个建设周期内，与采购人现有的各业务子系统通过互联互通。

10.5投标人应在全面了解采购人相关需求的基础上，合理制定相应的技术方案，从原有设备利旧、硬件设备兼容性和系统安全等级保护要求等方面综合考量，保证系统在安全性、先进性、业务承载能力、整体性能力和扩展能力上达到业内领先水平。

# 第五章  采购合同（格式）

采购计划号：JH

第一部分 合同书

项目名称：广电高清频道播出、节目上载编排系统改造项目

项目编号：       YXGQZC2019-066[国]

需    方：

供    方：

签 订 地：

签订日期：               年       月       日

第一部分 协议书

一、合同书

本合同于年月日由（以下简称需方）与（以下简称供方）签订。需方愿以总价款人民币                    （￥             ）向供方购买，并经双方协商同意下列条款：

二、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

三、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）供方中标的投标书；（4）供方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

四、供方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向需方提供上述合格的货物和服务。

五、按有关法律法规，供方接到需方或使用方的通知后方可组织货源供货。

六、本合同一式捌份，供方贰份，报宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室壹份，送江苏宏翔工程造价咨询有限公司存档壹份，其余归需方保管。

需方：                           供方：

单位盖章：                       单位盖章：

代表签字：                       代表签字：

日    期：                       日    期：

第二部分 合同条款

根据该项目编号：                    的招标文件和该书的中标通知书，供需双方就此次中标的货物和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容

需方向供方购买                                        。

二、价格及支付

1、按此次成交价格执行，合同总标的额为          万元。

2、付款方式：银行转账。

3、履约保证金的退还：                              。

三、知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量与检验

1、供方在工作中必须严格按工作图纸规范工作，并确保在合同承包范围内的验收达合格标准。

2、供方工作中所使用的材料、设备的品牌型号必须符合图纸及规范要求经需方验收合格后，方可工作。

3、供方须明确质保期限。

4、验收标准：符合相关国家标准及招标文件要求和供方投标文件的承诺，由需方组织验收，由相关职能部门履行监督职能。

5、验收时间：供方在货到安装调试完毕，系统达到技术要求规定的指标并开通业务后，向需方提交“系统验收申请报告”，需方在接到投标人提供的“系统验收申请报告”后10个工作日内组织相关部门进行验收，给予验收结果或提出修改意见。验收合格的，需方在验收后5个工作日内出具《验收合格报告》。

五、交货条件

1、交货期或交付使用期:                                      。

2、因需方及不可抗力原因造成工期延误，若不影响关键工序则不顺延工期，否则须由需方确认后可将工期顺延，若因需方及不可抗力原因造成停工、窝工，需方签字确认后将给予工期顺延，但不给予工作期间的机械、人工费用补偿。

3、交货地点：宜兴市广电大厦，需方指定地点。

4、货物的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

5、货物交货时，必须带有产品原厂证明书、产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

6、运输及到货地点：由供方负责办理运输、装卸，并承担费用。

7、供方发货时应先用函、电通告需方或使用方。

六、安装调试及售后服务

1、如若无特殊说明，本次招标的所有设备的免费质保期：系统免费质保期一年，免费质量保证期自终验报告签字之日起计算。质保期外，供方须负责系统的维修，收取维修成本费。

2、维修及备件服务：

1) 投标人保证应在接到用户故障报修或咨询后 1 小时内给予响应，投标人维修工程师应在4小时内到达用户现场。

2) 质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，提供5*8小时的备件先行服务。投标人接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。

3) 系统所涉及的所有产品，应确保质保期内及质保期过后三年内均能提供备品备件。

4) 质量保证期内，投标人负责对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，且不收取额外费用。

3、技术支持服务：

1) 投标人须在系统及设备质保期内，提供7×24小时原厂电话技术支持服务。

2) 在质量保证期内，遇重要安全制作保障期，投标人应根据采购人要求，免费增派技术人员参与技术保障工作。

4、软、硬件升级服务：

1) 投标人承诺在系统建设完成后三年内，继续与用户方合作、根据实际采购人应用需要进行软件完善及升级工作。

2) 对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次采购优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次采购优惠幅度，并积极配合用户方完成。

3) 集成商应向采购人提供最终用户为台的第三方关键软硬件设备售后维护合同，售后维护合同不可以单次服务的方式签署，售后维护商的选择要求具备相应维护资质并与已建成的系统设备维护厂商保持一致。

5、免费质量保证期结束后，投标人为系统涉及的所有软、硬件设备提供终身的有偿维修。

6、培训服务要求：

1) 投标人必须提供技术培训服务，培训合格率达到 100%。

2) 投标人根据招标单位不同应用层次的人员，提供量身定制的培训教材、教材 的内容包括设备的原理、技术性能、操作维护、安装调测等。

3) 所有培训书面资料用中文书写，授课形式为中文 。

4) 投标人必须提供高水平的培训计划和内容，包括培训时间、培训地点、培训 方式、培训内容、培训资料等。

5) 要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员全面熟练撑握与自已工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

6) 在培训结束后，要求对参训人员进行考核，应根据不同的操作人员岗位，提供不同内容的考核试题卷。

7、需方按项目需求书及本合同的有关规定验收：

1) 验收以生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料国家及行业规范、招标文件的约定为依据。

2) 货物到达后，由需方进行基本质量、数量及规格型号的验收（但不作为最终合格的保证）。该验收应达到合同规定的要求。

3) 供方对设备安装调试结束后，由需方及有关部门会同供方按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

8、供方对其供应的货物提供的质保按招标文件要求及投标文件的承诺执行。

9、质保期后的货物维护由双方协商再定。

10、供方负责对需方提供技术咨询服务和人员培训。

11、供方及其参与本项目的人员，对需方提供的资料及文件，负有保密义务，未经需方书面同意，不得泄露。

七、违约责任

1、如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，具体每日按逾期交货部分总价款的千分之三支付。供方逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；如给需方造成损失的，还应赔偿相应损失。

2、供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。

3、由于需方的原因要求延期交货，供方应提供不少于三个月的免费保管期。

4、如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

八、质量管理要求

1、在本项目验收交付前，供方应根据实际情况制定产品保护措施，以确保任何已完项目的完好。特别是容易出现划痕、撞伤的部位，必须具备完整有效的保护措施，发生的相关费用由供方承担。

2、运输车辆应服从公安、城管、建设等有关部门的管理要求，发生的相关费用由供方承担。

3、进度控制要求：

供方在需方发出中标通知书后30日内签订完合同，无故拖延罚款2000元/天。供方应在需方要求的日期内，抓紧组织进场安装。无故拖延进场日期的，每拖延一天罚款2000元，需方累计督促两次无果，从重处以1万元到2万元的罚款，情节严重的，需方有权取消合同。

4、货款（进度款）支付：

①

②供方必须开具增值税专用发票，招标人办理付款。

九、合同生效及其它

1、供方不履行合同或履行合同不符合约定的，需方有权随时解除合同，并要求供方承担合同总价款百分之十的违约金。如果需方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则供方的赔偿额应以需方的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由双方友好协商解决，如协商不成，则应向需方项目所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，并由供需双方以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、投标人必须按照招标文件提供的格式、内容、数量和要求，详细填写有关内容。

6、标后履约管理行为考核参照宜招管发（2017）7号文。

# 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGQZC2019-066[国]

项目名称：  广电高清频道播出、节目上载编排系统改造项目

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市广播电视台（宜兴广播电视集团）、江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

我方收到你们YXGQZC2019-066[国] 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

4.我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

5.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

6.我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

7.我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

8.我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

9.我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

10.如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

11.我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

12. 我方承诺一旦中标，将根据招标文件要求进行供货。供货的物品材质符合国家相关标准。同时，我方认可采购人的送检要求，若送检产品达不到相关标准要求，所有检测费用及造成的相关后果均由我方一并承担。

13.我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

14.关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

15.与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

16.若我方中标，请将中标通知书邮寄到以下地址：

| 中标通知书邮寄地址 |  |
| --- | --- |
| 邮政编码 |  |
| 收件人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 | 供应商中标后，中标通知书将在法律规定的时间内，通过EMS的形式寄出，请供应商详细填写收件地址，若未填写，则寄到供应商法定地址。因供应商收件信息填写错误，造成的邮件丢失、延误或退回，江苏宏翔工程造价咨询有限公司概不负责。 |

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGQZC2019-066[国]

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清播出系统 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 播出机房UPS、精密空调、机房动力环境监控系统 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 播出中心（三楼及四楼改造）及机柜机架设备 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 | （小写） |
|  | （大写） |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 投标文件应对《开标一览表》中的全部项目进行投标，只投其中部分者，投标无效。

- 供应商一旦成交后，如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，报价将不会得到调整。

2、投标明细报价表（格式）：

投标明细报价表一——高清播出系统

项目编号：YXGQZC2019-066[国]

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 产品类别 | 是否属于优先采购的节能、环境标志产品 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、播出系统核心设备 |
| 1.1播出视频服务器 |
| 1 | 高清播出视频服务器 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 第三备视频服务器 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 1.2播出二级存储 |
| 1 | 播出二级存储 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 1.3网络交换机 |
| 1 | 核心交换机 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 数据交换机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 监控接入交换机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 1.4应用服务器 |
| 1 | 数据库服务器 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 应用服务器 |  |  |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 转码技审服务器 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 键鼠切换器 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 1.5 工作站 |
| 1 | 自动播出控制主机 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 自动播出控制备机 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 422倒换器 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 4 | 多功能上载审片工作站 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 节目单编辑/无卡上载工作站 |  |  |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 6 | 上载工作站站 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 7 | USB安全隔离器 |  |  |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 8 | 高标清监视器 |  |  |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 二 总控系统 |
| 2.1总控 |
| 1 | 32X32高清总控矩阵 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2.2总控周边设备 |
| 1 | 高清视频分配器 |  |  |  |  | 12 | 套 |  |  |
| 2 | 高清视频分配器 |  |  |  |  | 17 | 套 |  |  |
| 3 | 周边机箱 |  |  |  |  | 按需配置 | 个 |  |  |
| 4 | P2卡录像机 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | P2 存储卡驱动器 |  |  |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 6 | P2存储卡 |  |  |  |  | 4 | 块 |  |  |
| 7 | 外置声卡 |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 2.3延迟播系统 |
| 1 | 高清延时器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2.4编解码设备 |
| 1 | 光发光收 |  |  |  |  | 2 | 对 |  |  |
| 2 | 高标清编码器 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 三、同步、时钟系统 |
| 3.1同步系统 |
| 1 | 高标清同步信号发生器 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 同步信号倒换器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 模拟视分卡 |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 3.2时钟系统 |
| 1 | 北斗/GPS双模卫星校时钟 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 时码信号倒换器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 时码分配器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | EBU分配器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 5寸子钟 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 四、分控系统 |
| 1 | 高标清净/ 静切换单元 |  |  |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 2 | 高标清矩阵 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 高标清倒换器 |  |  |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 4 | 双通道台标键控处理单元 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 高清台标键控处理单元 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 下变换处理单元 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 高标清应急切换单元 |  |  |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 8 | 图卡发生单元 |  |  |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 9 | 16路画面分割单元 |  |  |  |  | 7 | 台 |  |  |
| 10 | 音频响度控制单元 |  |  |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 11 | 双路SDI转HDMI |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 12 | 周边机箱 |  |  |  |  | 按需配置 | 个 |  |  |
| 13 | 高清字幕机 |  |  |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 五、监控监录系统 |
| 1 | 监控服务器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 监录服务器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 基带信号检测仪 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 监控展示工作站 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 六、安全产品部分 |
| 1 | 万兆防火墙 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 千兆防火墙 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 七、其他 |
| 1 | 无线电容话筒 |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 无线动圈话筒 |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 激光打印机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 激光打印机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 解码器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 高清光端机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 八、系统集成 |
| 1 | 视频跳线盘 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 视频跳线 |  |  |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 3 | 音频电缆 |  |  |  |  | 600 | 米 |  |  |
| 4 | 视频电缆 |  |  |  |  | 9000 | 米 |  |  |
| 5 | BNC接头 |  |  |  |  | 600 | 个 |  |  |
| 6 | 75欧姆终结电阻 |  |  |  |  | 20 | 套 |  |  |
| 7 | 网线 |  |  |  |  | 6000 | 米 |  |  |
| 8 | 开线器 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 9 | BNC螺批 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 压线钳 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 压模模块 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 集成辅料 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 光纤配线架及配件和工作 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 设备搬迁 |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |
| 其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计（小写） |  |
| 其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计（小写） |  |
| 完工期 | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |
| 项目整体质保期 |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

投标人签名：                                             日期：

注：（1）政府采购优惠政策：

①若属于政府采购政策扶持产品，投标人须在“产品类别”一栏中填入：小、微型企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品；

②上表所填“其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计”“其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计”均为未享受价格扣除前，投标人所投产品的价格合计；

③如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”第一项高清播出系统合计一致。

（3）表格不够可自行延长。

投标明细报价表二——播出机房UPS、精密空调、机房动力环境监控系统

项目编号：YXGQZC2019-066[国]

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 产品类别 | 是否属于优先采购的节能、环境标志产品 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 播出机房UPS |
| 1 | UPS主机 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 精密空调 |
| 1 | 精密空调 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 室内、外机连接铜管 |  |  |  |  | 20 | 米 |  |  |
| 3 | 进排水管及附件 |  |  |  |  | 30 | 米 |  |  |
| 4 | 主电缆 |  |  |  |  | 30 | 米 |  |  |
| 5 | 安装辅材 |  |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 其他空调 |
| 一、三楼空调设备、安装及辅材 |
| 1 | 一拖一5匹变频风管机 |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 一拖一五匹变频嵌机 |  |  |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 3 | 安装辅材 |  |  |  |  | 5 | 项 |  |  |
| 4 | 下出风风道 |  |  |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 二、四楼空调设备、安装及辅材 |
| 1 | 一拖一五匹变频嵌机 |  |  |  |  | 3 | 套 |  |  |
| 2 | 安装辅材 |  |  |  |  | 3 | 项 |  |  |
| 机房动力环境监控系统 |
| 一、配电监控 |
| 1 | 智能电量仪 |  |  |  |  | 9 | 台 |  |  |
| 2 | 开口式互感器 |  |  |  |  | 27 | 台 |  |  |
| 3 | 配电监控软件模块 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 二、UPS、发电机组监测 |
| 1 | UPS监控软件模块 |  |  |  |  | 7 | 套 |  |  |
| 2 | 发电机组监控软件模块 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 三、温湿度监测 |
| 1 | 智能温湿度传感器 |  |  |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 2 | 温湿度监控软件模块 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 四、漏水监测 |
| 1 | 漏水传感器 |  |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 漏水感应线 |  |  |  |  | 1 | 条 |  |  |
| 3 | 漏水监控软件模块 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 五、视频监测 |
| 1 | 视频监控软件模块 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 六、监控中心系统配置 |
| 1 | 监控服务器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络型智能采集主机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 协议转换微控器 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 监控管理系统软件 |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 监控平板 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | GSM短信机 |  |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 7 | GSM短信报警软件模块 |  |  |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 八、项目辅助材料 |
| 1 | 管线、辅材及布线 |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |
| 三楼机房监控 |
| 一、终端部分 |
| 1 | 数字摄像机 |  |  |  |  | 20 | 台 |  |  |
| 2 | 电源 |  |  |  |  | 6 | 个 |  |  |
| 二、传输部分 |
| 1 | 网线 |  |  |  |  | 1600 | 米 |  |  |
| 2 | 电源线 |  |  |  |  | 1000 | 米 |  |  |
| 3 | 线管 |  |  |  |  | 600 | 米 |  |  |
| 4 | 交换机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 机柜 |  |  |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 7 | 光纤单模 |  |  |  |  | 300 | 个 |  |  |
| 8 | 光纤跳线 |  |  |  |  | 4 | 根 |  |  |
| 9 | 光纤尾纤 |  |  |  |  | 12 | 根 |  |  |
| 10 | 熔接盒 |  |  |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 藕盒器 |  |  |  |  | 12 | 个 |  |  |
| 12 | 光纤熔接 |  |  |  |  | 12 | 个 |  |  |
| 三、主机部分 |
| 1 | 硬盘录像机 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 硬盘 |  |  |  |  | 6 | 块 |  |  |
| 3 | 显示器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 安装附件 |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |
|  | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |
| 其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计（小写） |  |
| 其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计（小写） |  |
| 完工期 | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |
| 项目整体质保期 |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

投标人签名：                                             日期：

注：（1）政府采购优惠政策：

①若属于政府采购政策扶持产品，投标人须在“产品类别”一栏中填入：小、微型企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品；

②上表所填“其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计”“其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计”均为未享受价格扣除前，投标人所投产品的价格合计；

③如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”第二项播出机房UPS、精密空调、机房动力环境监控系统合计一致。

（3）表格不够可自行延长。

投标明细报价表三——播出中心（三楼及四楼改造）及机柜机架设备

项目编号：YXGQZC2019-066[国]

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 产品类别 | 是否属于优先采购的节能、环境标志产品 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三层改造 |
| 1 | 拆除 |  |  |  |  | 项 | 1.000 |  |  |
| 2 | 防静电活动地板 |  |  |  |  | m2 | 348.810 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  |  |  |  | m2 | 41.390 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 |  |  |  |  | m2 | 46.380 |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 |  |  |  |  | m2 | 132.850 |  |  |
| 6 | 吊顶天棚 |  |  |  |  | m2 | 128.200 |  |  |
| 7 | 天棚喷刷涂料 |  |  |  |  | m2 | 234.940 |  |  |
| 8 | 天棚喷刷涂料 |  |  |  |  | m2 | 3.680 |  |  |
| 9 | 灯带（槽） |  |  |  |  | m2 | 34.250 |  |  |
| 10 | 墙面装饰板 |  |  |  |  | m2 | 58.090 |  |  |
| 11 | 墙面装饰板 |  |  |  |  | m2 | 31.760 |  |  |
| 12 | 其他隔断 |  |  |  |  | m2 | 48.660 |  |  |
| 13 | 其他隔断 |  |  |  |  | m2 | 18.560 |  |  |
| 14 | 其他隔断 |  |  |  |  | m2 | 73.950 |  |  |
| 15 | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  | m2 | 291.260 |  |  |
| 16 | 金属踢脚线 |  |  |  |  | m | 123.810 |  |  |
| 17 | 块料踢脚线 |  |  |  |  | m | 34.540 |  |  |
| 18 | 木门窗套 |  |  |  |  | m | 31.500 |  |  |
| 19 | 石材窗台板 |  |  |  |  | m2 | 2.540 |  |  |
| 四层改造 |
| 1 | 拆除 |  |  |  |  | 项 | 1.000 |  |  |
| 2 | 防静电活动地板 |  |  |  |  | m2 | 44.950 |  |  |
| 3 | 防静电活动地板 |  |  |  |  | m2 | 120.790 |  |  |
| 4 | 块料楼地面疑 |  |  |  |  | m2 | 7.480 |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 |  |  |  |  | m2 | 122.850 |  |  |
| 6 | 吊顶天棚 |  |  |  |  | m2 | 42.890 |  |  |
| 7 | 吊顶天棚 |  |  |  |  | m2 | 7.480 |  |  |
| 8 | 天棚喷刷涂料 |  |  |  |  | m2 | 41.890 |  |  |
| 9 | 天棚喷刷涂料 |  |  |  |  | m2 | 198.890 |  |  |
| 10 | 墙面装饰板 |  |  |  |  | m2 | 33.900 |  |  |
| 11 | 墙面装饰板 |  |  |  |  | m2 | 23.120 |  |  |
| 12 | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  | m2 | 104.930 |  |  |
| 13 | 金属踢脚线 |  |  |  |  | m | 51.780 |  |  |
| 14 | 块料踢脚线 |  |  |  |  | m | 8.400 |  |  |
| 木门部分 |
| 1 | 木质门带套 |  |  |  |  | 樘 | 4.000 |  |  |
| 2 | 木质门带套 |  |  |  |  | 樘 | 1.000 |  |  |
| 3 | 金属（塑钢）门 |  |  |  |  | 樘 | 1.000 |  |  |
| 其余 |
| 1 | 电视墙 |  |  |  |  | 组 | 9.000 |  |  |
| 2 | 电视机 |  |  |  |  | 台 | 20.000 |  |  |
| 3 | 异形操作台 |  |  |  |  | 套 | 1.000 |  |  |
| 4 | 显示屏支架 |  |  |  |  | 个 | 10.000 |  |  |
| 5 | 机柜 |  |  |  |  | 台 | 30.000 |  |  |
| 6 | 配电柜 |  |  |  |  | 项 | 2.000 |  |  |
| 7 | 编辑桌 |  |  |  |  | 工位 | 24.000 |  |  |
| 8 | 总编办椅子 |  |  |  |  | 个 | 24.000 |  |  |
| 9 | 播出椅子 |  |  |  |  | 个 | 10.000 |  |  |
| 10 | 文件柜 |  |  |  |  | 个 | 12.000 |  |  |
| 11 | 主机箱 |  |  |  |  | 个 | 20.000 |  |  |
| 12 | 储物柜 |  |  |  |  | 个 | 16.000 |  |  |
| 13 | 美术广告部分 |  |  |  |  | 项 | 1.000 |  |  |
| 电气部分 |
| 1 | 配电箱 |  |  |  |  | 台 | 1.000 |  |  |
| 2 | 配电箱 |  |  |  |  | 台 | 2.000 |  |  |
| 3 | 配电箱 |  |  |  |  | 台 | 1.000 |  |  |
| 4 | 配电箱 |  |  |  |  | 台 | 1.000 |  |  |
| 5 | 配管 |  |  |  |  | m | 20.000 |  |  |
| 6 | 配管 |  |  |  |  | m | 28.000 |  |  |
| 7 | 配管 |  |  |  |  | m | 16.000 |  |  |
| 8 | 配管 |  |  |  |  | m | 169.780 |  |  |
| 9 | 配管 |  |  |  |  | m | 29.540 |  |  |
| 10 | 配管 |  |  |  |  | m | 43.470 |  |  |
| 11 | 配管 |  |  |  |  | m | 521.230 |  |  |
| 12 | 配管 |  |  |  |  | m | 30.000 |  |  |
| 13 | 桥架 |  |  |  |  | m | 34.500 |  |  |
| 14 | 桥架 |  |  |  |  | m | 60.000 |  |  |
| 15 | 铁构件 |  |  |  |  | kg | 385.360 |  |  |
| 16 | 电力电缆 |  |  |  |  | m | 50.000 |  |  |
| 17 | 电力电缆 |  |  |  |  | m | 80.000 |  |  |
| 18 | 电力电缆 |  |  |  |  | m | 50.000 |  |  |
| 19 | 电力电缆 |  |  |  |  | m | 300.000 |  |  |
| 20 | 电力电缆 |  |  |  |  | m | 141.450 |  |  |
| 21 | 电力电缆 |  |  |  |  | m | 78.890 |  |  |
| 22 | 电力电缆头 |  |  |  |  | 个 | 6.000 |  |  |
| 23 | 配线 |  |  |  |  | m | 2273.800 |  |  |
| 24 | 配线 |  |  |  |  | m | 679.120 |  |  |
| 25 | 配线 |  |  |  |  | m | 1546.080 |  |  |
| 26 | 装饰灯 |  |  |  |  | 套 | 42.000 |  |  |
| 27 | 装饰灯 |  |  |  |  | 套 | 26.000 |  |  |
| 28 | 普通灯具 |  |  |  |  | 套 | 2.000 |  |  |
| 29 | 普通灯具 |  |  |  |  | 套 | 12.000 |  |  |
| 30 | 普通灯具 |  |  |  |  | 套 | 15.000 |  |  |
| 31 | 装饰灯 |  |  |  |  | m | 232.000 |  |  |
| 32 | 装饰灯 |  |  |  |  | 套 | 9.000 |  |  |
| 33 | 装饰灯 |  |  |  |  | 套 | 5.000 |  |  |
| 34 | 装饰灯 |  |  |  |  | 套 | 3.000 |  |  |
| 35 | 照明开关 |  |  |  |  | 个 | 5.000 |  |  |
| 36 | 照明开关 |  |  |  |  | 个 | 5.000 |  |  |
| 37 | 照明开关 |  |  |  |  | 个 | 5.000 |  |  |
| 38 | 插座 |  |  |  |  | 个 | 8.000 |  |  |
| 39 | 插座 |  |  |  |  | 个 | 28.000 |  |  |
| 40 | 显示设备 |  |  |  |  | m2 | 2.600 |  |  |
| 41 | 送配电装置系统 |  |  |  |  | 系统 | 1.000 |  |  |
| 网络系统 |
| 1 | 桥架 |  |  |  |  | m | 16.000 |  |  |
| 2 | 桥架 |  |  |  |  | m | 77.200 |  |  |
| 3 | 铁构件 |  |  |  |  | kg | 269.050 |  |  |
| 4 | 配管 |  |  |  |  | m | 88.860 |  |  |
| 5 | 配管 |  |  |  |  | m | 65.660 |  |  |
| 6 | 配管 |  |  |  |  | m | 10.000 |  |  |
| 7 | 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 60.000 |  |  |
| 8 | 双绞线缆 |  |  |  |  | m | 1595.130 |  |  |
| 9 | 双绞线缆测试 |  |  |  |  | 链路 | 34.000 |  |  |
| 10 | 光缆 |  |  |  |  | m | 1357.650 |  |  |
| 11 | 信息插座 |  |  |  |  | 个 | 2.000 |  |  |
| 12 | 信息插座 |  |  |  |  | 个 | 2.000 |  |  |
| 13 | 信息插座 |  |  |  |  | 个 | 28.000 |  |  |
| 14 | 信息插座 |  |  |  |  | 个 | 28.000 |  |  |
| 15 | 计算机应用、网络系统试运行 |  |  |  |  | 系统 | 1.000 |  |  |
| 监控系统 |
| 1 | 配管 |  |  |  |  | m | 85.280 |  |  |
| 2 | 铁构件 |  |  |  |  | kg | 22.460 |  |  |
| 3 | 接线盒 |  |  |  |  | 个 | 13.000 |  |  |
| 4 | 配线 |  |  |  |  | m | 585.800 |  |  |
| 5 | 双绞线缆 |  |  |  |  | m | 585.800 |  |  |
| 6 | 安全防范分系统调试 |  |  |  |  | 系统 | 13.000 |  |  |
| 7 | 电子门禁锁系统 |  |  |  |  | 项 | 1.000 |  |  |
|  | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |
| 其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计（小写） |  |
| 其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计（小写） |  |
| 完工期 | 合同签订后 日内到货并安装调试完成。 |
| 项目整体质保期 |  |
| 服 务 承 诺 | 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |

投标人签名：                                             日期：

注：（1）政府采购优惠政策：

①若属于政府采购政策扶持产品，投标人须在“产品类别”一栏中填入：小、微型企业产品、残疾人福利性单位产品或监狱企业产品；

②上表所填“其中属于小、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格合计”“其中属于优先采购的节能、环境标志产品的价格合计”均为未享受价格扣除前，投标人所投产品的价格合计；

③如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

（2）投标人应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写，须包括本次招标的所有细项；“投标明细报价表”合计需与“开标一览表”第三项播出中心（三楼及四楼改造）及机柜机架设备合计一致。

（3）表格不够可自行延长。

3、投标人企业性质及产品类别说明（格式）

投标人企业性质及产品类别说明

投标人名称（盖章）：                       项目编号：YXGQZC2019-066[国]

| 序号 | 企业 性质 | 投标产品类别 | 投标文件中需要提供的 相关证明材料 | 投标人（产品）类型声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型 企业 | 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务 | 投标人《中小企业声明函》（附件1） | 是 不是 |
|  |  | 提供其他小微企业制造的货物 | 投标人《中小企业声明函》及制造商《企业类型声明函》（附件3） | 是 不是 |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务 | 投标人《残疾人福利性单位声明函》（附件2） | 是 不是 |
|  |  | 提供其他残疾人福利性单位制造的货物 | 投标人《残疾人福利性单位声明函》及制造商《企业类型声明函》 | 是 不是 |
| 3 | 监狱 企业 |  | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | 是 不是 |
| 4 |  | 强制采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 | 有 没有 |
| 5 |  | 优先采购节能产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 | 有 没有 |
| 6 |  | 优先采购环境标志产品 | 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件 | 有 没有 |
| 7 |  | 强制采购信息安全产品 | 由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件 | 有 没有 |

注：①相关证明材料请附在本表之后；

②中标供应商《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、制造商《企业类型声明函》，采购人将随中标公告一并公示。

投标人签名：                                    日期：

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据相关规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动（项目编号：YXGQZC2019-066[国]）提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签名：

投标人公章：

日　　　期：

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据相关规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动（项目编号：YXGQZC2019-066[国]）提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人签名：

投标人公章：

日　　　期：

附件3：制造商企业类型声明函（格式）：

制造商企业类型声明函

本企业（单位）作为            单位的            项目的设备制造商，参加采购活动。根据有关规定，作出如下声明：

本企业为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

本单位为         （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业           （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业提供本企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商公章：

投标人公章：

日　　　期：

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGQZC2019-066[国]

日期：

宜兴市广播电视台（宜兴广播电视集团）：

我公司（单位）参加本次项目（YXGQZC2019-066[国]）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGQZC2019-066[国]）进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGQZC2019-066[国]

日期：

宜兴市广播电视台（宜兴广播电视集团）、江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：

单位名称（公章）：

法定代表人签名：

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGQZC2019-066[国]

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；

- 银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGQZC2019-066[国]

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（六）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：                   项目编号：YXGQZC2019-066[国]

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 投标文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“第三章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

投标人签名：                                    日期：

（七）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（八）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面