投标单位（盖章）：

政府采购询价报价清单

采购编号:NBZFCG2008138X

采购项目: 宁波市农科院

“活动型果蔬保鲜冷藏库等设备”项目

宁波市政府采购中心

2008.9．9

报价须知

各投标商：

根据《政府采购法》、宁波市政府采购管理的有关规定和市采购办核准的采购计划和采购方式，宁波市政府采购中心决定对宁波市农科院“活动型果蔬保鲜冷藏库等设备”项目实行公开询价采购。为顺利实施本次政府采购，请各供应商仔细阅读本“报价须知”和“采购货物报价清单”。

一、报价单投送时间：2008年9月16日下午2:30前以密封方式送达宁波市政府采购中心904室（海曙区苍水街79号机电大厦9楼、维科集团对面），逾期送达的恕不接受。

二、参加报价的供应商须认真阅读《政府采购报价清单》中的全部内容。采购要求仅供参考，必须在“投标响应”栏对所报价内容的详细配置、型号、数量明确填报； 与采购要求相同的也必须填写明确，有偏离的需加以说明；所报内容有涂改的，须加盖公章；每个项目只允许有一个报价，否则视为废标。

三、报价单均须写明交货期，并写明报价小计、合计。

四、投标报价单按原件规定格式填报并有法定代表人（或授权代表）签字和加盖单位公章，否则视为废标。

五、参加报价的供应商必须以书面形式承诺优惠条件和售后服务，对未作出书面售后服务承诺和未盖章的，将视为废标。

六、参加投标的供应商，在投标时须交纳5000元的投标保证金（支票、汇票）。如供应商在开标后撤标的或供应商中标后未履约的，投标保证金全额作为违约赔偿金将被没收。

七、投标书一式五份，正本一份，副本四份；投标书有效期应满足60天，不足的视为无效投标。

八、合同签定：自《中标通知书》签发之日起7日内，由采购单位与中标供应商严格按照《中标通知书》的规定签定合同；中标供应商必须严格按合同规定的规格、型号及技术指标提供货物。

九、供应商中标后，采购方可对货物在数量上有少量变动（上述货物是指中标的货物），但不超过中标总价的10%。

十、验收及付款方式：卖方不得擅自拆封原厂商包装，卖方送货至使用单位现场后，须在使用单位监督之下现场拆封、并由卖方安装调试后，由使用单位组织专家对货物进行检查验收，付款条件由投标商在投标文件中明确。{付款流程按以下执行：使用单位收取发票后，在宁波市财税网（www.nbcs.gov.cn）“表格下载”处下载〈宁波市政府采购项目验收情况表〉，写明验收情况，并签字及加盖单位印章；按合同规定付款，属单位自筹资金的，由采购单位按合同约定直接向中标商支付货款；属财政预算内和专户资金的，由市财政国库部门（市会计核算中心）集中支付。}

十一、本招标项目不收取中标服务费。

十二、市政府采购中心在评标结束后7个工作日内将中标情况在“宁波市人民政府网(www.nb.gov.cn)或宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn)以公告形式通知各供应商,未中标的供应商在中标结果生效之日起7个工作日内到市政府采购中心无息退回投标保证金。

十三、报价单的组成：

政府采购报价清单封面

投标函（附件一）；

法定代表人授权书（附件二）；

营业执照复印件、税务登记证复印件、安防资质证书复印件等（加盖公章）；

采购货物报价清单；

售后服务承诺（必须提供）；

相关的技术资料。

供应商应提供投标产品的详细技术参数、图片（如有）及相关的说明材料供评委评标，提供不完整、说明不详细等而无法确定所投产品技术性能影响评标的后果自付。

十四、投标书资料（含附件资料）、资质证明材料等由投标商自行组织。

十五、招标人情况：宁波市政府采购中心

地址：宁波市海曙区苍水街79号机电大厦9楼；          邮编：315000

联系人：郑先生   电话：0574-87283680  传真：0574-87282586

开户行：宁波银行天源支行

帐号：82360120111015009

十六、成交原则：

1、最低报价不能作为中标的唯一保证；2、根据设备技术满足情况、产品质量、价格、售后服务、资质等方面进行综合打分，以得分最高者为预中标单位(详见评委打分表)。

宁波市政府采购中心

2008年9月9日

采购货物报价清单

NBZFCG2008138X

| 采购项目 | 品牌 | 采购要求(仅供参考) | 投标响应 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号及技术指标 | 型号及技术指标 |  |  |  |  |
| 包一：活动型果蔬保鲜冷藏库 |  | 详细技术指标见附件 |  | 1套（含梯度库四个、预冷库1个） |  |  |  |
| 包二：气调保鲜包装机技术要求 |  | 详细技术指标见附件 |  | 1台 |  |  |  |
| 包三：氧气/二氧化碳浓度计技术要求 |  | 详细技术指标见附件 |  | 1台 |  |  |  |
| 包四：薄膜透湿率测定仪技术要求 |  | 详细技术指标见附件 |  | 1台 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述设备均以人民币报价；

2、附件中标明的设备型号及技术指标仅供参考，但不得低于所标明的技术指标，如有偏离请加以说明；

3、产品质保期应不小于1年，供应商在投标时须明确质保期。

供应商(盖章)：

法人(或授权)代表(签字)：

年   月   日

宁波市政府采购中心

2008年9月9日

附件：

包一：      活动型果蔬保鲜冷藏库技术指标

# 一、总体要求：

1、高精度、多功能的小型实验用恒温恒湿保鲜冷库；

2、拆装方便、可移动型；
3、梯度冷藏库规格（m）：30 m3×4个  (3.5*3.5*2.5) ，库温： -5℃~20℃，集中控制式；

4、预冷库规格(m): 30(3.5*3.5*2.5)m3，库温：-5℃~20℃；采用差压预冷技术，单独控制；

5、设配气间、缓冲间。

6、含控制、照明等必要设施。

7、第3、4、5、6项见示意图。

# 二、技术参数

# （一）梯度冷藏库

*1、制冷机组：活塞式风冷压缩冷凝机组，11000Kcal/h  电机功率7.57KW以上 1台，蒸发温度-10℃，冷凝温度30℃，进口；

*2、吊顶式蒸发器 风量2×1700m3/h 1台 国产 ；6mm片距

3、库板（厚度150mm） 聚氨酯彩钢板，厚度>0.5 mm；

4、电器箱 微电脑控制系统 1套 国产

5、电磁阀 Castel(1070/4) 孔径Dg12 1只 知名品牌

6、膨胀阀 Alco(TCLE-2H)3RT 1只 知名品牌

7、制冷剂 R22（杜邦） 1瓶 知名品牌 ；

8、电线电缆、防潮灯、铜管、密封材料等 电线、电缆护导线3芯，铜管直径12-19×厚1.2mm，玻璃胶AB料 实际耗材 国产

9、库门 标准门1.8m×0.8m 1套 国产

10、风幕机 1.2m（380v），噪音55dB（A），风量1750m3/h风速12m/s 1台 国产

11、铝材、聚胺脂、发泡料 角铝：3×3×0.8厚 国产

12、安装调试费：含

*13）加湿方式：离心式加湿。

# （二）差压预冷库

1、半封闭风冷压缩冷凝机组 制冷量10000-11000Kcal/h 电机功率7.53KW 1台 国内名牌；

2、吊顶式蒸发器 风量2×3000m3/h 1台 国产 ，较强对流结构；

3、库板(厚100mm，密度>45kg/ m3) 聚氨酯彩钢板，厚度>0.5 mm（实际耗材）；

4、电器箱 微电脑控制系统 1套 国产；

5、电磁阀 Castel(1070/4) 孔径Dg16 1只 国产；

6、膨胀阀 Alco(TCLE-2H)5RT 1只 知名品牌；

7、制冷剂 R22（杜邦） 1瓶 原装；

8、电线电缆、防潮灯、铜管、密封材料等 电线、电缆护导线3芯，铜管直径16-28×厚1.2mm，玻璃胶AB料 实际耗材 国产；

9、库门 标准门 1.8m×0.8m 1套 国产；

10、风幕机 1.2m（380v），噪音55dB（A），风量1750m3/h风速12m/s 1台 国产；

11、彩钢、聚胺脂发泡料 彩钢条：25×100mm 实际耗材 国产

*12、差压预冷装置。

# 三、技术要求：

*1）温控范围： -5℃～20℃；

*2）降温时间（室温30℃降至-2℃）：预冷库≤15分钟，冷藏库≤20分钟（库容半装量）；

*3）温度控制精度：电子控温仪可控精度不低于0.1℃，全库温差不大于0.5℃，温度探头每库不少于2个；

*4）保温性能：外部气温30℃，库温-2℃条件下（压缩机待机），10分钟内库温上升不高于1℃。

4、对供应商要求及其它：

- 产品在食品保鲜领域应用广泛（提供5家典型用户单位，其中果蔬保鲜科研机构2家，企业3家）；2、具备良好的技术支持和售后服务体系；3、平面示意图报名确认后传真提供。

包二：       气调保鲜包装机技术要求

1、性能要求：

1）可编程序控制器（PLC）配合触摸屏人机界面对话，控制方便可靠，故障率低。

2）抽真空、充气、封口等自动完成。

3）主要构件均由不锈钢制造，符合食品卫生要求。

4）工作台架高度可调，适应1～50kg不同包装袋要求。

5）袋式包装，最大封口长度500mm。

2、技术参数：

1）电  源:380V/50Hz或220V/50Hz

2）工作噪声：低于85Db；

3）最大输入功率:≤2kW；

4）气体置换率: ≥98％；

5）配气误差：≤2％；

6）气体置换时间：≤30s(100×150mm袋子)；

7）包装速度:≥2次/分，包装封口合格率≥95％；

8）气嘴间距：10～12mm可调

3、技术要求：

提供葡萄、茭白、草莓等南方果蔬气调包装（气体配比及保鲜效果）工艺参数；

4、对供应商其它要求：

# 1）通过ISO9001管理体系认证；

2）产品在蔬菜食品保鲜领域应用广泛（提供5家典型用户单位，其中果蔬保鲜科研机构2家，企业3家）；

3）具备良好的技术支持和售后服务体系；

包三：    氧气/二氧化碳浓度计技术要求

1、性能要求：

1）便携式且操作简便。

2）可测量气调包装（MAP）中气体浓度。

3）内部存储器可最多存储10组测量结果；

4）电池供电可完成多次测量；

5）自动校准功能，在一分钟无激活后将自动关闭，以节省电池电量。

2、技术参数：

1）量程：氧气：0至100%；二氧化碳：0至100%；

2）分辨率：氧气：0.1%；二氧化碳：0.1% ；

3）精度：氧气：±0.1%（0至5%）；±2%（5至100%）；二氧化碳：±2%（10%至100%）；±0.2%（0至10%）。

3、技术要求：

1）测量气调包装（MAP）中气体浓度时间优于12秒钟； 
2）内部存储器可存储10组以上测量结果；

3）电池供电可完成2000次以上测量。

4、对供应商其它要求：

# 1）通过ISO9001管理体系认证；

2）产品在食品保鲜领域应用广泛（提供5家典型用户单位，其中果蔬保鲜科研机构2家，企业3家）；

# 3）具备良好的技术支持和售后服务体系；

包四：         薄膜透湿率测定仪技术要求

1、性能要求：

1）试验自动完成，并给出试验结果与报告。
2）计算机查询历史记录、数据动态分析图。
3）标准砝码系统自校。
4）通过数据网络传输技术，试验数据自动录入，实验室数据共享。

2、技术参数：

1）测量范围：0.1～10,000g/m2•24h
2）测试精度：0.01g/m2•24h
3）系统分辨率：0.001g
4）试验温度：室温～50℃
5）温控精度：±0.5℃
6）试验湿度：40%RH～95%RH(标准90%RH)
7）湿控精度：±2%RH
8）测试面积：33cm2×3
9）试样件数：3件
10）电源：AC 220V 50Hz
11）主机尺寸：690 mm (L)×520 mm (B)×366 mm (H) 
12）净重：69kg

13）标准配置：主机、透湿杯、专业软件、通信电缆、取样器、校验砝码

3、技术要求：

# 1）微机控制，高精度全自动测试；

2）系统分辨率高，试验过程无需人工干预，测试快捷；

3）高精度试验温度控制，试验环境易于实现；

4）3组试样同时检测，便于结果统计分析；

5)人机界面友好，操作简单，易于交互；

6）试验数据动态显示，一目了然；

7）试样分类查询功能，有利于质量动态分析；

8）系统稳定度高，且标定校验快捷简单；

9）标准RS232 接口配置，数据通信功能完备；

10）专业软件支持，试验数据再分析直观、易于实现；

11）预留了网络传输接口，支持TCP/IP等协议，可实现测试数据在局域网与互联网之间的信息共享。

4、对供应商其它要求：

# 1）通过ISO9001管理体系认证；

2）产品在食品保鲜领域应用广泛（提供5家典型用户单位，其中果蔬保鲜科研机构2家，企业3家）；

# 3）具备良好的技术支持和售后服务体系；

评标标准和办法

（一）、评标办法：

综合评估分法

（二）、评标程序：

1、初步审查：投标文件经初步审查符合要求后才能进入商务评议；

2、商务评议：按招标文件商务要求进行评议合格后才能进入技术评议；

3、技术评议：按招标文件技术要求评议合格后进入评分程序；

4、评分：由评标委员会成员按评标打分表的各项标准进行评分；

5、评标结果排序，评估复核，确定中标，必要时对推荐人进行最终审查。

（三）评标原则

1、评标委员会遵守公平、公正的原则；

2、招标文件及投标文件是评标依据；

3、评委的评分，采用记名方式分别打分，得出各项总评得分，各项总评分之和为总分；按总分从高到低排序，总分最高的为推荐中标人；

4、评标内容严格保密;

5、评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

（四）评标细则（评委打分表附后）。

评委打分表

招标编号：NBZFCG2008138X

项目名称：市农科院“活动型果蔬保鲜冷藏库等设备”项目

| 分值 投标单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分100分 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价40分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100 |  |  |  |  |  |  |
| 商务技术60分 | 投标技术方面43分 | 1、 设备的技术参数满足情况及性能：35分；（优：35-25分，良25-20分，一般20-15分，差15分以下）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、设备安装布局合理：6分（优6分，良4分，一般2分，差0分）。 3、技术培训2分：（好2分，一般1分，差0分） |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业资质情况 6 分 | 设备的品牌及市场占有率：3分（优3分，良2分，一般1分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、银行资信2分 （资信评估机构当年度有效的证明3A 2分，2A 1分）。 2、企业具有ISO9001资质的加1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务承诺 11 分 | 1、售后服务响应时间2分（能及时响应并做出处理2分、响应及处理一般1分）。 2、售后服务（保养）质量：3分（优3分、良2分，一般1分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质保期：质保期符合标书要求的2分，每增加1年加1分，最高得4分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它服务承诺：付款方式：2分（付款条件优的2分，一般1分）。 |  |  |  |  |  |  |

附件一

（一）投标函

：

（投标单位全称）授权（全权代表姓名）                  （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                               项目进行投标。为此：

提供报价须知规定的全部投标文件：

投标书正本1份，副本4份；

投标书附件资料5份

投标货物的总投标价为人民币（大写）：                元整。

保证遵守报价须知中的有关规定。

保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

本投标书自开标之日起   天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标单位（公章）：

全权代表（签字）：

日     期：

附件二：

（二）法定代表人授权书

（投标单位全称）法定代表人

授权              （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵处组织的                       项目（招标编号）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：

投标单位全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名（签字）：

身份 证 号码：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：