锅 炉 操 作 考 核 题 库

（1）冲洗水位表     （试题1）冲洗水位表操作程序

- 开启水位表放水阀

- 关闭水位表汽旋塞

- 开启水位表汽旋塞

- 关闭水位表水旋塞

- 开启水位表水旋塞

- 关闭水位表放水阀

（2）冲洗压力表存水弯管   （试题4）冲洗压力表存水弯管

1、扭动三通旋塞至弯管与大气相通

2、扭动三通旋塞至表与弯管相通

3、扭动三通旋塞至表与大气相通

4、扭动三通旋塞至表与弯管相通

（3）、锅炉排污操作程序  （试题9）锅炉排污操作程序

1、开启内侧排污阀

2、开启外侧排污阀

3、关闭外侧排污阀

4、第2次开启外侧排污阀

5、第2次关闭外侧排污阀

6、第3次开启外侧排污阀

7、第3次关闭外侧排污阀

8、关闭内侧排污阀

9、第4次开启外侧排污阀

10、第4次关闭外侧排污阀

（4）上水操作程序        （试题12）上水操作程序

1、打开总电源

2、开启锅炉排气阀

3、开启给水阀

4、启动给水泵

5、开启内侧排污阀

6、开启外侧排污阀

7、关闭外侧排污阀

8、关闭内侧排污阀

9、第2次开启外侧排污阀

10、第2次关闭外侧排污阀

11、停止给水泵

12、关闭锅炉排气阀

13、开启水位表放水阀

14、关闭水位表放水阀

（5）点火操作程序       （试题15）点火操作程序

1、打开总电源

2、启动鼓风机

3、开启油泵

4、开启电子打火

5、关闭电子打火

6、开大风道挡板至中位

7、开启锅炉排气阀

8、关闭锅炉排气阀

9、开启主汽阀

10、开启蒸汽管道疏水阀

11、关闭蒸汽管道疏水阀

12、开启分汽缸进汽阀

13、开启给水阀

14、启动给水泵

（6）锅炉升温、升压操作程序（试题17）锅炉升温、升压操作程序

1、开启锅炉排气阀

2、关闭锅炉排气阀

3、开启水位表放水阀

4、关闭水位表汽旋塞

5、开启水位表汽旋塞

6、关闭水位表水旋塞

7、开启水位表水旋塞

8、关闭水位表放水阀

9、扭动三通旋塞至弯管与大气相通

10、扭动三通旋塞至表与大气相通

11、扭动三通旋塞至表与弯管相通

12、开启内侧排污阀

13、开启外侧排污阀

14、关闭外侧排污阀

15、关闭内侧排污阀

16、第2次开启外侧排污阀

17、第2次关闭外侧排污阀

18、开启安全阀

19、关闭安全阀

（7）安全阀排放没有开启，应急处理操作程序

(试题24)安全阀没有开启，应急处理操作程序

1、停止油泵

2、停止给水泵

3、停止鼓风机

4、开启锅炉排水阀

5、关闭分汽缸进汽阀

6、启动给水泵

7、开启内侧排污阀

8、开启外侧排污阀

9、关闭外侧排污阀

10、关闭内侧排污阀

11、第2次开启外侧排污阀

12、第2次关闭外侧排污阀

13、第2次停止给水泵

14、拆卸安全阀

15、安装安全阀

（8）、安全阀密封不严漏气时，应急处理操作程序

（试题26）安全阀密封不严漏气时，应急处理操作程序

1、停止油泵

2、停止给水泵

3、停止鼓风机

4、开启锅炉排气阀

5、关闭分汽缸进汽阀

6、启动给水泵

7、开启内侧排污阀

8、开启外侧排污阀

9、关闭外侧排污阀

10、关闭内侧排污阀

11、第2次开启外侧排污阀

12、第2次关闭外侧排污阀

13、第2次停止给水泵

14、拆卸安全阀

15、安装安全阀

（9）水位表放水阀泄露时，应急处理操作程序

（试题30）水位表放水阀泄露时，应急处理操作程序

1、关闭水位表汽旋塞

2、关闭水位表水旋塞

3、开启水位表放水阀

4、拆卸水位表

5、安装水位表

6、开启水位表汽旋塞

7、开启水位表水旋塞

8、关闭水位表放水阀

（10）锅炉水位低于水位表最低可见边缘，应急处理程序

（试题34）锅炉水位低于水位表最低可见边缘，应急处理程序

1、停止油泵

2、停止给水泵

3、停止鼓风机

4、开启锅炉排气阀

5、关闭分汽缸进汽阀

6、启动鼓风机

7、停止鼓风机

（11）当锅炉超过工作压力，应急处理操作程序

(试题41)当锅炉超过工作压力，应急处理操作程序

1、停止油泵

2、停止给水泵

3、停止鼓风机

4、开启锅炉排气阀

5、关闭分汽缸进汽阀

6、开启内侧排污阀

7、开启外侧排污阀

8、关闭外侧排污阀

9、关闭内侧排污阀

10、第2次开启外侧排污阀

11、第2次关闭外侧排污阀

12、启动给水泵

13、第2次停止给水泵

（12）蒸汽管道发生水击时应急处理操作程序

（试题47）蒸汽管道发生水击时应急处理操作程序

1、开大回油调节阀

2、关小风道挡板至低位

3、关闭分汽缸进汽阀

4、开启蒸汽管道疏水阀

5、关闭蒸汽管道疏水阀

6、开启分汽缸疏水阀

7、关闭分汽缸疏水阀

8、开启分汽缸进汽阀

9、开启内侧排污阀

10、开启外侧排污阀

11、关闭外侧排污阀

12、关闭内侧排污阀

13、第2次开启外侧排污阀

14、第2次关闭外侧排污阀