WSK1-1A温湿度控制器使用说明书

>> 用途与概述

在电力控制设备中，当环境温度变化时，会引起设备动作的不可靠或失效从而引发事故；同时湿度过高也会引起电器绝缘水平降低而导致短路及操作时拒动而造成事故。该产品适用于高低压电器成套开关柜、箱式变电站、断路器机构箱、干式变压器、中置柜、端子箱、电子电信设备的防凝露、控温，可以对加热器（或风扇）断线监测，确保设备工作安全可靠。

>> 引用标准：

GB14536.10-96<<温度敏感控制的特殊要求>> GB14536.15-96<<湿度敏感控制的特殊要求>>

GB/T15309-94<<温湿度仪技术要求及试验方法>>  可靠安全性符合IEC834-1要求

>> 型号说明：

K      -

W：为传感器断线报警 Q：为负载断线报警

J：为降温度型、S：为双向控制型、

无标注为升温型

设定方式：A为内置固化设定

B为机械温度设定、C为机械湿度设定

D为数字温湿度设定

控制路数1~3

产品设计及机壳序号：1为48×48机壳

2为72×72机壳

控制器

W：为温度控制型、S：为湿度控制型

WS：温湿度控制型

>> 通用技术条件：

使用环境温度：-25℃～+70℃；使用环境相对湿度：不大于95%RH，使用环境周围介质中无爆炸危险；不含腐蚀气体，所含导电尘埃的浓度不应使绝缘水平严重降低。

>> 主要技术指标：
　　1、电　　源：AC220V±10% 50Hz
　　2、湿度启控：≥ 85%RH时驱动闭合， ≤ 75%RH时复位

3、温度启控：≤ 5℃时驱动闭合，≥ 15℃时复位(可由用户指定)

4、控温精度：温度：±1℃  湿度：±3%RH

5、输　　出：阻性AC220V 5A（有源）

6、外形尺寸：48×48×110（mm）开孔尺寸：45.5×45.5（mm）

>> 产品接线示意图：

面板式安装                           基座式安装

>> 安装方式说明：
　　1、嵌入式安装：将本体从外部插入面板孔内，再将固定卡套上并推紧，然后从后部接线板接线。

2、卡轨、基座式安装：先将底座用螺丝固定于底板或直接卡装在导轨上，将连接线接好后，再将本体插入基座即可。

3、控制器内部通常未设定短路保护，建议在输入端外接保险丝，其电流为略大于负载额定电流。

>> 另包含附件：　   说明书              传感器          屏蔽线       米

扬州海润电气有限公司     电话:13815830828