# 第一讲  机电安装工程技术基础知识

## 1、常用机械传动系统的基础知识

机械传动的作用是传递运动和力，常用的机械传动类型有齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、带传动、链传动、轮系。

1．齿轮传动：齿轮传动的原理是依靠主动轮依次拨动从动轮来实现的。

（1）分类：

A、按传动时相对运动为平面运动或空间运动分：①平面齿轮传动（常见的有直齿圆柱齿轮传动、斜齿圆柱齿轮传动、人字齿轮传动，根据齿向，还分为外啮合、内啮合及齿轮与齿条的啮合）②空间齿轮传动（圆锥齿轮传动、交错轴齿轮传动）。

B、按齿轮传动的工作条件分：闭式传动（封闭在刚性的箱体内）、开式传动（齿轮是外露的）。

（2）特点：优点：①适用的圆周速度和功率范围广

②传动比准确、稳定、效率高。

③工作可靠性高、寿命长。

④可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动

缺点：①要求较高的制造和安装精度、成本较高。

②不适宜远距离两轴之间的传动。

（3）渐开线标准齿轮基本尺寸的名称有：①齿顶圆②齿根圆③分度圆④摸数⑤压力角等。

（4）轮齿失效形式有以下五种：轮齿折断、齿面点蚀、齿面胶合、齿面磨损、齿面塑性变形。

2．蜗轮蜗杆传动：

适用于空间垂直而不相交的两轴间的运动和动力。

（1）分类：A、根据蜗杆螺旋面分为阿基米德螺旋面蜗杆、渐开线螺旋面蜗杆、延伸渐开线螺旋面蜗杆；B、根据蜗杆螺旋线的头数分为单头、双头、多头蜗杆；C、根据螺旋线的旋转方向分为左旋和右旋两种。

（2）特点：优点①传动比大。②结构尺寸紧凑。

缺点①轴向力大、易发热、效率低。②只能单向传动。

（3）涡轮涡杆传动的主要参数有：①模数②压力角③蜗轮分度圆④蜗杆分度圆⑤导程⑥蜗轮齿数⑦蜗杆头数⑧传动比等。

（4）蜗杆蜗轮传动正确啮合的条件是蜗杆轴向模数和轴向压力角应分别等于蜗轮的端面模数和端面压力角。

3．带传动：

通过中间挠性件（带）传递运动和力，包括①主动轮②从动轮③环形带

（1）适用于两轴平行回转方向相同的场合，称为开口运动。中心距和包角（带与轮接触弧所对的中心角）的概念。

（2）带的型式按横截面形状可分为平带、V带和特殊带三大类。

（3）应用时重点考虑的是：①传动比的计算②带的应力分析计算③单根V带的许用功率。

（4）带传动的特点：优点：①适用于两轴中心距较大的传动；②带具有良好的挠性，可缓和冲击，吸收振动；③过载时打滑防止损坏其他零部件；④结构简单、成本低廉。

缺点：①传动的外廓尺寸较大；②需张紧装置；③由于打滑，不能保证固定不变的传动比④带的寿命较短；⑤传动效率较低。

4．链传动

（1）包括①主动链②从动链③环形链条，靠链条与链轮轮齿的啮合来传递运动和力。按结构不同分为滚子链和齿形链，齿形链用于高速或运动精度较高的传动。链传动的传动比不大于8，中心距不大于5～6M，传递功率不大于100KW，圆周速率不大于15M/s.

（2）链传动与带传动相比，其主要特点：没有弹性滑动和打滑，能保持较准确的传动比，需要的张紧力较小，作用在轴上的压力也较小，结构紧凑，能在温度较高、有油污的环境下工作。

（3）链传动与齿轮传动相比，其主要特点：制造和安装精度要求较低；中心距较大时，其传动结构简单；瞬时链速和瞬时传动比不是常数，传动平稳性较差。

5．轮系（由一系列齿轮组成）

（1）轮系分为定轴轮系（每个齿轮的几何轴线是固定的）和周转轮系（至少有一个齿轮的几何轴线绕另一个齿轮的几何轴线转动）两种类型。

（2）轮系中的输入轴与输出轴的角速度(或转速)之比称为轮系的传动比。定轴轮系的传动比等于各对啮合齿轮中所有从动齿轮齿数的乘积与所有主动齿轮齿数乘积之比。

（3）在周转轮系中，轴线位置变动的齿轮，即既作自转，又作公转的齿轮，称为行星轮,轴线位置固定的齿轮则称为中心轮或太阳轮。

（4）周转轮系的传动比不能直接用求解定轴轮系传动比的方法来计算，必须利用相对运动的原理，用相对速度法(或称为反转法)将周转轮系转化成假想的定轴轮系进行计算。

（5）轮系的主要特点：适用于相距较远的两轴之间的传动；可作为变速器实现变速传动；可获得较大的传动比；实现运动的合成与分解。

## 2、流体的阻力及阻力损失

流体的阻力是造成能量损失(即阻力损失)的原因。A、一种是由于流体的黏滞性和惯性引起的沿程阻力损失；B、另一种是由于管路界面突然扩大或缩小等原因，固体壁面对流体的阻滞作用和扰动作用引的称为局部阻力损失。液体用单位重量流体的能量损失（水头损失）H1表示，气体用单位体积内的流体的能量损失（压强损失）P1表示。

流体阻力损失通常有：

(1) 沿程阻力损失（与长度成正比）：hf=（λlv2）/（d2g）(液体)         pf=（λlρv2）/（d2）（气体）

λ为沿程阻力系数；v为平均流速；l为管长；d为管径

(2) 局部阻力损失：               hm=ξv2/2g(液体)                  pm=ξv2/2（气体）

ξ为局部阻力系数；v为平均流速； d为管径

(3) 流态：流体在流动时存在两种质点运动形态即层流运动和紊流运动；

(4) 流态的判别准则：雷诺数：Re=v(平均流速)d（管径）/ν（运动黏滞系数），雷诺数的大小决定流体的流态，越大越容易成紊流，临界值约为2000。紊流阻力比层流阻力大得多。

(4) 流体能量总损失：流体能量总损失等于各管段沿程损失与各局部损失的总和。

(5) 减少阻力的措施

● 减小管壁的粗糙度和用柔性边壁代替刚性边壁。

● 防止或推迟流体与壁面的分离，避免旋涡区的产生或减小旋涡区的大小和强度。

● 对于管道的管件采取的减小阻力措施：一般直径d较小的弯管，合理地采用曲率半径尺，可以减少阻力。截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片，达到减少局部阻力的效果。对于管子截面变化的变径管，应采用一定长度的渐缩管或渐扩管。对于三通或四通可设置导流隔板。

● 在流体内部投加极少量的添加剂，使其影响流体运动的内部结构来实现减阻。

(6) 减少泵与风机的能量损失

● 泵与风机的能量损失通常其产生原因分为三类，即水力损失（与部件形状、壁面粗糙度、流体黏性有关）、容积损失（压力较高与压力较低）、机械损失（摩擦损失）。

● 泵与风机的全效率等于水力效率（水力损失）、容积效率（容积损失）、机械效率（机械损失）的乘积。

泵与风机的实际性能曲线：

流量与扬程(Q—H)曲线大致可分为三种：a为平坦型，b为陡降型c为驼峰型（应尽量避免，在运行中可能会出现不稳定工作）。

## 3、电路的有载、空载、短路三种状态及其特征

每条电路的的运行总是处在有载、空载、短路三种状态之一的。

电路的构成：A、电源及其开关控制设备；B、供电用和控制用线路；C、用电负载。电路根据位置和功能不同，分别称为电力进线回路、高压配电回路、低压配电回路、供电干线回路、供电支线回路、末端用电回路。

(1) 有载状态：是正常工作状态，电路中既有电压又有电流，发生电能与其它能的正常转换；

(2) 空载状态：处于备用状态，电路中可能存在电压，但绝无电流流通，不发生电能转换。分为热备用（有电压无电流）和冷备用（无电压无电流）

(3)短路状态：处于故障状态，供电电源电压下降，电路中电流剧增，发生非预期的能量转换。

## 4、常用材料的种类和使用范围

### 1、机电工程常用材料的种类

（1）金属材料：分黑色金属（铁和铁基合金，包括生铁、铸铁和钢）和有色金属（黑色金属以外的所有金属，常见的有铝、铜、钛等）两大类。

（2）非金属材料：主要有高分子材料（合成树脂、合成橡胶、合成纤维等）和无机非金属材料（耐火材料、陶器、砖瓦、玻璃、水泥等）两类。

（3）电工线材主要是电线和电缆。以电压和使用场所进行分类最为实用。

### 2、机电工程常用钢材品种及其使用范围

1）碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金结构钢不锈钢、耐热钢和耐酸钢的使用范围：

（1）碳素结构钢：分一般结构钢和工程用钢，适合生产各种型钢、钢筋、钢丝等。

（2）优质碳素结构钢：含碳量小于0.8％，常用于制成钢丝、钢绞线、高强螺栓等。

（3）低合金结构钢：具有较好的综合力学性能，适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨等。

（4）不锈钢、耐热钢和耐酸钢：用于耐蚀性要求较高的部件。

2）常用型钢、板材、管材的型号及使用范围：

（1）型钢：有圆钢、方钢、扁钢、H型钢、工字钢、T型钢、角钢、槽钢、钢轨等。

（2）板材：A、按厚度分为厚板、中板、薄板；B、按轧制方式分为热轧和冷轧两种，其中冷轧只有薄板。C、按材质有普通碳素钢板、低合金结构钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板。

（3）管材：

A、普通无缝钢管：广泛用于中、低压管道工作中。

B、螺旋缝钢管：用于工作压力不超过1.6MPa，介质低于200度的直径较大的管道。

C、焊接钢管（俗称黑铁管）：常用于输送低压流体的管道。

D、无缝不锈钢管：分热轧、热挤压、冷轧无缝不锈钢管，广泛用于食品、医药工业，有较强腐蚀管道。

E、高压无缝钢管：用优质碳素钢、普通低合金钢、合金结构钢制成，用于制造锅炉设备及管道工程用的高压、超高压管道。

3）常用钢制品的种类和使用范围

（1）焊材：

A、焊条：分为8类，按药皮熔渣特性分为酸性焊条和碱性焊条，酸性焊条工艺性能好，对锈、油、水分的敏感性不大，焊接电源可交直流两用，缺点是焊缝金属的机械性能差，适用于一般低碳钢和强度较低的普通低碳钢结构的焊接。碱性焊条机械性能较高，广泛用于焊接重要的焊接结构，缺点是对锈、油、水分敏感性大，焊接电源只能采用直流。

B、焊丝：分碳素结构钢、合金结构钢和不锈钢三大类。

（2）管件：主要包括法兰、弯头、三通、四通、变径、钢制活接头、管接头、封头、盲板等。

A、法兰：分为平焊法兰（密封面分光滑式、凹凸式、榫槽式，适用公称压力不超过2.5MPa）、对焊钢法兰（结构合理，强度和刚度较大）、松套法兰。

B、弯头、三通：分冲压焊接和无缝冲压两种，冲压焊接弯头适用于PN≤2.5MPa，温度≤200度。无缝冲压弯头体积小，便于安装制作，缺点是流体的阻力稍大。

（3）阀门：常用的有闸阀、截止阀、球阀、针形阀、蝶阀、止回阀、调节阀、角阀、安全阀等。

### 3、常用非金属材料的种类及使用范围

（1）砌筑材料：包括耐火黏土砖、普通用高锅砖、轻质耐火砖、耐火水泥、硅藻土质隔热材料、轻质黏土砖、石棉绒、石棉水泥板、矿渣棉、蛭石、浮石等。使用要求：要防止受潮。

（2）绝热材料：通常有膨胀珍珠岩、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸盐类、矿棉类、泡沫塑料类，常用于保温、保冷工程。

（3）防腐材料：分为高分子材料、无机非金属材料、复合材料、涂料，常用的有塑料制品、橡胶制品、玻璃钢及其制品、陶瓷制品、油漆及涂料。

（4）非金属风管材料：非金属复合风管的覆面材料必须为不燃材料，风管内部具有保温性能的绝热材料必须为不低于难燃B1级，常用的有酚醛复合风管、聚氨酯复合风管等。

（5）塑料及复合材料水管：

A、聚乙烯塑料管：无毒，可用于输送生活用水。

B、涂塑钢管：适用于给排水、海水、油等介质的输送，不能采用焊接，只能采用螺纹连接。

C、ABS工程塑料管：耐腐蚀、耐温及冲击性能均优于聚乙烯塑料管。

D、聚丙烯管：用于流体输送。

E、硬聚氯乙烯排水管及管件：用于建筑工程排水。

### 4、电工线材的种类及使用范围

（1）电线：BLX、BLV为铝芯电线，BX、BV为铜芯电线，RV为铜芯软线，BVV为多芯塑料护套线。

（2）电缆：VLV、VV型不能承受机械外力，VLV22、VV22能承受机械外力，但不能承受大的拉力，VLV32、VV32能承受机械外力且能承受相当大的拉力，可敷设在竖井内，YFLV、YJY是高压电缆，KVV为控制电缆。

# 第二讲  机电安装工程施工技术

## 1、掌握机械设备安装工程的施工技术

### 1、机械设备安装的施工程序

（1）机械设备的分类：A、按功能分：通用机械设备（如金属机床、起重运输设备等）；专用设备（制药设备、啤酒设备等）；非标准设备（为实现某一生产工序而单独设计制造的设备）；B、按组合程度分：单体设备；生产线。

（2）机械设备安装的分类：整体安装；解体安装；

（3）机械设备安装的一般施工过程：

设备开箱与清点；基础放线（设备定位）；设备基础检验；设备就位；精度检测与调整；设备固定；拆卸、清洗与装配（对解体设备和超过防锈保存期的整体设备应进行拆卸、清洗与装配）；润滑与设备加油；调整与试运转；工程验收。

### 2、机械设备基础的检验要点及设备与基础的连接方法

(1) 基础的功能和类型

基础的功能：●设备固定●承受设备重量、振动力、动力，并把这些力传递到土壤中去。●吸收和隔离设备运转时产生的振动，防止发生共振现象。

基础的类型有：A、按材料不同分为素混凝土基础、钢筋混凝土；B、按承受载荷的性质可分为静载荷基础、动载荷基础；C、按基础的结构外形分为单块式基础（又分为实体式、地下室式、墙式、构件式）和大块式基础（无地下室式、楼板式基础）。

(2) 基础检验的主要方法（尤其是振动大、转速高、重型设备的基础）

●基础施工单位应提供设备基础质量合格证明书（如配比、养护、强度）●如果对设备基础的强度有怀疑，可用回弹仪或钢珠撞痕法等对基础的强度进行复测。●对基础的外观检查●对基础的位置、几何尺寸的测量检查●对重型设备基础的预压试验是为了防止重型设备安装后由于基础的不均匀下沉造成设备安装不合格（预压力不小于设备满负荷运转作用在设备基础上的力的总和），对安装水平要求不高的重型设备可不作，只在设备试运转时进行基础的沉降观测即可。

（3）设备与基础的连接方法

设备与基础的连接方法主要采用地脚螺栓连接并通过调整垫铁将设备找正找平，然后灌浆将设备固定在设备基础上。

（4）地脚螺栓

● 固定地脚螺栓：它与基础浇灌在一起，其长度一般为100～1000mm，头部做成开叉形、环形、钩形等形状，以防止地脚螺栓旋转和拔出。适用于没有强烈震动和冲击的设备。安装方法有一次灌浆（即预埋，关键是螺栓定位准确，定位方法包括模板定位、与钢筋网分别焊接固定等）、二次灌浆（留孔安装）。

●活动地脚螺栓：又称长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，这种地脚螺栓比较长，或者是双头螺纹的双头式，或者是一头螺纹、另一头T字形头的T型式。可拆卸，适用于有强烈震动和冲击的重型设备。

●胀锚地脚螺栓：胀锚地脚螺栓中心到基础边沿的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径，对基础的强度有要求，不小于10MPa。

●粘接地脚螺栓：在粘接时应把孔内的杂物吹净。

地脚螺栓常见质量通病：地脚螺栓中心位置超差；地脚螺栓标高超差(包括偏高和偏低)；地脚螺栓在基础内松动；地脚螺栓与水平面的垂直度超差。

（5）垫铁的作用是把设备的重量传递给基础，又可以通过调整垫铁的厚度将设备找平。

● 垫铁的种类和用途：按材料分有铸铁垫铁和钢垫铁两种，铸铁垫铁的厚度一般在20MM以上，钢垫铁在0.3～20MM之间；垫铁有平垫铁斜垫铁(分A型、B型)、开孔垫铁开口垫铁（适用设备安装在金属结构或地平面上）、钩头成对斜垫铁（适用于不需要设置地脚螺栓的设备如机床）、调整垫铁（适用于精度要求较高的机床）、调整螺钉等。

● 垫铁的放置方法：标准垫法、十字垫法、筋底垫法、辅助垫法、混合垫法。

● 敷设垫铁的注意事项：基础上放置垫铁的位置要铲平；每组垫铁不宜超过5块，并少用薄垫铁，最厚的放在下面，最薄的放中间，并定位焊牢；承受重负荷或强连续振动的设备宜使用平垫铁；调平后，垫铁组伸入长度应超过设备地脚螺栓的中心。

● 无垫铁施工：在设备找平、找正、调标高后，用垫铁等将设备调整到符合要求后，进行第二次灌浆（调整处不灌），待强度达到75％以上后，撤出调整工具，再将调整位置用灌浆料填实，并再次紧固。此法可大量节约钢材。对水泥有要求，可采用无收缩水泥。

● 座浆法施工要点：座浆法简单地说就是在垫铁和基础之间座入混凝土砂浆，以达到垫铁安装的目的，提高垫铁的安装质量。

(6) 设备灌浆：

● 一次（安装精度不高的设备）：设备地脚螺栓孔和设备底座与基础之间的灌浆一次完成；

● 二次灌浆：设备地脚螺栓孔和设备底座与基础之间的灌浆分两次完成；

● 灌浆料分细砂石混凝土、无收缩混凝土、微膨胀混凝土、环氧砂浆、其它灌浆料。

灌浆要求：灌浆处清洗；选择合适的灌浆料（混凝土强度应比基础强度高一等级、当灌浆层与设备底座面接触要求较高时宜采用无收缩混凝土）；灌浆厚度要求（不小于25mm）；灌浆模板的选择（应敷设外模，当设备底座不需全部灌浆且灌浆层承受设备负荷时应敷设内模板）。

### 3、设备试运转，性能试验和验收的条件

设备试运转包括单机空负荷试运转和成套设备联动试运转。试运转的目的是综合检验施工质量，发现缺陷，以便做最后的调整和修理，试运转一般按先空负荷后负荷；先附属设备、后主机；先单机、后联动；先低速、后高速的顺序进行。

(1)机械设备单机空负荷试运转

● 设备空负荷试运转前应具备的条件：大型、复杂、精密、和生产线设备应编制试运转方案；建立试运转组织机构；参加人员应熟悉设备构造性能原理；设备已施工完成；管道施工完成试验吹扫合格；润滑、液压、冷却、水、电、气、汽、电气、仪表、等均检验合格；试运转资源已具备；环境已清扫干净。（不包括电气、仪表操作控制系统已调试）

● 设备试运转包括下列内容和步骤：

电气、仪表操作控制系统的调试；润滑、液压、气、汽、冷却和加热系统的调试；机械设备和各系统联合调试；空负荷试运转(应在上述三项调试合格后进行)。

● 机械设备和各系统联合调试：

设备及其润滑、液压、气、汽、冷却、加热和电气及控制系统，均应单独调试并符合要求；联合调试应按要求进行，不宜用模拟方法代替；联合调试应由部件开始至组件、单机、整机、成套设备，按设备技术文件规定的操作程序进行。

● 机械设备单机空负荷试运转应在联合调试合格后进行并应符合下列规定：应按设备技术文件规定的空负荷试验的范围和程序，试验运动机构的启动、变速、换向、停机、制动、安全联锁等动作，连续运转时间和继续运转时间应符合设备技术文件或相应规范的要求；运转中应进行规定的各项检查并做好记录（设备运行情况，轴承振动、轴向窜动及温度；传动装置的运行情况；液压、润滑、气动等辅助系统工作情况；电气装置运行情况；必要时进行噪声测试）。

● 空负荷试运转结束后，应做好善后工作并整理好试运转的各项记录。

(2) 联动空负荷试运转

● 试运转由施工单位或总承包单位组织，业主、设计单位、设备供应商参加，方案由施工单位或总承包单位负责编制、由业主、设计单位、设备供应商审核后签字后失效。

● 联动空负荷运转要求：应在单机试运转合格，各辅助系统（水电气）试验合格的基础上进行；先将水电气供应到现场；按生产投料顺序自前向后逐台启动；单机正常后进行联动调试和联动试车，应先部分后全部、先低速后高声、先手动后自动进行。

(3) 设备的性能试验（即设备的负荷试运转和试生产）

空负荷试运转合格后，由设备安装单位向建设单位提交竣工验收报告或中间验收报告，建设单位接收后并以建设单位为主进行的。如为总承包，则应由总承包单位为主组织，但建设单位的操作工和相关技术管理人员应上岗工作。设备安装单位的责任是保障设备的正常运行，协助建设单位做好负荷试运转和试生产的工作。试验目的是考查设备和各种装置的性能和协调性，成套设备设计的合理性，考察各种资源的保障能力，考查产品的产量和质量是否达到设计要求等。

- 设备性能试验的一般程序：

建立试生产组织机构；制定试生产方案（此方案、应由生产工艺技术人员和设备安装技术人员共同制定、审核，由建设单位的最高技术负责人批准）；组织所有试生产人员学习生产工艺、学习设备操作规程；试生产要由低速到高速，生产量要由低到高，投料要循序渐进；系统调试应从前到后分部调试，而后系统调试。

● 设备性能试验的合格要求：

设备运行良好，工作稳定，设备性能符合设计要求。各辅助系统、控制系统工作稳定，性能良好。所生产的产品质量(精度)稳定并符合设计要求，产量能达到设计要求。生产的环境符合国家有关法规的要求，废弃物的排放符合国家标准。

(4) 设备的验收

● 验收应具备的条件：

全部完成并经验收符合设计要求和国家有关规范、标准的规定。设备(成套设备)在试生产期内运行稳定。已整理出试生产期间成本分析报告。所有交工文件和技术资料均已整理完成并编制出设备最终验收报告书。

● 验收要求

验收准备：工程完善，资料整理，写出最终验收报告书。

预验收(必要时)：由建设单位和总承包单位组织施工、设计、监理等单位进行预验收，必要时请专家参加，对检查出来的问题进行整改。

正式验收：设备接受单位(建设单位)接到最终验收报告书后，经审查符合验收条件时，要及时安排验收。并组成有专家、部门代表参加的验收组，对各种资料和设备进行分析和审查，认为合格时，提出最终验收鉴定书。

## 2、掌握电气装置（35KV及以下）安装工程的施工技术要点

### 1、电气工程的施工程序

电气工程的构成主要包括提供电源的变配电所、用电设备和器具的电气部分、连接两者的布线系统。

由于电力来源主要来自电力网供给，因而电力接入的时机也是考虑施工程序安排的因素之一。

电气工程有着受电、送电、用电的自然流程，这也是考虑施工程序安排的因素之一。

(1) 配合土建工程施工

1）工作内容：随土建工程同步敷入电线、导管；埋设、预留电气用预埋板、预埋件、洞并进行尺寸复合；防雷接地工程中对利用建筑物地基基础钢筋作接地装置和利用柱筋作避雷引下线的部分随土建工程施工。

2）工作步骤：了解土建施工计划做好配合工作的计划安排；对埋设材料、埋件验收；进行预埋预留工作；土建在混凝土浇筑时进行观察监护防止发生移位；拆模后对埋件位置进行确认，清理混凝土残渣。

(2) 电气设备就位

1）工作内容：各种电气设备就位安装，随建筑设备就位固定，相应电气部分也组合固定。

2）工作步骤：电气设备开箱检查；确认土建工程对电气设备安装的符合性；利用水平垂直吊装机械将电气设备就位；依规范或设备要求进行固定；进行全面检查，包括牢固程度，元器件的完好状态，导线连接等。

(3) 布线系统敷设

1）工作内容：导管、桥架或其它保护外壳的敷设接通；变配电设备母线等导体连接；电线、电缆敷设，封闭母线安装等各种形式的布线；电线、电缆绝缘检查；电线、电缆接头制作。

2）工作步骤：布线系统材料验收、外观检查；非标准的或需现场制作的支架制作；布线系统放线定位（配管、桥架安装）；保护外壳连通；保护外壳接地或接零；保护外壳清理；敷设电线电缆及固定封闭母线；电线、电缆绝缘检查；制作中间或终端连接头。

(4) 电气回路接通

1）工作内容：确认设备已安装完成，具备接通条件；对设备进行绝缘检查；电线电缆与供用电设备连接。

2）工作步骤：以每台设备或母线段为连通单元；复核连通单元的回路是否符合设计要求；对设备、电线缆进行绝缘检查；检查连接处的完好性；依规范进行导电连接紧固；检查连接处裸露导电部分的爬电距离、放电距离是否符合规范要求。

(5) 电气交接试验

1）工作内容：高压部分主要作高压设备性能复核、绝缘强度和状况检测、继电保护系统整定以及继电保护系统功能；低压部分主要作绝缘强度和状况检测，重要保护装置刻度指示的复核；高低压控制回路的模拟动作试验；出具试验报告。

2）工作步骤：核对工程实际状况与设计的一致性；取得供电部门或设计提供的继电保护整定值的书面文件；依交接试验标准对每台设备、系统、回路、继电保护装置做试验；整组联动试验；模拟受电、送电控制操作试验；数值整定部位封固；出具试验报告。

(6) 试通电

1）工作内容：复核交接试验结果；变配电所高压设备受电，向低压配电盘送电；低压盘逐级向外送电末级配电箱、控制箱。

2）工作步骤：复核交接试验报告；编制受电送电方案；落实组织和人员；检查安全警示和防护措施；检查消防器材；按先高压后低压、先干线后支线的原则逐级试通电；用电设备、器具的单机试运转。

(7) 负荷试运行

1）工作内容：用电设备器具的单机试运转、联合试运转、空载试运转、满载试运转；检测运行电流、电压、电机转速、轴承温升，照明照度等；消除试运行中发现的缺陷。

2）工作步骤：编写以设备专业为主导的试运转方案，电气照明专业由电气专业工程师编制；试运转开始后，定时检测各种电量和非电量参数；试运转结束后填写试运转记录；运行中发现的缺陷应急停机作消缺处理。

(8) 交工验收：

### 2、高低压电气设备、低压电气器具、布线系统安装的施工要点

电气工程中总离不开高低压电气设备、低压电气器具、布线系统三个要素构成一个具有预期功能的电路，布线系统由供电用、控制用两种线路组成。高低压的定义：额定电压交流1KV及以下、直流1.5KV及以下为低压；额定电压大于交流1KV及以下、直流1.5KV及以下为高压。

电气工程的施工表现为物理过程，即通过施工不会如混凝土施工一样会改变原材料的理化性能，安装是否可靠合理主要体现在两个方面：一是依据设计文件要求安装；二是符合相关规范规定施工。

(1) 高低压电气设备安装：电气设备单体安装关键在于位置正确，安装牢固，垂直水平度符合要求；设备安装后要求进行内部和外观检查。

(2) 低压电气器具安装：

1）低压电气器具按安装特点分两大类：一是照明道具及其开关、插座等；二是机械设备、建筑设备上用作自动控制用的电气元器件。

2）照明安装：照明灯具安装后不装光源，待通电试运行前进行安装。

3）自动控制用电气元件安装：通电试运行要坚持先手动后自动的原则，无法手动的先点动观察，点动正常才可投入全自动。

(3) 布线系统安装：

1）矩形母线安装：

2）电线、电缆保护外壳安装：是指电线电缆导管和电缆桥架，而同样起保护作用的电缆沟等属于建筑物的范畴。

3）电线、电缆敷设：

### 3、变电所电气设备、布线系统、继电保护回路交接试验的基本要求

试验的目的是对已安装完成工程的电气性能作一次全面系统的检查，以判断工程是否可以转入通电试运行阶段。从质量控制的观点看，交接试验这道工序是个停止点，即发现这道工序不合格，后续的施工工序不能展开工作。

由于交接试验的重要性决定了进行交接试验工作的人员应培训合格、持证上岗，企业要建立专职的交接试验组织。对影响供电电网安全的高压部分，交接试验组织还要取得工程所在地供电部门的认可，出具的交接试验报告要有试验责任人员签字，试验组织盖章。

(1)交接试验依据的标准

●  35kV及以下的工业电气工程：依据现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150)的规定。

●  建筑电气工程：依据现行的国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)的相关规定。

● 对新设备、器具、材料或引进设备、器具、材料构成的电气工程，交接试验时还要核查其使用、试验说明书，以满足其特殊试验要求。

(2)交接试验的主要内容

●  变配电所电气设备主要做绝缘检查、耐压强度试验、设备的静态特性试验、不带电的整组动作试验；

●  布线系统主要做绝缘检查和耐压强度试验；

●  继电保护装置主要做动作数据、动作时间、动作方向等符合性试验，并对可调部分试验符合要求后加以锁定；

●  力求降低试验的破坏作用，试验可能会出现预期的高电压，但不会出现预期的大电流或系统短路电流。

(3)交接试验的注意事项

●  编制电气工程交接试验方案或作业指导书。

●  做好交接试验用仪器、仪表、设备的配置，并进行检查其完好程度和精度等级，以验证其能力是否满足交接试验的需要。

●  组织适配的交接试验人员或班组，并经过有针对性的技术和安全交底。

● 需做好安全防范措施。

● 大型变配电所及其供电的电气工程，往往会出现分阶段施工、分阶段试验、分阶段投入运行。交接试验的工作人员除应做好本人的安全防护外，尚应遵守变配电所运行的各项规定，以确保已投人工作运行的工程安全、人身安全。

●  电气工程交接试验完成并判定合格的部位，有的需要加封记或标识以防意外，所以可以做交接试验的环境要有一定的要求。

## 3、掌握管道与锅炉工程的施工技术要点

### 1、管道工程的施工程序

机电安装工程中的管道工程包括工业管道系统和建筑设备管道系统两大范畴。管道系统是采用螺纹、法兰、焊接、承插等连接方式，将管材、管件、阀门等组合而成的系统。

(1) 管道系统的分类

● 按材料性质分类：分为金属管道和非金属管道。

● 按设计压力分级：真空管道（P<0）；低压管道（0≤P≤1.6）；中压管道（1.6<P≤10）;高压管道（10<P≤100）;超高压管道（P>100）。（单位为MPa）

● 按输送温度分：低温（t<-40℃）：常温(-40℃<t≤120℃)；中温(121℃<t≤450℃)和高温(t>450℃)。

蒸汽管道工作压力≥9MPa，且介质工作温度≥500℃的，则属高压管道。

● 按输送介质的性质分类：

1）汽水等不可燃介质管道：主要是满足工作压力和工作温度的要求，保证管道具有足够的机械强度和耐热稳定性；

2）腐蚀性介质管道：要求管材具有耐腐蚀和化学稳定性；

3）化学品及危险品介质管道：这类管道除保证足够的机械强度外，还应具有良好的密闭性，必要时还需配置相应的安全装置。

(2) 管道工程的施工程序

不管何种类别管道工程，施工程序安排要注意与土建与其他专业工程施工的配合。

(3) 管道的现场预制及实施要点

管道系统由管道组件和管道支撑件组成。管道组件包括管道、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、膨胀接头、绕性接头、耐压软管、疏水器、过滤器等。管道支撑件主要包括吊杆、支撑杆、锚固件、滑动支架等安装件和吊夹、紧固件等附着件。

### 2、典型管道工程的施工技术要点

(1) 高温、高压管道系统施工技术要点

高温高压管道的输送介质具有压力高、温度高、腐蚀性强、渗透力度大和脉动大的特点，运行时会给管道带来较大的膨胀力和冲击力。其施工技术要点是：

● 管道材质、管道连接的密封结构、管道伸缩补偿、管道支吊架、管道坡度及疏排水、管道放气装置等，均要符合设计及规范要求。

● 所用的管材，应选用专用高压无缝钢管或不锈耐热钢管。

● 高温高压管件(弯头、三通、异径管等)的结构形式，应采用能承受高压和热变形的加强结构，选用专用的锻制、焊制和弯制的加强管件。

● 管道的连接应采用耐高压的加强焊缝焊接以及采用高压法兰透镜垫式、凹凸式和梯形槽式等密封结构。

● 管道的托架与吊架应采用柔性结构，在管道与托架或吊架之间，需放入木垫、软金属垫、石棉橡胶板等垫料，使管材与管架不直接接触，达到减振和防止管道擦伤的目的。

(2) 高层、超高层建筑管道工程施工技术要点

● 高层、超高层建筑管道其突出难点是立管的纵向固定困难、管道上部与下部的压力差较大，一般按高度划分系统。

● 管井内垂直管道配管前，应进行实地测量，避免累计误差造成各层标高超差。其安装原则是先排水，后给水，先管井内侧，后管井外侧。管道应合理地分段并进行纵向固定，必要处应设置膨胀节。

● 管道系统的试压和冲洗必须分层分系统进行，以免低层部分管道系统出现压力过高而产生破坏的现象。

(3) 工业管道工程施工技术要点

● 管道安装前必须完成脱脂、内部防腐与衬里等工序，管道安装时，应检查法兰密封面及密封垫片，不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。

● 管道安装的坡度、坐标、标高、水平管道纵横方向的弯曲、立管垂直度，成排的管段、交叉敷设管道、弯管、阀门及补偿器的安装允许偏差应符合设计要求和规范规定。连接机器的管道，其固定焊口应远离机器。

● 管道安装时应及时固定和调整支、吊、托架安装，其位置应正确，安装应平正牢固，与管子接触应紧密。

● 有静电接地要求的管道，各段管子间应导电。当每队法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。

● 管道施工质量的外观检查、焊缝的无损检验、管道的强度、严密性试验以及清洗、吹扫等应符合设计要求和规范规定。

● 管道的铁锈、污垢应在安装前清除干净。管道涂漆的涂料品种、颜色及遍数符合规范规定，涂层应均匀、颜色应一致、漆膜附着良好、无漏涂。管道绝热层施工，除伴热管道外，应单根进行。

### 3、管道系统试验的分类及其实施要点

(1) 管道系统试验的主要类型

管道系统应进行压力试验、真空度试验、泄漏性试验、灌水试验等。

压力试验：以液体或气体为介质，对管道逐步加压，达到规定的试验压力，以校验管道系统的强度和严密性。

真空度试验：对管道抽真空，使管道内部形成负压，以校验管道系统在规定时间内的增压率检验管道系统的严密性。

泄流性试验：以气体为介质，在设计压力下采用发泡剂、显色剂等检查管道系统中的泄露点。

灌水试验：以清洁水为试验介质，对非承压管道系统灌水，达到规定高度，以检查管道系统的严密性。

通球试验：以直径不小于排水管道管径2/3的球从管道中通过，以检查管道的通畅。

(2) 管道系统试验必须具备的条件

●  试验范围内的管道安装工程，除涂漆、绝热未施工外，均已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。

●  有热处理和无损检验要求的部位，其结果均已合格。

●  管道上的膨胀节已设置了临时约束装置，管道已按试验要求进行加固。

●  试验用压力表在周检期内并已经校验，其精度符合规定要求，压力表不得少于两块。

●  待试管道系统与不试验的系统、仪表及管道组成件等均已采取措施隔离。

●  待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离。

●  输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于l0MPa的管道，在压力试验前，有关资料已经建设单位复查。

●  试验方案已批准，并已进行了技术交底。

(3)压力试验(液压)实施要点

●  液压试验一般使用洁净水，当对奥氏体不锈钢管道或连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时，水中氯离子含量不得超过25X10-6(25ppm)。当采用可燃液体介质进行试验时，其闪点不得低于50摄氏度。

●  向管道系统中注入液体时，应排尽空气。液压试验宜在环境温度5度以上进行，当环境温度低于5度时，应采取防冻措施。试验时，应测量试验温度，严禁材料试验温度接近脆性转变温度。

●  位差较大的管道，应将试验介质的静压计入试验压力中，液体管道的试验压力应以最高点的压力为准，最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。

●  承受内压的地上钢管道及有色金属的试验压力、承受内压的埋地铸铁管道的试验压力，承受内外压管道的试验压力以及夹套管内管、外管的试验压力按施工及验收规定执行。

- 工业管道试验要点：A、不同类别的管道系统的试验压力应按相应的施工规范的规定执行；B、管道与设备作为一个系统进行试验时，当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时，应按管道的试验压力进行试验；当管道试验压力大于设备的试验压力，且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时，经建设单位同意，可按设备的试验压力进行试验；C、液压试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压l0min，再将试验压力降至设计压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

- 民用管道试验要点：水压试验必须符合设计要求，当设计未注明时，试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。

(4) 压力试验(气压)实施要点

●  承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍，真空管道的试验压力应为0.2MPa。

●  管道的设计压力大于0.6MPa时，必须有设计文件规定或经建设单位同意，方可用气体进行压力试验。

●  试验前，用压力为0.2MPa的空气进行预试验。气压试验时，应缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50％时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10％逐级升压，每级稳压3min，升至试验压力后，再将压力降至设计压力。以发泡剂检验不泄漏为合格。

●  试验时，严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。

(5) 真空度试验实施要点

真空系统在气压试验合格后，还应进行24h的真空度试验，24h后的系统增压率不应大于5％。

(6) 泄漏性试验实施要点

输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏试验。泄漏试验应在压力试验合格后进行，试验介质宜采用空气，试验压力为设计压力。重点检查阀门填料函、法兰、螺纹连接等处，以发泡剂检验不泄漏为合格。

(7) 灌水试验实施要点

室内排水系统：隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。检验方法为：灌水到满水15MIN，水面下降后再灌满5MIN，液面不降，管道的接口无渗漏为合格。

室外排水管网：按排水检查井分段试验，试验水头应以试验段上游管顶加一米，时间不少于30MIN，管接口无渗漏为合格。

(8) 通球试验

室内排水立管及水平干管安装结束后均应做通球试验；通球球径不小于排水管径的2／3，顺利通过为合格。

### 4、锅炉及配套设备的施工程序及施工技术要点

锅炉是在一定压力和温度下运行，属特种设备，因此其安全运行十分重要。施工中应严格遵守《特种设备安全监察条例》的规定，确保锅炉安装质量。锅炉施工包括对快装、组装和散装锅炉的安装。

(1) 工业散装锅炉安装工程施工程序(见图1M412051)

(2) 工业散装锅炉的施工技术要点

● 锅炉的汽、水压力系统及其附属设备安装完毕后必须进行水压试验，试验压力符合规范要求；

● 阀门应逐个用清水进行严密性试验和强度试验，严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍，强度试验压力为公称压力的1.5倍。安全阀应由安全监督管理部门核准的检验机构进行监督检验；

● 炉墙砌筑应在水压试验合格后进行；

● 烘炉应在锅炉及附属设备、仪表安装完毕并试运行合格后进行，可采用火焰或蒸汽进行，烘炉达到要求后可进行煮炉。

● 锅炉烘炉煮炉合格后应进行严密性试验，合格后按规范要求对安全阀进行最终调整，然后进行锅炉带负荷运行48小时。

## 4、掌握通风、空调、洁净工程的施工技术要点

### 1、风管系统的施工程序及施工技术要点

通风与空调系统的组成部分通常有：风机和风管系统、空气处理设备、水泵和水系统、冷源和热源、控制和调节装置、消声、减震、排烟和防火等设备组成。

(1) 通风与空调系统的类别

● 通风系统按作用范围分为：全面通风、局部通风、混合通风；按通风系统特征分为进气和排气系统；按空气流动的动力分为自然通风和机械通风。

●  空调系统按空气处理的要求分为：一般空调系统、净化空调系统、除湿空调系统。

●  按新风使用方式分为直流式空调系统（100％使用新风）、部分回风式、全部回风式。

●  按负担热、湿负荷的介质分为全空气式、空气—水、全水式、制冷剂式空调系统。

(2) 通风与空调工程的施工程序

在机电安装过程中，通风空调工程与土建的配合和其他专业工程如管道、电气和室内装饰装修工程等的配合是有密切关系的。一般原则上讲，风管工程优先于其他专业工程，但有时由于客观原因也会产生风管避让的现象。

(3) 风管系统的制作技术要点

风管系统的组成：通风与空调工程的风管系统主要由输送空气的管道、阀部件、支吊架及连接件等组成。

风管系统的施工内容：主要是风管制作、风管部件制作、风管系统安装及风管系统的严密性试验等4个环节。

风管系统的压力等级划分：系统工作压力P≤500Pa为低压系统；500Pa<P≤1500Pa为中压系统；P>1500Pa为高压系统，风管系统的工作压力是制作风管时首先要考虑的问题，风管的材料厚度、咬口形式、法兰孔距、制作方式等都会因系统压力的不同而改变。

●风管制作与安装所用的材料应符合设计及国家标准规定并有合格证明文件。

●非金属风管材料的燃烧性能应符合规范规定的不燃或难燃等级，非金属复合风管的覆面材料必须为不燃材料。

● 镀锌钢板及含有保护层的钢板的拼接，应采用咬接或铆接，且不得有十字形拼接缝。不锈钢板厚度小于或等于lmm时，板材拼接可采用咬接；板厚大于lmm时宜采用氩弧焊或电弧焊，不得采用气焊。铝板风管板材厚度小于或等于1．5mm时，板材拼接可采用咬接，但不应采用按扣式咬口；板厚大于1．5mm时，宜采用氩弧焊或气焊。

●  矩形风管角钢法兰四角处应设螺栓孔，同一批量加工的相同规格法兰，其螺栓孔排列应具有互换性。

●  薄钢板法兰风管（俗称无法兰连接风管），在同等条件下应优先选用该工艺。

(4) 风管系统的安装技术要点

●  安装前对土建进行技术复核；

●  支吊架下料宜采用机械加工；

●  采用膨胀螺栓固定时，应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定；

●  风管与风机等设备连接处，应采用柔性短管；

●  输送易燃易爆气体的风管系统应有良好的接地；

●  风管穿过需要封闭的防火楼板时，应预埋防护套管，并采用不燃柔性材料封堵；

●  室外风管的拉索严禁固定在避雷针或避雷网上；

●  风管连接处的密封材料和风管保温材料应采用不燃或难燃材料。

(5) 风管系统严密性试验要点

风管系统的主风管安装完毕，尚未连接风口和支风管前，应按系统类别进行风管系统的严密性试验，风管系统的漏风量测试应将系统内设备隔除在外，漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。

低压风管系统的严密性试验，在加工工艺得到保证的前提下，采用漏光法检测；中压风管系统的严密性试验，应在漏光法检测合格后，做漏风量测试的抽检；高压风管系统应全部进行漏风量测试。

(6) 防排烟系统的施工技术要点

防排烟系统由防排烟风管、送风机、排烟风机、送风口、排烟口、防火阀、空调器等与建筑物的电动防火门、防火卷帘、自动灭火系统及火灾自动报警系统等组成。防排烟系统的施工技术要点如下：

●  对材料的要求：必须为不燃材料。风管的板材厚度按高压系统的规定选用。

●  风管穿过需要封闭的防火楼板时，应预埋防护套管，并采用不燃柔性材料封堵。

●  防火阀、排烟阀等必须符合消防产品标准的规定，并有产品合格证明文件，性能检测报告；

●  防排烟系统与火灾自动报警系统联合试运行及调试后，控制功能应正常，风量、正压必须符合设计与消防部门的规定。

### 2、净化空调系统的施工技术要点

洁净室工程能对尘埃、温湿度、振动、噪声严格控制。现行规范规定了N1级至N9级的9个洁净度等级，净化空调系统均为高压和中压系统，其中洁净度等级N1级至N6级为高压系统，N7级至N9级为中压系统。

(1) 净化空调系统施工技术要点

除满足空调系统风管的一般要求外，还应满足不同洁净度等级的系统对风管的要求。

●  风管制作应在相对较封闭和清洁的环境中进行；

●  风管内表面应彻底清洗，直至用白绸布检查无油污和浮尘后，再用薄膜将开口处封闭。

●  洁净度等级N1级至N5级的风管系统，不得采用按扣式咬口。

●  净化系统安装应在建筑物内部安装部位的地面已做好，墙面抹灰完，无产尘作业的条件下进行。

●  高效过滤器的安装必须在洁净室内装工程全部完成，并全面清扫、擦拭，并在空吹12～24H后进行。

(2)净化空调系统调试的基本要求

净化空调系统的调试应根据洁净室不同的级别以及不同的设计参数，决定所需要的测试项目。测试应在系统维护结构完成、空调设备单体试车正常、系统联动完成、风量、压差平衡完毕之后进行。

严密性试验对N1至N5级的风管系统按高压系统的规定执行，对N6至N9级的风管系统按中压系统的规定执行。

## 5、掌握火灾自动报警及消防联动控制系统的施工技术要点

### 1、火灾报警及联动控制系统的施工程序及施工技术要点

火灾自动报警系统的功能是自动监测区域内火灾发生时的热、光、烟雾，从而发出声光报警并联动其它设备，控制自动灭火系统等实现监测、报警、和灭火的自动化。火灾自动报警系统安装包括火灾探测器安装、手动火灾报警按钮安装、火灾报警控制器安装、接口模块安装。

(1) 火灾探测器安装

目前火灾探测器按结构可分为：点型和线型。点型有感烟式、感温式、感光式、可燃气体探测式和复合式等。对火灾探测器的选择，有三种方法。一是根据火灾的特征选择火灾探测器；二是对无遮拦大空间保护区域，宜选用线型火灾探测器；三是根据使用或产生可燃气体或可燃蒸气的场所气体性质不同选用。

● 点型火灾探测器的安装位置、方向和接线方式要正确。

● 线型和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器应符合相关标准的规定，且符合产品说明书的要求。

● 缆式线型定温火灾探测器：在桥架上设置时宜采用接触式布置；在皮带输送装置上设置时宜在过热点附近；安装在电缆托架上时要紧贴电力电缆的外护套呈正弦波方式敷设；安装在动力配电装置上应呈带状安装。

● 火焰探测器：红外火焰探测器应安装在能提供最大视场角位置；有顶棚时，安装位置应选在最高处的下面；应避开阳光或灯光直射到探测器上；安装间距应符合规范。

●  防爆型探测器安装在防爆区，进入安全区通过安全栅与编码控制器相连。

(2)手动火灾报警按钮的安装

手动火灾报警按钮宜安装在建筑物内的安全出口、安全楼梯口等便于操作的部位。有消火栓的，应尽量设置在靠近消火栓的位置；安装在墙上的距地面高度应符合规范要求。

(3)接口模块安装

(4)火灾报警控制器安装（参考电气盘柜安装）

控制器安装的位置距离应符合规范要求，其内应有无障碍操作空间。

(5)系统调试的内容

线路测试、火灾报警与联动控制设备的单体功能试验；系统的接地测试；整个系统的开通调试。

(6)火灾报警系统的调试

●  调试前准备工作：

●  线路测试：外部检查，各线路校验。

●  单体调试：

● 检查火灾自动报警设备的功能：如自检、自检消音、复位、故障报警、火灾优先、报警记忆等，抗干扰功能。

●  火灾探测器的现场测试：感烟型用烟雾发生器测试；感温型用温度加热器测试；火焰探测器在25M内用火光测试；复合型（定温、差温）用温度加热器以设定最低温度限值测试；感烟、感温复合型先用感烟测试、再用感温测试；报警按扭按下测试。

(7)消防控制设备联动调试

●  消火栓系统的调试：

在消防控制中心和在水泵房就地应能控制消防泵，并能显示工作及故障状态；动作消火栓箱内的手动控制按钮，在任何楼层及部位均能启动消防泵，并可通过输入模块向消防控制中心报警，以明确报警的部位。

●  喷水灭火系统的调试：（类似上）；进行末端放水试验，检查末端的压力表和放水阀，然后进行放水，检查水流指示器的动作情况，报警阀动作情况等。

●  泡沫及干粉灭火系统的调试（类似上）

●  消防联动控制设备的调试：

消防联动控制设备在接到已确认的火灾报警信号后，应在规定时间内发出联动控制信号，并按有关逻辑关系联动一系列相关设备发生动作，其时间和相关设备试验应符合要求。

●  报警装置及通讯的检测：

### 2、火灾报警及联动控制系统验收的要求

(1) 验收顺序：消防验收一般遵循验收受理、现场检查、现场验收、结论评定、工程移交等阶段来进行。

● 验收受理是核查申报消防验收单位提供的消防验收资料是否真实有效；

● 现场检查是核对建筑类别、安全疏散、建筑物总平面布置及建筑内部平面布置；

● 现场验收是指实施现场验收测试并签字确认；

● 结论评定是指验收结论的综合评定，形成“消防验收意见书”；

● 工程移交是指将验收档案交付相关部门。

(2) 验收的内容与形式

● 消防验收的目的是通过检查确认该工程的消防安全性能是否达到了设计要求和使用要求，内容有：总平面布置、防火分区划分、安全疏散电梯、消火松栓系统、自动喷水灭火系统、自动报警及联动系统等。

● 消防验收可分为：隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装消防修验收三种验收形式。

隐蔽工程消防验收是对建筑物投入使用后，无法进行消防检查和验收的消防设施及耐火构件，在施工阶段进行的消防验收。（如钢结构防火喷涂、消防管线及连接等）

粗装修消防验收是对建筑物内消防系统及设施的功能性验收。主要针对消防系统及设施已安装、调试完毕，但尚未进行室内装修的建筑工程。粗装修消防合格后，建筑物尚不具备投入使用的条件。

精装消防修验收是对建筑物全面竣工并准备投入使用前的消防验收，验收内容包括消防系统及设施、安全疏散、室内装修材质及耐火等级。

## 6、掌握起重技术在机电安装工程中的应用

### 1、起重机械的分类、使用特点、基本参数及计算载荷

一个大型设备的吊装往往是制约整个工程进度、经济性和安全的关键因素，起重技术的基础是起重机械及对载荷的处理。

(1) 起重机械的分类

起重机械可分为两大类：轻小起重机具和起重机。

● 轻小起重机具包括：千斤顶、滑轮组、葫芦、卷扬机、悬挂单轨。

● 起重机又可分为：桥架式(桥式起重机、门式起重机)、缆索式、臂架式(自行式、塔式、门座式、铁路式、浮式、桅杆式起重机)。

(2) 起重机械使用特点

● 自行式起重机：分为汽车式、履带式和轮胎式三类，它们的特点是起重量大，机动性好。可以方便地转移场地，适用范围广，但对道路、场地要求较高，台班费高和幅度利用率低。适用于单件大、中型设备、构件的吊装。

● 塔式起重机：分为水平臂架小车式和压杆式，其吊装速度快，幅度利用率高，台班费低，但起重量一般不大，并需要安装和拆卸。适用于在某一范围内数量多，而每一单件重量较小的吊装。

● 桅杆式起重机：属于非标准起重机，可分为独脚式、人字式、门式和动臂式四类。其结构简单，起重量大，对场地要求不高，使用成本低，但效率不高。每次使用须重新进行设计计算。主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装。

（3）起重机的基本参数有：起重量Q、最大幅度R、最大起升高度H和工作速度V

（4）载荷处理：

动载荷：即在吊装过程中产生的惯性载荷。一般取动载系数K1为1.1；

不均衡载荷：在多分支共同提吊过程中，各分支往往不能完全按设定比例承担载荷，以不均衡载荷系数计入其影响。一般取不均衡载荷系数K2为1．1～1．2。

计算载荷：计算载荷的一般公式为：QJ=Kl·K2·Q（设备及吊具重量）；

风载荷概念：风力对起重机、重物等的影响；风载荷必须根据具体情况进行计算，必须考虑以下因素：标准风压、迎风面积、风载体型系数、高度修正系数等。

### 2、吊装方案的主要内容和吊装方法，吊具的选用原则

吊装成功的关键在于吊装方法的合理选择，吊装工程的安全问题往往是由于吊装方法及各种吊具选择的不合理造成的。

（1）机电安装工程中常用的吊装方法

● 自行式起重机吊装：根据使用起重机的台数，进一步可分为单机吊装、双机抬吊、多机群吊等。

● 塔式起重机吊装，常用于大型工业装置中的小型设备和建筑物中的机电设备的吊装，由于设备一般较重，各设备位置相距较远，常采用可移动的压杆式塔式起重机。

● 桅杆式起重机吊装：A、单桅杆直立吊装：用于可以进行对称吊装的设备，如吊装桥式起重机；B、人字桅杆倾斜吊装：可以利用建筑物自身的高度，将设备吊装到建筑物顶部的场合；C、双直立桅杆滑移抬吊：用于吊装大型高耸设备和结构；D、动臂桅杆吊装：用于大型工业装置中的多个小型设备和建筑物中的机电设备的安装，比塔式起重机更灵活。

● 利用构筑物吊装：利用已有构筑物和轻小起重机具吊装大型设备，大幅度降低施工成本和缩短施工周期，但在制定方案时应仔细校对构筑物的强度并得到设计和业主的书面同意。

(2) 吊装方法选用原则：安全、有序、快捷、经济。

(3) 吊装方法基本选择步骤

● 技术可行性论证●安全性分析●进度分析●成本分析●根据具体情况做综合选择。

(4) 常用主要吊具的选用

● 钢丝绳

钢丝绳一般由高碳钢丝捻绕而成。在起重工程中，钢丝绳一般用来做缆风绳、滑轮组跑绳和吊索，缆风绳的安全系数不小于3．5，做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5，做吊索的安全系数一般不小于8，如果用于载人，则安全系数不小于10～12。起重工程中常用的有：6×19＋1（强度最高）、6×37＋1、6×61＋1（柔性最好）三种，其中6代表股数，19代表每股根数、1代表中间的麻芯。

（钢丝绳的许用拉力）T＝P（钢丝绳破断拉力）/K（安全系数）

● 滑轮组起重工程中常用的是H系列滑轮组。G-吊钩、D-吊环、W-吊梁、L-链环、K-开口，如：H80×7D，额定载荷为80T，7门，吊环型闭口。

绳的最小拉力在固定端，最大在拉出端（因为滑轮组在工作时因摩擦和钢丝绳的刚性要产生运动阻力致使每一分支跑绳的拉力不同）。

常用的穿绕方法有：三门及以下宜采用顺穿；4～6门宜采用花穿；7门以上宜采用双跑头顺穿。

● 卷扬机：按转动速度分为慢速卷扬机和快速卷扬机，起重工程一般采用慢速的。卷扬机的基本参数有：额定牵引力；工作速度；容绳量。

## 7、熟悉建筑智能化工程的施工技术要点

### 1、智能化系统的组成

(1)通信网络子系统CNS(2)办公自动化子系统OA(3)建筑设备监控子系统BA(4)安全防范子系统SA(5)火灾自动报警及联动控制子系统FA(6)综合布线系统GCS(7)智能化系统集成及建筑物业管理系统：系统集成的原则是满足用户的需求，提高使用和管理功能。(8)住宅智能化系统

### 2、典型智能化子系统安装和调试的基本要求

(1)BA系统施工界面的确定’

●系统设计界面的确定，主要包括系统功能界面、系统操作平台接口与界面和系统应用软件的界面的确定。

●设备与材料界面的划分，包括BA系统集成商与BA系统所监控的设备供应商提供的材料和设备之间的界面划分。

●各子系统硬件接口信息传输通信方式的确定，必须与子系统硬件接口相匹配。

(2)主要输入设备的安装要求

●所有输入设备安装之前应进行通电试验。

●温、湿度传感器的安装应注意安装的位置(避免干扰)以及减少接线引起的误差。

●压力、压差传感器，压差开关及其安装应视不同的用途选择安装位置。

●流量传感器的安装位置应是水平位置，避免电磁干扰并接地，以保证测量的准确。

●电量变送器防止电压输出端短路及电流输出端开路，变送器的I/O范围应与设计和DDC所要求的信号相符。

(3)主要输出设备的安装要求

●在BA系统中常用的执行机构以电动和液动阀为多，电磁电动调节阀、液压调节阀和驱动与控制风管风阀称为执行器。阀门安装前应进行模拟动作和试压试验，安装应符合设计图和使用说明书的要求，确认阀门控制器的驱动信号在DDC输出信号的范围之内。

●空调器的电磁阀旁一般装有旁通管路；电动调节阀比管路的口径小一个规格。

(4)系统设备安装

中央控制设备的安装：在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装；安装前设备经检测正常，外表完好；

(5)机房、电源及接地：有防雷接地、工作接地、保护接地、屏蔽与防静电接地，采用联合接地时，接地电阻不大于1欧，单独接地时不大于4欧。

(6)环境要求

(7)系统调试的基本要求

●系统调试的前提条件：全部设备安装完毕，线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求。

BA系统的受控设备及其自身的系统安装完毕，单体或自身系统的调试结束；同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求，检查BA系统与各系统的联动和信息传输及线路敷设等必须满足设计要求。

●系统调试应在单体调试合格的基础上进行。经过系统调试检查系统连线、部件是否完好、系统应能达到设计要求；全部设备可在系统应用软件的操作下实现手动、自动运行状态的转换；实时显示、报警、设备自动控制、历史数据的记录、在线检测等功能符合要求。

## 8、熟悉电梯安装工程的施工技术

### 1、电梯施工安全技术措施要点

电梯属于建筑设备之一，电梯本身是机电一体化的典型，以散件出厂，经现场组装成为有独立功能的垂直运输设备。组装完成后要经调试和检验，并报请经国务院同特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构进行监督检验，只有监督检验合格的电梯才能正式投入使用。特种设备监察条例中规定，制造单位要对安装组合后的校验和调试结果负责。制订防范施工中发生安全事故的安全技术措施至关重要。

(1) 安装前的准备：

● 书面告知工程所在地特种设备安全监督管理部门；

● 建筑结构形位尺寸复核；

● 设备开箱检查；

● 层门预留洞设安全保护围封；

● 施工临时照明工程安装；

(2) 安装工序

● 井道放基准线后安装导轨等。

● 机房机械、电气设备安装。

● 轿厢组装、对重及附件组装。

● 层门及附件安装。

● 配管配线，层门指示灯盒、召唤盒、消防开关盒安装。

● 限速、限位等安全部件安装；

● 轿厢内装饰装修；

● 层门门厅处装饰装修。

(3)电梯的三级调试和检验：调试大致可以分为三个阶段（三级调试和检验），第一是安装单位带有自检性的调试，第二是制造单位的校验和调试，第三是检验检测机构的监督检验。

(3) 施工安全技术措施要点

电梯施工安全技术措施要依据建筑物结构形式、层门设置方向等具体情况而制定

● 层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封，高度不小于1.2M。

● 预留孔洞应用临时盖板封堵。

● 井道内的脚手架搭设应符合安全技术要求，并尽量用非可燃材料构成。

● 井道内电焊作业要坚持1人操作，1人监护的原则，监护人员备有灭火器材。

● 作业人员要熟知立体交叉作业的各项安全规定并认真执行。

● 日常检查安全防护设施的完整性。

### 2、电梯的机电部件安装协调要点

(1) 机电部件协调要点

电梯是垂直、高速运行的机械设备，要使电梯能安全运行、满足运行需要，其机电部件协调动作是关键。

● 由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件，是一个整体，施工时不得进行拆封调整。。

● 需现场施工进行调整的整体机电协调动作部件，经调整合格后加以封记，以便日后检查或监视。

● 机械部件和电气部件的安装位置要正确，误差在允许范围内，固定用的零件齐全，防松性能良好。

● 感应式机电协调动作部件要注意配合的间隙尺寸；

● 协调动作部件安装正确可靠后未加封记的加封记。

## 9、熟悉焊接技术在机电安装工程中的应用

### 1、常用焊接方法的特点及其选用

(1) 焊接方法的分类

根据热源的特点，熔化焊又分为电弧焊、气焊、电渣焊、电阻焊、铝热焊、高能焊等焊接方法，工程现场最常用的是电弧焊。

(2) 常用焊接方法的特点

● 手工电弧焊：适用于任意空间位置，对焊工要求高，生产效率低，质量取决于焊工的水平。适用于碳素钢、低合金钢、不锈钢、铜及其合金、铝及其合金。性能活泼的金属和低熔点的金属不能采用手工电弧焊。

● 氩弧焊：氩弧焊根据电极种类可分为钨极氩弧焊(TIG焊)和熔化极氩弧焊(MIG焊)。
钨极氩弧焊适于薄板焊接和打底焊接，几乎可以焊接所有金属，电弧稳定性好，热量集中，变形小，焊接质量好，可进行各种位置的焊接，但钨极的电流承载能力有限，不宜使用大电流焊接，生产成本较高，受环境影响较大。
熔化极氩弧焊的生产效率高，但对工件的清理要求较高，焊接成本较高；受环境的影响较大。主要用于厚度较大的铜、铝、钛及其合金材料的焊接。

● 埋弧焊：焊接速度快，生产效率高，焊接质量好，劳动强度低，适用于中厚板、长焊缝的焊接，可焊碳素钢、低合金钢、不锈钢、耐热钢等。

● C02气体保护焊(MAG焊)：主要应用于低碳钢及低合金钢结构的焊接，特别适用于大中型储罐及非标钢结构的焊接。适用于各种位置的焊接。生产成本低，与手工焊相比，电弧热量集中、热影响区小、焊接变形和应力都较小，焊缝含氢量小，抗裂性能好，生产效率高。焊接过程不如惰性气体保护焊平稳，飞溅量多，且颗粒较大。

● 气焊：适于野外施工，生产效率低，焊接变形大，接头性能较差，常用于要求不高的薄板和小口径管子的焊接。

(3) 常用焊接方法的选用原则

● 根据母材的性能、种类和焊接结构的特点及生产条件选择合适的焊接方法，以保证焊接接头具有与母材相匹配的性能。

● 考虑施工现场的实际情况，选择优质低耗，劳动强度低的焊接。

### 2、焊接设备的选用

(1) 焊接设备的分类

常用的有手工弧焊机、埋弧焊机、氩弧焊机、C02气体保护焊机。根据电流分有直流、交流之分；根据操作方式有手工焊机、半自动、全自动焊机之分。

(2) 电弧焊机的选用原则

电弧焊机的选用原则是满足焊接工艺的要求；考虑焊机的额定容量；焊接材料的适应性、效率、成本、维修保养等因素。

### 3、焊接工艺评定及焊接工艺程序的主要内容

(1) 焊接工艺评定

焊接工艺评定是指产品施焊前对产品焊接工艺指导书进行验证的试验，通过焊接工艺评定确定正确的焊接工艺。

● 焊接工艺评定的依据：以母材的焊接性试验为依据，并在产品焊接之前完成。

● 焊接工艺评定的一般过程是：拟定焊接工艺指导书→施焊试件→检验试件→测定焊接接头→提出焊接工艺评定报告。

● 评定规则：

改变焊接方法必须重新评定；

改变焊接方法中的重要因素须重新评定；

增加或变更任何一个工艺评定的补加因素时，按增加或变更的补加因素增焊冲击试件进行试验；

任一钢号母材评定合格，可用于同组别号的其他钢号母材；

同类别号中，高组别号母材评定合格的也适用于该组别号与低组别号的母材组成的焊接接头；

改变焊后热处理类别，须重新评定焊接工艺；

首次使用国外钢材，必须进行焊接工艺评定。

● 结果评价：评价由具备资格的检验试验工程师判定，对综合结果的评定由焊接试验主管工程师判定，并报技术负责人审批。

(2) 焊接工艺程序

焊接工艺文件编制→焊前准备→放样、下料→加工→装配→焊前预热（必要时）→焊接→焊后处理→焊接检验。

(3) 焊接工艺文件编制

● 编制形式：施工技术方案、焊接工艺规程、焊接工艺指导书、焊接工艺卡等。

● 编制依据：图纸、资料、焊接工艺评定报告、规范等。

● 编制内容：焊接工件、焊接特点、坡口形式及制备方法；焊机与焊材的选用及要求；焊接环境的要求；焊前准备工作；焊接工艺及焊接程序；焊缝返修要求；焊前预热与焊后热处理要求；焊缝质量标准及检验方法。

(4) 焊接检验

焊接检验内容包括焊前检验、焊接过程中检验和焊后检验。

● 焊前：技术文件；母材、焊材的质量；焊接设备、测量仪表；工艺评定；焊工资格；坡口加工、装配、组对等。

● 焊接过程中：焊接设备的运行；焊接工艺和规范的执行；多层焊接过程中的缺陷的自检。

● 焊后检验：分无损检验和破坏性试验。无损检验包括焊缝的外观检查，焊缝的致密性试验（水气压试验、煤油渗漏（煤油的渗透性很强）、真空试验），焊缝的无损探伤（射线、超声波、渗透、磁粉等）。破坏性检验（机械性能试验金相组织检验、化学成分分析等）

## 10、了解防腐和绝热工程的施工技术要点

### 1、防腐结构的施工技术要点

(1) 管道设备防腐的种类

● 油漆类● 沥青防腐（普通防腐层、加强防腐层、特加强防腐层）● 环氧煤沥青防腐（普通级、加强级、特加强级）● 环氧粉末涂层● PE涂层● 其他防腐

(2) 防腐结构的施工技术要点

● 防腐材料应有制造厂的质量证明书；

● 防腐层的种类、层数、标记和颜色应符合设计文件的规定；

● 防腐层施工应在环境温度+5℃以上的常温下进行，如气温过低，应先经过加热后方可进行防腐施工，不准在雨、雾、雪和大风中进行涂抹作业。

● 防腐层的基层应认真处理；

● 防腐层的厚度应均匀。

● 已进行防腐的设备与管道在吊装运输和安装过程中，钢丝绳外面应包裹橡胶管及软垫等，防止将绝缘层损伤。

● 修补现场焊缝处绝缘层或其他破损处时，所用材料、结构、厚度应与原防腐层相同。

● 埋地的设备与管道防腐以后均应做电火花绝缘检验。

● 敷设管子的沟底应平整无硬物，回填土前应用电火花检测仪检查防腐层的绝缘性能是否合格。

● 防腐施工各工序间，应严格进行检查，并作好详细记录。

● 当管道或设备采用不同类型防腐材料进行防腐时，应按照其相应的规范及标准进行施工与验收。

● 防腐层外表面涂刷色环时，应间距均匀，宽度一致。

### 2、绝热结构的施工技术要点

(1) 设备管道绝热结构和种类

● 设备管道绝热保温结构一般可分为绝热层、防潮层、外保护层。

● 设备管道的绝热，按照用途可分为保温、加热保温及保冷。

(2) 设备管道绝热结构和种类

● 绝热层材料的基本要求：A、材料应选用能提供具有随温度变化的导热系数方程式或图表的产品；B、应选用能提供具有允许使用和燃烧性能检测证明的产品，保冷材料尚需提供吸水性、憎水性检测证明；C、与奥氏体不锈钢表面接触的绝热材料应符合有关氯离子含量的规定。

● 防潮层材料的基本要求：A、应选用具有抗蒸汽渗透性能、防水性能和防潮性能；B、应选用在夏季不软化、不气泡不流淌的材料，且低温不脆化、不开裂的材料。

● 保护层材料的基本要求：A、应选用强度高、不软化、不脆裂，使用寿命不得小于设计年限；B、具有防水、防潮等性能；C、应采用不燃性材料或难燃材料。

(3) 管道及设备冷、热保温的施工技术要点

● 设备管道绝热保温应在管道试压及涂漆合格后进行。保温前除锈，并涂两遍防锈漆。

● 热保温层厚度大于100mm和冷保温层厚度大于75mm时应分层施工。

● 保温采用硬质保温瓦时，在直线管段上每隔5-7m应留膨胀缝，间隙为5mm。

● 绝热层同层的预制管壳应错缝，内外层应盖缝，外层的水平接缝应侧面。

● 与冷管道连接的支管及金属件也应有冷保温层。

● 冷保温管道或地沟内的热保温管道应有防潮层。

● 防潮层材料一般有油毡、塑料薄膜等。

● 采用缠绕式保护层，重叠部分为其带宽的1/2。

● 采用金属作保护层时应压边、箍紧，其环缝和纵缝应尽量采用咬口连接。

## 11、了解环保工程的施工技术要点

### 1、工业污水处理的施工技术要点

工业污水处理的任务是采用各种技术措施将污水中所含的各种形态的污染物分离出来或将其分解，转化为无害和稳定的物质，使污水得到净化。

工业污水处理的方法：物理法（除去水中的不溶性悬浮物质）；化学法（除去水中的胶体物质和溶解性物质）；和生物法（除去水中的呈胶体状态和溶解状态的有机污染物）。

施工技术要点：

### 2、噪声测试要点及降低噪声措施

噪声的发生源主要有空气动力噪声、机械噪声、电磁性噪声。噪声的传播有:通过空气直接传播；通过建筑物的结构和基础进行传播。

噪声测量和评价的基本量：常用A声级，通常用符号LA表示，单位是dB(A)。

(1)降低噪声措施

控制噪声应从声源—传递途径——接收者三方面来考虑。

● 声源：减少激发力，隔离或阻尼构件的振动或改变构件的固有频率，避免共振（如用焊接代替铆接，用挤压代替冲压，用压力机代替锻锤、摩擦面及时加入润滑油等）。

● 传递途径：如（隔声罩、消声器、对墙壁进行消声处理等）。

●  接受者：应尽可能远离噪声源，或佩带个人防护用具(如耳塞、耳罩等)。

(2)消声器

● 消声器的分类及应用：A、阻性消声器：形式有片式、格式、管式、迷宫式等，对中、高频噪声吸声性能较好；B、抗性消声器：形式有扩张式、共振式、干涉式、损耗式等，对低、中频噪声吸声性能较好；C、微穿孔消声器：主要有圆筒式、片式、方形等，其吸收频带宽、阻损小、耐温高等。D、复合式消声器：将阻性、抗性组合在一起，适用频带宽；E、其它形式消声器。

● 消声器的安装要点：

## 12、了解仪表安装工程的施工技术要点

### 1、仪表取源部件的施工技术要点

仪表取源部件是被测对象上为安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和控制阀门等元件。取源部件的安装位置是否恰当会影响到仪表测量的正确性。

(1) 取源部件安装要点：

● 在设备或管道上开孔、焊接安装取源部件，要在设备或管道防腐衬里和压力试验前进行。

● 高压、合金钢、有色金属设备或管道上开孔，采用机械开孔方法。

● 在设备或管道上焊接取源部件，应避开设备或管道原有焊缝一定距离。

● 取源部件安装完成后，与设备和管道一起进行压力、气密性、真空试验。

● 压力取源部件检测温度高于60度的液体、蒸汽和可凝性气体的取源部件要带冷凝附件。

● 流量取源部件上下端直管段的最小长度要符合设计要求。

● 物位取源部件的位置应能灵敏反应物位的变化且不受物料进出引起波动的干扰。

● 取源部件安装的配合：A、定型设备的取源部件在设备安装时要检查其完整性和完好性，非定型设备上的取源部件要安排在设备承压试验前安装；B、锅炉炉墙等砌体上的取源部件安排在砌体砌筑时埋入；C、管道上的取源部件安排在管道试压前安装，串接在管道中段的取源部件如流量孔板等在管道安装时用同等长度两端带有法兰的短管替代；D、保温风管上的取源部件安排在风管保温前安装，无保温的安排在风管系统就位后试运行前安装。

### 2、仪表盘，柜、箱的施工技术要点

有就地安装和集中室内安装两种。

(1) 通用要点

● 仪表集中控制室安装要安排在土建工程全部完成之后，必要时集中控制室配备临时空调设备。

(2) 就地安装要点

●与底座型钢的连接不能采用焊接，应采用镀锌螺栓连接。

(3) 集中安装要点

● 仪表盘、柜的排序不错位，盘、柜相互间与基础型钢间连接不能采用焊接，应采用镀锌螺栓连接。

● 当盘、柜上开孔不能装入仪表或螺孔位置不准时，应采用机械加工修正，不得用气与焊切割。

### 3、仪表线路、管道的施工技术要点

线路传递电量讯号、管路传递压力讯号，确保连接正确、传递通畅、运行可靠是线路和管路安装的关键。

(1) 通用要点

● 不论安装位置怎样，坚持桥架先就位固定，后敷设线路管道的原则。

(2) 线路安装要点

● 线路沿途应无强磁场、强电场干扰，当无法避免时应采取防护屏蔽措施。

● 线路沿途遇到温度超过65℃以上的场所，要采取隔热措施。

● 线路敷设完成做绝缘检查，检测前要将已连上的仪表及其他部件全部断开，仅存线路本体。

(3) 管道安装要点

● 埋地敷设的管道连接必须焊接，且经试压合格和防腐处理才能埋设，在穿过道路和出土处要有保护管。

● 管路弯曲半径；

● 管路的坡度；

● 仪表管道敷设完成要做压力试验，试验合格，管道可以投入调试。

# 第三讲 机电安装工程施工管理

## 2M312010  掌握机电安装工程合同的管理

### 2M312011投标文件的编制

投标文件是指完全按照招标文件的各项要求编制的投标书。

1．投标过程需要完成的工作

投标过程是指：从填写资格预审调查表开始，到将正式投标文件递交招标方为止，所进行的全部工作。其主要内容如下：

(1)填写资格预审调查表，申报资格预审。

(2)资格预审通过后购买招标文件。

(3)由企业法定代表人确定项目经理及主要技术、经济及管理人员。

(4)进行投标前调查与现场考查。

(5)研究招标文件，校核工程量，编制施工规划。

(6)工程估价，确定利润，计算和确定报价。

(7)编制投标文件。

(8)办理投标保函。

(9)递送投标文件。

2．编制投标文件的主要依据

(1)设计图纸。(2)合同条件（工程范围内容的确定，工期、质量、安全、生产的要求，工程款的支付条件）。(3)工程量表。(4)拟采用的施工方案、进度计划。(5)施工规范和施工说明书。(6)工程材料、设备单价确定的方法及总价。(7)劳务工资标准。(8)当地生活、物资价格水平。(9)各种有关间接费用。(10)有关法律法规。

3．编制投标文件的主要步骤

(1)研究招标文件。(2)现场考查。(3)复核工程量。(4)编制施工规划。(5)计算工料及单价。(6)计算分项工程基本单价。(7)计算间接费。(8)确定上级企业管理费及工程风险费和利润。(9)确定投标价格。

4．研究招标文件关注点

(1)承包者的责任和报价范围，以避免在报价中发生遗漏。(2)各项技术要求。(3)工程中需使用的特殊材料和设备，避免失误。(4)招标文件中有哪些需要招标方澄清的问题。

5．现场考查的内容

(1)自然地理条件。(2)市场情况。(3)施工条件。(4)招标方和监理工程师的情况。(5)竞争对手的情况。(6)工程所在地的地方法规。(7)其他需考查的情况。

6．复核工程量    。

(1)严格按照计算顺序进行，避免漏算或错算。(2)严格按设计图纸标明的尺寸、数据计算。(3)在计算中要结合投标方编制的施工方案或施工方法。(4)认真进行复核检查。

7．编制施工规划

施工规划一般包括工程进度计划和施工方案两个内容。

(1)编制工程进度计划的要求是：总工期必须符合招标文件的要求，如果合同要求分期分批竣工交付使用，应标明分期交付的时问和分批交付的数量。

(2)编制施工方案的要求是：工期要求、技术要求、质量要求、安全要求、成本要求等五个方面综合考虑。

8．计算工程报价费用和确定投标价格

(1)工程单价乘以工程量再加上单列项目费用，即可得出工程总价，但还不能作为投标价格。

(2)在确定投标价时，要在分析、判断竞争对手所报价格的基础上，按照既能中标又能盈利的原则，确定投标价。

(3)报标价最终确定后，应组织算标人员修正报价计算书，按招标文件的要求正确编报投标文件。

9．常见的废标

(1)投标文件应完全按照招标文件的各项要求编制，不能带任何附加条件，否则将作为废标处理。

(2)投标文件中要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则即被视为放弃意见。重要数字不填写，可能被作为废标处理。

(3)若招标文件中要求商务标为明标，技术标为暗标时，技术标如加盖投标方的公章或者从编制的技术标中能够分清是哪个单位编制时，该标按废标处理。

10．递送投标文件

递送投标文件是指投标方在规定的投标截止日期之前，将所有投标文件密封递送到招标方的行为。

11．投标机构的组成

国内工程投标组织机构应由经营管理人才、专业技术人才、法律法规人才组成。

### 2M312012施工项目投标的决策

投标决策，包括三方面内容：其一，针对项目招标是投标还是不投标；其二，倘若投标，是投什么性质的标；其三，投标中如何采用正确的策略和技巧、力争中标。

投标决策分为两个阶段进行，即投标决策的前期阶段和投标决策的后期阶段。

1．投标决策的前期阶段

前期阶段的投标决策必须在购买投标人资格预审资料前后完成。

(1)前期阶段投标决策的主要依据

①招标公告。②对招标的工程及业主情况调研和了解的程度。③对参与招标的竞争对手情况调研和了解的程度。④如果是国际工程还应包括对工程所在国和工程所在地的调研和了解程度。

(2)放弃投标的条件

前期阶段必须对投标与否作出论证和决策。在通常情况下凡符合下列条件之一者应放弃投标。

①在施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低，且风险较大的项目。

②本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目。

2．投标决策的后期阶段

(1)经决策决定投标即进入投标决策的后期阶段。它是指从申报资格预审至投标报价(封送投标书)前完成的决策阶段。主要决策投什么性质的标，以及在投标中采取的技巧问题。

(2)按投标的性质，一般分为风险标、保险标、盈利标、保本标。根据工程情况和企业自身情况选择投不同性质的标。

①明知工程承包难度大、风险大，且技术、设备、资金上都有未解决的问题，但是，企业为了开拓新技术领域而决定参加投标，同时设法解决存在的问题，可投风险性质的标。

②企业经济实力较弱，经不起失误的打击可投保险性质的标。

③符合下列条件之一者，可投盈利性质的标：

·招标工程既是本企业的强项，又是竞争对手的弱项。

·本企业任务已经饱满，考虑让企业进一步挖潜、增效，且投标项目又利润丰厚。

④当企业已经出现部分窝工，而招标的工程对本企业无优势可言，且竞争对手又多，应投保本性质的标。

3．投标技巧

(1)不平衡报价法。(2)倒计时报价法。(3)联合投标报价法。

4．影响投标决策的主观因素

(1)技术实力。(2)经济实力。(3)管理实力。(4)业绩信誉实力。

5．影响投标决策的客观因素

(1)对业主和监理工程师情况的分析。(2)对竞争对手情况的分析。(3)对风险情况的分析。

### 2M312013工程承包合同的管理

工程承包合同按承包工程的范围不同，分为工程总承包合同、施工总承包合同及专业承包合同。工程承包合同管理包括工程承包合同的订立、履行、变更、终止和解决争议。

1．工程承包合同的订立

(1)订立工程承包合同的原则：

①合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。

②当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。

③当事人确定各方的权利和义务应当遵守公平原则。

④当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。

⑤当事人应当遵守法律、行政法规和社会公德，不得扰乱社会经济秩序，不得损害社会公共利益。

(2)订立工程承包合同的谈判，应根据招标文件的要求，结合合同实施中可能发生的各种情况进行周密、充分的准备，按照“缔约过失责任原则”保护企业的合法权益。

2．订立工程承包合同的程序

(1)接受中标通知书。(2)组成包括项目经理的谈判小组。(3)草拟合同专用条件。(4)谈判。(5)参照发包人拟定的合同条件或合同示范文本与发包人订立工程承包合同。(6)合同双方在合同管理部门备案并缴纳印花税。

3．工程承包合同文件组成及其优先顺序

(1)协议书。(2)中标通知书。(3)投标书及其附件。(4)专用条款。(5)通用条款。(6)标准、规范及有关技术文件。(7)图纸。(8)具有标价的工程量清单。(9)工程报价单或施工图预算书。

4．工程承包合同的计价方式

(1)以单价计价方式的合同

投标方只对合同承担单价报价的风险，即对单价的正确性和适宜性承担责任，而工程量变化的风险由招标方承担。以单价计价方式的分配比较合理，能够适宜大多数工程，能调动投标方和招标方双方的积极性。

(2)以固定总价计价方式的合同

以固定总价计价方式的合同是指在招标方和投标方约定的风险范围内，价格不再调整的合同。其价格不因环境的变化和工程量的增减而变化。这种合同投标方承担了全部的工程量和价格风险。

固定总价合同投标方可能要出现的风险如下：

①工程量计算的错误。②单价和报价计算的错误。③施工过程中物价和人工费涨价。④设计深度不够所造成的误差。

5．工程承包合同的履行

(1)必须遵守《合同法》规定的各项合同履行原则。

(2)项目经理应负责组织工程承包合同的履行。

(3)依据《合同法》规定进行合同的变更、索赔、转让和终止。

(4)如果发生不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行时，应及时向企业报告，并在委托权限内依法及时进行处置。

6．工程承包合同的变更

(1)项目经理应随时注意下列情况引起的合同变更：

①工程量增减。②质量及特性的变更。③工程标高、基线、尺寸等变更。④工程的增减。⑤施工顺序的改变。⑥永久工程的附加工作，设备、材料和服务的变更等。

(2)工程承包合同变更应符合下列要求：

①合同各方提出的变更要求应由监理工程师进行审查，经监理工程师同意，由监理工程师向项目经理提出合同变更指令。

②项目经理可根据接受的权利和工程承包合同的约定，及时向监理工程师提出变更申请，监理工程师进行审查，并将审查结果通知承包人。

7．工程承包合同的违约

(1)当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任，而不论违约方是否有过错责任。

(2)当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应对不可抗力的影响部分(或者全部)免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力不是当然的免责条件。

(3)当事人一方因第三方的原因造成违约的，应要求对方承担违约责任。

(4)当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；否则不得就扩大的损失要求赔偿。

8．工程承包合同的终止和评价

(1)合同终止应具备下列条件之一：

①工程承包合同已按约定履行完成。 ②合同解除。 ③承包人依法将标的物提存。

(2)合同终止后，承包人应进行下列评价：

①合同订立过程情况评价。 ②合同条款的评价。 ③合同履行情况评价。 ④合同管理工作评价。

### 2M312014劳务分包合同的管理

1．劳务分包合同的特点

劳务分包合同与施工总承包合同和专业承(分)包合同有着明显的不同，其具有如下特点：

(1)劳务分包工程范围不同。（劳务作业，有13个类别）。(2)劳务分包工程内容不同。(3)劳务分包工程的特点。（比较专一）(4)劳务分包合同的内容比较简单（填空式合同文本，不再分为协议书、通用条款和专用条款）。

2．劳务分包合同的签订

(1)劳务分包合同的签订依据是国家的法律和法规。

(2)劳务分包合同的签订原则是遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则。

(3)劳务分包合同的签订前提是：必须是施工总承包人和发包人签订了施工承包合同，或专业工程承(分)包人和发包人(施工总承包人)签订了专业工程承包合同或分包合同。

3．劳务分包合同的主要内容

(1)劳务分包人资质情况。

(2)劳务分包工作对象及提供劳务内容。

(3)分包工作期限。

(4)质量标准。工程质量应按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的施工质量验收规范等。

(5)合同文件及解释顺序。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：本合同；本合同附件；本工程施工总承包合同；本工程施工专业承(分)包合同。

(6)标准规范。

(7)总(分)包合同。规定工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

(8)图纸。

(9)项目经理的基本情况。

(10)工程承包人义务。

(11)劳务分包人义务。

(12)安全施工与检查、安全防护、事故处理。

(13)保险。

(14)材料、设备供应。

(15)劳务报酬。可选择三种方式中的一种方式计算：固定劳务报酬(含管理费)：约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算：约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。

(16)工时及工程量的确认。

(17)劳务报酬的中间支付。

(18)施工机具、周转材料供应。

(19)施工变更、施工验收、施工配合。

(20)劳务报酬最终支付。

(21)违约责任、索赔、争议。

(22)禁止转包或再分包。

(23)不可抗力、文物和地下障碍物。

(24)合同解除、合同终止。

(25)合同份数、补充条款、合同生效。

### 2M312015物资采购合同的管理

1．物资采购合同的订立方式

(1)公开招标方式（适用于大批量或者大金额的采购）

(2)“询价--报价”方式（适用于批量不大、金额不大的采购）

2．物资采购合同的主要条款

(1)标的 (2)数量 (3)包装 (4)运输方式 (5)技术标准和质量要求 (6)物资交货的期限和地点 (7)结算 (8)违约责任 (9)特殊条款

3．验收中发现数量不符的处理

(1)供方交付的数量多于合同规定的数量，需方不同意接收的，则拒付超量部分的货款和运杂费。

(2)供方交付的数量少于合同规定的数量，需方可凭有关合法证明，在到货lOd内将详细情况和处理意见通知供方，否则即被视为认可需方的处理意见。

4．验收中发现质量不符的处理

需方在验收中发现物资不符合合同规定的质量要求，需方应将它们妥善保管，并向供方提出书面异议。通常按如下规定办理：

(1)物资的外观、品种、型号、规格不符合合同规定，需方应在到货后lOd内向供方提出书面异议。

(2)材料的内在质量不符合合同规定，需方应在合同规定的条件和期限内检验，向供方提出书面异议，并附检验证明。

(3)对某些只有在安装后才能发现内在质量缺陷的产品，一般应从运转之日起6个月内向供方提出书面异议。

5．采购合同争端的处理

协商解决--申请调解或仲裁--起诉。

### 2M312016合同变更的管理

1．合同变更的原因及内容

(1)由于设计方对设计图纸进行修改。

(2)招标方负责供应工程设备主材的，由于供货期延误影响正常施工的。

(3)招标方将土建、安装分别招标的，由于土建工程交付延误，影响安装工程正常施工。

(4)由于招标方要求工程量增减、施工顺序改变、质量及特性的变更等。

(5)由于国家政策、法规的变化影响正常施工的。

(6)由于不可抗力的客观原因影响正常施工及造成工程本身和施工的材料、待安装的设备损害的。

2．合同变更的程序和要求

(1)招标人提出的变更：招标人提出的合同变更要求，经监理工程师审查同意，由监理工程师向承包方提出合同变更指令。

(2)承包方提出的变更：承包方提出的变更要求，应向监理工程师书面提出变更申请，经监理工程师同意后，并签订变更合同。

合同变更必须以书面形式，并作为合同的组成部分。

3．合同变更价款的确定

(1)属于原合同中的工程量清单上增加或减少的工程项目的单价及费用，一般应根据合同中工程量清单所列的单价或价格确定。

(2)如果合同的工程量清单中没有包括此项变更工作的单价或价格，则应在合同的范围内使用合同中的费率和价格作为估价的基础。由监理工程师、发包方和承包商三方共同协商解决而定。

(3)变更价款的时间要求以合同中规定的条款为准，若合同中没有规定时，按以下原则执行。

①变更发生后的14d内，承包方提出变更价款报告，经监理工程师确认后调整合同价。

②若变更发生后14d，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更。

③监理工程师收到变更价款报告起14d内应对其予以确认；若无正当理由而未确认，自收到报告时算起14d后该报告自动生效。

### 2M312017合同风险因素的识别和防范

1．合同风险因素的识别

(1)政治风险(2)经济风险(3)技术风险(4)投标风险(5)管理风险(6)公共关系风险（一是与招标方的关系；二是与监理工程师的关系；三是与工程所在地政府部门的关系）。

2．合同风险的防范

合同风险的防范应该从递交投标文件、合同谈判开始，到合同完成为止。

(1)预防风险(2)减少风险(3)分散风险（如将一部分风险分给保险公司承担）(4)转移风险（如将损失转嫁给另外的单位去承担）

### 2M312018索赔的实施

1．索赔发生的原因

(1)延期索赔(2)工作范围索赔(3)加速施工索赔(4)不利的现场条件索赔(5)合同缺陷索赔

2．承包方索赔必须具备的条件

(1)与合同相比较，已经造成了实际的额外费用支出或工期损失。

(2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包方的过失。

(3)按合同规定造成费用的增加或工期损失不是应由承包方承担的风险。

(4)承包方在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。

3．索赔意向通知

发现索赔或者意识到有潜在的索赔机会后，承包方应将索赔意向以书面形式通知监理工程师，它标志着索赔的开始：

(1)事件发生的时间和情况的简要描述。

(2)合同依据的条款和理由。

(3)有关后续资料的提供。

(4)承包方在事件发生后，所采取的控制事件进一步发展的措施。

(5)对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度。

(6)申明保留索赔的权利。

索赔意向通知仅是表明意向，内容不涉及索赔金额。

4．索赔报告的编写

索赔报告是承包方向监理工程师提交的一份要求业主给予一定经济补偿或延长工期的正式报告，应在索赔事件对工程产生的影响结束后28d内向监理工程师正式提交。如果索赔事件的影响持续延长，在整个工程施工期间，则应每隔一段时间提出索赔报告。

索赔报告编写的基本内容是：

(1)合同索赔的依据。(2)详细准确的损失金额及时间的计算。(3)证明客观事实与损失之间的因果关系。(4)招标方违约或合同变更与提出索赔的必然联系。

5．索赔程序

(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。

(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。

(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

6．承包方应提供的索赔证据

(1)招标文件、工程合同及附件、招标方认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范；图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录。

(2)经监理工程师签认的签证，工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录。

(3)工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复及工程各项会议纪要。

(4)施工计划及现场实施情况记录；施工日报及工长工作日志、备忘录；工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、降雨雪量等。

(5)工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录；工程停水、停电和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期。

(6)工程有关部位的照片及录像等。

(7)工程验收报告及各项技术鉴定报告等。

(8)工程材料采购、订货、运输进场、验收、使用等方面的凭据。

(9)工程会计核算资料。

(10)国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。

7．索赔费用的计算

(1)人工费的计算

①索赔人工总工日数及明细表。

②人工费单价的确定，如果报价单中有人工费工日单价的，以此作为人工工日单价的标准。如果报价单中没有的，可协商按照国家或地区统一制定发布的人工工日定额单价计算。

(2)材料费的计算

①索赔的材料明细表。

②材料费单价的确定，如果报价单中有材料单价的，以此作为材料单价的标准。如果报价单中没有的，可协商按市场价确定。

(3)施工机械使用费的计算

①索赔的各种机械台班的数量。

②要分别列出属于索赔范围内的承包方自有机械、租赁机械台班明细表。

③承包方自有机械索赔单价，按台班折旧费计算；租赁机械可按租赁合同中的单价计算。

(4)间接费的计算

间接费可按人工费、材料费、施工机械费之和，经双方协商确定的百分比计算。

8．索赔争端的解决

(1)监理工程师协商解决。(2)争端裁决委员会调解。(3)仲裁机构或通过法院起诉。

9．索赔失败与成功的因素

(1)索赔失败的主要因素如下：

①在合同文件中没有列入有关索赔的条款。

②招标方在施工现场条件方面列入开脱性条款。

③在合同条款中列入因招标方原因导致工期延误无补偿条款。

④投标时，招标方不允许对工程量清单进行调整，而投标方又没有把工程量清单与设计图纸认真核对，造成实际工程量大于工程量清单中的工程量。

⑤投标方报价时计算错误，造成总价过低。

⑥未严格按索赔程序办理。

⑦索赔时作法不当。

(2)索赔成功的主要因素如下：

①索赔的处理过程、解决方法、依据、索赔值的计算方法等都按合同规定进行。

②招标方、监理工程师的公平性。

③承包方的合同管理水平。

④承包方与招标方、监理工程师的关系融洽。

## 2M312020  掌握机电安装工程施工进度计划的管理

### 2M312021单位工程施工程序的确定和施工阶段的划分

在工程前期准备中，施工程序应根据该单位工程的各分部工程确定的展开方向以及每个分部工程的施工顺序这两个方面进行确定。

1．施工程序确定的原则

(1)按合同约定确定施工程序的原则。(2)按土建交付安装先后顺序及有关条件（图纸、设备）确定施工程序的原则。(3)按各分部、分项工程搭接关系确定施工程序的原则。(4)按各专业技术特点确定施工程序的原则。

2．施工阶段的划分

单位工程施工程序是从施工前期准备开始到联动调试和空载试运行完成为止的全过程施工活动，大致可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。

(1)施工准备阶段

①组织合同交底，明确合同条件，落实施工任务。

②组织施工前期准备，为单位工程开工创造必要条件。

一般机电安装工程开工必须具备如下条件：

·施工许可证已办理。

·施工图纸已经过会审。

·施工预算已编制。

·施工组织设计已经批准并已交底。

·施工临时设施已按施工总平面图设计的要求设置，并能基本满足开工后施工和生产的需要。

·材料和工程设备有适当的储备，并能陆续进入现场。

·施工机械设备已进入现场，并能保证正常运转。

·劳动力计划落实并已进行必要的技术安全防火教育，可以随时调动进场。

·安装配合土建预埋预留管线和构件的工序已完成，土建工程达到安装施工条件。

③组织相关专业工种开展配合土建施工，进行预埋预留管线和构件的工序施工。

(2)施工阶段

①土建工程已交付安装，施工开始，它包括依据施工组织设计、施工方案、施工图纸和技术文件的规定要求，按已确定各分部工程施工流程组织施工，并逐渐形成安装高峰期一直到联动调试和空载试运行完成的全过程施工活动。

②组织施工时一般应遵循的程序如下：

先地下后地上；厂房或楼房内同一空间处先里后外、顶部处先高后低、低部处先下后上；各类设备安装和多种管线安装应先大后小、先粗后精；每道工序未经检验和试验合格，不准进入下道工序施工；先单机调试和试运转，后联动调试和试运转。

(3)竣工验收阶段

①单位工程施工(包括土建、安装、装饰装修)全部完成以后，各施工责任方内部预先验收，严格检查工程质量并合格，整理各项技术经济资料。

②各施工责任方按规定要求提交工程验收报告，即各分包方向总承包方提交工程验收报告，总承包方经检查确认后，向建设单位提交工程验收报告。

③建设单位组织有关的施工方、设计方、监理方进行单位工程验收，经检查合格后，办理交竣工验收手续及有关事宜。

### 2M312022单位工程施工进度计划的编制

项目施工进度计划包括施工总进度计划和单位工程施工进度计划两种。

1．编制的步骤

(1)划分施工工序

按专业工种划分；也可以按分部分项的工程划分。

(2)确定工序的作业工时和人数

根据实物工程量、人工定额、机械定额以及技术方案进行估算。对一些缺乏经验但又比较重要的工序，可采用三时估算法。根据合同工期要求倒排进度。

(3)编制施工进度计划

尽可能组成流水作业，采用穿插搭接和平行作业方法，将各主要工序搭接起来，编制单位工程施工进度计划图表。

(4)施工进度计划的检查与调整

①一般从以下三个方面进行检查：平行搭接和技术间歇是否合理；是否满足规定的工期；资源的利用是否均衡合理。

②调整的一般方法：增加或缩短某些工序的时间；将某些工序的时间向前或向后推移；必要时，可以改变施工方案、改进施工方法或调整施工组织。

(5)最后绘制出正式的机电安装单位工程施工进度计划图表，并由项目经理进行审核。

2．施工进度计划的编制依据和内容

(1)编制依据

①“项目管理目标责任书”。②施工总进度计划或合同工期。③施工方案或分部工程施工流程。④主要材料和工程设备的供应能力。⑤施工人员的技术素质及劳动效率。⑥施工现场条件、气候条件、环境条件。⑦已建成的同类工程实际进度及经济指标。

(2)编制内容

①编制说明。

②进度计划图。可以用横道图来表示，也可以用网络图来表示，下列情况宜采用网络图：单位工程施工的机电安装专业工种多；工业建设项目的机电安装单位工程。

③单位工程施工进度计划的风险分析及控制措施。

### 2M312023单位工程施工进度计划的实施

1．编制阶段性施工进度计划

施工进度计划的实施，首先应编制并执行阶段性施工进度计划，并应做到逐级落实。

2．施工进度计划的实施过程控制

(1)在施工进度计划实施的过程中应进行下列工作：

①执行施工合同中对工期的相关承诺。

②对计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取协调措施。

③在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录完成实物量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

④跟踪形象进度对工程量、产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。

⑤落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

⑥处理进度索赔。其索赔的实施已在2M312018索赔的实施中进行阐述。

(2)应将分包工程施工进度计划纳入单位工程施工进度计划控制范畴，并协助分包方解决进度控制中的相关问题。

(3)在进度控制中，应确保资源供应进度计划的实施。当出现下列情况时，应采取措施处理：

①当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时或由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应计划。

②当发包人提供的材料、设备供应进度发生变化不能满足施工进度要求时，应及时与发包人协调，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。

(4)施工进度计划应定期检查，必要时做好计划调整。

3．施工进度计划的检查和调整

(1)对施工进度计划的检查应依据施工进度计划实施记录进行。

(2)检查内容应包括：①检查期内实际完成和累计完成工程量。②实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。③窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析。④进度偏差情况。⑤进度管理情况。⑥影响进度的特殊原因及分析。

(3)施工进度计划检查后，应提出月度施工进度报告。其内容应包括：①进度执行情况的综合描述。②实际施工进度图。③工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。④进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。⑤解决问题的措施。⑥计划调整意见。

(4)施工进度计划的调整：①调整必须依据施工进度计划检查结果进行。②调整的方法、步骤和内容按2M312026“作业计划的实施与进度计划偏离时的调整”的要求进行。③调整施工进度计划后，应执行调整后重新编制的施工进度计划。

### 2M312024施工月、旬作业计划的编制

1．施工月、旬作业计划的表示形式

施工月、旬作业计划，通常是采用横道图形式表示。

2．施工月、旬作业计划的编制依据

(1)项目工程施工总进度控制目标及施工总进度计划或调整后的施工总进度计划。(2)发包方(业主)提出的实时进度指标。(3)各专业工种的劳动力情况。(4)各单位工程、分部分项工程所需的施工资源、工程设备和材料供应情况。(5)施工现场条件、气候条件、环境条件。(6)上月完成的施工形象进度及存在的问题。

3．编制的要求

(1)具体的计划任务目标(2)所需的各种资源量(3)各工种之问和相关方的具体搭接和接口关系(4)存在问题及解决问题的途径和方法。

4．编制的内容

(1)编制说明(2)施工月、旬作业计划图表(3)各单位工程应计划完成的工程实物量(4)要实现施工月、旬作业计划的风险分析及控制措施。

5．编制施工月、旬作业计划应注意事项：

(1)应保证重要单位工程施工进度和其他各单位工程中的关键工序或重点工序的施工(2)项目经理部各相关部门、各专业技术人员应提供相关资料，并参与分析研究，达到共识(3)在保证项目施工总进度控制目标的前提下，施工月、旬作业计划应留有余地(4)尽可能做到各专业工种持续、均衡施工作业的要求。

6．施工月、旬作业计划的批准（需经项目经理批准）。

### 2M312025施工月、旬作业计划的实施

1．逐级落实

(1)项目经理在施工月、旬作业计划实施前要进行交底，并对施工队和分承包方下达作业计划任务书。

(2)施工队(分承包方)应根据施工月、旬作业计划的任务书要求，把月、旬作业计划按分部分项工程下达给各专业技术(工长)人员和相关管理人员。

(3)各专业技术(工长)人员应编制月、旬施工任务单，将月、旬作业计划任务落实到施工作业班组。

其施工任务单的内容应包括：①具体的施工形象进度。②计划完成的工程实物量。③技术措施。④工程质量要求。⑤安全生产要求及相应的安全技术措施。

2．跟踪监督

(1)应进行跟踪监督，当发现作业计划执行受干扰时，应采取相应措施。(2)重要单位工程或关键工序的施工时，专人或施工队计划人员应进行重点跟踪监督。(3)要做好施工记录。(4)在施工月、旬作业计划图上进行实际进度记录，每周进行作业计划与实际进度的比较分析。(5)跟踪形象进度，对工程量、总产值、耗用的人工、材料和工程设备、机械台班等的数量进行统计与分析。

3．加强施工调度

(1)掌握重要单位工程和关键工序的施工作业计划的实施情况。(2)做好施工资源调度工作。(3)做好与相关方的协调工作。(4)协调施工中的各个环节、各个专业工种之间相互配合关系。

4．检查

(1)施工月、旬作业计划检查应采取日检查的方式进行。

(2)施工作业班组施工任务单完成后，由施工队进行检查验收。

(3)月末由项目经理部对施工队(分承包方)月、旬作业计划任务书执行情况进行检查验收。

(4)进行实际完成形象进度与施工月、旬作业计划的对比、分析、总结，提出存在问题和改正意见。

(5)编制统计报表。

5．实施检查后，应向企业提供月度施工进度报告

### 2M312026作业计划的实施与进度计划偏离时的调整

为保证机电安装工程施工进度计划正常实现，要抓住计划、实施、检查、调整（PDCA）四个环节的循环。

1．进度计划的比较分析

(1)常用的进度计划比较分析方法如下：

①横道图比较法。 ②S形曲线比较法。 ③“香蕉”形曲线比较法。 ④前锋线比较法。⑤列表法。

(2)通过比较能得出实际进度与计划进度是相一致、超前、滞后的三种情况。

(3)分析出现的进度偏差对后续工作和进度计划的影响：

①若出现的偏差是关键性工作，则无论偏差大小，都会使后续工作及进度计划产生影响。②若出现的偏差大于总时差，则必将影响后续工作和进度计划。③若出现的偏差大于自由时差，则对后续工作产生影响。

(4)综合上述三种出现的进度偏差的情况，如果出现前两种进度偏差，就必须对进度计划进行调整；如果出现第三种进度偏差出现，不需要调整进度计划，而采取应对措施，在以后编制施工月、旬作业计划时予以考虑解决。

2．计划的调整方法、步骤及内容

(1)计划的调整方法

①改变某些工作之间的衔接方式。②缩短某些工作的持续时间。③调整资源供应主要措施。④增减施工内容，采取措施对局部逻辑关系进行调整。⑤改变施工方案和施工方法，使单位时间内工程量的增加或减少。⑥在相应工作时差范围内改变起止时间。

(2)调整进度计划的步骤如下：

①分析施工月、旬作业计划实施结果的实际进度与计划进度比较。②确定调整对象和目标。③选择适当的调整方法。④编制调整方案。⑤对调整方案进行评价和决策。⑥确定调整后付诸实施的新施工进度计划。

(3)进度计划调整应包括以下内容：

①施工内容。  ②工程量。  ③起止时间。  ④持续时间。  ⑤工作关系。  ⑥资源供应。

3．采用调整进度计划的方法和措施确定后，重新绘制符合实际进度情况和进度控制目标的新施工进度计划。

## 2M312030  掌握机电安装工程项目的成本管理

### 2M312031 单位工程施工图预算的审核

1．施工图预算

施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算。它是由设计单位在施工图设计完成后，根据有关资料编制和确定的机电安装工程造价文件。施工图预算也可以由有资格的施工企业、中介机构编制。编制施工图预算的人员要具备造价师资格，或者有预算员上岗证。

2．施工图预算的编制依据

(1)施工图纸和其说明书以及相关的标准图集。

(2)现行预算定额及单位估价表。

(3)施工组织设计及主要施工方案。

(4)预算定额及其调价规定。

(5)机电安装工程费用定额。

(6)机电设备产品目录、采购信息及有关规定等。

(7)预算工作手册及有关工具书。

(8)预算定额编制软件。

(9)工程量清单计价规定。

3．单价法编制施工图预算步骤

(1)搜集各种编制依据资料。

(2)熟悉施工图纸和定额。

(3)计算工程量。

(4)套用预算定额单价。

(5)编制工料分析表。

(6)计算其他各项应取费用：包括措施费、间接费、利润和税金。

(7)汇总机电安装单位工程造价。

(8)复核。

(9)编制说明、填写封面。

4．机电安装预算取费计算的原则

(1)其他直接费的取费以直接工程费中的人工费为基数。

(2)间接费、利润等的取费以直接工程费中的人工费加其他直接费中的人工费之和为基数。

(3)税金则以直接工程费、间接费、利润之和为计算基数。

(4)含税造价(总造价)为直接工程费、间接费、利润、税金之和。

5．施工图预算的审核

(1)听取编制人员对施工图预算编制情况的介绍。

(2)熟悉施工图纸。

(3)审核工程量是否正确。

(4)抽查套用预算定额是否正确。

(5)审核套用预算定额是否与施工方案相符。

(6)审核施工工序有无遗漏。

(7)审核取费计算是否正确。

### 2M312032单位工程的工程量清单计价的运用

1．工程量清单

工程量清单是招标人提供的文件，编制人是招标人或其委托的工程造价咨询单位。它是招标文件的组成部分，投标人已经中标并签订合同，工程量清单即成为工程合同的组成部分。

如投标工程是固定总价合同的，投标人对招标文件中所列的工程量清单应与设计图纸的工程量认真进行核对，若有误差分两种情况进行处理：一是允许调整的，投标人要通过招标单位答疑会提出调整意见并提供证据，取得招标单位同意后进行调整；二是不允许调整的也要通过招标单位的答疑会，经招标单位同意后，采用调整分项工程总价的方法解决。

在分项工程量清单中，项目编号、项目名称、计量单位和工程量等，由招标单位根据全国统一的工程量清单项目设置规则填写。单价与合价由投标人根据施工组织设计以及招标单位对工程的质量、安全工期等要求，综合评定后填写。

2．工程量单价的套用一工料单价法

工料单价法即工程量清单的单价，按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定。措施费、间接费、利润、税金等费用，计入相应标价计算表中。

3．工程量单价的套用一综合单价法

综合单价法，即工程量清单的单价综合了直接费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、税金等一切费用，即综合单价=工料单价系数×工料单价+人工费单价×人工费系数。

(1)材料费单价包括：采购价、税、运费、保险费、损耗、仓储费、利润等所有费用。人工工日单价包括：工资、奖金、津贴、公积金、养老金、医保、工伤保险、失业保险、个人收入所得税的一切费用。机械台班单价包括：折旧费、修理费、燃料费、保险费、机械拆卸费、进出场费、养路费、操作人员费用等一切费用。上述三项费用及其他直接费、间接费率、利润率等均由投标单位综合评价后自行确定，税率按当地政府规定。

(2)综合单价法计算规则：

①直接费为A，其中：人工费为a。

②其他直接费为a ×费率。

③直接工程费为直接费(A)加其他直接费。

④间接费为a×费率。

⑤利润为a×费率。

⑥税金为直接工程费、间接费、利润之和乘以税率。

⑦含税造价为直接工程费、间接费、利润、税金之和，经计算便可得出工料单价系数和人工费单价系数。

⑧工料单价乘以工料单价系数加人工费单价乘以人工费系数便可得出综合单价。

⑨综合单价乘以数量为合价。

### 2M312033单位工程项目成本计划的编制

1．变动成本和固定成本

(1)变动成本

变动成本是随经济活动变化而变化的成本。在工程项目中，直接成本(如直接原材料和直接劳动)与项目的活动水平成正比例关系，因此直接成本便是变动成本，如施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资等。

(2)固定成本

凡成本总额在一定时期和一定产值范围内不受产值增减变动影响而相对固定不变的，称作固定成本。固定成本与产值的增减成反比例的关系，如管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资等。

2．项目成本的分类

(1)考核成本

企业下达给项目经理部的成本是根据企业的有关定额经过评估、测算而下达的用于考核的成本。它是考核工程项目成本支出的重要尺度。

(2)计划成本

它是在考核成本基础上，根据工程项目的技术特征、自然地理特征、劳动力素质、设备情况等，由企业法人代表和项目经理签订的内部承包合同规定的标准成本。它是控制项目成本支出的标准，也是成本管理的目标。

(3)实际成本

它是工程项目施工过程中实际发生的可以列入成本支出的费用总和，是项目施工活动中各种消耗的综合反映。

考核成本与实际成本相比较体现了该项目的成本节约额或超支额；考核成本与计划成本相比较体现了该项目部完成企业下达的成本指标的情况。

3．项目成本计划的编制方法

(1)项目成本计划的编制依据

①与招标方签订的工程承包合同。

②项目经理与企业法人签订的内部承包合同及有关资料。

③项目实施性施工组织设计。

④项目所需材料的消耗及价格、机械台班价格及租赁价格等。

⑤项目的劳动效率情况。

⑥历史上同类项目的成本计划执行情况以及有关技术经济指标完成情况的分析资料等。

⑦施工预算。

⑧其他有关资料。

(2)项目成本计划的编制

项目成本计划一般由2个表组成，即降低成本技术组织措施计划表、降低成本计划表。

①降低成本技术组织措施计划表

它是预测项目在计划期内各直接费计划降低额的依据，该表的编制以技术部门为主，会同有关单位(与技术组织措施内容相关的)共同研究后确定，主要包括下述三部分内容：

·计划期拟采取技术组织措施的种类和内容；

·该项措施涉及的对象；

·经济效益的计算和各项直接费用的降低。

②降低成本计划表

根据降低成本技术组织措施计划表和间接费用降低额编制降低成本计划表。

4．施工项目成本失控内部因素分析

A、工作效率低。B、缺乏科学组织施工。C、非生产人员比重大D、现场管理不善，资源存在浪费E、合同变更未索赔

### 2M312034单位工程项目成本计划的控制

1．项目成本各阶段的控制

(1)施工准备阶段

①优化施工方案②编制成本计划并进行分解③对施工队伍、机械的调迁，临时设施建设等其他间接费用的支出，做出预算，进行控制。

(2)施工阶段

①对分解的计划成本进行落实。②及时准确地记录、整理、核算实际发生的费用，计算实际成本。③经常进行成本差异分析，采取有效的纠偏措施。④注意工程变更，关注不可预计的外部条件对成本控制的影响。

(3)竣工交付使用及保修阶段

①工程移交后，要及时结算工程款，进行成本分析，总结经验。②控制保修期的保修费用支出。③进行成本控制考评。

2．项目成本控制的内容

(1)人工成本的控制

①严密劳动组织，合理安排生产工人进出场的时间。②严格劳动定额管理，实行计件工资制。③强化生产工人技术素质，提高劳动生产率。

(2)材料成本的控制

①加强材料采购成本的管理，从量差和价差两个方面控制。②加强材料消耗的管理，从限额发料和现场消耗两个方面控制。

(3)施工机械费的控制

①按施工方案和施工技术措施中规定的机种和数量安排使用。②提高施工机械的利用率和完好率。③严格控制对外租赁施工机械。

(4)其他直接费的控制

以收定支，严格控制。

(5)间接费用的控制

①尽量减少管理人员的比重，要一人多岗。②对各种费用支出要用指标控制。

3．项目成本控制的方法——净值法

(1)净值法的基本理论

净值法主要运用三个费用值进行分析，它们分别是已完成产值、计划完成产值和已完成产值实际成本。

①已完成产值：是指某一时间已完成的工作量，这是招标方支付进度款的依据，故称净值。

②计划完成产值：根据进度计划，在某一时刻应当完成的产值。

③已完成产值实际成本：截止某一时刻，已完成产值实际发生费用的总额。

(2)偏差的计算

①费用偏差：费用偏差=已完产值一实际成本

当费用偏差为负值时，表示项目运行超出预算费用，当费用偏差为正值时，表示项目运行节支，实际费用没有超出预算费用。

②进度偏差：进度偏差=已完产值一计划产值

当进度偏差为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度，当进度偏差为正值时，表示进度提前，即表示进度快于计划进度。

(3)绩效指数的计算

①费用绩效指数：费用绩效指数=已完产值／实际成本

当费用绩效指数小于1，表示超支，即实际费用高于预算费用；当费用绩效指数大于1，表示节支，即实际费用低于预算费用。

②进度绩效指数：进度绩效指数=已完产值／计划产值

当进度绩效指数小于1，表示进度延误，即实际进度比计划进度拖后；当进度绩效指数大于1，表示进度提前，即实际进度比计划进度快。

### 2M312035单位工程项目成本的分析

1．按项目成本构成进行分析

(1)人工费的分析

①实际耗用工日与预算定额工日数之间的差异对人工费的影响，其测算公式为：

用工日数变动对人工费的影响=（预算用工日数-实际用工日数）×预算日平均工资

②实际日平均工资与预算定额日平均工资之间的差异对人工费的影响，其测算公式为：

日平均工资变动对人工费的影响＝（预算日平均工资-实际日平均工资）×实际用工日数

(2)材料费的分析

①量差，即材料实际耗用量与预算定额用量的差异。②价差，即材料实际单价与预算单价的差异，包括材料采购费用的分析。

(3)机械使用费的分析

①实际机械台班数与计划台班数的差异。②实际机械台班单价与计划台班单价的差异。

(4)其他直接费的分析

收入的其他直接费与实际支出的其他直接费之间的差异，对差额较大的要分析原因。

(5)间接费的分析

间接费要根据其指标分解的金额与实际发生的数额差异进行分析。

2．实际偏差的分析

实际偏差＝计划成本一实际成本

3．因素分析法（连锁置换法或连环替代法）

(1)确定分析对象(即所分析的技术经济指标)，并计算出实际值与计划值的差异。

(2)确定该指标是由哪几个因素组成的，并对其相互关系进行排序，排序方法是先绝对值，后相对值；先工程量，后价值量。

(3)以计划值为基础，将各因素的计划值相乘，作为分析替换的基数。

(4)将各个因素的实际数按照上面的排列顺序进行替换，并将替换后的实际数保留下来。

(5)将每次替换计算新得的结果与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度；

(6)各个因素影响程度之和，应与分析对象总差异相等。

### 2M312036施工方案的技术经济比较

1．施工方案技术经济分析的方法

(1)分析的原则

制定多个施工方案，进行技术经济分析。选出工期短、安全有保证、质量好、材料省、劳动力安排合理、工程成本低的方案。

(2)施工方案经济评价的常用方法——综合评价法

①综合评价法公式：

n

E=∑(A×B)

i=1

式中E——评价值； n——评价要素； A——方案满足程度(％)； B——权值(％)。

②用上述公式计算出最大的方案评价值Ejmax就是被选择的方案。

(3)需作经济分析的主要施工方案

①特大、重、高或精密、价值高的设备的运输、吊装方案。②大型特厚、大焊接量及重要部位或有特别要求的焊接施工方案。③工程量大、多交叉的工程的施工组织方案。④特殊作业方案。⑤现场预制和工厂预制的方案。⑥综合系统试验及无损检测方案。⑦传统作业技术和采用新技术、新工艺的方案。⑧关键过程技术方案等。

2．施工方案的技术经济比较

(1)技术经济比较的目的（选优）

①评估在技术水平处于何种地位。②实施方案的成本是否较低。③实施方案的安全性和对环境的影响。④工期进度能否适应合同或施工组织总设计的要求。⑤技术经济是在某过程采取的技术引进或产生经济的变化或状况。

(2)技术水平比较的内容

①技术效率。②技术的先进性③方案的经济性。④方案的重要性。

## 2M312040  掌握机电安装工程的质量管理

### 2M312041施工人员的控制

1．资格和能力的控制

(1)从事影响工程产品质量的所有人员，应确定其所必要的资格和能力需求。(2)项目经理部应根据工程特点，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行为、人的错误行为等方面来控制人的使用。

2．加强质量意识教育

(1)所有施工人员应意识到自己所从事的活动与工程质量的相关性和重要性，以及如何为实现工程质量目标做出业绩。

(2)所有施工人员应意识到建筑安装工程产品质量能满足业主要求和法律法规要求的重要性以及偏离规定的后果。

3．严格培训、持证上岗

(1)进行专业技术培训，严格控制无技术资质的人员上岗操作；特种作业人员，必须做到持证上岗，确保机电安装工程的质量。

①特种设备作业人员：一般指从事《特种设备安全监察条例》所规定的锅炉、压力容器、压力管道、起重机械和电梯、游乐设施的制造、安装、改造的专业技术操作人员，在施工企业中界定的专业工种有焊工、起重工、冷作工、电工、探伤工、试验工、架子工、司炉工、水处理工、砌筑工等。

②特殊工种作业人员：在机电安装施工企业有焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)、架子工等。

(2)项目经理部应根据工程特点，通过施工人员技术能力分析，确定工序或操作所需员工数量，制定培训计划并予以实施，满足人力资源需要。

(3)新材料、新技术、新工艺和新机具“四新”的推广应用可通过试验，形成样板再组织专业技术培训，经培训考试或考核合格的人员才能上岗操作，确保工程施工质量。

### 2M312042施工机具和检测器具的控制

1．施工机具选用的原则

应着重从施工机具和设备的选型、主要性能参数和使用操作要求等三方面予以控制；应严格执行对新设备采购前的审批制度和库存设备使用前的验证制度。

2．检测器具的选用原则

(1)检测器具必须满足被测对象及检测内容的要求，使被测对象在量程范围内。(2)检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测工件或物体所能允许的测量极限误差。(3)经济合理，降低测量成本。

3．使用、操作的控制

(1)合理使用、正确操作施工机具设备和检测器具。(2)正确执行各项制度。(3)预防事故损坏。

4．管理和保养的控制

(1)应按施工机具和设备技术保养制度、机械设备检查制度等要求，加强管理。

(2)检测工具的周期检定、校验控制。

(3)检测器具应分类存放、标识清楚，实行预防性保护措施，保持其准确性和实用性；合理搬运并妥善保管。

### 2M312043工程材料的控制

1．工程材料采购的控制

(1)根据设计图纸和技术要求的文件，编制采购计划。(2)对供应商选择、采购合同签订和管理。(3)重要的工程材料签订采购合同前通报业主(或设计、监理方)进行确认。

2．工程材料进货检查和验收的控制

确定对工程材料质量检验的方式(免检、抽检、全检)，采用不同的检验方法(书面检验、外观检验、理化检验、无损检验等)，根据材料的质量标准，项目经理部物资管理部门负责组织进货检验，邀请监理方参加检验并确认，确保检验不合格的物资不入库或进场，或做出标识隔离存放，保证投入使用物资的质量可靠性。

(1)工程的主要材料，进货验收时，必须具备出厂合格证、材质化验单等质量证明资料。

(2)凡标识不清或对其质量、证明资料有怀疑，或与合同规定不符的，应进行一定比例试验或进行追踪检验，以控制和保证其质量。

(3)材料质量抽样和检验方法，应符合相关标准，要能反映被抽样材料的质量性能。

(4)进口的设备、材料必须经过商检局检验合格并出具商检合格证明书。

(5)在现场配制的材料，应按其配合比的规定进行试配检验合格后才能使用。

(6)外观检查发现有损伤时，如有必要应进行检查试验。

3．工程材料质量的检验方法

(1)书面检验：是通过对提供的材料质量保证资料、实验报告进行审核，取得认可方能使用。

(2)外观检验：是对材料的品种、规格、外形几何尺寸、标识、腐蚀、损坏及包装情况等进行直观检查，看其有无质量问题。

(3)理化检验：是借助试验设备和仪器仪表对材料样品的化学成分、机械性能等进行检验。

(4)无损检验：是利用超声波、x射线、表面探伤等检测器具进行检测。

4．工程材料储存保管的控制

(1)按照被储存保管的材料性能、规格和要求，在安全适用的库房或场所分类存放。

(2)入库的物资按规定要求上架、入区，并有区别标识，建立入库“物资台账”，坚持定期盘点和不定期检查，加强日常保养。

(3)在储存保管期间，发现问题应及时报告，并采取必要的措施。

5．合理组织物资发放使用，减少损失

(1)遵循物资先入先出的原则，尽量缩短库存时间。

(2)按定额计量使用材料的制度，加强材料管理和限额发放工作制度。

(3)工程材料领取后，要加强施工现场的保管工作。

### 2M312044施工方法和操作工艺的控制

1．施工方法和操作工艺的制定要求

(1)必须结合工程实际、企业自身能力、因地制宜等方面进行全面分析、综合考虑。

(2)力求施工方法技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便。

(3)有利于提高工程质量和安全，加快施工进度、降低工程成本。

2．施工方法和操作工艺示例

3．实施的要点

(1)严格遵守施工工艺标准和操作规程。

(2)控制人、料、法、机、环，使其处于受控状态。

(3)加强工序质量检验工作，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量动态。

(4)设置工序质量控制点（重点或关键工序）并进行强化管理，保持工序处于良好的受控状态。

(5)工序质量控制的方法

一般有质量预控和工序质量检验两种，以质量预控为主。

①质量预控是指施工技术人员和质量检验人员事先对工序进行分析，找出在施工过程中可能或容易出现的质量问题，从而提出相应的对策，采取质量预控措施予以预防。质量预控方案一般包括：工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施等三部分内容。

②工序质量检验是指质量检查人员利用一定的方法和手段，对工序操作及其完成产品的质量进行实物的测定、查看和检查，并将所测得的结果同该工序的操作规程规定的质量特性和技术标准进行比较，从而判断是否合格。工序质量检验一般包括标准、度量、比较、判定处理和记录等内容。

### 2M312045施工环境的控制

1．环境因素

(1)工程技术环境。(2)工程管理环境。(3)作业劳动环境。

2．主要控制内容

对环境因素的控制，与施工方案和技术措施紧密相关；与施工组织、管理、协调工作紧密相关；也与施工作业人员的文明施工、责任心和敬业精神紧密相关，在拟定对环境因素的控制方案或措施时，必须全面考虑，综合分析，才能达到有效控制的目的。

### 2M312046典型工程的质量检验

### 2M312047常见质量通病的分析及预防措施

机电安装工程项目施工中有些质量问题由于经常发生重复出现，称之为质量通病。

1．质量通病的分析

①要针对存在问题分析原因。

②分析原因要展示问题的全貌。

③分析原因要彻底，要一层一层地分析下去，分析到能直接采取对策的具体因素为止。

④要正确恰当地应用统计方法。常用的方法有因果图、系统图、关联图等，通过“人、机、料、法、环”分析原因。

2．质量通病防治措施

(1)根据现场实际情况，采取相应的防治对策。

(2)对所采取的措施进行巩固。

(3)应该“防”、“治”结合，标本兼治，重在预防。质量控制的三个过程“事前预防、过程控制和事后改进”，其核心是“事前预防”，应针对工程施工过程中可能出现的质量通病设立质量控制点，采取相应的预防措施。

(4)加强质量意识教育，牢固树立“质量第一”的观念。

(5)加强组织管理和协调工作，认真贯彻执行质量技术责任制。

(6)实行层层把关，协调各专业之间和相关方之间的相互配合协作，处理好接口关系。

### 2M312048质量事故的调查与分析

由于工程质量不合格或质量缺陷而引发或造成一定的经济损失、工期延误、设备人身安全或影响使用功能的即构成质量事故。

1．质量事故的调查

(1)调查的主要目的是确定质量事故的范围、性质、影响和原因等，通过调查为质量事故的原因分析与处理提供依据。

(2)质量事故的调查组织机构及调查内容：

①由项目技术负责人为首组建调查小组，参加人员应与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人组成。

②调查内容：对事故进行细致的现场调查，包括发生时间、性质、操作人员、现状及发展变化的情况，充分了解与掌握事故的现场和特征。收集资料，包括所依据的设计图纸，使用的施工方法、施工工艺、采用的材料、施工机械、真实的施工记录、施工期间环境条件、施工顺序及质量控制情况等，摸清事故对象在整个施工过程中所处的客观条件。对收集到可能引发事故的原因进行整理，按“人、机、料、法、环”五个方面内容进行归纳，形成质量事故调查的原始资料。

2．质量事故的分析

(1)事故的原因分析，要建立在事故情况调查的基础上。

(2)对某些质量事故一定要结合专门的计算进行验证。

(3)项目技术负责人组织项目有关人员及发生事故的班组长进行质量事故分析，必要时可通知业主和监理方参加，进行详情分析、评审。

(4)质量事故分析一般可采用数理统计法，如因果分析图法、调查分析法和排列法等。

3．质量事故调查报告的内容

(1)工程概况(2)质量事故情况(3)是否需要采取临时应急保护措施。(4)事故调查中的数据资料。(5)事故原因分析的初步判断。(6)事故涉及人员与主要责任者的情况等。

### 2M312049质量事故处理报告的编制

对质量事故特别是重大质量事故的总结、编制质量事故处理报告，贯彻“三不放过’’原则，才能改进管理，吸取教训，加强质量控制，提高责任人的责任心，避免类似问题的重复发生。

1．工程质量事故处理报告的主要依据

(1)质量事故报告：

①施工单位在质量事故发生后应在规定时间内编写报告。

②报告内容：

·质量事故发生的时间、地点、工程项目名称及工程的概况；

·质量事故状况的描述；

·质量事故现场勘察笔录、证物照片、录像、证据资料、调查笔录等；

·质量事故的发展变化情况等。

(2)调查组所提供的工程质量事故调查报告及事故调查组研究所获得的第一手材料。

(3)工程有关资料、见证：

①有关的合同文件；

·工程承包合同及分包工程合同；

·设计合同；

·设备、材料采购合同；

·监理合同等。

②有关技术文件和档案：

·有关的设计文件；

·有关施工的技术文件和档案资料：施工组织设计或施工方案，施工计划，施工记录，施工日志，有关材料的质量证明文件资料，有关设备检验材料，质量事故发生后的事故状况观测，试验记录和试验、检测报告等。

(4)有关建设法规：

设计、施工、监理方面的单位资质、市场法规、施工方面法规等。

2．工程质量事故处理程序

3．事故处理结论的内容

(1)事故已排除，可以继续施工。

(2)隐患已排除，不可能引发事故。

(3)经返工处理后，完全可以满足使用功能要求。

(4)基本满足使用功能要求，但附有限制条件。

(5)对使用寿命影响的结论。

(6)对工程外观影响的结论。

(7)对事故责任的结论等。

(8)对一时难以做出结论的事故，还应提出进一步观测检查的要求。

4．事故处理报告的内容

(1)事故处理后，应提交完整的事故处理报告，其内容包括：

①事故调查的原始资料、测试数据。②事故原因分析、论证。③事故处理依据。④事故处理方案、方法及技术措施。⑤检查复验记录。⑥事故处理结论等。

(2)事故处理附件：

①质量事故报告。②调查报告。③质量事故处理方案。④质量事故处理实施记录、检测记录、验收资料等。

## 2M312050  掌握机电安装工程施工安全管理

### 2M312051施工安全管理组织及安全管理责任制

必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，依法建立安全管理体系和安全生产责任制。

1．安全管理的组织工作

项目经理部的安全第一责任人是项目经理，负责本工程项目安全管理的组织工作，具体内容主要有：

(1)确定安全管理目标。(2)建立项目经理部的安全管理机构。(3)建立、健全项目安全生产制度和安全操作规程。(4)明确安全管理责任制。(5)做好安全施工技术管理工作。(6)进行安全生产的宣传教育工作。(7)开展危险源辩识和安全性评价。(8)组织安全检查。(9)处理事故。

2．安全管理责任制

(1)建立安全管理责任制的要求

①分级管理、分线负责、责任明确；

②工程分承包方、劳务分包方的安全生产责任，除应遵循承包方对项目安全生产管理目标总体控制的规定外，其内部也要建立相应的安全生产管理责任制，并经总承包方确认。

(2)项目经理部各级安全生产职责

①项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任，应组织并落实施工组织设计中安全技术措施，监督施工中安全技术交底制度和机械设备、设施验收制度的实施。

②项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任，参加并组织编制施工组织设计及编制、审批施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行性与针对性，并随时检查、监督、落实。  ．

③工长(施工员)对所管辖劳务队(或班组)的安全生产负直接领导责任，针对生产任务特点，向管辖的劳务队(或班组)进行书面安全技术交底，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求的执行情况经常检查，随时纠正违章作业。

④安全员负责按照安全技术交底的内容进行监督、检查，随时纠正违章作业。

⑤劳务队长或班组长要认真落实安全技术交底，每天做好班前教育。

### 2M312052施工危险源的辨识

1．危险源的分级

危险源的分级至少可以分成可承受危险和不可承受危险(重大危险)，企业可以根据自己的具体情况进行更细的分级。

2．危险源产生的因素

(1)物的不安全状态

不安全状态是使事故能够发生的不安全的物体条件或物质条件。

(2)人的不安全行为

不安全行为是指违反安全规则或安全原则，使事故有可能或有机会发生的行为。

(3)环境因素

环境因素主要包括作业环境、化学因素、生物因素、人类功效学。

(4)管理缺陷

①技术管理缺陷。②对人的管理缺陷。③对安全工作的管理缺陷。④对采购工作的管理缺陷。

3．施工危险源的辨识

(1)危险源辨识范围

所有工作场所(常规和非常规)或管理过程的活动；所有进入施工现场人员(包括外来人员)的活动；机电安装项目经理部内部和相关方的机械设备、设施(包括消防设施)等；施工现场作业环境和条件；施工人员的劳动强度及女职工保护等。

(2)危险源的种类

①第一类危险源：

施工过程中存在的可能发生意外能量释放(如爆炸、火灾、触电、辐射)而造成伤亡事故的能量和危险物质。

②第二类危险源：

导致能量或危险物质的约束或限制措施破坏或失效的各种因素，其中包括发生物的故障；人的失误。

③危险源辨识的首要任务是辨识第一类危险源，在此基础上再辨识第二类危险源。

(3)危险辨识、评价的基本步骤

(4)危险源辨识方法

评价危险源时要考虑3种状态(正常、异常和紧急状态)及7种危险因素(机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素)，并依据危险源辨识的结果，采用主观评价或定量评估，来确定危险源给施工作业活动带来的危险程度。

危险源辨识、评价的方法有直观经验法、作业条件危险性评价法(D＝LEC)、逻辑分析法(事件树法和事故树法)等。

①直观经验法

安全检查表(SCL)是一种常用的危险辨识、评价的方法。该法是把整个工作活动或工作系统分成若干个层次(作业单元)，对每一个层次，根据危险因素确定检查项目并编制成表。这样就形成了整个工作活动或工作系统的安全检查表。而后，根据检查表对每一作业单元进行检查，作出详细记录并逐项作出评价。最终根据评价提出整改措施，防止危险的发生。

编制和使用安全检查表时应注意下列问题：    ．

·检查内容尽可能全面、系统，不能漏掉任何可能导致事故发生的关键因素；

·对重点危险部位应单独编制检查表，确保及时发现和消除隐患；

·每一项检查要点，要明确、清除，便于操作；

·实施安全检查表要落实到人，检查时间、整改时间要明确，签字要完整。

② 作业条件危险性评价法，其公式为：

D＝L×E×C

其中：L表示事故可能性大小的概率；E表示人体暴露危险环境的频次；c表示事故可能造成的后果概率；D表示危险性分值。

③ 存在下列情况时，应将所辨识的危险源确定为重大危险因素：

·不符合法律、法规和标准的要求；

·直接观察到可能导致危险后果，且无适当的防范措施；

·曾发生过事故，但未采取有效的措施；

·相关方有合理的抱怨和要求；

·当D值超过规定的重大危险因素时。

### 2M312053施工安全技术措施的主要内容

制定施工安全技术措施应遵循“消除、预防、减少、隔离、个体保护”的原则。对不可避免的危险源，要在防护上、技术上和管理上采取相应的措施，并不断监测防止其超出可承受范围。施工安全技术措施主要内容包括：

1．施工平面布置的安全技术要求

2．高空作业

高空作业不可避免，安全技术措施应主要从防护着手，包括：职工的身体状况和防护措施。

3．机械操作

4．起重吊装作业

5．动用明火作业

动用明火作业的限制，是针对某些充满油料及其他易燃、易爆材料的场合。

6．在密闭容器内作业

采取空气流通措施。

7．带电调试作业

必须采取相应的安全技术措施防止触电和用电机械产生误动作。

8．管道和容器的压力试验

其安全技术措施主要是严格按试压程序进行，即先水压试验，后气压试验，分级试压，试压前严格执行检查、报批程序。

9．临时用电

10．单机试车和联动试车等安全技术措施

### `2M312054施工机械的安全管理

1．施工机械的安全隐患

(1)未制定施工的设备(包括应急救援器材)安装、拆除、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度或制度不完善、不建全。

(2)购置的设备无生产许可证、产品合格证或证书不齐全；进入施工现场后没有进行检验和试验。

(3)设备未按规定安装、拆除、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废。

(4)向不具备相应资质的企业和个人出租或租用设备。

(5)施工机械的装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资格的人员承担。

(6)未按操作规程操作机械设备，特种设备操作人员无证上岗。

(7)机械设备防护装置不全或失灵，超载、带病运转。

(8)起重设备装拆无经审批的专项方案、未按规定做好监控和管理。

(9)起重设备未按规定检测或检测不合格即投入使用。

2．施工机械的安全防护措施

(1)制定完善的、切实可行的施工机械安全管理制度并严格贯彻执行。

(2)施工机械的操作人员应经培训上岗。特种设备的操作人员必须持证上岗。

(3)施工设备进入现场应首先进行检验和试验，确认其完好方可投入使用。

(4)机械设备应定期保养及修理，其中包括日常保养、定期保养、季节性的维护与保养、中修、大修及紧急修理，保持设备的完好。

(5)机械设备应由专业人员定期调整，保持施工机械的技术性能、参数的正确性；缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用；严禁拆除机械设备上的自控机构、力矩限位器及监测、指示、仪表、报警器等安全信号装置；机械设备的调试和故障的排除应由专业人员进行，且严禁在运行状态进行排除故障的作业。

(6)机械设备在施工现场较长期存放时，应办理封存手续并对机械设备进行防腐、防雨、防晒的处理。

3．起重机械的管理

起重机械的安全管理又是项目部机械设备安全管理中的最重要部分。

(1)起重机械设计、制造、安装必须符合《特种设备安全监察条例》的规定：

①新购置的起重机械，必须是由具备相应资质的设计和制造单位生产的产品，并且产品质量证明书、安装使用说明书和有关质量证明文件必须齐全。

②现场安装的起重机械应由具备相应资质的安装单位承担并告知国家有关监察管理部门方可安装。安装完成后，须经国家有关监察管理部门检查验收并颁发准用证后方可使用。

③起重机械的维修也必须由具有相应资质的单位进行。

④桅杆式起重机的设计必须有强度、稳定性和其他相关计算书并经具有相应资格的技术人员审核方可投入制造。制造完成后必须按规定进行检验和试验，证明其符合设计要求后方可使用。桅杆式起重机也必须有安装使用说明书。

⑤起重机械要建立设备档案，详细记录设备的维修、保养及运行情况。

(2)起重机械的使用管理：

①起重机械必须由持证起重机司机操作，由持证起重工指挥。起重机械必须按其安全技术操作规程进行操作和作业。

②起重机械使用前，必须对其进行全面检查，证明其确实处于完好状态方可投入使用。

③对于大型、重型设备或物体的吊装，必须有吊装施工组织设计或吊装方案并得到有关技术负责人的审核和项目经理的批准。

④重物的捆绑、吊挂必须由持证起重工操作或在其监督下进行，吊挂点必须合理，所使用的吊具必须完好，所选规格型号必须满足所吊装重物的要求。

⑤吊装作业过程中必须有懂吊装安全技术的技术人员和安全员旁站监督并做好记录。

(3)起重机械的维修及保养

①起重机械必须按照安装使用说明书的规定到专业维修点或由专业人员定期保养和维修并记录存档。

②应有专业人员定期对起重机械的安全保护装置、限位装置、联锁装置等进行检查和参数的确认，确保安全装置经常处于完好状态。

③起重机械应由专人使用和管理。

④起重机械长期封存应进行防腐、防潮、防晒等项处理。

### 2M312055临时用电的安全管理

1．施工现场临时用电的准用程序

根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门申报用电方案；按照电业部门批复的方案及《施工现场临时用电安全技术规范》进行设备、材料的采购和施工；对临时用电施工项目进行检查、验收，并向电业部门提供相关资料，申请送电；电业部门在进行检查、验收和试验，同意送电后送电开通。

2．临时用电施工组织设计的主要内容

临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50kW及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。临时用电设备不足5台和设备总容量不足50kw者，应编制安全用电技术措施和电气防火措施。临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，项目部技术负责人审核，经主管部门批准后实施。其主要内容应包括：

①现场勘察。

②确定电源进线，变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等地位置及线路走向。

③进行负荷计算。

④选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格。

⑤绘制电气平面图、立面图和接线系统图。

⑥制定安全用电技术措施和电气防火措施。

3．临时用电检查验收的主要内容

临时用电工程必须由持证电工施工。安装完毕后，由安全部门组织检查验收。检查内容应包括：接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地电阻测试记录等。

4．临时用电的使用管理

(1)安装、维修或拆除临时用电工程，必须由持证电工完成。

(2)各类用电人员应做到以下几个方面：

①掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

②使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品；检查电气设备和保护设施是否完好；严禁设备带“病”运转。

③停用的设备必须拉闸断电并锁好开关箱。

④负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决。

⑤搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

(3)施工现场临时用电必须建立安全技术档案，其内容包括：

①临时用电施工组织设计。 ②修改后临时用电施工组织设计。 ③临时用电交底资料。④临时用电工程检查验收表。⑤电气设备的调试、检验凭单和调试记录。⑥接地电阻测试记录。⑦定期检(复)查记录。⑧电工维修工作记录。

(4)临时用电工程应定期检查。定期检查时间规定为：施工现场每月一次；基层公司每季一次。基层公司检查时，应复测接地电阻值。

### 2M312056施工安全事故的分析及其处理程序

对事故的调查和处理必须按“事故原因不清不放过，员工没受到教育不放过，事故责任者不查处不放过，没有防范措施不放过”的“四不放过”原则执行。

1．伤亡事故分类

伤亡事故按事故严重程度分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大死亡事故、特大死亡事故。

2．伤亡事故调查程序

(1)调查前的准备：迅速成立调查组开展调查。轻伤事故和重伤事故由施工企业组织调查、处理结案；死亡事故由企业主管部门会同企业所在地区的行政安全部门、公安部门、监察部门、工会组成调查组，进行调查，处理结案；重大死亡事故按照企业隶属关系由省级主管部门会同同级劳动、公安、监察。工会及其他有关部门人员组成事故调查组，由同级劳动部门处理结案。

(2)事故现场处理与勘查：事故发生的时间、地点、气象；现场勘查人员姓名、单位、职务；勘查的起止时间、勘查过程；能量释放所造成的破坏情况、状态、程度等；设备损坏或异常情况及事故前后的位置；事故发生前劳动组合、现场人员的位置等。

(3)物证收集。

(4)事故材料收集。

(5)证人材料收集。

(6)影像及事故图： ①影像是现场拍照。②事故图是根据事故现场的类别和规模以及调查工作的需要绘出的示意图。

(7)事故原因分析。

(8)事故责任分析。

(9)对责任人的处理建议、事故预防措施。

(10)根据事故调查情况撰写企业职工伤亡事故调查报告书。

3．伤亡事故调查报告内容

事故基本情况、事故发生的经过、事故原因分析、事故预防措施建议、事故责任的确认和处理意见、附图及附件。

4．事故结案的一般程序

(1)伤亡事故调查结束后，企业及主管部门将《企业职工伤亡事故调查处理报告书》按批复权限报相应一级劳动安全监察机构。

(2)报告书批复后，企业将事故处理结果回执返回劳动安全监察机构。

(3)对违反《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》的，按相关规定条文处理。

(4)造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人，依照刑法有关规定追究刑事责任。

(5)要把伤亡事故调查处理文件、示意图、照片、资料等结案材料归档并长期保存。

### 2M312057伤亡事故发生时的应急措施

1．建立项目部安全生产事故应急预案

(1)根据对施工现场危险源的辨识，预测出可能发生伤亡事故的类型、区域。

(2)根据(1)的预测，制定相应的应急预案和相应计划，应急预案应包括下列内容：

①当紧急情况发生时，应规定报警、联络方式和报告内容，确定指挥者、参与者及其责任和义务以及信息沟通的方式，保证预案内部的协调。

②确定与外部的联系，包括有关当局、近邻单位和居民、消防、医院等应急相应部门，请求外部援助或及时通知外部人员疏散。

③明确作业场所内的人员，包括急救、医疗救援、消防等应急人员的疏散方式和途径。

④应配备必要的应急设备，如报警系统、应急照明、消防设备、急救设备、通讯设备等。

(3)应急预案落实到相关的每个人、每台应急设备，必要时应进行演练，证明应急预案的有效性和适用性。

(4)应急预案是针对危险源的辨识和预测而制定的，它可以是一个，也可以是多个。

2．伤亡事故发生时的应急措施

施工现场伤亡事故发生后，项目部应立即启动“安全生产事故应急救援预案”，各单位应根据预案的组织分工和预定程序立即开始抢救工作。

(1)施工现场人员要有组织、听指挥，首先抢救伤员。

(2)在抢救伤员的同时，应迅速排除险情，采取必要措施防止事故进一步扩大。

(3)保护事故现场，一般要划出隔离区，作出隔离标识并有人看护事故现场。

(4)事故现场保护时间通常要到事故调查组对事故现场调查、现场取证完毕，现场保护方可解除。

## 2M312060  掌握机电安装工程项目内部协调、外部协调和任务划分的要求

### 2M312061工程项目内部协调和外部协调的管理要求

1．内部协调管理

(1)项目经理部在现场组织安装工程施工的内部协调应包括下列内容：

①施工进度计划协调。②施工生产资源协调。③施工的工程质量协调。④施工安全生产协调。

(2)施工进度计划协调：

①施工进度计划的协调工作应包括进度计划的编制、组织实施、计划检查和计划调整4个环节的循环。

②施工进度计划的编制和实施中，各专业之间的搭接关系和接口的进度安排，计划实施时相互间协调和配合、工作面交换、工序衔接、各专业管线的综合布置等，并相互创造施工条件，都应通过内部协调处理，确保施工进度目标的实现。

(3)施工生产资源的协调

施工生产资源（人力资源、施工机械设备和检测器具、施工技术资源、工程设备和材料资源、资金资源等，也称五大生产要素）施工过程中需要优化配置、动态控制和科学调度等通过协调手段做到合理有序的安排，保证施工进度计划目标、工程质量目标、安全生产目标和工程成本目标的实现。

(4)要通过内部协调工作，处理好进度、质量、安全、成本之间的关系，全面实现“项目管理目标责任书”的要求。

2．外部协调管理

(1)安装工程施工的外部协调主要有以下方面：

①与土建施工方的协调配合。 ②与其他相关方的协调。 ③与监管部门的接口。

(2)与土建施工方的协调配合：

②民用机电安装工程中土建工程是主线，机电安装工程为辅线，辅线必须服从主线。

③工业机电安装工程中机电安装工程处于主线位置，土建工程要服从这个安排原则处于辅线地位。

④如果工程项目实行工程总承包，则总承包方实施对整个项目全面管理，并负协调配合的主导责任。

(3)与其他相关方的协调：

①进口设备材料的进关检验②供电线路引入③供水干线连通④排污干线入网⑤通讯网络引入⑥市政煤气和热力连通。

(4)与监管部门的接口：

机电安装工程中有政府明令监督的特种设备安装、消防设备安装等，应按国家的法律法规和当地监管部门的相关规定，列出计划，依照报检、过程监督、最终准用等程序办理一切法定手续。

### 2M312062施工任务的划分及交底

1．施工任务的划分

(1)按项目构成的划分原则

项目构成可划分为：单位(子单位)工程、分部(子分部)工程和分项工程。

①单位工程

·具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程；

·能形成生产产品的车间、生产线和组合工艺装置以及各类动力站等各自为一个单位工程；

·建筑物规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程；

·室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。

②分部工程

·按专业性质、建筑部位确定分部工程；

·按设备所属的工艺系统、专业种类、机组和区域划分为分部工程；

·分部工程较大较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工顺序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程。

③分项工程

按主要工程材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

(2)按项目实施方式的划分原则

项目工程总承包方承担的施工任务，包括总承包方自行组织实施和发包给专业分承包方组织实施两大部分。其划分原则如下：

①总承包合同约定或法规规定的，主体工程或主要生产工艺系统工程施工任务项目应自行组织施工。

②自有专业队伍能力和资源条件可以满足承建项目施工任务的，应自行组织施工；如有不能满足的部分，可以分包给具备相应专业资质、能力的专业承包商。

③采用多专业混合队建制组织施工时，施工任务划分宜按单位工程或子单位工程组织施工。

④采用单一专业队建制组织施工时，施工任务划分宜按分部工程或子分部工程组织施工。

2．施工任务的交底

施工任务交底可分为：企业向项目经理部交底；施工任务划分交底；经批准后的项目管理实施规划、施工组织总设计或施工组织设计的交底；对作业施工队、施工作业班组的施工任务交底等。

(1)企业向项目经理部交底

由企业责任部门负责向已组建的项目经理部管理人员进行施工任务交底。交底内容应包括：

①招投标过程中，经济标和技术标标书、合同洽谈等情况。

②企业对业主的承诺和施工合同内容、目标、施工任务及范围。

③工程设备和材料的采购供货责任分工及有关要求。

④工程施工所需资源配置的来源及措施。

⑤工程项目管理的目标(质量、安全、进度、成本)和管理控制的要求。

(2)项目管理实施规划、施工组织总设计或施工组织设计的交底

机电安装工程项目经理部经理和项目总工程师(技术负责人)按分工进行项目管理实施规划、施工组织总设计或施工组织设计经授权人批准后进行交底，项目经理部各层面和分承包方有关管理技术人员参加。

交底的内容应包括：

①工程概况、施工特点和难点分析、施工部署、主要施工方法、施工总进度计划、全场性的施工准备工作计划、施工资源总需要量计划、施工总平面图和各项主要技术经济评价指标等。

②需要进一步编制施工方案清单，并落实负责编制责任人。

③全场性的施工准备工作计划实施的责任分工。

④实施施工组织总设计或施工组织设计的有关要求，包括信息沟通传递渠道。

⑤解决施工难点的策划方向。

⑥由承包方(包括企业和项目经理部)承担工程设备、材料采购供应的情况。

(3)对施工作业队、施工作业班组进行施工任务的交底

工程项目(单位工程)开工前，主管工程师向专业施工员和施工作业队进行施工任务交底；专业施工员(工长)向施工作业班组进行施工任务交底。

交底的内容应包括：

①介绍工程概况和特点、设计意图、施工具备的条件。

②采用的施工方法或工艺、施工顺序及施工进度目标的要求。

③依据的施工质量验收规范和质量评定标准，施工质量应达到的目标和要求。

④针对施工作业场所和施工人员操作中风险情况，明确已识别的风险源及应需采取的安全防范措施，对重大风险因素应采取的相应管理方案和控制要求。

⑤与其他相关专业工种的施工配合及接口关系，机电安装工程中各工种进行交叉或平行作业时的协调和注意事项。

## 2M312070  熟悉机电安装工程质量检验和质量问题处理的要求

### 2M312071单位工程质量检验的主要依据和主要内容

1．单位工程质量检验的主要依据

机电安装工程的质量检验应包括建筑设备安装工程和工业设备安装工程。目前，我国建筑设备安装的质量验收统一标准坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，建筑设备安装工程的质量是通过检验和验收予以控制；而工业设备安装工程的质量仍旧是按原检验、评定和验收标准予以控制。

(1)项目经理必须根据合同和设计图纸的要求，严格执行国家颁发的有关现行工程质量验收标准，及时地配合监理工程师、质量监督站等有关机构和人员进行质量评定和办理竣工验收交接手续。

(2)项目质量的检验贯穿于施工全过程，而工程项目质量评定和验收是按分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程一次进行的；其中工业设备安装工程质量等级分为“合格”和“优良”两级，凡检验不合格的项目则不予验收。

(3)建筑设备安装质量检验的主要依据是施工图、现行的施工质量验收标准。现行的建筑设备或建筑安装工程施工质量验收标准有7种。

(4)工业设备安装工程质量检验的主要依据是工艺设计施工图、机械设备安装使用说明书、现行施工及验收规范、质量检验评定标准等。

2．单位工程质量检验的主要内容

(1)机电安装工程由若干个单位工程组成，一个单位工程由若干个分部工程组成，一个分部工程由若干个分项工程组成，分项工程施工又分为若干个工序。因此单位工程质量检验应按工序→分项工程→分部工程→单位工程的顺序逐次进行。

(2)工程质量检验工作应在施工过程中进行，只有检验合格后方可办理交接和验收，质量检验分为过程验收和竣工验收检验。

(3)过程验收检验包括：

①形式条件检查(包括设备基础检查验收)。

②主要设备、材料、成品、半成品的验收检验。

③工序交接检查。

④隐蔽工程检查。

⑤工程检验，应按相应的施工及验收规范进行：

·建筑安装工程：按主控项目和一般项目进行检验。

·工业设备安装工程：按保证项目、基本项目和允许偏差项目进行检验。

⑥停工后复工前的检查。

⑦成品保护检查。

⑧检验的确认。

(4)竣工验收检验：

①分部分项工程完成后，应在施工单位自行验收合格后，通知建设单位(或工程监理)验收，重要的分部分项应请设计单位参加。

②单位工程完工后，施工单位应自行组织检查、评定，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请。

③建设单位收到验收申请后，应组织施工、勘察、设计监理等单位人员进行单位工程验收，明确结果，形成验收报告。

④竣工验收采用随机抽检。

⑤按各专业质量检验评定标准进行。

(5)政府主管部门的监督检查要组织专项检查和监督检查。

### 2M312072质量问题处理的程序和基本要求

机电安装工程施工质量问题一般指施工过程中出现的安装分项工程没有满足某个(某几个)规定指标的要求。一般由项目总工程师(技术负责人)组织技术、质量负责人及责任负责人进行分析处理。

质量问题和质量事故的区别：根据1989年建设部颁布的第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》和1990年建设部建建工字第55号文件关于第3号部令有关问题的说明：凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的称为质量问题；直接经济损失在5000元(含5000元)以上的称为工程质量事故。

1．质量问题处理程序(如图2M312072所示)

2．质量问题处理的基本要求

(1)质量问题的调查

质量问题发生后，项目质量负责人应及时组织调查。调查结束，对质量问题应填写“不合格报告”；上报项目总工程师(技术负责人)。对重大质量问题还要写成“质量问题调查报告”，由项目总工程师上报企业质量管理部门处理。

(2)质量问题的现场保护和应急措施

①根据质量问题发生的情况，质量负责人应立即决定是否需要通知相关的技术人员或质量责任人。

②由质量责任人根据调查情况确定保护措施，并组织进行保护，以便分析后的处理。

③对于那些可能会进一步扩大，甚至会发生严重的质量问题的，要及时采取应急保护措施。

(3)质量问题的原因分析

①原因分析要建立在质量问题情况调查的基础上。

②项目总工程师根据需要组织现场有关人员，进行质量问题的原因分析，对不合格进行评审。

③质量分析可采用因果分析图法。对人、机、料、法、环的五大因素进行原因分析，从中找出发生质量问题的主要因素。

(4)质量问题处理方案的实施、控制及验证

①根据对质量问题的原因分析和评审结果，由责任人编写质量问题的处理方案，经项目质量负责人审核后，由项目总工程师批准实施。

②质量问题处理方案的实施：

由质量问题责任人实施。对质量问题处理方案的实施一般有4种方法：

·返工，以达到规定要求；

·返修或不经返修作为让步接收；

·降级使用(或改作他用)；

·拒收或报废。

③质量问题处理的控制及验证：

质量问题处置后的复验：质量问题责任人对质量问题按处理方案处理完毕后，报经质量检查人员进行复验，验证是否达到预期目的或还留有隐患。复验必须严格按施工质量验收规范有关规定进行。

(5)质量问题不作处理的论证

②不作处理除了需满足功能和安全需求外，还要论证使用寿命是否达到预期要求，以及等强度的设计是否满足需要。

③不作处理的质量问题通常有以下几种情况：

·不影响使用功能和生产工艺的要求。

·不影响结构安全的要求。

·某些轻微的质量缺陷，通过后续工序可以弥补的，由后续工序处理。

·对出现的质量问题，经复核验算，仍能满足设计要求者，可不作处理，但应经过设计人员验证确认。

## 2M312080  熟悉机电安装工程现场文明施工的管理要求

### 2M312081施工现场安全防护和标识

1．施工现场的安全防护

(1)消除物的不安全状态的防护措施

物的不安全状态至少应包括施工设备、装置的缺陷，作业场所的缺陷和物质环境的危险源。

①消除施工设备的不安全状态。

②消除作业场所的不安全因素。

③消除施工现场危险物质的不安全因素。

(2)消除人的不安全行为的防护措施

①加强培训，进行安全技术教育和安全技术交底，提高操作者的素质和遵守安全管理规章制度的自觉性，从根本上解决人的不安全行为。

②用安全管理制度规范人的行为，严禁违章指挥、作业人员违反操作规程作业，防止人为事故的发生。

③特种设备作业人员和特殊工种作业人员必须持证上岗。

④项目部注意营造一个良好的人际关系氛围，注意职工生活、休息和身体状况。发现职工情绪异常应及时采取纠正措施。

⑤职工进入施工现场，必须佩戴齐全个人防护用品。。

⑥项目部应采取措施防止操作者长时间从事超负荷作业而使身体处于极度疲劳状态而产生的不安全因素。

⑦对高空作业人员应定期进行体格检查，防止发生事故。

(3)消除环境因素对安全防护的影响

①施工环境应整洁，夜间施工要有良好的照明，材料和施工设备布置应整齐道路畅通、施工现场的安全防护到位等。

②采取措施或调整作业时间，避免使操作者在高温和低温环境中工作。

③应防止腐蚀性物质、有毒物质、射线等对人体的危害。

(4)消除安全管理缺陷，从管理上做好安装防护

①制定完善的、切实可行的安全管理制度，并有一整套检查、落实、奖罚措施，用制度保障安全防护措施的落实。

②避免技术管理缺陷、施工组织设计不完善和作业程序安排不合理给安全防护带来的困难等。

③尽量采用机械化作业，改进施工工艺，减少人为因素带来的不安全隐患。

④项目部采购的施工设备、器具、防护用品等均必须符合国家有关标准的规定。

2．施工现场的安全标识

安全标识是为了提醒人们的注意，预防事故的发生。安全标识由颜色、几何图形和符号组成。

(1)安全标识的颜色

安全标识国家规定有红、黄、蓝、绿四种颜色。其含义是：红色表示禁止、停止(也表示防火)；黄色表示警告、注意；蓝色表示指令或必须遵守的规定；绿色表示提示、安全状态、通行。

(2)安全标识的种类

安全标识根据其用途的不同可分为禁止标识、警告标识、指令标识和提醒标识4类。分为以下9种：①防火标识。 ②禁止标识。③注意标识。④危险标识。⑤救护标识。⑥小心标识。⑦放射性标识。⑧方向标识。⑨指示标识。

(3)安全标识的使用与管理

①安全标识牌的制作必须按国家现行标准《安全标志》的规定制作。

②安全标识牌应挂在醒目、与安全有关的地方。

③安全标识牌应定期检查与维修。

④凡是施工现场有不安全因素的场所和设备，均应挂安全标识牌。

### 2M312082现场文明施工的措施

1．现场文明施工的策划

(1)项目部要建立文明施工管理体系

(2)施工项目文明施工策划(管理)的主要内容

①厂区文明施工管理。②施工现场文明施工管理。③环境保护。④环卫管理。⑤施工人员的文明管理。

2．现场文明施工的措施

(1)厂区文明施工管理

①工地现场设置大门和连续、密闭的临时围护设施。

②严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志标牌。

③场内道路要平整、坚实、畅通，有完善的排水措施；严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备。

④施工区和生活区、办公区有明确的划分；责任区分片包干，岗位责任制健全，各项管理制度健全并上墙；施工区内废料和垃圾及时清理，成品保护措施健全有效。

(2)施工现场文明施工管理

①根据作业面，将施工现场化分成若干个责任区。

②施工现场要有明显防火标志，消防通道畅通，消防设施、工具、器材符合要求；施工现场不准吸烟。

③工地的材料、设备、库房等按平面图规定地点、位置设置；材料、设备分规格存放整齐、有标识，管理制度、资料齐全并有台账；易燃、易爆、剧毒材料的领退、存放、使用应符合相关规定。

④室外施工设备应有防护棚，室内施工设备应放置整齐。设备的安全防护装置应齐全、完好，表面应干净并相应的标识牌。

⑤各种安全标识齐全、醒目、整齐。

(3)环境保护

①施工组织设计中要有针对性的环保措施，建立环保体系并有检查记录。

②施工中应特别注意噪声污染、粉尘污染、有毒气体污染和污水污染。

(4)环卫管理

①建立卫生管理制度、明确卫生责任人、划分责任区，定期检查落实，有卫生检查记录。

②施工现场各区域整齐清洁、无积水，运输车辆必须冲洗干净后才能离场上路行使。

③生活区宿舍整洁，不随意泼污水、倒污物，生活垃圾按指定地点集中，及时清理。

④食堂应符合卫生标准，加工、保管生、熟食品要分开，炊事员上岗须穿戴工作服帽、持有效的健康证明。尤其要防止食物中毒。

⑤卫生间屋顶、墙壁严密，门窗齐全有效，按规定采用水冲洗或加盖措施，每日有专人负责清扫、保洁、灭蝇蛆。

(5)施工人员的文明管理

①项目部应对管理人员和施工人员进行文明、礼貌的教育。

②现场人员着装应整齐，所有进入现场的人员，均应佩带相应的防护用品。

③特种设备作业人员和特殊工种作业人员应持证上岗。

## 2M312090  熟悉机电安装工程项目成本的构成和竣工结算的要求

### 2M312091工程项目成本的构成

(1)人工费。 (2)材料费。(3)施工机械使用费。(4)其他直接费。(5)间接费用。

### 2M312092工程项目竣工结算的依据和程序

机电安装工程竣工结算是指项目经理按照规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后向工程发包方进行的最终工程价款结算。

1．工程项目竣工结算的依据

(1)承包合同，包括中标总价(2)合同变更的资料(3)施工技术资料(4)工程竣工验收报告(5)其他有关资料。

2．工程竣工结算的程序

(1)项目经理指定专人对竣工结算书的内容进行检查。

(2)以单位工程或合同约定的专业项目为基础，应对原报价单的主要内容进行检查和核对。

(3)发现漏算、多算或计算误差的应及时进行调整。

(4)多个单位工程构成的施工项目，应将各单位工程竣工结算书汇总，编制单项工程综合结算书。多个单项工程构成的建设项目，应将各单项工程综合结算书汇总编制建设项目总结算书，并撰写编制说明。

(5)项目经理配合企业主管部门督促发包人及时办理竣工结算手续。

(6)企业预算部门应将结算资料送交财务部门，进行工程价款的最终结算和收款，发包人应在规定期限内支付工程竣工结算款。

(7)工程竣工结算后，应将工程竣工结算报告及完整的结算资料纳入工程竣工资料，及时归档保存。

3．关于工程项目竣工结算的其他工作

(1)项目工程一般工期较长时中间要进行分段结算，开工前还要收取预付款。

(2)按合同约定逐期收取进度款的，统计部门还要编报工程进度款结算单，据以收取进度款。

(3)根据工程特点，发包方除工程价款以外另行支付工期奖、质量奖、措施奖及索赔等款项。

## 2M312100  了解机电安装工程竣工验收和回访保修的要求

### 2M312101竣工验收的依据和程序

机电安装工程项目按工程总承包合同范围和批准的设计文件规定全部内容已建成，达到设计要求：工业建设项目达到能够生产合格产品；民用建设项目能够达到系统的功能并正常使用，在经检查验收合格后，办理移交手续，即机电安装工程项目竣工验收。

1．机电安装工程项目竣工验收和建设项目竣工验收的区别(见表2M312101)

| 验收类别 | 验收时间 | 验收主体 | 参加验收单位 | 验收目的 | 验收对象 | 两种验收关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目竣工验收 | 建设项目建成后 | 使用单位(国家或其他) | 建设单位、验收委员会 | 移交固定资产 | 整体项目验收 | 动用验收 |
| 机电安装项目竣工验收 | 单项或单位工程完工后 | 建设单位 | 建设、设计、监理施工单位 | 移交机电安装工程 | 单项或单位工程(项目的部分工程验收) | 初步验收 |

2．竣工验收依据

(1)可行性研究报告。(2)施工图设计及设计变通知书。(3)技术设备说明书。(4)国家现行的标准、规范。(5)主管部门或业主有关审批、修改、调整的文件。(6)工程总承包合同。(7)建筑安装工程统计规定及主管部门关于工程竣工的规定。(8)国外引进的新技术和成套设备的项目，以及中外合资的项目，应按照项目签订的涉外合同和国外提供的设计文件及国家标准规范等进行验收。

3．竣工验收程序

(1)竣工验收的要求

①根据工程的规模大小和复杂程度，机电安装工程的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行（视工程规模定）。

②工程在竣工验收之前，由建设单位组织施工、设计、监理和使用等有关单位进行初验。初验前由施工单位按照国家规定，整理好文件、技术资料，并向建设单位提出交工报告。建设单位接到报告后，应及时组织初验。

③工程全部完成，经过各单位工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图表、竣工结算、工程总结(如果需要)等必要文件资料，由工程主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。由负责验收的单位组织竣工验收。

(2)竣工验收步骤

竣工验收一般分两个步骤进行：一是由施工单位先行自验；二是正式验收，即由建设单位组织监理单位、施工单位、设计单位共同验收。

①竣工自验(或竣工预验)

自验的标准应与正式验收一样。自检应由项目负责人组织生产、技术、质量、合同、预算以及有关的施工员等共同参加。

②复验

在项目经理部自我检查并对查出的问题全部整改完毕后，项目负责人应提交上级要求进行复验。

③项目竣工验收

·发出《竣工验收通知书》：建设单位应在正式竣工验收日之前十天，向施工单位发出《竣工验收通知书》。

·组织验收：工程竣工验收工作由建设单位邀请设计单位、监理单位及有关方面参加，会同施工单位一起进行检查验收。

·签发《竣工验收证明书》，办理工程移交：在建设单位验收完毕并确认工程符合竣工标准和总承包合同条款要求后，向施工单位发《竣工验收证明书》。

·进行工程质量评定。

·办理工程档案资料移交。

·逐渐办理工程移交手续和其他固定资产移交手续，签认交接验收证书。

·办理工程结算签证手续，进入工程保修工作。

### 2M312102工程回访和保修的管理要求

1．工程回访的管理要求

(1)工程回访的内容

①了解工程使用情况，使用或生产后工程质量的变异。②听取各方面对工程质量和服务的意见。③了解所采用的新技术、新材料、新工艺或新设备的使用效果。④向建设单位提出保修期后的维护和使用等方面的建议和注意事项。⑤处理遗留问题。⑥巩固良好的协作关系。

(2)工程回访的参加人员和回访时间

①工程回访参加人员由项目负责人，技术、质量、经营等有关方面人员组成。

②工程回访时间一般在保修期内进行，除实现上述回访的内容外，也可根据需要随时进行回访。

(3)工程回访的方式

①季节性回访。②技术性回访。③保修期满前的回访。④采用邮件、电话、传真或电子信箱等信息传递方式。⑤由建设单位组织座谈会或意见听取会。⑥察看机电安装工程使用或生产后的运转情况。

(4)工程回访的要求

①回访过程必须认真实施，做好回访记录，必要时写出回访纪要。②回访中发现的施工质量缺陷，如在保修期内要采取措施，迅速处理；如已超过保修期，要协商处理。

(5)用户投诉的处理

①对用户的投诉应迅速、友好地进行解释和答复。②对投诉有误的，也要耐心作出说明，切忌态度简单生硬。

2．工程保修的管理要求

(1)保修的责任范围

①质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。

②质量问题是由双方的责任造成的，应协商解决，商定各自的经济责任，由施工单位负责修理。

③质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。

④质量问题的发生是因建设单位(用户)责任，修理费用由建设单位负担。

⑤涉外工程的修理按合同规定执行，经济责任按以上原则处理。

(2)保修时间

自竣工验收完毕之日的第2天计算，电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为2年，采暖和供冷工程为2个采暖期或2个供冷期或按合同约定时间。

(3)保修工作程序

①发送保修证书：在工程竣工验收的同时，由施工单位向建设单位发送机电安装工程保修证书。

②建设单位(用户)要求检查和修理时，可以用口头或书面方式通知施工单位的有关保修部门，施工单位必须尽快地派人前往检查，并会同建设单位做出鉴定，提出修理方案，并尽快组织人力、物力进行修理。

③验收。修理完毕后，要在保修证书的“保修记录”栏内做好记录，并经建设单位验收签认，以表示修理工作完成。

(4)投诉的处理

# 第四讲2M321000机电安装工程法规

## 2M321010掌握《特种设备安全监察条例》有关制造、安装、改造的许可制度和生产安全责任的规定

### 2M321011特种设备制造、安装、改造的许可制度

1．特种设备的定义和种类

(1)《条例》所称的特种设备是涉及生命安全、危险性较大（两个基本特征）的设备和设施的总称。

(2)国家对特种设备实施强制性安全监察。

(3)特种设备种类是：锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等7种。

(4)《条例》所指的特种设备：

①锅炉为容积大于或等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或等于0．1MPa(表压)，且额定功率大于或等于0．1MW的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。

②压力容器是指最高工作压力大于或等于0．1MPa(表压)，且压力与容积的乘积大于或等于2．5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或等于标准沸点的液体的容器；工作压力大于或等于0．2MPa(表压)，且压力与容积的乘积大于或等于1．0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或低于60摄氏度液体的气瓶；氧舱等。

③压力管道规定的范围为最高工作压力大于或等于0．1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。

④电梯包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行步梯。

⑤起重机械规定的范围为额定起重量大于或者等于O．5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。

2．特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件

(1)应具有独立法人资格。

(2)人员配备及能力要求：

①法定代表人(或其授权代理人)应了解特种设备有关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准，对承担安装的特种设备质量和安全技术性能负全责。授权代表人应有法定代表人的书面授权委托书，并应注明代理事项、权限和时限等内容。

②任命一名技术负责人对本单位承担的特种设备安装质量进行技术把关。具有国家承认的工程师(电气或机械专业)以上职称；并不得在其他单位兼职。

③配备足够的现场质量管理人员，设立相应的现场质量管理机构，拥有一批满足申请作业需要的专业技术人员、质量检验人员和技术工人。技术工人中持相应作业类别特种设备操作人员资格证书的人员数量应达到相应要求。

法定代表人或授权代理人、技术负责人、质量检验人员和特种设备作业人员，应在负责批准安装许可的特种设备安全监督管理部门备案。

(3)作业设备、工具和检测仪器的配备：

①拥有满足申请作业需要的设备、工具和检测仪器。

②计量器具和检测仪器设备必须具有产品合格证，并在法定计量检定有效期内。

(4)建立质量管理体系：

3．特种设备安装、改造、维修的许可制度

电梯的安装、改造、维修，必须有电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。

特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前，将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工。

施工单位在进行电梯、锅炉、压力容器、起重机械等特种设备安装前，须到监察部门办理报装手续，将有关情况书面告知直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门，否则不得施工。告知的目的是便于安全监督管理部门审查从事活动的有关企业的资格是否符合所从事活动的要求；安装的设备是否为合法生产、改造；安装、改造、维修方法是否会降低设备的安全性能等，及时掌握新安装设备和在用设备的改动情况，便于安排现场监察和检验工作。

4．违反《条例》规定的处罚

### 2M321012特种设备安全生产责任

1．电梯安装的安全责任

电梯制造单位委托或者同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动的，应当对其安装、改造、维修活动进行安全指导和监控。电梯的安装、改造和维修活动结束后，电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。

电梯安装结束经自检后，由制造单位检验和调试，并将检验和调试的结果告知经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构要求进行监督检验。只有监督检验合格的电梯才能交付使用。

2．特种设备技术资料的移交

锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位（否则处罚）。使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。

3．监督检验

锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

(1)监督检验是指在特种设备制造或安装过程中，在企业自检合格的基础上，由国家特种设备安全监督管理部门核准的检验机构对制造或安装单位进行的制造或安装过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。

(2)安全技术规范中规定了监督检验的项目、合格标准、报告格式等，监督检验收费应按国家行政事业性收费标准执行。

(3)监督检验的主要内容包括：

①对制造、安装过程中涉及安全性能的项目确认核实。

②对出厂技术资料进行确认。

③对受检单位质量管理体系运转情况进行抽查。

(4)违反《条例》规定的处罚

## 2M321020掌握《中华人民共和国计量法》有关计量器具使用和计量检定的规定

### 2M321021计量器具使用的规定

1．使用计量器具的必备条件

(1)计量器具包括计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具。

(2)企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准，须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核。经考核符合规定条件并取得考核合格证的，企业、事业单位方可使用，并向其主管部门备案。

(3)使用计量标准器具必须具备的条件是：①必须具备经计量检定合格；②具有正常工作所需要的环境条件；③具有称职的保存、维护、使用人员；④具有完善的管理制度等。

2．计量器具的管理

(1)计量器具投入使用后，要对其实施周期检定。

①对社会公用计量标准、企事业单位最高计量标准，以及用于贸易结算、医疗卫生、环境监测及安全防护等4个方面的工作计量器具依法实施强制检定。

②对于其他的计量标准器具和工作计量器具，使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定。

③县级以上人民政府计量行政部门应当进行监督检查。

(2)进口的计量器具，必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后，方可使用。

(3)任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。

(4)安装单位应建立计量检测设备的管理制度：

①购置的计量检测设备，必须具有技术鉴定书或产品合格证书。入库前必须经检定认可，并将有关资料归档。

②计量检测设备应有明显的“合格”“禁用”“封存”等标志标明计量器具所处的状态。

③使用者每次使用计量检测设备前，应检查计量检测设备是否完好，不在检定周期内、检定标识不清或封存的，视为不合格的计量检测设备，不得使用。

④使用者应熟悉所使用计量检测设备的性能，使用方法及注意事项。

⑤计量检测设备应在适宜的环境下工作，并定期进行维护。

⑥计量检测设备在安装和搬运过程中应采取相应的保护措施避免准确度偏移，确保符合规定要求。

⑦妥善保管计量检测设备，存放时注意防潮、防尘、防火、防腐蚀。

⑧封存的计量检测设备重新启用时，必须经检定合格后，方可使用。

### 2M321022计量检定的要求

1．计量检定的分类

(1)计量检定按其检定的必要程序和管理形式分为：强制检定和非强制检定。

(2)计量检定按其检定的目的和性质分为：首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定。

2．强制检定

(1)强制检定的计量器具范围有：社会公用计量标准器具；部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。

(2) 定点定期的检定：强制检定由政府计量行政部门实施监督管理；检定的执行机构由政府计量行政部门指定，使用单位没有选择的余地；检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程来确定。

(3)施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。

3．非强制检定

不定点不定期的检定：非强制检定可由使用单位自己执行。本单位不能检定的，可以自主决定委托包括法定计量检定机构在内的任何有权对外开展量值传递工作的计量检定机构检定；检定周期在检定规程允许的前提下，由使用单位自己根据实际需要确定。

4．依法实施计量检定

(1)强制检定与非强制检定均属于法制检定。不按规定进行周期检定的，都要负法律责任。

(2)施工企业应制定具体的检定管理办法和规章制度，规定本单位管理的计量器具明细目录及相应的检定周期：

①安装单位的计量检测设备，按检定性质分别为A、B、C三类。A类为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具，如：一级平晶、水平仪检具、千分表检具；列入国家强制检定目录的工作计量器具，如：兆欧表、接地电阻测量仪等。B类为用于工艺控制、质量检测及物资管理的周期性检定计量器具，如：卡尺、塞尺、焊接检验尺、5m以上卷尺、温度计、压力表、万用表等。C类为一次性检定的计量器具，如：钢直尺、样板等。

②计量检测设备应按规定的检定周期，送交法定计量检定机构检定。

5．就地就近检定

施工企业的计量检定工作应当符合经济合理、就地就近的原则，送当地具有相应资质的计量检定机构检定，不受行政区划和部门管辖的限制。

# 第五讲2M322000机电安装工程相关知识

## 2M322010掌握《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)强制性条文的有关规定

### 2M322011建筑工程质量竣工验收要求及合格规定

1．建筑工程施工质量的验收要求

(1)建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

(2)建筑工程工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

(3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

(4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

(5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

(6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

(7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

(8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

(9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

(10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

2．建筑工程质量竣工验收合格规定

建筑工程质量竣工验收应以单位工程为主体进行检查验收。单位工程质量验收也称质量竣工验收，是建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收。

(1)单位工程质量验收合格规定

①单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。

②质量控制资料应完整。

③单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

④主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

⑤观感质量验收应符合要求。

(2)分部(子分部)工程质量验收合格规定

①分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。

②质量控制资料应完整。

③地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

④观感质量验收应符合要求。

(3)分项工程质量验收合格规定

①分项工程所含的检验批均应符合质量合格的规定。

②分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

(4)检验批质量合格规定

①主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

②具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

### 2M322012建筑工程质量验收程序和组织

1．施工单位的自检和报告

单位完成后，施工单位首先要依据质量标准、设计图纸等文件，组织有关人员进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，提请建设单位组织验收。

2．建设单位组织工程验收

建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。设计和施工单位的负责人、施工单位的技术和质量负责人、监理单位的总监理工程师均应参加验收。

3．工程竣工验收和备案

单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。否则，不允许投入使用。

## 2M322020掌握《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231—98)强制性条文的有关规定

### 2M322021机械设备、主要部位材料和计量器具的使用要求

1．对机械设备的使用要求

交给施工人员进行安装的机械设备，必须符合设计和产品标准的规定，并应有合格证明。否则不得进行安装。有的设备虽有出厂合格证明，但实际是不合格产品，应视为不合格产品。

2．对主要部位材料的使用要求

主要的或用于重要部位的材料，必须符合设计和产品标准的规定，并应有合格证明。

3．对计量和检测器具、仪器、仪表和设备的使用要求

(1)设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，必须按规定经检定合格，并在其有效期内，方能使用。

(2)对有刻度或数字显示的检测器具，其精度等级和最小分度值应不低于被检对象的精度等级和最小允许偏差值。

### 2M322022工程质量检查的规定

1．隐蔽工程检验

设备安装中的隐蔽工程，应在工程隐蔽前进行检验，并做出记录，合格后方可继续安装。设备安装中的隐蔽工程因其隐蔽后无法复查，故一般均应进行中间验收合格，防止留下质量隐患。

2．基础预压检验

需要预压的基础，应预压合格并应有预压沉降记录，否则不能进行设备安装。基础预压通常是在基础施工中发现地质情况有问题时而采取的措施，需不需要预压和如何预压的方法和要求等，均由设计单位确定。

3．工序检验及记录

设备安装中，应进行自检、互检和专业检查，并作出记录，合格后方可继续安装。工程验收时，以此记录为依据，不再复检每道工序的质量。

## 2M322030掌握《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)强制性条文的有关规定

### 2M322031接地或接零的规定

1．接地或接零的规定

接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接。

2．变压器的接地装置

变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

3．用电设备的接地接零

电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。至于属接地(PE)或还是属接零(PEN)以及接地支线的截面积大小和规格型号由施工设计文件加以说明。

4．电缆桥架、支架与导管的接地接零

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，且符合下列规定：

金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接；

非镀锌电缆桥架问连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2；

镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

### 2M322032交接试验的规定

高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—91)的规定。

1．交接试验必要性

2．交接试验要求

(1)坚持先试验后通电、先验收后投运原则。

(2)验收时发现试验漏项要补做，发现试验结果不符合规定要返工或调换设备或部分元器件，直至试验合格为止。

(3)由于特殊情况，例如供货不能同时到齐、工程急需部分先行投运等，同一变配电室可分阶段交接试验和验收通电。

(4)凡不经交接试验和验收强行通电投运的行为，按严重违反强制性条文规定的有关文件进行处理。

## 2M322040熟悉《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242--2002)强制性条文的有关规定

### 2M322041管道安装坡度的规定

1．室内采暖管道坡度

采暖管道安装的坡度和坡向是确保采暖热水干管顺利排气和蒸汽干管顺利排除凝结水的重要措施，也是实现设计意图的重要环节。管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定：

气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰；

气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰；

散热器支管的坡度应为1％，坡向应利于排气和泄水。

2．室外排水管道坡度

(室外)排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。

### 2M322042水压试验和灌水试验的规定

1．基本要求

各种承压管道系统和设备应做水压试验（检查其系统和设备组合安装后的严密性及承压能力）

非承压管道系统和设备应做灌水试验（检查其管道系统和设备组合安装后的严密性、通水能力和静置设备的满水防渗、漏能力）。

当设计未注明水压试验的试验压力时，一般均为工作压力的1．5倍，但不能小于0．6MPa。对高层建筑先按分区、分段试验，合格后再按系统进行整体试验。

2．消火栓试射试验

室内消火栓系统在竣工后应做消火栓试射试验，以检验其使用效果。试射试验一般取有代表性的三处：屋顶取一处和首层取两处。屋顶试验用消火栓试射可测得消火栓的出水流量和压力(充实水柱)；首层取两处消火栓试射，可检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力。

3．排水管道灌水试验

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。再次补充灌满水，5min后液面不下降，管道及接口无渗漏为合格。不灌水或灌水试验不合格不得隐蔽，不得进入下道工序施工。

4．盘管水压试验

盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1．5倍，且不小于0．6MPa。水压试验稳压的时间为l小时，高于钢管管道的稳压时间，并且要求无渗漏。

5．室内采暖系统水压试验

(室内)采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验，试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定：

蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0．1MPa做水压试验，系统顶点的试验压力不小于0．3MPa；

高温热水采暖系统，试验压力应以系统顶点工作压力加0．4MPa；

使用塑料管及复合管的热水采暖系统，应为系统顶点工作压力加0．2MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0．4MPa。

6．锅炉气、水系统的水压试验

锅炉的汽、水系统安装完毕后，必须进行水压试验以检验锅炉本体和省煤器的耐压强度和严密性。水压试验的压力应符合下表的规定。

| 项 次 | 设 备 名 称 | 工作压力p(MPa) | 试验压力(MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅 炉 本 体 | p<0.59 | 1.5p但不小于0.2 |
|  |  | 0.59≤p≤1.18 | P+0.3 |
|  |  | p >1.18 | 1.25p |
| 2 | 可分式省煤器 | p | 1.25 p +0.5 |
| 3 | 非 承 压 锅 炉 | 大气压力 | O．2 |

工作压力p对蒸汽锅炉指锅筒工作压力，对热水锅炉指锅炉额定出水压力；非承压锅炉水压试验压力为0．2MPa。

规定中的工作压力是指锅炉和省煤器的出厂额定工作压力，而非供热系统运行的工作压力。

## 2M322050熟悉《通风与空调工程施工质量验收规范》  (GB50243—2002)强制性条文的有关规定

### 2M322051风管系统安装的防火防爆要求

1．对防火风管材料的要求

防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计的规定。主要检查材料质量保证书和试验报告，同时对外观质量进行目测检查，符合要求后，方可进行加工制作。

2．对复合材料风管的材料要求

复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级，且对人体无害的材料。

(1)对于采用不燃绝热材料制作的复合材料风管，可根据产品提供的合格证书，一次验收通过。

(2)对于采用难燃绝热材料制作的复合材料风管，还应在现场对板材中的绝热材料进行点燃试验的抽检。

3．对防爆风阀的材料要求

防爆风阀的制作材料必须符合设计规定，不得自行替换。应按加工批实行全数检查。检查内容主要是核对风阀的各种材料及部件的品种和型号与设计图纸规定的符合性，相符后方可进行加工制作。

4．对防排烟系统柔性短管的材料要求

防排烟系统柔性短管的制作材料，必须为不燃材料。施工前进行材料验收，应全数检查和核对其质量保证书和试验报告，进行点燃试验，同时目测检查目测检查外观质量，符合要求后，方可进行加工制作。

5．对风管安装的要求

(1)风管预埋管及套管

在风管穿过需要封闭的防火，防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1．6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

(2)风管室内安装要求

风管内严禁其他管线穿越；输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口。

(3)室外立风管的安装要求

室外立管的拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

### 2M322052通风与空调系统调试的规定

1．通风与空调系统调试的基本要求

通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目：设备单机试运转及调试，系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

①设备单机试运转是对通风与空调系统的设备进行检查和试运转，确认其工作状态正常、无异常情况，并初步确认设备的工作能力能否达到设计要求，是系统调试的基础工作之一。

②无生产负荷下的联合试运转和调试是将通风与空调系统的运行状态调整到设计规定的室内空气参数的要求。

2．防排烟系统联合试运行与调试

防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)，必须符合设计与消防的规定。

## 2M322060熟悉《智能建筑工程质量验收规范》  (GB 5033 9—2003)强制性条文的有关规定

### 2M322061网络安全系统安装的规定

1．对安全专用产品的识别和检查

计算机信息系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”。

2．防火墙和防病毒系统的安装

如果与因特网连接，智能建筑网络安全系统必须安装防火墙和防病毒系统，以保证信息网络的安全。

在智能建筑信息网络工程检测验收时，如果信息网络与因特网连接，则应检查其安装防火墙和防病毒系统情况，同时检查产品销售许可证。如果没有安装防火墙和防病毒系统，或检查产品销售许可证不合格时，则为不合格。

### 2M322062  火灾报警系统检测的规定

1．消防控制室信息系统的检测

检测消防控制室向建筑设备监控系统传输、显示火灾报警信息的一致性和可靠性，检测与建筑设备监控系统的接口、建筑设备监控系统对火灾报警的响应及其火灾运行模式，应采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行。

检测方法：定期使用专用加烟试验器及加温试验器向感烟火灾探测器或感温探测器进行加烟(或加温)试验，使火灾探测器发出火灾报警信号，观测检查消防控制室及建筑设备监控系统相应的显示装置及打印机，都应记录和显示相同的火灾报警信息内容及报警时间。要求火灾报警信息传输要准确、完整、一致；系统反应时间小于或等于3秒。否则判定为不合格。

2．新型消防设施的设置及功能检测

《规范》第7．2．9规定，新型消防设施的设置情况及功能检测应包括：早期烟雾探测火灾报警系统；大空间早期火灾智能检测系统、大空间红外图像矩阵火灾报警及灭火系统；可燃气体泄漏报警及联动控制系统。有些新型消防设施还未写入标准规范，但已在一定范围内应用，应按法定程序得到消防主管部门和使用单位的认可。

3．安全防范系统对火灾报警响应的检测

《规范》第7．2．11条规定，安全防范系统中相应的视频安防监控(录像、录音)系统、门禁系统、停车场(库)管理系统等对火灾报警的响应及火灾模式操作等功能的检测，应采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行。

## 2M322070了解《钢结构工程施工质量验收规范》  (GB 50205—2001)强制性条文的有关规定

### 2M322071材料检验的规定

1．钢材的检验要求

钢材、钢铸件其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。钢材不符合上述规定时，必须经有资质的检测单位检测鉴定或原设计单位核算认可，否则不得验收和使用。

(1)进口钢材的主要质量合格证明文件及检验报告至少要有合法、有效的中文资料，进口钢材有国家进出口质量检验部门的复验商检报告可以视为检验报告；当商检报告中的检验项目内容不能涵盖设计和合同要求的项目时，应对没有涵盖的项目进行抽样复验。

(2)国产钢材、钢铸件的质量合格证明文件及检验报告内容符合现行国家产品标准和设计要求。

2．对焊接材料的检验要求

焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

(1)应全数检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告。焊接材料的检验应到有资质的检测单位抽样复试，并实行“见证取样”制度。

(2)当焊接材料的质量合格证明文件为复印件、质量合格证明文件不全、质量合格证明文件的内容少于设计要求的项目时，应检查其复试检验报告。

3．对连接件的检验要求

钢结构连接用紧固标准件及标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。

(1)应对紧固件进行全数检验，检查内容为质量合格证明文件、中文标识及检验报告。

(2)连接紧固件如没有国家产品标准的，应采用进口国的产品标准或生产厂家的企业标准验收。对于进口的紧固件或按国外标准生产的紧固件，其主要的质量合格证明文件和检验报告至少应有合法、有效的中文文件。

### 2M322072钢结构连接的规定

1．对焊接连接的要求

(1)对焊工的要求

焊接连接是钢结构的重要连接形式之一，焊工必须经考试合格并取得合格证书，持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。焊工合格证书有效期为3年。有效期满准予免试的焊工合格证书，有效期延长不得超过3年，且不得连续免试。必须全数检查焊工合格证书及其认可范围，有效期、合法性和真伪性。

(2)对焊缝探伤要求

设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检查，超声波探伤不能对缺陷做出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准的规定。

国家标准《钢结构设计规范》中明确规定，应根据结构重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况分别选用不同质量等级的焊缝(一、二、三级)。

钢结构焊缝内部缺陷的无损检测一般可用超声波探伤和射线探伤。

射线探伤具有直观性、可追溯性好的优点，但操作程序复杂、检测周期长、成本高，且对裂纹、未熔合等危害性缺陷的检出率低。

超声波探伤则正好相反，操作程序简单、快速、成本低，且对裂纹、未熔合的检测灵敏度高，因此在进行焊缝内部缺陷无损检测时，优先采用超声波探伤，只有当超声波探伤不能对缺陷作出判断时，可以采用射线探伤。

2．对螺栓连接的要求

钢结构制作和安装单位应按本规范附录的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求，方可验收。