崇州市黑臭河渠治理一体化磁性生物膜污水处理设备采购项目公开招标征求意见稿

崇州市公共资源交易服务中心受崇州市蜀兴投资有限公司委托，对三郎镇、三江镇等十八座污水处理设备以公开招标方式进行采购。现就该项目的资格条件和技术需求广泛征求各供应商的意见。

一、招标编号：CZCG2015-1111SWJ

二、招标项目：崇州市黑臭河渠治理一体化磁性生物膜污水处理设备采购项目

三、资金来源：财政资金

四、投标人应具备的条件：

具有环境污染治理设施运营资质证书生活污水处理乙级及以上资质证书；投标供应商具有安全生产许可证。

五、征求意见截止时间：2015年11月27日17:00（北京时间）。

六、如您认为该项目的资格条件和技术需求存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2015年11月19日17：00时前，以书面形式反馈至招标代理机构。非常感谢您的参与。

七、采购代理机构： 崇州市公共资源交易中心

地 址：崇州市蜀州北路261号

联 系 人：罗女士

联系电话：028-82200188

传 真：028-82200188

崇州市公共资源交易中心

2015年11月11日

招标项目及要求

- 崇州市2015年黑臭河渠治理-崇平镇全兴村、崇平镇春风村、廖家镇新桃安置点、

集贤乡铁溪澜庭、集贤乡集凤苑、集贤乡三通道、三郞镇山水桃源小区、观胜镇馨香园、观胜镇春晖社区、文井江清泉A点、文井江清泉B点、文井江铁索A点、文井江铁索B点、文井江大同点、元通镇禹王小区、桤泉镇胡碾村、锦江镇乌尤、三江听江村5、6、7组共18个污水处理站设备及附属项目采用一体化磁性生物膜污水处理工艺。

2、本招标书崇州黑臭河渠治理一体化磁性生物膜污水处理设备采购项目向四川省内公开招标；要求经过处理后的水能直接达到GB18918-2002(城镇污水处理厂出水排放标准)一级A标排放标准。投标方需要按标书的要求完成招标设备的设计、制造、指导安装调试、运行、售后服务和质量保修等工作，并按标书要求及工作顺序提交所需的资料。

3、本招标书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本招标书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

4、如投标方没有以书面形式对本招标书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标书的要求。如有异议，无论多么微小，都应在投标书中以“对招标书的意见和同招标书的差异”为标题专门章节加以详细描述。

5、在签订合同之后，招标方保留对本招标书提出补充要求和修改的权利，投标方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由招、投标双方商定。

6、本招标书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7、投标方必须具备先进、成熟、可靠的磁性生物膜处理设备的生产技术，拥有设计、制造、指导安装调试、维护等方面的专门技术人才和精良的加工设备，对本项目建立有效的管理体制。投标方对设备的加工能力、质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠性负责，对设备的安装和调试指导、考核负责，并提供优质的售后服务。

8、设备安装调试完成连续七天出水达标通过环保验收后支付60%的工程款,连续一年出水稳定达标支付工程款40%。

一 、工程概况

1.1工程概述本次设备采购交货，设备安装、土建、调试运行总工期为90天。

1.2厂区自然条件

1) 地理位置

项目地址位于崇州市2015年黑臭河渠治理-崇平镇全兴村、崇平镇春风村、廖家镇新桃安置点、集贤乡铁溪澜庭、集贤乡集凤苑、集贤乡三通道、三郞镇山水桃源小区、观胜镇馨香园、观胜镇春晖社区、文井江清泉A点、文井江清泉B点、文井江铁索A点、文井江铁索B点、文井江大同点、元通镇禹王小区、桤泉镇胡碾村、锦江镇乌尤、三江听江村5、6、7组共18个污水处理站

2）交通条件

项目地址位于崇州市2015年黑臭河渠治理-崇平镇全兴村、崇平镇春风村、廖家镇新桃安置点、集贤乡铁溪澜庭、集贤乡集凤苑、集贤乡三通道、三郞镇山水桃源小区、观胜镇馨香园、观胜镇春晖社区、文井江清泉A点、文井江清泉B点、文井江铁索A点、文井江铁索B点、文井江大同点、元通镇禹王小区、桤泉镇胡碾村、锦江镇乌尤、三江听江村5、6、7组共18个污水处理站，能够满足设备运输至项目建设地点。

1.3进、出水水质要求

1.3.1进水水质标准

| 检车指标 | pH | COD mg/L | BOD mg/L | SS mg/L | NH3-N mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 6~9 | ≤300 | ≤100 | ≤100 | ≤30 |

注：进水水质为常规的生活污水

1.3.2出水水质标准

| 检查指标 | pH | COD mg/L | BOD mg/L | SS mg/L | NH3-N mg/L | 粪大肠菌群数 个/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | 6~9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤8（5） | 1000 |

注：出水达到GB18918-2002(城镇污水处理厂出水排放标准)一级A标。

1.4 主体工艺：一体化磁性生物膜污水处理工艺，该工艺主体包括：调节池、格栅渠、兼氧池、磁载体生物膜反应池、沉淀、过滤、消毒功能。

二 、供货设备简要说明

2.1供货原则

⑴依据招标方与中标方签订的技术协议进行供货；

⑵设备尺寸应满足现场安装条件；

⑶设备运行要求安全、环保、节能；

⑷设备选型应工艺先进、性能可靠、自动化运行、实现无人职守；运行稳定、故障率低、除碳脱氮和消毒能力强；

⑸相关机械、电气设备必须考虑统一型号，减少生产备件型号。

崇州市2015年黑臭河渠治理18个污水处理站设备一览表

一、崇州三郎镇山水桃源120吨/天生活污水处理项目，处理工艺采取S-MBR一体化设备进行处理，处理水量为120m3/d.

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 3500mm×800mm×1000mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：26.25m3 结构形式：钢砼 规格：L3.5m×W2.5m×H3.0m | 1座 |  |
| 3 | 缺氧池 | 容积：26.25m3 结构形式：钢砼 规格：L2.5m×W3.5m×H3m | 1座 |  |
| 4 | 污泥池 | 容积：12m3 结构形式：钢砼 规格：L2.0m×W2.0m×H3.0m | 1座 |  |
| 5 | 景观水池 | 容积：2m3 结构形式：钢砼 规格：L2.75m×W1.3m×H0.6m | 1座 |  |
| 5 | 人工粗格栅 | 栅间隙5mm，栅宽500mm | 1 套 |  |
| 6 | 人工细格栅 | 栅间隙1mm，栅宽500mm | 1套 |  |
| 7 | 提升泵 | 潜污泵，Q=5m3/h，H=7m，N=0.75kW | 1 台 |  |
| 8 | 潜水搅拌 |  | 1台 |  |
| 二 | SMBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：5300×3000×3000 | 1座 |  |
| 2 | SMBR120 一元化装置 | 处理水量5m3/h | 1 套 |  |
| 3 | SMBR膜组件 | SINAP80-150 | 2套 |  |
| 4 | 污泥泵 | Q=10m3/h, H=10m 0.75kw | 1台 |  |
| 5 | 鼓风机 | Q=3.89m3/min 0.03MPa | 2台 |  |
| 6 | 自吸泵 | Q=8m3/h，H=12m 0.75kw | 2台 |  |
| 7 | 清洗电动阀 | DN80 | 1个 |  |
| 8 | 连杆式液位计 | SLH-B | 1个 |  |
| 9 | 系统内全套管道、阀门、管附件、电缆等 | 按工艺设计图纸 | 1批 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 柜体 | W600×H700×D300 | 1套 |  |
| 2 | 变频器 | 西门子系列 | 4台 |  |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 1套 |  |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 1台 |  |
| 5 | 电磁流量计 | DN50 | 1台 |  |
| 6 | 过流式紫外消毒装置 | 处理水量5m3/h 灯管功率80W | 1套 |  |
| 7 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 8 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN65，PN1.0 | 1批 |  |
| 9 | 无缝钢管 | DN50-DN80 | 1批 |  |
| 10 | 型材 | 国标 | 1批 |  |

二、崇州市崇平镇春风村生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为40m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×500mm×500mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：18.75m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W5.0m×H2.5m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 6 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 7 | 提升泵 | Q=2m3/h，H=15m，功率：0.55kw | 2台 |  |
| 8 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 |  |
| 9 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m3 /h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：6000×2400×2600 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 20套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：0,75m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=3.0m3/h，H=10m，电压：380V | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
|  | 电磁计量泵 | 流量：10L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 8 | 管式紫外线消毒器 | 进出水管径：DN50mm，材质：不锈钢，电压：220V | 1台 | 处理水量：50T/D |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m，材质：PP | 4m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 8m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=5m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm，材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.5立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 24 | 强磁磁化器 | 参数：Q=3m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN50，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN50 | 批 | 2 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

三、崇州市崇平镇全兴村生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为20m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×500mm×500mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：18.75m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W5.0m×H2.5m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 6 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 7 | 提升泵 | Q=2m3/h，H=15m，功率：0.55kw | 2台 |  |
| 8 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 |  |
| 9 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m3 /h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：6000×2400×2600 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 20套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：0.75m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=3.0m3/h，H=10m，电压：380V | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
|  | 电磁计量泵 | 流量：10L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 8 | 管式紫外线消毒器 | 进出水管径：DN50mm，材质：不锈钢，电压：220V | 1台 | 处理水量：50T/D |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m，材质：PP | 4m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 8m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=5m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm，材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.5立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 24 | 强磁磁化器 | 参数：Q=3m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN50，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN50 | 批 | 1 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

四、崇州市观胜镇春晖社区生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×500mm×500mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：18.75m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W5.0m×H2.5m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 6 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 7 | 提升泵 | Q=2m3/h，H=15m，功率：0.55kw | 2台 |  |
| 8 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 |  |
| 9 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m /h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：6000×2400×2600 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 20套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：0.75m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=3.0m3/h，H=10m，电压：380V | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
|  | 电磁计量泵 | 流量：10L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 8 | 管式紫外线消毒器 | 进出水管径：DN50mm，材质：不锈钢，电压：220V | 1台 | 处理水量：50T/D |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m，材质：PP | 4m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 8m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=5m3/h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm，材质： PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.5立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 24 | 强磁磁化器 | 参数：Q=3m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN50，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN50 | 批 | 1 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

五、崇州市观胜镇馨香园生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为90m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×1000mm×3000mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：37.5m3 结构形式：钢砼 规格：L5.0m×W2.5m×H3.0m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：22.5m3 结构形式：钢砼 规格：L3.0m×W2.5m×H3.0m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=4m3/h，H=15m，功率：0.75kw | 4台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 | 处理水量：100T/D |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m /h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：9000×3000×3000 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 32套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：1.5m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=10m3/h，H=10m，功率：1.5KW | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
| 8 | 电磁计量泵 | 流量：15L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m， 材质：PP | 8m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 12m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=10m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm， 材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.6立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 18 | 强磁磁化器 | 参数：Q=3m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN80，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN80 | 批 | 1 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

六、崇州市集贤乡集凤苑生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为200m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 4000mm×800mm×1500mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：71.5m3 结构形式：钢砼 规格：L5.95m×W4m×H3.0m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：31.5m3 结构形式：钢砼 规格：L3.5m×W3m×H3.0m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：40m3 结构形式：钢砼 规格：L3.75m×W3.5m×H3.0m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.7×0.6m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=10m3/h，H=15m，功率：1.5kw | 2台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 |  |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：1.0-47m3 /h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：1400×3000×3000 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ260mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 48套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：2.1m3/min，压力0.03MPa | 2台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=15m3/h，H=10m，功率：2.2KW | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
|  | 电磁计量泵 | 流量：15L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 8 | 管式紫外线消毒器 | 进出水管径：DN80mm， 材质：不锈钢，电压：220V | 1台 | 处理水量：200T/D |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m， 材质：PP | 14m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 18m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=15m3 /h，H=10m，功率：2.2kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm， 材质：PP，60°倾角安装 | 3.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.9立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.3立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.3立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.3立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.2立方 |  |
| 24 | 强磁磁化器 | 参数：Q=3m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN100，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN100 | 批 | 1 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

七、崇州市集贤乡三通道生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为40m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×500mm×500mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：18.75m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W5.0m×H2.5m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=2m3/h，H=15m，功率：0.55kw | 2台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 | 处理水量：50T/D |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m3 /h | 1台 |  |
| 三 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：6000×2400×2600 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 40套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：0.75m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=3.0m3/h，H=10m，电压：380V | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
| 8 | 电磁计量泵 | 流量：10L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m，材质：PP | 4m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 8m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=5m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm，材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.5立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 18 | 强磁磁化器 | 参数：Q=3m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN50，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN50 | 批 | 2 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

八、崇州市集贤乡铁溪澜庭生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为30m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×500mm×1700mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：18.75m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W5.0m×H2.5m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=2m3/h，H=15m，功率：0.55kw | 2台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 | 处理水量：50T/D |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m3 /h | 1台 |  |
| 三 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：6000×2400×2600 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 40套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：0.75m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=3.0m3/h，H=10m，电压：380V | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
| 8 | 电磁计量泵 | 流量：10L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m，材质：PP | 4m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 8m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=5m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm，材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.5立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 18 | 强磁磁化器 | 参数：Q=3m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN50，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN50 | 批 | 2 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

九、崇州市锦江镇乌尤村生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为150m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×1000mm×3000mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：37.5m3 结构形式：钢砼 规格：L5.0m×W2.5m×H3.0m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：22.5m3 结构形式：钢砼 规格：L3.0m×W2.5m×H3.0m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=4m3/h，H=15m，功率：0.75kw | 2台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 | 处理水量：100T/D |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m 3/h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：9000×3000×3000 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 32套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：1.5m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=10m3/h，H=10m，功率：1.5KW | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
| 8 | 电磁计量泵 | 流量：15L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m， 材质：PP | 8m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 12m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=10m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm， 材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.6立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 18 | 强磁磁化器 | 参数：Q=5m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN80，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN80 | 批 | 1 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

十、崇州市廖家镇新桃安置点生活污水处理工程，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为100m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×1000mm×3000mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：37.5m3 结构形式：钢砼 规格：L5.0m×W2.5m×H3.0m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：22.5m3 结构形式：钢砼 规格：L3.0m×W2.5m×H3.0m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=4m3/h，H=15m，功率：0.75kw | 4台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 | 处理水量：100T/D |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m3 /h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：9000×3000×3000 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 32套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：1.5m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=10m3/h，H=10m，功率：1.5KW | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
| 8 | 电磁计量泵 | 流量：15L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m， 材质：PP | 8m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 12m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=10m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm， 材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.6立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 18 | 强磁磁化器 | 参数：Q=5m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN80，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN80 | 批 | 1 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

十一、崇州市桤泉镇胡碾村生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为150m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 4800mm×800mm×1500mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：70m3 结构形式：钢砼 规格：L5.95m×W4m×H3.0m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：31.5m3 结构形式：钢砼 规格：L3.5m×W3.0m×H3.0m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=8m3/h，H=15m，功率：1.1kw | 2台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.9kw,电压：220v | 1台 | 处理水量：150T/D |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：1.0-47m3 /h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：9000×3000×3000 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 32套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：1.5m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=10m3/h，H=10m，功率：1.5KW | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
| 8 | 电磁计量泵 | 流量：15L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m， 材质：PP | 8m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 12m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=10m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm， 材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.6立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 18 | 强磁磁化器 | 参数：Q=8m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN80，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN80 | 批 | 1 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

十二、崇州市三江镇听江村生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为250m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 4000mm×800mm×1500mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：71.5m3 结构形式：钢砼 规格：L5.95m×W4m×H3.0m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：31.5m3 结构形式：钢砼 规格：L3.5m×W3m×H3.0m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：40m3 结构形式：钢砼 规格：L3.75m×W3.5m×H3.0m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.7×0.6m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=12.5m3/h，H=15m，功率：1.5kw | 2台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.9kw,电压：220v | 1台 |  |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：1.0-47m3 /h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：1800×3000×3000 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ280mm，N=0.55kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 60套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：4m3/min，压力0.03MPa | 2台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=25m3/h，H=10m，功率：2.2KW | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
|  | 电磁计量泵 | 流量：15L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 8 | 管式紫外线消毒器 | 进出水管径：DN80mm， 材质：不锈钢，电压：220V | 1台 | 处理水量：200T/D |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m， 材质：PP | 20m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 25m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=25m3 /h，H=10m，功率：2.2kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm， 材质：PP，60°倾角安装 | 6m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 1.2立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.6立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.6立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.6立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.3立方 |  |
| 24 | 强磁磁化器 | 参数：Q=15m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W800×H1000×D400 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN150，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN150 | 批 | 1 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

十三、崇州市文井江大同生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为180m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 4000mm×800mm×1500mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：71.5m3 结构形式：钢砼 规格：L5.95m×W4m×H3.0m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：31.5m3 结构形式：钢砼 规格：L3.5m×W3m×H3.0m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：40m3 结构形式：钢砼 规格：L3.75m×W3.5m×H3.0m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.7×0.6m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=10m3/h，H=15m，功率：1.5kw | 2台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.9kw,电压：220v | 1台 |  |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：1.0-47m3 /h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：1400×3000×3000 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ260mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 48套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：2.1m3/min，压力0.03MPa | 2台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=15m3/h，H=10m，功率：2.2KW | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
|  | 电磁计量泵 | 流量：15L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 8 | 管式紫外线消毒器 | 进出水管径：DN80mm， 材质：不锈钢，电压：220V | 1台 | 处理水量：200T/D |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m， 材质：PP | 14m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 18m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=15m3 /h，H=10m，功率：2.2kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm， 材质：PP，60°倾角安装 | 3.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.9立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.3立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.3立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.3立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.2立方 |  |
| 24 | 强磁磁化器 | 参数：Q=10m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN100，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN100 | 批 | 1 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

十四、崇州市文井江清泉A区生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为30m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×500mm×1700mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：18.75m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W5.0m×H2.5m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=2m3/h，H=15m，功率：0.55kw | 2台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 | 处理水量：50T/D |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m3 /h | 1台 |  |
| 三 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：6000×2400×2600 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 40套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：0.75m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=3.0m3/h，H=10m，电压：380V | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
| 8 | 电磁计量泵 | 流量：10L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m，材质：PP | 4m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 8m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=5m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm，材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.5立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 18 | 强磁磁化器 | 参数：Q=3m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN50，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN50 | 批 | 2 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

十五、崇州市文井江铁索A区生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为50m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×500mm×1700mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：18.75m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W5.0m×H2.5m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=2m3/h，H=15m，功率：0.55kw | 2台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 | 处理水量：50T/D |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m3 /h | 1台 |  |
| 三 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：6000×2400×2600 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 40套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：0.75m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=3.0m3/h，H=10m，电压：380V | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
| 8 | 电磁计量泵 | 流量：10L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m，材质：PP | 4m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 8m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=5m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm，材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.5立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 18 | 强磁磁化器 | 参数：Q=3m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN50，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN50 | 批 | 2 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

十六、崇州市文井江铁索B区生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为80m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 4800mm×800mm×1500mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：70m3 结构形式：钢砼 规格：L5.95m×W4m×H3.0m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：31.5m3 结构形式：钢砼 规格：L3.5m×W3.0m×H3.0m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=8m3/h，H=15m，功率：1.1kw | 4台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.9kw,电压：220v | 1台 | 处理水量：150T/D |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：1.0-47m3 /h | 1台 |  |
| 二 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：9000×3000×3000 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 32套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：4m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=10m3/h，H=10m，功率：1.5KW | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
| 8 | 电磁计量泵 | 流量：15L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m， 材质：PP | 8m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 12m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=10m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm， 材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.6立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 18 | 强磁磁化器 | 参数：Q=8m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN80，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN80 | 批 | 1 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

十七、崇州市文井江清泉B区生活污水处理项目，处理工艺采取MBBR一体化设备进行处理，处理水量为30m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1500mm×500mm×1700mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：18.75m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W5.0m×H2.5m | 1座 |  |
| 3 | 污泥池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 4 | 清水池 | 容积：5.6m3 结构形式：钢砼 规格：L1.5m×W1.5m×H2.5m | 1座 |  |
| 5 | 手动格栅 | 规格：B×H=0.5×0.75m， 栅间隙：10mm， | 1个 |  |
| 5 | 调节池液位控制器 | K100 | 2个 |  |
| 6 | 提升泵 | Q=2m3/h，H=15m，功率：0.55kw | 2台 |  |
| 7 | 紫外线消毒设备 | 参数:功率：0.62kw,电压：220v | 1台 | 处理水量：50T/D |
| 8 | 明渠流量计 | 参数：量程：0.3-19.4m3 /h | 1台 |  |
| 三 | MBBR一体化设备 |  |  |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：6000×2400×2600 | 1座 |  |
| 2 | 潜水搅拌机 | φ220mm，N=0.37kW/380V， 材质：不锈钢，池深2.6米 | 1台 | 带导杆 |
| 3 | 膜片式微孔曝气器 | Φ215，空气流量1.5～3.0m3/个， 服务面积≥0.3m3/个 | 40套 | 含曝气头、配气管及安装支架 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量：0.75m3/min，压力0.03MPa | 1台 | 带压力表，出口消声器、泄压阀等 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 型式：立式离心泵，Q=3.0m3/h，H=10m，电压：380V | 1台 |  |
| 6 | 药剂制备投加系统 | 罐体容积：100L，材质：PE | 1台 |  |
| 7 | 配搅拌器 | 电机功率：0.20Kw | 1台 |  |
| 8 | 电磁计量泵 | 流量：10L/h，压力0.7MPa | 1台 | 米顿罗或等同 |
| 9 | 兼氧池填料 | Φ150mm，填料高度：1.2m，材质：PP | 4m3 | 立体弹性填料 |
| 10 | 好氧池生物填料 | Φ10×10，材质：PE | 8m3 | 流化床悬浮填料 |
| 11 | 反洗泵 | Q=5m3 /h，H=10m，功率：1.5kw | 1台 |  |
| 12 | 斜管蜂窝填料 | 孔径Φ50mm，斜长800mm，材质：PP，60°倾角安装 | 2.5m2 |  |
| 13 | 石英砂 | Φ0.8～1.2 | 0.5立方 |  |
| 14 | 砾石 | Φ2～4 | 0.2立方 |  |
| 15 | 砾石 | Φ4～8 | 0.2立方 |  |
| 16 | 砾石 | Φ8～16 | 0.2立方 |  |
| 17 | 砾石 | Φ16～32 | 0.1立方 |  |
| 18 | 强磁磁化器 | 参数：Q=3m3/h，磁场强度≥5000GS | 1套 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 电控柜体 | W500×H700×D300 | 套 | 1 |
| 2 | 变频器 | 西门子 | 台 | 1 |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 套 | 1 |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 台 | 1 |
| 5 | 电气线缆 | 按施工图 | 套 | 1 |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 1 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN50，PN1.0 | 批 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | DN20-DN50 | 批 | 2 |
| 3 | 型材 | 国标 | 批 | 1 |

十八、崇州市元通镇禹王小区300吨/天生活污水处理工程项目，处理工艺采取S-MBR一体化设备进行处理，处理水量为300m3/d。

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 构筑物及设备 |  |  |  |
| 1 | 格栅渠 | 1000mm×600mm×1100mm | 1座 |  |
| 2 | 调节池 | 容积：53m3 结构形式：钢砼 规格：L3.9m×W3.9m×H3.5m | 1座 |  |
| 3 | 缺氧池 | 容积：56m3 结构形式：钢砼 规格：L4.0m×W4.0m×H3.5m | 1座 |  |
| 4 | 污泥池 | 容积：21m3 结构形式：钢砼 规格：L3.0m×W2.0m×H3.5m | 1座 |  |
| 5 | 人工粗格栅 | 栅间隙5mm，栅宽500mm | 1 套 |  |
| 6 | 机械转鼓细格栅 | 栅间隙1mm，栅宽500mm | 1套 |  |
| 7 | 调节池提升泵 | 潜污泵，Q=12.5m3/h，H=7m，N=1.1kW | 2台 |  |
| 8 | 缺氧池提升泵 | 潜污泵，Q=8m3/h，H=7m，N=1.1kW | 3台 |  |
| 8 | 潜水搅拌 |  | 1台 |  |
| 二 | SMBR一体化设备 |  | 1套 |  |
| 1 | 一体化设备箱体 | 钢制防腐箱体 尺寸：9000×3000×3000 | 1座 |  |
| 2 | SMBR120 一元化装置 | 处理水量：12.5m3/h | 1 套 |  |
| 3 | SMBR膜组件 | SINAP80-120 | 6套 |  |
| 5 | 鼓风机 | Q=3.89m3/min 0.03MPa | 2台 |  |
| 6 | 自吸泵 | Q=15m3/h，H=12m 1.5kw | 2台 |  |
| 7 | 清洗电动阀 | DN150 | 1个 |  |
| 8 | 连杆式液位计 | SLH-B | 1个 |  |
| 9 | 系统内全套管道、阀门、管附件、电缆等 | 按工艺设计图纸 | 1批 |  |
| 三 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 柜体 | W600×H700×D300 | 1套 |  |
| 2 | 变频器 | 西门子系列 | 2台 |  |
| 3 | PLC及模块 | S7-200 | 1套 |  |
| 4 | 低压电器 | 配套 | 1台 |  |
| 5 | 电磁流量计 | DN65 | 1台 |  |
| 四 | 工艺管道及附件 |  |  |  |
| 8 | 化工级UPVC管道/阀门 | DN15-DN150，PN1.0 | 1批 |  |
| 9 | 无缝钢管 | DN50-DN150 | 1批 |  |
| 10 | 型材 | 国标 | 1批 |  |

# 评分办法（综合评分法）

| 序号 | 评审项目 | 总分 | 内 容 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40分 | 设置最高限价。 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(基准价／投标报价)×40%×100。 |
| 2 | 企业资质 | 11分 | 建筑业企业环保工程专业承包资质证书 | 壹级3分，贰级2分；叁级1分。 |
|  |  |  | 具有工程设计资质证书（环境工程专项资质证书） | 甲级3分，乙级2分，没有不得分。 |
|  |  |  | 投标产品列入2015年成都市地方名优产品目录 | 有得2分，没有不得分 |
|  |  |  | 具备自主知识产权专利证书 | 1个得1分，没有不得分，共3分。 |
| 3 | 设备技术要求 | 20分 | 污水处理设备应为一体化磁性生物膜处理设备且具有序批式生化工艺和系统回流功能，出水能够达到一级A标或出水能够达到回用水标准。 | 出水达到一级A标得5分；达到回用水标准得10分。 |
|  |  |  | 设备具有强磁磁化工艺 | 有得10分，没有不得分 |
| 4 | 企业业绩 | 15分 | 投标人提供2013年至今具有成套设备运行单个合同销售金额）1000万元以下的业绩1个得1分，在1000万元以上2000万元以下的业绩1个得3分，2000万以上的业绩1个得5分。最高可得15分。 | 提供合同复印件，原件备查。 |
| 5 | 维保方案、承诺、保质期 | 10分 | 根据维保方案完善程度、售后服务承诺优劣、保修期长短打分 | 好得10-8分,较好得7-4分,一般得3-1分，没有不得分。 |
| 6 | 投标文件规范性 | 2分 | 投标文件制作规范,没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分,直至该项分值扣完为止。 |
| 7 | 财务状况 | 2分 | 提供经审计的财务报告，根据财务状况好坏评分，好的2分，一般的1分，差的0分。 |