电　动　球　阀

使用说明书

北京群策高科技开发有限公司

电动球阀使用说明书

1.概述

我公司生产的系列电动球阀有两种规格十五个型号，即DQF－10Y、DQF－15Y、DQF－15YF、 DQF－25Y、 DQF－25YF、DQF－32Y、 DQF－32Y F、DQF－40Y、DQF－40Y F、DQF－50Y、 DQF－50YF； DQF－15Q、 DQF－15QF、 DQF－25Q、 DQF－25QF。其用途主要用于火力发电厂锅炉燃油自动点火系统中用作供油、吹扫、雾化。DQF－50Y、 DQF－50YF也可用做锅炉燃油总阀。作为截断阀，也可满足其他部门对阀门实现远距离集中控制，是工业自动化控制系统的重要执行部件。

2.主要性能参数

2.1电动装置

2.1.1工作环境：普通型

2.1.1.1不含腐蚀性爆炸性气体

2.1.1.2环境温度≤60℃

2.1.1.3相对湿度≤90%（25℃时）

2.1.1.4海拔≤2000m

2.1.2电源电压220　　　　　　 频率50HZ

2.1.3输出扭矩M≥40N·m

2.1.4负荷循环率ε∶ε=10%（注1）

2.1.5全程机动时间≤3.5ｓ

2.1.6电机转子制动时电流：I=1.8A

2.2球阀

| 名称 | 油阀 | 气阀 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | DQF－50Y | DQF－40Y | DQF－32Y | DQF－25Y | DQF－15Y | DQF－25Q | DQF－15Q |
|  | DQF－50YF | DQF－40YF | DQF－32YF | DQF－25YF | DQF－15YF | DQF－25QF | DQF－15Q |
| 通径（mm） | Φ50 | Φ40 | Φ32 | Φ25 | Φ15 | Φ25 | Φ15 |
| 介质 | 油类 | 蒸气 |
| 介质温度 | ≤350℃ | ≤350℃ |
| 公称压力（Mpa） | 6.4 | 6.4 |

表1

注1：ε=机动时间/（机动时间+停歇时间）=10%

机动时间按3.5秒计算则停歇时间为30秒，当海拔高于2000米，则停歇时间应适当延长。

3.结构及基本原理：

十四个型号电动球阀，其基本结构完全相同，由电动装置和球阀两大部分组成，采用同一个电动装置。

3.1 电动装置

3.1.1型式：Q型

3.1.2电动机：它有两台完全相同的电容起动运转单相感应式电动机。两台电动机通过各自的完全相同的齿轮式减速机构共同驱动输出轴，输出轴通过十字接头去驱动阀杆，阀杆驱动球体转动实现阀的开、关。

3.1.3减速器

为一齿轮式减速器，减速比为547.1∶1

3.1.4行程控制机构：

其形式为凸轮式。行程控制凸轮有开向和关向之分，分别通过相应的微动开关控制开向和关向行程，即左下凸轮通过左下微动开关控制开向行程；右下凸轮通过右下微动开关控制关向行程。球阀行程90°。此机构同时附有同步信号输出机构，它由同步信号输出凸轮（右上及左上凸轮）和相应的微动开关（右上和左上微动开关）组成，可远距离输出阀门状态信号。（见图1）

图1

3.1.5手--电动切换装置

其形式为手动切换装置。仅限于安装调试或电控失灵时使用，请严格按说明书操作，否则将损坏内部机构。

3.1.5.1由电动变手动的切换方法：

切断电源，手用力向上拉起手柄，（见图2）然后用扳手（S=13）按盖子上规定的90°范围和方向转动传动轴（注意：绝不可超范围操作），使传动轴上的离合销从传动齿轮孔的轴向槽中滑出，使之和减速器脱离，从而可以以1∶1的传动比操作阀门的开启和关闭。

图2 电动球阀外形图

|  | A | B | ΦC | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQF-15Y | 320 | 41 | Φ27.3 | 200 |
| DQF-25Y | 320 | 51 | Φ38.5 | 210 |
| DQF-32YF | 325 | 65 | Φ38.5 | 240 |
| DQF-40YF | 340 | 70 | Φ42 | 240 |
| DQF-50YF | 340 | 70 | Φ50 | 240 |

表2

3.1.5.2由手动变电动切换方法：

同上按盖子规定的范围和方向用扳手转动传动轴，使手柄上指针复位到原来的位置，松开手柄，使传动轴上的离合销重新弹入传动齿轮孔的轴向槽中，从而使传动轴和减速系统连接起来。通电前一定要检查复位的可靠性。

3.1.6电机的自身热保护装置：

此装置为一埋入电机绕组中双金属片式温度继电器，用以防止电机过热损坏。

3.2球阀

都为直通式浮动球阀。对油阀不规定进出口方向；对气阀规定带弹簧的一侧为进口，请特别注意不要装错。

4.控制线路原理：

由于电动球阀主要用于集中控制，用户接线各异，具体的控制线路由用户自选，这里只给出阀门控制的基本接线原理图，但是交流电源的火线与零线绝不能允许接反。图3中的“1”处接零线

图3

5.连接和安装：

和管路连接有法兰连接或焊接（两种连接形式用户自选，法兰盘按GB9116.13－88选用）。

焊接时不允许卸下阀盖，以免造成密封破坏和泄露。

焊接时采用电焊或氩孤焊，最好用湿布包住非焊接部位降温，避免焊接高温损坏内部密封件。

注：1.焊前须仔细清理被焊表面油污等，管路直径和阀盖孔径配合应适当，以防焊时焊料或其它污物落入阀内。

2.焊时球阀须保持开启状态，以利吹扫时清除脏物。

3.接线时电动装置内切勿放置外物（如螺钉、线头等）否则有可能使球阀不能正常工作或损坏内部机件。

5.1安装形式：

电动装置输出轴呈铅垂状态安装在水平管路上。（特别注意）

6.外形尺寸：（见图2）

7.维护

7.1使用过程中电动装置一定装好盖子并拧紧螺钉。

7.2电动装置表面应定期擦拭，不应受到水、油等喷溅。

8.可能发生的故障及排除方法：

| 故障现象 | 故障原因 | 排除措施 |
| --- | --- | --- |
| 阀不能正常启闭 | 1.电源不通 | 接通电源 |
|  | 2.电压低 | 调整电压 |
|  | 3.操作回路不通 | 检查电路 |
|  | 4.切换装置复位不正确 | 检查复位情况 |
|  | 5.污物卡死 | 清除污物 |
|  | 6.微动开关触点损坏 | 更换开关 |
|  | 7.电容器损坏 | 更换电容器 |
| 电机过热（停转） | 阀开、关过频繁 | 按ε=10%操作 |

表3

9.主要零件材料

|  | 阀体及阀盖 | 球体 | 球座 | 密封件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQF-15Y 15YF DQF-25Y 25YF DQF-32Y 32YF DQF-40Y 40YF DQF-50Y 50YF | ZG25-Ⅱ | 不锈钢 | 对位聚苯 | 氟橡胶 |
| DQF-15Q 15QF DQF-25Q 25QF | ZG25-Ⅱ | 不锈钢 | 对位聚苯 | 柔性石墨 |

表4

10.互用问题：

油阀和气阀只要在其所规定的使用温度范围内，可以互用，即油阀可以作气阀，气阀可以作油阀用。

销售咨询服务电话：

电话：（010）51762225  68595519

联系人：韩生京

手机： 13601030274、13910092909、13661184518  15110046544

传真：（010）51762225

E-mail：hansj@163bj．com

网址：www.beijingqc.com

# Text boxes

＋10V

－15V