导读：轴流式暖风机是供暖系统中的一种散热设备，广泛应用于各类大、中型空间的采暖、通风、干燥、除湿系统中。暖风机中的风机分为轴流式与离心式两种，常称为轴流式暖风机和离心式暖风机。
　　
　　暖风机根据其结构特点及适用的热媒不同，又可分为蒸汽暖风机、热水暖风机，蒸汽热水两用暖风机以及冷热水两用暖风机等。
　　
　　暖风机的安装
　　
　　暖风机的进回水管上应设截止阀。
　　
　　若暖风机的进风口直接与室外相通，应在室外进风口设闭塞装置，以防不用时，散热管被冻坏。
　　
　　暖风机停用时，一定要将其中的水放干净。
　　
　　暖风机的使用
　　
　　暖风机运转前，必须排净管路系统及散热管中的冷空气。
　　
　　暖风机的热风温度～般应保持在85℃以上，最低不能低于80℃。其流通水量必须使散热排管中的水流速度大于0.2m/s，方能使用。
　　
　　暖风机的维护
　　
　　应定期用压缩空气和水冲洗暖风机，工作2-3年后，应用化学方法，除去排管中的水垢。
　　
　　热水应经过软化处理，以减少水垢的产生。
　　
　　暖风机长期不用时，管路系统内应充满水，以减少腐蚀。