四川力洁洗涤服务有限责任公司

力洁洗涤服务项目

竣工环境保护验收监测报告

# 恒宇监验字（2018）第17号

建设单位: 四川力洁洗涤服务有限责任公司

编制单位：四川恒宇环境节能检测有限公司

2018年 8 月

建 设 单 位: 四川力洁洗涤服务有限责任公司

法 人 代 表:

编 制 单 位：四川恒宇环境节能检测有限公司

法 人 代 表:

项目负责人:

建设单位: 四川力洁洗涤服务有限责   编制单位: 四川恒宇环境节能检测有限

任公司                             公司

电    话:  15892264536             电    话:  0839-3509680

传    真:                          传    真:  0839-3509680

邮    编:  628400                  邮    编:  628000

地    址: 苍溪县陵江镇武当工业园   地    址: 广元市利州区雪峰办事处广

区（林安木业内）                  元市杭利食品饮料有限公司

表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 力洁洗涤服务项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川力洁洗涤服务有限责任公司 |
| 建设项目性质 | 新建 √ 改扩建 技改 迁建 （划√） |
| 建设地点 | 苍溪县陵江镇武当工业园区（林安木业内） |
| 主要产品名称 | 洗染服务 |
| 设计生产能力 | 年清洗宾馆、酒店、医疗机构布草 240t |
| 实际生产能力 | 年清洗宾馆、酒店、医疗机构布草 240t |
| 建设项目环评时间 | 2017.10 | 开工建设时间 | 2017.12 |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018.7.25-26 |
| 环评报告表 审批部门 | 苍溪县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 150 | 环保投资总概算 | 20 | 比例 | 13.3% |
| 实际总概算 | 150 | 环保投资 | 20 | 比例 | 13.3% |
| 验收监测依据 | 国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 生态环境部公告（2018年 第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心《四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目环境影响报告表》； 苍溪县环境保护局苍环审批 [2017]34号《关于四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目环境影响报告表的批复》； 苍溪县环境保护局旺环建函[2017]60号《关于四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目环境影响评价执行标准的函》； |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271－2014表二； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准； 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599—2001中的相关规定； |

表二　主要生产工艺

工程建设内容： 随着广元市苍溪县社会经济的不断发展，地区酒店、宾馆业对配套床上用品的洗涤需求不断增加，同时苍溪各医疗机构的病床用品洗涤需求也不断增加，因此，洗涤服务市场前景广阔，经济效益较高。为此，四川力洁洗涤服务有限责任公司投资 150 万元建设力洁洗涤服务项目，项目选址于苍溪县陵江镇武当工业园区（林安木业内），租赁林安木业闲置厂房一栋。主要为苍溪县境内的宾馆、酒店的日常住宿用品如床单、被套、枕套、浴巾、面巾以及医疗机构的病床用品及工作服等医用织物提供洗涤服务，投产后形成年清洗宾馆、酒店、医疗机构布草 240t 的规模。项目仅为洗涤，不涉及染色服务。 本项目为洗染服务项目。按照国务院国发[2005]40 文件《促进产业结构调整暂行规定》和国家改革和发展委员会第 21 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（2013年 5 月实施），项目不属于限制、淘汰类，属于允许建设项目。 项目场地位于苍溪县陵江镇武当工业园区内（林安木业内），租用林安木业闲置厂房一栋，该厂房位于林安木业南侧，项目东侧为林安木业闲置厂房（现已租赁用作婚庆公司库房及家具库房），北侧为废弃库房及办公楼，西侧为五金库房，南侧为道路 。所在地交通便利，有利于物料输入及输出；本项目主要污染物是污水和噪声，项目废水经处理达标后通过林安木业现有排污口排入项目北侧 100m 处武当小溪沟，武当小溪沟水体功能为泄洪，于下游 1.5km 处汇入嘉陵江，苍溪县西湾水厂饮用水源二级保护区位于汇入口上游 5km 处，排污口下游 10km 范围无饮用水源取水口；项目位于工业园区内， 场地周边无敏感目标。 项目租赁厂房呈长方形，建筑面积 700m2，厂房内设置洗脱车间 1 个，化料间、布草间、休息间、办公室各 1 间。在紧邻厂房东侧建设 1 个锅炉房，紧邻厂房北侧建设 1 套污水处理设施。洗脱车间布置在场地中部，车间内设备设施按浸泡、洗涤、烘干、熨烫折叠分区布置，整个流程顺畅简洁，项目均采用先进的洗衣机、烫平机、烘干机，实现全自动控制，厂房南侧设置化料间、布草间、休息间、办公室各 1 间；锅炉房布置在东侧，与厂房洗涤区相邻，有利锅炉供水和供热；污水处理池位于项目北侧，厂房洗涤区与污水处理池相邻，有利于洗涤废水收集处理。 项目总投资：总投资 150 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资的13.3%。 项目劳动定员及工作制度：劳动定员 10 人。年工作 300，1 班，8 小时/班。夜间不生产。 原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料 表2-1主要原辅材料情况表 序号 名称 规格 年消耗量（t/a） 储存方式 备注 1 洗衣粉 20kg/袋 10 袋装，常温 2 柔顺剂 60L/桶 1 桶装，常温 3 中和剂 20kg/桶 1 桶装，常温 4 漂白剂 20kg/桶 0.5 桶装，常温 5 乳化剂 20kg/桶 1 桶装，常温 6 双氧水 50kg/桶 2 桶装，常温 注：本项目所使用的洗衣液、柔顺剂、中和剂、漂白剂和乳化剂均为无磷产品。 能源消耗 表2-2能源消耗情况表 名称 用量 来源 水 4380 t/a 市政供水 电 50000 kWh /a 市政供电 天然气 0.15×106m3/a 市政供气 蒸汽 2400t/a 项目燃气锅炉供应 注：项目锅炉采用天然气作为原料，产生蒸汽供给洗涤、烘干、烫平使用。 水平衡图 表2-3水平衡图（单位：m³/d） 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） （一）生产工艺流程 本项目为洗涤项目，从事洗涤酒店床单、被套、毛巾等日常住宿配套物品以及医疗机构病床用品及医院工作人员工作服（医疗机构产生的感染性床单、衣物在医院内消毒后再送至本项目进行清洗），所用设备主要有全自动洗衣机、全自动烘干机、烫平机、折叠机。 图2-4 工艺流程及产污图 工艺流程说明： 分拣：将酒店、宾馆、医疗机构运来的床单、被套、毛巾等棉织物品存放到厂房待洗区， 采用人工分拣，将床单、被套、毛巾按类型、大小、颜色等分类分拣，准备洗涤。 要求：医疗机构感染性织物应由医院消毒以后再运送至本项目；医疗机构医用织物与酒店、宾馆的布草不得混合收集、运输、洗涤、储存；设置单独洗脱机、烘干机处理医疗机构医用织物；经洗涤、烘干后的清洁医用织物应单独存放。 浸泡消毒：将布草用水浸泡并进行消毒处理，会有废水产生。 手工去渍：使用人工方式有针对性地去除浸泡了一段时间后仍然存留的顽固污渍，有少量的废水产生。 洗涤：将巾类和布类分别投入到带脱水功能的水洗单机中，加入洗衣粉、柔顺剂、漂白粉、中和剂、乳化剂进行洗涤。洗涤用水为自来水，同时通入锅炉蒸汽对洗涤用水进行加热。 烘干：烘干：项目烘干采用全自动烘干机，烘干过程采用锅炉蒸汽间接加热，无废水产生，蒸汽冷凝水回用于洗涤工序。 烫平：烘干的布类经过烫平机直接使用蒸汽烫平。烫平工序无废水产生，所用蒸汽全部蒸发。 折叠、整理：烘干的床单、被套使用烫平机熨烫后，进入折叠机自动折叠，折叠完成后由工作人员整理入库待运；烘干的毛巾进行人工折叠，折叠完成后由工作人员整理入库待运。 医用织物清洗时遵循如下要求： 1、医院按感染性织物和普通污染织物分类收集，感染性织物消毒后再进入本项目洗涤。 2、感染性织物在洗涤前进行 2-3 个小时的浸泡，并加入双氧水消毒。 3、医用织物分拣区与宾馆酒店布草分拣区分开设置，分拣区定期消毒。 4、感染性织物每次投放洗涤设备后， 应立即选用有效消毒剂对其设备舱口门及附近区域进行擦拭消毒。 5、严格管理场内小推车的使用，未清洗的织物使用“污车”运输，清洗完成后的织物使用“洁车”运输。 6、洗脱车间划分为污染区和洁净区，在对医用织物实施分类或分捡、洗涤(消毒)、储存时应由污到洁，顺行通过，不应逆行。 （二）自建污水处理设施工艺流程 项目建设 10m3/d 污水处理站处理洗涤废水，其工艺流程图和工艺流程简述如下： 污水经过一固定格栅，去除水中较大的漂浮物，流入调节池，设置调节池是为了提高后续池体的有效容积和减少整个池体的有效埋深，并用调节池调节污水的水量和水质；调节池出水采用泵入方式提升进入混凝池，在混凝池内投加 PAC/PAM,去除悬浮物以及表面活性剂后污水自流至级 A 级生化池，既能去除磷脱氮又起到预处理作用，A 级生化池的污水进入 O 级生化池，进行生化处理。本工程污水中有机成份较高，可生化性较好，因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。 由于污水中氨氮及有机物含量较高，特别是有机氮，在生物降解有机物时，有机氮会以氨氮形式表现出来，由于氨氮也是一个污染控制指标，因此污水处理采用缺氧好氧 A/O 生物接触氧化工艺，即生化池需分为 A 级池和 O 级池两部分。 在 A 级池内，由于污水有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将 NO2-N、NO3-N 转化为 N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以 A 级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续 O 级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过 A 级池的生化作用， 污水中仍有一定量的有机物和较高的氨氮存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置 O 级生化池，O 级生化池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水的氨氮转化为 NO2-N、NO3-N。O 级池出水进入沉淀池进行沉淀，在 A 级和 O 级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程是依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 3.1 废气污染物排放及治理 本项目废气主要为锅炉烟气及污水处理设施产生的恶臭。 （1）锅炉烟气 本项目洗涤、烘干、烫平工序使用蒸汽，企业自建 1t/h 燃气蒸汽锅炉一台为项目提供蒸汽。项目锅炉采用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，燃烧产生污染物很少，为低浓度的 SO2、NOX 和颗粒物。天然气燃烧废气经 8m 高排气筒于厂房顶部直接排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 中标准要求，实现达标排放。 （2）恶臭 污水处理设施的处理单元均有不同强度的恶臭气体排放，恶臭气体主要为氨和硫化氢，本项目水量较小，构筑物密闭，占地小，可有效控制恶臭气体排放强度和排放量，恶臭气体产生量微小，对外环境影响较小。 3.2 废水排放及治理 本项目主要废水为洗涤废水。 生活污水：员工厕所用水依托园区厕所，处理后排入市政污水管网进入苍溪县石家坝城市生活污水处理厂。 洗涤废水：洗涤房有洗衣机 3 台、烘干机 2 台，洗涤所用洗衣液、柔顺剂、中和剂、漂白剂和乳化剂等均不含磷，洗涤过程中产生的洗涤废水，进入污水处理系统。污水处理系统” 混凝沉淀+水解酸化+A/O+消毒“处理工艺，处理后排入市政污水管网进入苍溪县石家坝城市生活污水处理厂。 3.3 噪声排放及治理 本项目运营期噪声主要来自洗脱机、烘干机、烫平机以及锅炉运行噪声，通过选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等措施，有效降低噪声排放。 3.4 固体废物排放及治理 本项目固体废弃物主要包括废弃包装材料、生活垃圾、废反渗透膜、污水处理站污泥。 1、废弃包装材料 项目使用洗衣粉为袋装，其余洗涤剂均为桶装，洗涤剂使用完毕后，废弃塑料桶由供货商厂家回收，袋装废弃包装材料交由废品回收单位进行回收再利用。 2、生活垃圾 项目定员 10 人，所产生活垃圾产生量较小，场区设置垃圾桶，统一收集后交由当地环卫部门处置。 3、废反渗透膜 项目纯水制备采用反渗透工艺。根据企业提供资料，反渗透膜最短使用寿命为 2 年，反渗透膜由厂家负责更换回收，不在企业暂存。 4、污水处理站污泥 项目污水处理站污泥定期清掏，污泥集中收集暂存于危废暂存间（3m2），交由有资质单位处理。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1结论 本项目为洗染服务项目。按照国务院国发[2005]40 文件《促进产业结构调整暂行规定》和国家改革和发展委员会第 21 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（2013年 5 月实施），项目不属于限制、淘汰类，属于允许建设项目。建设单位已取得营业执照 统一社会信用代码：91510824MA65MPCN5K，项目符合国家产业政策。 本项目洗染服务项目，符合国家产业政策；选址为苍溪县陵江镇武当工业园区（林安木业内），与区域规划相符合，项目本身对环境影响较小，与周边环境相容；洗涤设备选用满足清洁生产的要求，采取的“三废”治理措施经济可行，只要进一步认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，实现环境保护措施的有效运行，项目对周围环境影响较小，从环境影响评价角度分析，项目建设可行。 4.2环评报告表主要要求与建议 1、认真落实报告中提出的各项环保措施。 2、落实环保资金，实施治污措施，实现污染物达标排放。 3、加强医用织物分拣、洗涤过程中的管理，禁止将酒店、宾馆的布草混入医用织物。 4.3环评批复 苍溪县环境保护局 《关于四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目环境影响报告表的批复》（苍环审批[2017)34号）主要批复及要求： 四川力洁洗涤服务有限责任公司; 你公司报送的《力洁洗涤服务项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉，经审查，现批复如下: 一、该项目位于苍溪县陵江镇武当工业园区，租赁林安木业闲置厂房一栋。主要从事宾馆、酒店的日常住宿用品以及医疗机构的病床用品及工作服等医用织物提供洗涤服务，投产后形成年清洗医疗机构医用织物240t的规模。项目仅为洗深，不涉及染色服务。场地建筑面积700m2，主要建筑物有厂房1栋(1层)，设置洗脱车间、化料间、布草间、休息间、办公室各1间，建设锅炉房1间、污水处理设施1套，以及配套的供水供电、排水设施。建成后有全自动洗衣机3台，烘干机2台、四辊熨烫机1台、折叠机1台，小推车若干，项目总投资150万元，其中环保投资23万元，占总投资的15. 3%。 项目为洗涤服务项目，属《产业结构调整指导目录(2011年本)中的允许类，项目建设符合国家现行产业政策。该项目位于苍溪县工业集中发展区武当工业园内，租用林安木业闲置广房一栋，项目用地为工业用地、四川苍溪经济开区内管理委员会已同惠项目入园。在严格落实报告表中提出的各项环保措后，污染物可达标排放，不会改变项目所在区域的环境功能，能做到与周边企业环境相容，因此我局原则同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺，环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目建设和运行中应重点做好以下工作: (一)加强施工期环境管理，全面落实施工期污染防治，有效控制废水、固度、噪声对周围环境的影响，防止发生环境污染扰民纠纷。 (二)严格落实水污染防治措施。该项目洗涤所用洗衣液、柔顺剂、漂白剂等产品均不含磷。运营期产生的洗涤废水经“混凝沉淀+水解酸化+A/0+消毒”处理达《污水综合排放标准》( CB8978-96) 一级标准及 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)后排入项目北侧武当小溪沟;待武当工业园区市政污水管网接通后，项目废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(CB18466-2005)预处理标准后排入市政污水管网进入污水处理厂；生活废水经厌氧处理后进入该项目污水处理系统处理达标后外排；洗涤车间、污水处理站、排水管线等区域要做好地面硬化措施，防止废水污染地下水。 (三)加强大气污染防治。项目自建1/h燃气蒸气锅炉一台，使用的能源为天然气， 锅炉燃烧天然气产生的废气通过引风机经8米高的排气筒排放；污水处理系统采用封闭结构， 防止运行过程中产生恶臭和异味。 (四)严格落实环境噪声污染防治措施。优选低噪声设备，采取基础减震、建筑隔声等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008) 3类声环境功能区标准限值。 (五)加强固体废弃物的收集、暂存、处置等过程的环境管理。产生的废弃塑料桶由供货商厂家回收，废包装袋外售；感染性待洗织物包装袋单独包装后由医院回收处置；普通织物待洗织物包装袋在本项目洗涤后重复使用；生活垃圾交由环卫部门收集处理；反渗透膜由厂家负责更换回收；污水处理系统滤渣和污泥在自建的干化池内添加石灰进行干化消毒处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4要求后由医院回收处置。 (六)项目实施后，主要污染物控制指标为: COD：0.174t/a；NH3-N：0.023t/a；S02：0.06t/a；NOx：0.196t/a。 三、项目建设应依法完备其他行政许可手续。 四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。 项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模，工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）及《环境水质监测质量保证手册》的要求进行的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程中使用空白试验、实验室分析时再增加10%的平行样测定、加标回收率测定等。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB。 （2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。5.2.8 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）有组织废气监测按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9 监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 废水 点位：处理设施总排口 项目：PH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、六价铬、粪大肠菌群。 频次：每天监测四次，连续监测二天。 2、 噪声 点位：在厂界西侧、北侧、南侧、东侧各设一个厂界噪声监测点。 项目：厂界噪声 频次：每天昼测一次，连续监测二天。 3、有组织废气 点位：燃气锅炉烟囱出口 项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 频次：每天采样3次，小时值，连续监测二天。

表七验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 本项目设计年清洗宾馆、酒店、医疗机构布草 240t ，全年工作300天，每天设计生产能力为800kg。验收监测期间，7月25日洗涤630kg,生产负荷为79%；7月26日洗涤620kg,生产负荷为78%。25日和26日两天的生产负荷均大于75%，满足验收监测对工况的要求。工况负荷情况见下表： 1-1 验收监测期间生产负荷表 设计能力 实际加工生产量 实际生产负荷 工况要求 7月25日 7月26日 7月25日 7月26日 ＞75% 800kg/天 630kg 620kg 79% 78% 2、验收监测结果： 2.1噪声监测结果 在厂界西侧、北侧、南侧、东侧各设一个厂界噪声监测点。 表2-1噪声监测结果 单位：dB(A) 检测 点位 检测 日期 检测时段 主要声源 生产时 停产时 结果 1# 7月25日 昼间 洗衣机 56.6 53.5 54 7月26日 昼间 洗衣机 56.2 52.9 53 2# 7月25日 昼间 洗衣机 58.4 53.7 56 7月26日 昼间 洗衣机 57.4 53.5 55 3# 7月25日 昼间 洗衣机 57.0 52.1 55 7月26日 昼间 洗衣机 56.0 52.8 53 4# 7月25日 昼间 锅炉 62.0 54.1 61 7月26日 昼间 锅炉 62.8 51.8 63 备注：检测时，7月25日天气晴，风速1.1m/s；7月26日，天气晴，风速1.1m/s。点位于厂界外1米处。 表2-2 噪声评价标准 检测项目 检测点位 类别 标准限值dB(A) 标准名称及编号 昼间 厂界噪声 1#、2#、3#、4# 3类 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中3类标准进行评价，四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪声7月25日-7月26日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 2.2有组织监测结果 在燃气锅炉烟囱出口设1个监测点，监测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，分别每天采样三次，小时值，连续监测二天。 表2-3有组织废气监测结果 单位：mg/m3 检测 点位 检测 日期 项目 频次 标况风量(m3/h) 含氧量 (%) 排放浓度(mg/m3) 排放速率 (Kg/h) 实测 折算 燃气锅炉烟囱 7月25日 颗粒物 一次 2040 12.19 5.8 12 0.01 二次 1597 12.70 6.8 14 0.01 三次 1862 13.44 7.8 18 0.01 平均值 1833 12.78 6.8 15 0.01 氮氧 化物 一次 2040 12.19 52 103 0.11 二次 1597 12.70 47 99 0.08 三次 1862 13.44 41 95 0.08 平均值 1833 12.78 47 99 0.09 二氧 化硫 一次 2040 12.19 6 12 0.01 二次 1597 12.70 8 17 0.01 三次 1862 13.44 8 18 0.01 平均值 1833 12.78 7 16 0.01 7月26日 颗粒物 一次 2067 13.90 7.0 17 0.01 二次 1652 13.26 6.9 16 0.01 三次 2107 13.38 6.6 15 0.01 平均值 1942 13.51 6.8 16 0.01 氮氧 化物 一次 2067 13.90 34 84 0.07 二次 1652 13.26 38 86 0.06 三次 2107 13.38 40 92 0.08 平均值 1942 13.51 37 87 0.07 二氧 化硫 一次 2067 13.90 6 15 0.01 二次 1652 13.26 6 14 0.01 三次 2107 13.38 6 14 0.01 平均值 1942 13.51 6 14 0.01 表2-4 有组织废气评价标准 序号 检测项目 标准限值 mg/m³ 标准名称及编号 1 颗粒物 20 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271－2014表二 2 二氧化硫 50 3 氮氧化物 200 有组织废气：按照《《锅炉大气污染物排放标准》GB13271－2014表二标准进行评价，四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目环保设施竣工验收检测，燃气锅炉烟囱颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等指标7月25日-7月26日连续两天检测数据表明均达标。 2.3废水监测结果 处理设施总排口设置采样点，项目为PH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、六价铬、粪大肠菌群。每天监测四次，连续监测二天。 表2-5 废水监测结果表 单位：mg/L 项 点位 处理设施总排口 7月25日 7月26日 一次 二次 三次 四次 日均值 一次 二次 三次 四次 日均值 pH值（无量纲） 8.05 8.08 8.12 8.09 8.05~8.12 7.85 7.88 7.93 7.91 7.85~7.93 化学需氧量 63 70 67 63 66 68 68 62 67 66 五日生化需氧量 15.9 17.9 20.9 18.9 18.4 19.9 21.4 19.4 20.9 20.4 氨氮 0.858 0.930 0.824 0.960 0.893 0.788 0.842 0.716 0.981 0.832 悬浮物 14 12 14 15 14 14 16 16 14 15 石油类 0.81 0.64 0.66 0.75 0.72 0.56 0.65 0.70 0.82 0.68 动植物油 1.42 1.49 1.54 1.35 1.45 1.47 1.54 1.44 0.39 0.46 阴离子表面活性剂 0.35 0.30 0.30 0.32 0.32 0.33 0.35 0.31 0.30 0.32 六价铬 0.004 0.004 0.005 0.006 0.005 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 粪大肠菌群（个/L） 460 630 490 700 570 430 490 630 490 510 表2-6 废水评价标准 序号 项目 单位 浓度限值 标准名称及编号 1 pH值 6-9 无量纲 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 2 化学需氧量 250 mg/L 3 五日生化需氧量 100 mg/L 4 氨氮 / mg/L 5 悬浮物 60 mg/L 6 石油类 20 mg/L 7 动植物油 20 mg/L 8 阴离子表面活性剂 10 mg/L 9 六价铬 0.5 mg/L 10 粪大肠菌群 5000 个/L 废水：按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准进行评价，四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目环保设施竣工验收检测，10个废水项目pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 、石油类、动植物油、六价铬、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等指标7月25-26日连续两天检测数据均达标。

表八环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入试生产。项目竣工后，也及时按规定程序向苍溪县环境保护局申请试生产和竣工验收。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。锅炉烟气：本项目洗涤、烘干、烫平工序使用蒸汽，企业自建 1t/h 燃气蒸汽锅炉一台为项目提供蒸汽。项目锅炉采用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，燃烧产生污染物很少，为低浓度的 SO2、NOX 和颗粒物。天然气燃烧废气经 15m 高排气筒于厂房顶部直接排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 中标准要求，实现达标排放。恶臭：污水处理设施的处理单元均有不同强度的恶臭气体排放，本项目水量较小，构筑物密闭，占地小，可有效控制恶臭气体排放强度和排放量，恶臭气体产生量微小，对外环境影响较小。生活污水：员工厕所用水依托园区厕所处理后排入市政污水管网进入苍溪县石家坝城市生活污水处理厂。洗涤废水：洗涤房有洗衣机 3 台、烘干机 2 台，洗涤所用洗衣液、柔顺剂、中和剂、漂白剂和乳化剂等均不含磷，洗涤过程中产生的洗涤废水，进入污水处理系统。污水处理系统” 混凝沉淀+水解酸化+A/O+消毒“处理工艺，处理后排入市政污水管网进入苍溪县石家坝城市生活污水处理厂。本项目运营期噪声主要来自洗脱机、烘干机、烫平机以及锅炉运行噪声，通过选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔声等措施，有效降低噪声排放。废弃包装材料：项目使用洗衣粉为袋装，其余洗涤剂均为桶装，洗涤剂使用完毕后，废弃塑料桶由供货商厂家回收，袋装废弃包装材料交由废品回收单位进行回收再利用。生活垃圾：项目定员 10 人，所产生活垃圾产生量较小，场区设置垃圾桶，统一收集后交由当地环卫部门处置。项目纯水制备采用反渗透工艺，根据企业提供资料，反渗透膜最短使用寿命为 2 年，反渗透膜由厂家负责更换回收，不在企业暂存。污水处理站污泥：项目污水处理站污泥定期清掏，污泥集中收集暂存于危废暂存间（3m2），交由有资质单位处理。 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护档案不齐全，由安全环保部专人负责管理，建立有环保设施运行维护记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，有专职的环保管理人员，未制定了环境保护管理制度及突发事件环境风险应急预案。 5、厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区道路地面均水泥硬化处理。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未设置卫生防护距离。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和试生产期间环境保护检查 苍溪县环境监察执法大队负责该项目建设期间和试生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和试生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9、总量控制 根据苍溪县环境保护局所下达环保批复中，二氧化硫总量控制指标为0.06t/a，氮氧化物总量控制指标为0.196t/a，氨氮总量控制指标为0.023t/a，化学需氧量总量控制指标为0.174t/a；根据验收期间结果核算，验收期间7月25日废水排放量为7.6吨，7月26日废水排放量为8.0吨；该项目废水中各污染物的实际排放总量COD：0.160t/a，NH3-N：0.002t/a，SO2：0.024t/a，NOx：0.168t/a，均小于苍溪县环境保护局所下达的排放总量，符合环境保护竣工验收要求。 项目名称 二氧化硫 氮氧化物 氨氮 化学需氧量 核定排放总量 0.06t/a 0.196t/a 0.023t/a 0.174t/a 实际排放总量 0.024t/a 0.168t/a 0.002t/a 0.150t/a 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表10-1公众意见调查统计表 调查内容 调查结果 项目建设是否影响您的生活和工作? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目施工期间对您的生活和工作有无影响? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目试生产期间对您生活和工作有无影响? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目产生的废气是否影响了大气环境质量? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目产生的废水是否对水环境产生影响? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 项目产生的固体废物是否对环境产生影响? 无影响 100% 影响较轻 0 影响较重 0 对该项目竣工环保验收的态度 同意 100% 无所谓 0 不同意 0 对该项目环保方面的意见和建议 无人提出意见和建议 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目试生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响，100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作影响较轻；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响，100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境影响较轻；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表十 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2018年7月25～26日对该项目进行了现场调查和验收监测。验收监测期间，工况负荷为78%～79%。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 废水监测结果 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准进行评价，四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目环保设施竣工验收检测，10个废水项目pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 、石油类、动植物油、悬浮物、阴离子表面活性剂、六价铬、粪大肠菌群等指标7月25-26日连续两天检测数据表明均达标。 3、有组织废气监测结果 监测期间，燃气锅炉烟囱中排放浓度为：颗粒物：12-18mg/m3；氮氧化物:84-103mg/m3;二氧化硫：12-18mg/m3。按照《锅炉大气污染物排放标准》GB13271－2014表二标准进行评价，四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目环保设施竣工验收检测，燃气锅炉烟囱中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等指标7月25日-7月26日连续两天检测数据表明均达标。 4、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为53dB（A）-63dB（A），按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中3类标准进行评价，四川力洁洗涤服务有限责任公司力洁洗涤服务项目环保设施竣工验收检测，4个厂界噪噪声检测点7月25日-7月26日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。 5、固体废物检查情况 本项目固体废弃物主要包括废弃包装材料、生活垃圾、废反渗透膜、污水处理站污泥。 （1）废弃包装材料 项目使用洗衣粉为袋装，其余洗涤剂均为桶装，洗涤剂使用完毕后，废弃塑料桶由供货商厂家回收，袋装废弃包装材料交由废品回收单位进行回收再利用。 （2）生活垃圾 项目定员 10 人，所产生活垃圾产生量较小，场区设置垃圾桶，统一收集后交由当地环卫部门处置。 （3）废反渗透膜 项目纯水制备采用反渗透工艺。根据企业提供资料，反渗透膜最短使用寿命为 2 年，反渗透膜由厂家负责更换回收，不在企业暂存。 （4）污水处理站污泥 项目污水处理站污泥定期清掏，污泥集中收集暂存于危废暂存间（3m2），交由有资质单位处理。 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料基本齐全。未制定了环境保护管理制度及突发事件环境风险应急预案。落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 7、总量控制 根据苍溪县环境保护局所下达环保批复中，二氧化硫总量控制指标为0.06t/a，氮氧化物总量控制指标为0.196t/a，氨氮总量控制指标为0.023t/a，化学需氧量总量控制指标为0.174t/a；根据验收期间结果核算，该项目废水中各污染物的实际排放总量COD：0.160t/a，NH3-N：0.002t/a，SO2：0.024t/a，NOx：0.168t/a，均小于苍溪县环境保护局所下达的排放总量，符合环境保护竣工验收要求。 建议与要求: 1、完善环保管理制度，制定突发事件环境风险应急预案。 2、修建危废暂存间。 3、尽快签订污水处理站污泥的处理协议。 4、完善环保设施标示标牌。 5、加强医用织物分拣、洗涤过程中的管理，禁止将酒店、宾馆的布草混入医用织物。 6、建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 类别 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目实际建设情况 | 可能产生的环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 运营期 |  |
| 主体 工程 | 生产厂房 | 建筑面积约 700m2，设置洗脱车间、化料间、布草间、休息间、办公室各 1 间；洗脱间内设置洗衣机3 台、烘干机 2 台，四辊烫平机 1 台、折叠机 1 台，设备均为全自动；化料间用于存放洗衣粉、洗涤液、彩漂粉等洗涤用品；布草间用于存放成品。 | 与环评一致 | 废水 |  |
| 辅助工程 | 锅炉房 | 设置 1t/h 锅炉 1 台，燃料使用天然气。 | 与环评一致 | 废气 |  |
|  | 供水 | 生活用水使用自来水，由市政供水管网接入；锅炉用水：设置软水制备装置一套。 | 与环评一致 | / |  |
|  | 供电 | 由当地市政电网接入。 | 与环评一致 | / |  |
|  | 供热 | 由锅炉房 1t/h 锅炉提供蒸汽。 | 与环评一致 | / |  |
|  | 排水 | 场地采用雨污分流制，雨水通过暗沟排出场地处进入项目北侧武当小溪沟，生活污水通过化粪池处理后进入污水处理系统，洗涤废水进入污水处理系 统，污水处理系统规模约 10m3/d，工艺采用“混凝沉淀+水解酸化+A/O+消毒”工艺，处理后的尾水经林安木业现有排污口排入项目北侧武当小溪沟。 | 生活污水只有洗手废水进入污水处理系统，厕所用水依托园区厕所，洗涤废水经污水系统处理后排入市政污水管网进入苍溪县石家坝城市生活污水处理厂 | / |  |
|  | 消防 | 配置干粉灭火器若干。 | 与环评一致 | / |  |
| 办公及 生活设施 | 办公室 | 1 间，约 40 m2，用于人员日常办公。 | 与环评一致 | 生活污水 |  |
| 环保 工程 | 固废收 集设施 | 垃圾桶约 5 个。 | 与环评一致 | / |  |
|  | 化粪池 | 1 座，有效容积约 5m3。 | 未建化粪池，利用园区厕所 | / |  |
|  | 污水处理设施 | 污水处理系统 1 套，采取重点防渗，采用“混凝沉淀+水解酸化+A/O+消毒”工艺，处理后的尾水经林安木业现有排污口排入项目北侧武当小溪沟。 | 处理后排入市政污水管网进入苍溪县石家坝城市生活污水处理厂 | 污泥 |  |
|  | 废气处 理设施 | 天然气为清洁能源，废气通过 15m 高排气筒排放 | 与环评一致 | / |  |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 | 环评要求 | 项目实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 治理措施 | 项目实际治理措施 | 投资 |
| 废水 | 废水治理 | 5m3 化粪池 1 个、一体化污水处理设备 1 套，处理工艺为“混凝沉淀+水解酸化+A/O+消毒”，尾水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经林安木业现有排污口排入项目北侧武当小溪沟，待武当工业园区市政污水管网接通本项目以后，项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入苍溪县石家坝城市生活污水处理厂、污水处理设施防渗。 | 建有一体化污水处理设备 1 套，处理工艺为“混凝沉淀+水解酸化+A/O+消毒”，尾水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准排入市政污水管网进入苍溪县石家坝城市生活污水处理厂、污水处理设施防渗。 | 16 |
| 废气 | 废气治理 | 燃烧天然气为清洁能源，烟气经 15m 排气筒排放。 | 燃烧天然气为清洁能源，烟气经 8m 排气筒排放。 | 1 |
| 噪声 | 噪声治理 | 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 | 选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声 | 1 |
| 固废 | 固废治理 | 废弃洗涤桶交供货商；废弃包装材料交废品回收站回收再利用；生活垃圾设置垃圾桶。 | 废弃洗涤桶交供货商；废弃包装材料交废品回收站回收再利用；生活垃圾设置垃圾桶。污水处理站污泥交由由资质单位处理 | 2 |
| 合计 | 20 |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 环评情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 废水 | BOD5、SS、COD、氨氮、LAS等 | 企业自建污水处理站 | 排入北侧武当小溪沟 | 企业自建污水处理站 | 排入石家坝污水处理厂 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 合理布局，合理安排作业时间，隔声、减振等防治措施 | 外环境 | 厂房隔声；合理布局，合理安排作业时间，隔声、减振等防治措施震 | 外环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 定期清运 | 垃圾填埋场 | 定期清运 | 垃圾填埋场 |
|  | 废弃包装 材料 | 塑料桶交供货商回收，其他包装材料综合回收利用 | 不外排 | 塑料桶交供货商回收，其他包装材料综合回收利用 | 不外排 |
|  | 污水处理站污泥 | 污泥集中收集，定点放置 | 垃圾填埋场 | 污泥集中收集，放置危废暂存间 | 由资质单位 |
|  | 废反渗透 膜 | 反渗透膜由厂家负责更换回收，不在企业暂存。 | 厂家回收 | 反渗透膜由厂家负责更换回收，不在企业暂存。 | 厂家回收 |
| 废气 | 锅炉烟气 | 采用天然气作为燃料，炉内低氮燃烧，烟气经 15m 高排气筒排放 | 大气 | 采用天然气作为燃料，炉内低氮燃烧，烟气经 8m 高排气筒排放 | 大气 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 环境空气 | SO2、 NO2、PM10 | 厂址处 | 燃气锅炉烟囱 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
| 噪声 | 环境噪声 | 噪声 | 厂界四周4个点位 | 厂界西侧、北侧、南侧、东侧各设一个厂界噪声监测点 | 厂界噪声 |
| 废水 | COD、氨氮等 | COD、氨氮等 | 项目所在地 | 处理设施总排口 | PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、石油类、六价铬、动植物油、阴离子表面活性剂、 粪大肠菌群 |

附表5   污染物总量对照表

| 项目名称 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氨氮 | 化学需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核定排放总量 | 0.060t/a | 0.196t/a | 0.023t/a | 0.174t/a |
| 实际排放总量 | 0.024t/a | 0.168t/a | 0.002t/a | 0.150t/a |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 | 环评标准 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271－2014表二 | 标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271－2001ǁ时段 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 颗粒物 | 20mg/m3 | 颗粒物 | 50mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 50mg/m3 | 二氧化硫 | 100mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 200mg/m3 | 氮氧化物 | 400mg/m3 |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 65dB(A) | 昼间（Leq） | 65dB(A) |
| 废水 | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
|  | pH值 | 6-9 无量纲 | pH值 | 6-9 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 250mg/L | 化学需氧量 | 250mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 100mg/L | 五日生化需氧量 | 100mg/L |
|  | 氨氮 | / | 氨氮 | / |
|  | 悬浮物 | 60mg/L | 悬浮物 | 60mg/L |
|  | 石油类 | 20mg/L | 石油类 | 20mg/L |
|  | 动植物油 | 20mg/L | 动植物油 | 20mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 10mg/L | 阴离子表面活性剂 | 10mg/L |
|  | 六价铬 | 0.5mg/L | 六价铬 | 0.5mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 5000个/L | 粪大肠菌群 | 5000个/L |

附表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | / | / |

附表8 项目分析方法及来源

| 类别 | 项目 | 检测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | 重量法 | HJ 836-2017 |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T 57-2017 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 |
|  | 动植物油 |  |  |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-89 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB7494-87 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T347-2007 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 | GB 12348-2008 |

# Text boxes

时间

频次

项目