ZW32－12/M型智能一体化户外交流高压

真空断路器

技

术

说

明

书

目    录

公 司 简 介	4

第一章   概   述

第二章 产品特点及引用标准	6

第三章 户外交流高压真空断路器	7

3.1型号含义	7

3.1使用条件	7

3.2断路器的主要技术参数	8

3.3 断路器的结构及工作原理	9

3.3.1概述	9

3.3.2 断路器的工作原理	11

3.3.3 隔离开关的分、合闸操作	12

3.3.4 应急合分闸装置（选件）	12

第四章  智能控制单元(FTU)－CSF101	12

4.1技术特点	12

4.2技术参数	13

4.3 硬件说明	16

4.4 基本功能说明	20

4.5 保护功能说明	21

4.6智能控制单元的通信系统	26

第五章 产品试验安装使用与运行维护	29

5.1产品出厂前已调整到最佳状态

5.2试验和调试	29

5.3 产品的安装与接地	29

5.4 产品的运行维护	30

5.5 产品出厂文件	30

5.6用户订货须知	31

述

随着计算机技术、传感器技术和网络通信技术的发展以及电力系统中配网运行要求的提高，功能单一的一次设备在配电网络的应用中日益显示出其不便之处，因而从配电网系统的全局着眼，开发基于节点（终端）的智能一体化开关已势在必行。基于这一思想，中国电力科学研究院共同开发研制了ZW32－12M/CSF100型智能一体化户外交流高压真空断路器（以下简称ZW32－12/M型智能一体化真空断路器），它集微处理机技术、现代网络通讯技术和新型开关制造技术于一体，广泛适用于城市电网作为分断或联络开关，或用于农网配电系统户外变电站作为出线开关，可有效完成传统的重合器的工作，分、合负荷电流和短路电流。装置内部所配置的测量保护控制和通讯功能可充分满足配电自动化系统要求。

ZW32－12/M型智能一体化真空断路器为组合式系列化产品：可选配组合隔离开关，为线路检修提供可视断口；断路器配用永磁操动机构，与真空灭弧室形成最良好的配合完成操作功能，由于可动部件少，采用电子控制系统，合分动作稳定可靠；整个产品设计先进合理、结构紧凑，箱体完全密封，内部无凝露，机件无锈蚀，开关可靠性大大提高；采用新型复合固体绝缘结构，将真空灭弧室、主导电回路、绝缘支撑等有机地组合成为一个集成固封极柱，彻底解决了真空灭弧室小型化与满足外绝缘要求的矛盾；套管水平布置，输出与输入端是横向布置，即便于架空线联接，也利于电缆的接入；选配的隔离开关带有手动操动机构，两者构成机械防误操作闭锁 ；断路器和隔离开关的基座外壳有不锈钢和普通钢板经达克罗防锈处理两种可选，可达到在有效使用期（10年）内无需油漆维护；智能控制单元内的电源系统保证在系统失电时提供至少24小时的电池持续供电，能控制开关进行可靠动作。

由于ZW32－12/M型智能一体化真空断路器应用了多项专利技术，使它具有很多优点：无SF6、无油，受环境影响小、有利于环境保护；单元尺寸小、重量轻、便于柱上安装；智能控制单元紧凑适用可以简单地安装在柱子的下方，可选配无线遥控器，可以在100米范围内控制开关的分合；适用于城乡电网就地操作和远方控制；除了电池每6至7年更换一次外，断路器本体基本终身免维护。

# 第二章 产品特点及引用标准

ZW32－12/M型智能一体化真空断路器集微处理机技术、现代网络通讯技术和新型开关制造技术于一体。

它专为满足配网自动化的需求而设计，可实现各种测量、保护及控制功能，相对于传统电器装置它有如下特点：（1）性能好、可靠性高；（2）硬件软件化；（3）具备在线监测和自诊断功能；（4）适应恶劣环境，能在-40℃～+85℃环境温度范围内安全可靠运行。

它有强大的通讯处理功能：RS-232接口实现当地参数设定和编程；通过RS-485接口、LonWorks、光Modem以及光纤以太网实现系统组网及数据远传功能。

开关采用永磁操作机构，机械寿命十万次以上，可靠性高。

产品全密封结构设计；开关壳内除环氧支座外，不再有任何辅助绝缘材料；套管水平布置，输出与输入端是横向布置，即便于架空线联接，也利于电缆的接入；整体成型套管，可保证良好的气密性。

630A时切负荷操作超过10000次，装置本体维护工作量少。切除额定短路电流20kA超过30次。

可配置隔离刀闸，具备明显断开点，维护方便、安全。

本说明书中所示产品均符合以下标准及规范：

GB1984《交流高压断路器》

GB11022《高压开关设备通用技术条件》

GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

DL/T 593《高压开关设备的共用订货技术条件》

DL/T 402《交流高压断路器订货技术条件》

GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》

DL403《10～35kV户内高压真空断路器订货技术条件》

GB/T13729-1992《远动终端通用技术条件》

GB/T15153.2《远动设备及系统工作条件环境条件》(idt  IEC870-2-2：1996)

GB/T15153.1-1998《远动设备及系统第2部分：工作条件》(idt IEC870-2-1：1995)

GB/T4208-1993《外壳防护等级》

DL/T630-1997《交流采样远动终端技术条件》

DL/T634-1997《远动设备及系统第5部分传输规约第101篇》(neq IEC870-5-101：

1995)

GB/T17626.4—1998《电磁兼容：试验和测量技术、快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

(idt IEC61000-4-4：1995)

IEC61334-5-1：1999《Distribution Automation using distribution line carrier systems Communication Protocols》

# 第三章 户外交流高压真空断路器

ZW32－12/M型智能一体化真空断路器由两部分组成：户外交流高压真空断路器ZW32-12/M630-20，智能控制单元（FTU）CSF101。本章介绍户外交流高压真空断路器的使用条件，技术参数，工作原理。

# 3.1型号含义

ZW32－12/M630－20

额定短路开断电流(KA)

额定电流(A)

永磁操作方式

额定电压(KV)

设计序号

户外

真空

# 3.2使用条件

3.2.1周围空气温度：-40℃～+55℃，日温差：日变化25℃；

3.2.2海拔：不超过2000米；

3.2.3风速：不超过35 m/s；

3.2.4无经常性的剧烈振动；

3.2.5无强力腐蚀气体、介质的场所（如各种酸、碱、浓烟等）；

3.2.6防污秽能力Ⅳ级；

3.2.7储存温度-40℃～+85℃；

3.2.8户外真空断路器部分整体重量：70千克；

3.2.9户外真空断路器部分整体尺寸(高x宽x深)： 690x890x605（毫米）

# 3.3断路器的主要技术参数

断路器的额定参数见表1。断路器在装配后进行机械操作300次，然后又进行了调整，可以满足表2的要求。

表1  断路器的主要技术参数

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |
| 2 | 额定电流 | A | 630 |
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 4 | 工频耐压 1min | 干试 | kV | 42/49 |
|  |  | 湿试 |  | 30 |
| 5 | 雷电冲击耐受电流（峰值）相间、对地/断口 | kV | 75/85 |
| 6 | 额定短路开断电流 | kA | 20 |
| 7 | 额定短路关合电流（峰值） | kA | 50 |
| 8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 |
| 9 | 4S短时耐受电流 | kA | 20 |
| 10 | 额定操作循环 |  | 分－0.3s－合分－180s－合分 |
| 11 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
| 12 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
| 13 | 二次回路1min工频耐压 | KV | 2 |

表2  断路器的主要机械参数

| 序 号 | 参数名称 | 单 位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触头开距 | mm | 9±1 |
| 2 | 触头超行程 | mm | 2±0.5 |
| 3 | 分闸速度 | m/s | 1±0.2 |
| 4 | 合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
| 5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
| 6 | 相间中心距离 | mm | 340±1.5 |
| 7 | 三相分合闸不同期性 | ms | ≤2 |
| 8 | 各相导电回路电阻 | μΩ | <80 |
| 9 | 合闸时间 | ms | 25～45 |
| 10 | 分闸时间 | ms | 23～45 |

# 3.4 断路器的结构及工作原理

## 3.4.1概述

ZW32-12/M型户外高压真空断路器主要由集成固封极柱，电流互感器、永磁操动机构及箱体组成。ZW32-12/M型断路器为小型化设计，永磁操动机构和极柱上下直动式连接，并通过箱体固定，三者之间密封后构成户内环境。该结构简洁明快，设计精度高，安装极为方便，且安装时无需调整即可满足真空灭弧室开距和超程要求。外壳采用不锈钢箱体或经达克罗防锈处理的钢板箱体，美观大方。同时配有手动分闸装置，隔离开关和电流互感器可根据用户需要选择，充分满足用户的不同需要。

图 1 断路器外形图

ZW32－12/M型智能一体化真空断路器采用固体绝缘结构，将真空灭弧室、主导电回路、绝缘支撑等有机地组合成为一个集成固封极柱。绝缘体由环氧树脂采用APG工艺浇注而成，集成固封极柱的设计彻底避免了灭弧室表面的粉尘聚集，采用了屏蔽罩外露式的灭弧室，不仅保证了高可靠性，而且实现了小型化与经济性。集成固封极柱从根本上解决了真空断路器的环境耐受问题，使其应用更为广泛。

ZW32－12/M型智能一体化真空断路器采用先进可靠的永磁操动机构。该机构利用一种稳态的磁路系统，使用激磁线圈驱动动铁芯运动到相应的极限位置，并利用高性能永磁体所提供的磁场能量，使之保持在极限位置。激发其中一个激磁线圈使之产生大于剩余保持力的驱动力，即可使永磁机构的动铁芯动作。永磁操动机构省去了传统机构易损的储能、锁扣等机械装置，简化了结构，其零件数量较传统机构减少了70%以上，不仅简化了装配，而且大大提高了机构的可靠性和寿命。同时由于采用了电容作为操作电源，也避免了辅助电源波动对机构动作特性的影响。性能卓越的永磁操动机构可长期频繁操作，寿命可长达10万次，并真正做到永久性免维护。

图2  永磁机构原理结构图

ZW32－12/M型智能一体化真空断路器开关位置的检测采用电子器件而没有物理接触，可靠性高，使得因操动机构引起的开关故障的概率大大降低。操动机构的控制由配套的智能控制单元完成，可就地实行分合操作也可通过通讯接口进行遥控，断路器的其他信息也可通过通讯接口传输到所需处，通讯的通道可以为无线电、载波、有线通道、光纤通道等。智能控制单元安装于柱上断路器的下方，断路器与智能控制单元之间以控制电缆连接。智能控制单元的电源为AC/DC200V，可以由变电站的电源系统提供，或由市电提供，或在开关的电源侧加装电源变压器（PT）来取得电源。智能控制单元中配备有蓄电池，在正常工作中智能控制单元中的蓄电池处于浮充电状态，在外界电源失去时，由蓄电池供电，完成对断路器的控制，可保证断路器完成一个“分－0.3s－合分－2s－合分－5s－合分”的操作循环。断路器操动机构中设有手动分闸把手，作为控制系统或电源故障时分闸操作之用。

## 3.4.2 断路器的工作原理与过程

- 灭弧原理：ZW32-12/M型真空断路器采用真空灭弧室，以真空作为灭弧和绝缘介质，具有极高的真空度。当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时，在触头间将会产生真空电弧，同时，由于触头的特殊结构，在触头的间隙中也会产生适当的纵向磁场，促使真空电弧保持为扩散型，并使电弧均匀地分布在触头表面燃烧，维持低的电弧电压，在电流自然过零时，残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或凝聚在触头表面和屏蔽罩上，灭弧室断口的介质绝缘强度很快被恢复，从而电弧被熄灭达到分断的目的。由于采用纵向磁场控制真空电弧，所以本真空断路器具有强而稳定的开断电流能力。

- 储能：在智能控制单元内合上辅助电源开关给智能控制箱内蓄电池充电，如果蓄电池已充电时可以将智能控制箱内的蓄电池开关合上，等待20s此时储能电容器已充电，断路器已处在准备操作状态。

- 合闸操作：断路器处在分闸位置，由控制回路的“位置开关”识别将合闸操作回路导通，为合闸操作做好了准备。就地按动智能控制单元上的合闸按钮，或者通过远方操作起动合闸回路，激励操动机构的合闸线圈，克服分闸侧永久磁铁的吸力，同时使铁芯驱动断路器动触头按规定速度合闸。判断出断路器已处在合闸位置，控制回路自动将合闸线圈电源断开，并同时允许分闸操作，为分闸操作做好准备，此时铁芯由于永久磁铁的作用保持在合闸侧，在合闸线圈断电后，它不仅能够克服断路器触头弹簧的反作用力，而且还具有一定的合闸自保持力，使断路器可靠地保持在合闸位置，在操动机构以及断路器上无需另设合闸保持和分闸脱扣装置。

- 分闸操作：断路器处在合闸位置，就地按动智能控制单元上的分闸按钮，或者通过远方操作激励操动机构的分闸线圈，克服合闸侧永久磁铁的自保持力的同时使铁芯驱动断路器动触头按规定速度分闸。当控制回路的“位置”识别装置已判断出断路器已处在分闸位置时，自动将分闸线圈电源切除，并同时允许合闸操作，为合闸操作做好准备。操动机构处在分闸位置时，铁芯由于永久磁铁的作用保持在分闸侧，断路器可靠地处在分闸位置，而不会出现误合闸。

- 手动分闸操作：断路器在合闸位置，用绝缘操作棒钩住断路器手动分闸操作把柄上的拉环，并向下拉动，断路器即可分闸，并且仍具有一定的分闸速度，可保证断路器能可靠地开断额定负荷电流。

## 3.4.3 隔离开关的分、合闸操作

（仅适用于带隔离开关的智能一体化户外交流高压真空断路器）

由于隔离开关与断路器之间设有机械闭锁防操作装置，只有当断路器处在分闸位置时，隔离开关才能够进行分、合操作，防止隔离开关带负荷电流分合闸或者误操作事故的发生。注意把手上两端的向下分、合箭头方向，用绝缘操作棒钩住操作把柄上的拉环并向下拉动，隔离开关即可进行分、合闸操作，向下拉动速度应尽可能快一些（向下拉动力必须大于40kg），以保证隔离开关分、合闸操作具有一定的速度和冲击力。

## 3.4.4 应急合分闸装置（选件）

用于在没有AC220电源且蓄电池电池电压低而需要进行开关合闸的情况，也用于开关投运后开关控制器意外出现故障而临时对开关进行合闸操作的情况。作为备用合闸的手段，该装置采用便携式设计，在需要对开关进行操作时可随身携带。该装置使用前应进行完全充电。装置的具体使用方法请参见其使用说明书。此装置为选配件，可根据工程需要采购一台或多台。

第四章  智能控制单元(FTU)－CSF101

智能一体化户外高压断路器中的智能控制单元即FTU，通过控制电缆和户外高压断路器相连，对户外高压断路器进行跳合闸控制，检测开关的合分闸状态、储能状态、工作状态等，测量线路上的三相电流、电压，计算有功功率、无功功率、频率等，根据保护定值的设定进行保护动作，和远方监控系统进行通讯。

## 4.1技术特点

1) CSF101型智能控制单元采用四方公司第三代微机保护硬件的设计原则，应用多种新技术进一步提高硬件可靠性；

2) 采用高速、高精度的14位模数转换(A/D)；

3) 对于任何出口信号均采用双重监控，确保出口信号的可靠性；

4) CSF101型智能控制单元与外联系的部分均采用多种信号隔离措施—如电磁隔离、光电隔离等，以提高装置的抗干扰能力；

5) 采用专用数据采集环节，使CSF101型智能控制单元同时具有高精度的测量功能和保护功能；

6) 输入信号在45～55Hz之间变化，均可正常实现数据采集功能；

7) CSF101型智能控制单元的监控软件中含有多种智能算法，使得本装置能够在其失去通信能力后，延时实现故障隔离、网络重构、自动恢复供电等功能；

8) 可存储多达3套定值；采用灵活的下定值方法，方便、可靠；

9) 可扩展提供LonWorks现场总线、以太网接口，多个RS232/485接口，通讯功能强大，互操作性好；

10) 整个装置具有功耗低、占地省、安装方便、匹配方式灵活多样，适宜多种运行及环境场所等特点。

## 4.2技术参数

1)  额定数据

 工作电压：DC24V

 测量电压：100V或220V（订货时需说明）

 测量电流：5A

 频    率：50Hz

 输入电源：AC/DC220V

2)  蓄电池组

 电压：   +24V  （两个+12V直流蓄电池串联）

 容量：   6.5AH / 12AH（可选）

3)  功率消耗

 装置功率消耗： ≤ 5W

 整机功耗：     ≤ 7W

 交流电压回路： ≤ 0.03VA/相

 交流电流回路： ≤ 0.7VA/相

注：整机功耗不含光MODEM、开关控制器等外加器件。

4)  交流回路过载能力

 交流电压：连续工作1.2Un

 交流电流：连续工作1.2In，持续1s可达20In。

5)  装置精度

 电流、电压：＜±0.5％

 有功功率、无功功率：＜±0.5％

 频率： ＜±0.02Hz

本装置的精度均是在以下条件下加以检测的：

 电压范围：0～100V/相

 电流范围：0～5A/相

 功率因数：1～0.5L、1～0.5C

 频率变化：45～55Hz

 电源电压变化时：180V～260V

 三相不平衡时：不同相施以不同的负荷电流

 计及谐波影响时：叠加3-13次谐波，大小为基波的20%

 考虑高频干扰的影响：串模1250V，共模2500V

 快速瞬变脉冲群：4级

 静电放电干扰：直接放电8000V

 超量限的影响：120%的电压、电流额定值条件下运行

 工频磁场的影响：水平及垂直方向400A/M

 高低温的影响：-40℃～+85℃

 测量线路间的影响：不同相间的电压或电流之间

 电源加高频干扰的影响：串模1250V，共模2500V

 电源加快速瞬变的影响：共模4000V

 自热的影响：100%、20%额定值、30分钟

6)  装置检测故障电流的精度

 故障电流精度：3级

 电流检测范围：5A～100A

7)  事件顺序纪录

 SOE分辨率: ≤5ms

 两次事件处理能力: ≤25ms

8)  绝缘性能

 绝缘电阻

各带电的导电电路分别对地用开路电压为2000V的测试仪器测定，其绝缘电阻不小于500MΩ。

 耐压

| 试验部分 | 耐压水平 (工频，1分钟) | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 交流遥测回路 | 2KV | 无击穿 |
| 遥信回路 | 500V | 无击穿 |
| 电源回路 | 2.5KV | 无击穿 |
| 继电器线圈与节点之间 | 500V | 无击穿 |
| 光电隔离一二次之间 | 500V | 无击穿 |

9)  冲击电压

各输入、输出带电端子分别对地、交流回路与直流回路之间、交流直流回路与交流电压回路之间，能承受5KV、1.2/50的雷电波的冲击。

10)  抗电磁干扰性能

1脉冲干扰试验

能承受频率为1MHz及100KHz衰减振荡波(第一半波电压幅值共模2.5KV, 差模1KV)的脉冲干扰试验。

2 快速瞬变干扰试验

能承受IEC 61000-4-4：1995标准规定的4级快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

11)  环境条件

 保存温度：-40℃～-+85℃

 工作温度：-40℃～-+85℃

 相对湿度：最大不超过100%

 大气压力：70KPa～106KPa

12)  机械性能

1 工作条件：能承受严酷等级为1级的振动响应、冲击响应检验。

2 运输条件：能承受严酷等级为1级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

13)  通信规约

1 标准对外通讯接口为一个RS232/RS485接口，两者通过跳线进行选择。支持的标准通信规约为IEC870-5-101，可扩展支持IEC870-5-102、103，CDT，DNP，SC1801等规约，并可根据用户需求开发特殊规约；

2 通过增加扩展通信板，可支持多个独立的通讯口和标准规约，可支持以太网通讯方式，通讯规约为IEC870-5-104。通过扩展通信口和扩展通信规约后，可以和不同厂家的各类监控系统直接连接。

14)  外形尺寸及重量

A型：

装置整体重量：  37.5kg

装置整体尺寸：  600x380x210 （mm）

B型：

装置整体重量：  42.5kg

装置整体尺寸：  700x500x250 （mm）

## 4.3 硬件说明

CSF101型智能控制单元是由配电自动化监控核心单元、智能型电源模块、蓄电池组、主体机箱、就地控制面板、交流继电器以及附属接线端子所组成的。其中配电自动化监控核心单元是由通信插件（可选）、测控插件、跳闸插件、交流插件四部分所组成。

4.3.1结构

CSF101型配电自动化远动终端核心单元采用19/2英寸机箱，前面板，嵌入式安装，后接线，外形尺寸及插件顺序参见图3。

图3  CSF101核心单元外形图

4.3.2测控插件

测控插件（SDM）采用了高精度的14位模数转换器(ADC)及智能控制算法。

SDM插件上包括有六个部分：单片机部分、EEPROM、开关量输入电路、开关量输出电路、通讯线光电隔离电路、A/D部分（输入的模拟量转换成数字量）。另外,由于CPU插件采用了多层印制板及表面封装工艺，外观小巧，结构紧凑。主要技术特点有：

  具有多种电气量的测量功能（如电压、电流量），并可以作相应的计算（如有功、无功、功率因数、频率等）。

  模拟量输入、开关量输入/输出可灵活配置。

  设有功能强大的维护口，便于现场维护。

  采用简洁的硬件设计，多层板和表面贴装技术，以及工业级或军品级芯片，体积小、强度高，适应的温度范围大。

  功耗小。

4.3.3通信插件（可选件）

通信插件有CSE插件和电力线载波插件两种：

(1)  CSE插件具有如下特点：

完成整个装置的管理和对外通讯的接口，同时实现对TTU等设备的接入。采用专用于通讯的32位微控制器，通讯功能强大，直接支持以太网等多种通讯接口。硬件上采用多层板和表面贴装技术，以及工业级或军品级芯片，可应用于恶劣的工业环境。利用先进的嵌入式设计技术，采用实时多任务操作系统，模块化设计，极大的提高了性能和可靠性。

(2)  电力线载波插件具有如下特点：

 采用以DSP技术为核心的九十年代最新的电力线载波技术。

 设有主通信口，用于与馈线自动化监视器通信。

 备用通信口，可用于连接其他需要借用馈线自动化载波通道传送数据的装置，如智能电度表、配变监视器等。

 面板上的专用维护口，可以连接PC机，用于通信接口调试、维护和软件更新。

 功耗小。

4.3.4跳闸插件

跳闸插件是由微型继电器构成的跳合闸回路及有关的信号逻辑电路组成电路。跳闸插件共有四个微型继电器，对外提供四对无源接点。继电器接点容量为DC30V/5A，AC240V/5A。

4.3.5交流插件

交流插件包括电压输入和电流输入两个部分。输入测量电压为220V时，最多可测量9路交流量；输入测量电压为100V最多可测量12路交流量。为了配合不同的PT二次电压（220V，100V），有以下几种变比的变送器可选：

| 名 称 | 使用场合 | 额定输入 | 变比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压变送器 | 电压等级100V | 100V | 140V/ 3.53V |
|  | 电压等级220V | 220V | 280V/3.53V |
| 电流变送器 | 保 护 | 5A | 100A/ 3.53V |
|  | 计 量 | 5A | 9A /3.53V |

4.3.6外围附件

CSF101型智能控制单元的外围部件包括：就地操作面板、智能型电源模块、蓄电池组、高等级防护机箱、交流继电器以及接线端子排，其各部件及CSF101型配电自动化远动终端的具体布置图详见图4所示。

- 就地操作面板：

就地操作面板是为了在就地对FTU、开关进行控制，为了就地调试维护方便而设置了一些按键、开关等。面板上有合分闸按钮，交流直流开关，远方就地切换开关，操作闭锁开关，电源插座等。按下合闸、分闸按钮，可实现就地直接手动跳合闸（需要远方就地切换开关处于就地状态下）；交流开关AC控制整个FTU的交流电源投入，直流开关DC控制整个FTU的直流电源投入。

- 智能电源模块：

CSF101型配电自动化远动终端中的智能型电源模块将外部输入的AC/DC220V电源转换为DC24V。该智能电源模块具有充电管理、输入状态监视、欠压告警、过放电保护、短路保护、强制工作以及电池活化等基本和可选功能。在正常运行条件下，为CSF101内的所有设备器件提供电源（DC24V），同时给蓄电池充电。在外部电源中断时，自动切换为由蓄电池供电，同时给出一个信号，若外部电源恢复，将又自动转换为原工作状态。这种切换是智能无缝的，不影响整个FTU的正常工作。智能电源模块与蓄电池组相配合，构成CSF101型配电自动化远动终端的后备电源，确保在本远动终端失去外部电源后仍能持续工作时间不少于24小时(和配置的蓄电池容量及有无其它外加器件有关)。

图4 CSF101配电自动化远动终端整体图

1.CSF101终端核心单元   2.交流继电器   3.操作面板   4.智能型电源模块

5.蓄电池组   6.接线端子排  7.电缆紧固件  8．外部机箱   9.机箱安装支架

10.雨蓬      11.机箱暗锁    12.电缆入孔

- 蓄电池：

后备电源采用进口蓄电池，其特点是

 使用寿命期间免维护；

 电解液固定在胶质中，无泄漏；

 再充电时间短；

 非常低的自放率：20度时可存放2年；

 优良的大电流放电功能，最大负载约80A；

 容    量： 6.5AH/12AH(可选)

 寿    命： 6－7年

- 双电源切换回路：

智能控制单元支持双电源（220V或110V）输入，通过一个交流继电器回路，用于两路输入电源之间的自动切换。

CSF101型智能控制单元外围部件中的高等级防护机箱设计遵循紧凑、小巧的原则；外壳密封，能防尘、防雨，防护等级不低于IP54的要求，实际防护等级可达到IP56。

## 4.4 基本功能说明

4.4.1信息采集和处理功能

- 采集开关正常电流和故障电流，实现电流量的测量和越限监测。

- 计算系统频率、功率因数、有功/无功功率。

- 采集交流输入电压，监视开关两侧馈线的供电状况。

- 采集状态量信息，具有重要状态量变位上报及时间记录功能。

4.4.2遥控功能

接受并执行遥控指令，控制开关的开、合，同时给出遥控选择是否成功的信息。

CSF101型配电自动化远动终端对外同时提供四对无源节点。节点容量为长时间5ADC；短时(0.1S)15ADC。同组触点间介质耐压1500VA；其它2000VAC。

4.4.3 遥信功能

采集状态量信息，具有重要状态量变位上报及时间记录功能。即通过检测相应路遥信变位情况可以实现：

- 判断开关位置，连接开关常开和/或常闭辅助接点。

- 判断开关是否储能。

- 操作闭锁状态、远方/就地位置状态。

- 智能电源模块交流失电检测。

- 给出ROM、开出、开出、定值、压板、自动校正、采样通道等的出错信息。

- 保护动作或告警信号。

4.4.4 通信功能

CSF101配电自动化远动终端提供RS232串行通讯方式和RS485、电力线载波、Lonworks网络、以太网等通讯方式。其中电力线载波方式采用先进的NDLC电力线载波技术，在国内处于领先地位。RS232、485串行通讯方式除可支持双绞线、同轴电缆外，还可以利用光MODEM与光纤配合进行通讯。具有以太网接口可以支持当前先进的IEC870-5-104等规约，极大的提高通讯性能。同时提供多个485接口，可接入多个TTU等智能电力测控设备。结合通讯部分，该装置可与SCADA主站通信，完成对配电线路的各种监控功能。

4.4.5 电源失电保护

具有失电数据保持功能，记录数据可长期保存，不丢失。

有备用电源，主电源失电后至少可维持连续24小时工作(无其它外加器件的情况下)。

4.4.6 事件上报及记录

- 开关状态变化，记录并及时上报开关状态和发生的时间，可记录3次以上

- 记录及上报开关开断电流值和开断次数。（可选）

4.4.7 设置功能

- 当地、远方操作设置。

- 时间设置、远方对时。

4.4.8 自诊断、自恢复功能

具有自诊断功能，发现终端的内存、时钟、I/O等异常马上记录并上报。

具有上电及软件自恢复功能。

4.4.9 当地调试功能

通过面板上的标准维护口进行当地调试及维护。

## 4.5 保护功能说明

4.5.1 三段式相间过流保护（电流软压板需投入）

A 启动元件

(1) 静态启动元件：

MAX(Ia2,Ic2) > MIN(Id);   Ia2、Ic2为保护电流，Id为各段过流元件定值。

(2) 突变量启动元件

保护中的相电流差突变启动元件设在每隔1.667ms发生一次的采样中断服务程序中，其动作条件为:

||iac（kT）－iac（－kT）|－|iac（－kT）－iac（－2kT）||＞2A; T=20ms此元件动作门限定为2A，动作灵敏、准确，具有抗共模干扰能力。

(3) 方向元件(可选)

方向元件采用90接线方式，按相启动。为消除死区，方向元件带有记忆功能。动作的最大灵敏角度为＋45，动作阻抗角-45—135，边缘稍有模糊，误差＜±１。

(4) 低电压元件(电压闭锁电流) (可选)

低电压元件在两个线电压中的任意一个低于低电压定值时动作，开放被闭锁保护元件。即MIN(Uab,Ucb)<UBS  (Uab、Ucb为相间故障电压；UBS为电流保护闭锁电压定值)

利用此元件，可以保证装置在电机反充电等非故障情况下不出现误动作。

B  三段过流判别

满足启动条件后，进入三段过流判别。

1)电流Ⅰ段（速断）出口判别逻辑：

(1) 满足突变量启动条件;

(2) MAX(Ia2,Ic2)>I1  				(I1为Ⅰ段定值)

(3) T>T1             				(T1为速断延时定值)

2)电流Ⅱ段（限时速断）出口判别逻辑：

(1) MAX(Ia2,Ic2)>I2 				(I2为Ⅱ段电流定值)

(2) T>T2             				(T2为限时速断延时定值)

3)电流Ⅲ段（过流）出口判别逻辑：

(1) MAX(Ia2,Ic2)>I3  				(I3为Ⅲ段电流定值)

(2) 选择定时限时  T>T3            (T3为定时限过流延时定值)

选择反时限时  T>Tx            (Tx是根据反时限曲线计算得出的延时时间)

附：电流Ⅲ段反时限延时特性说明

(1)反时限曲线代号：

| 名 称 | 代 号 |
| --- | --- |
| 标准反时限 | 1 |
| 非常反时限 | 2 |
| 极端反时限 | 3 |
| 超反时限 | 4 |

(2)反时限过流公式:

  - 标准反时限SIT

*Tp

  - 非常反时限VIT或LTI

*Tp

  - 极端反时限EIT

*Tp

  - 超反时限UIT

*Tp

(3)反时限特征值(单位:秒)：                                   Tp=1.0s

| I/Ib | 标准反时限 | 非常反时限 | 极端反时限 | 超反时限 | I/Ib | 标准反时限 | 非常反时限 | 极端反时限 | 超反时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 10.03 | 13.50 | 26.67 | 67.64 | 6.5 | 3.67 | 2.45 | 1.94 | 2.95 |
| 2.2 | 8.81 | 11.25 | 20.83 | 50.89 | 7.0 | 3.53 | 2.25 | 1.67 | 2.45 |
| 2.4 | 7.93 | 9.64 | 16.81 | 39.76 | 7.5 | 3.40 | 2.08 | 1.45 | 2.06 |
| 2.6 | 7.26 | 8.44 | 13.89 | 31.82 | 8.0 | 3.30 | 1.93 | 1.27 | 1.75 |
| 2.8 | 6.73 | 7.50 | 11.70 | 25.99 | 8.5 | 3.20 | 1.80 | 1.12 | 1.50 |
| 3.0 | 6.30 | 6.75 | 10.00 | 21.59 | 9.0 | 3.12 | 1.69 | 1.00 | 1.30 |
| 3.2 | 5.95 | 6.14 | 8.66 | 18.19 | 9.5 | 3.04 | 1.59 | 0.90 | 1.14 |
| 3.4 | 5.65 | 5.63 | 7.58 | 15.51 | 10.0 | 2.97 | 1.50 | 0.81 | 1.00 |
| 3.6 | 5.40 | 5.19 | 6.69 | 13.35 | 12.0 | 2.75 | 1.23 | 0.56 | 0.63 |
| 3.8 | 5.17 | 4.82 | 5.95 | 11.60 | 14.0 | 2.58 | 1.04 | 0.41 | 0.43 |
| 4.0 | 4.98 | 4.50 | 5.38 | 10.16 | 16.0 | 2.46 | 0.90 | 0.31 | 0.31 |
| 4.2 | 4.81 | 4.22 | 4.81 | 8.96 | 18.0 | 2.35 | 0.79 | 0.25 | 0.23 |
| 4.4 | 4.65 | 3.97 | 4.36 | 7.95 | 20.0 | 2.27 | 0.71 | 0.20 | 0.18 |
| 4.6 | 4.52 | 3.75 | 3.97 | 7.09 | 22.0 | 2.20 | 0.64 | 0.17 | 0.14 |
| 4.8 | 4.39 | 3.55 | 3.63 | 6.37 | 24.0 | 2.13 | 0.59 | 0.14 | 0.11 |
| 5.0 | 4.28 | 3.38 | 3.33 | 5.74 | 26.0 | 2.08 | 0.54 | 0.12 | 0.09 |
| 5.5 | 4.04 | 3.00 | 2.74 | 4.50 | 28.0 | 2.03 | 0.50 | 0.10 | 0.08 |
| 6.0 | 3.84 | 2.70 | 2.29 | 3.61 | 30.0 | 1.99 | 0.47 | 0.09 | 0.06 |

4.5.2 重合后加速

重合后加速可通过控制字选择加速Ⅱ段或Ⅲ段，重合于故障线路的情况装置将以加速时间动作；加速动作不考虑方向；为了避开合闸冲击电流，加速动作时间可整定。

判断逻辑如下：

- 允许后加速（重合闸出口或联络开关合闸以后允许后加速跳闸。后加速允许保持时间400ms）；

- T>TJS；       （TJS为加速跳闸时间）

- 该段保护（Ⅱ段或Ⅲ段）投入或者该开关为联络开关；

4.5.3 三相三次自动重合闸（可选1－3次闭锁）

重合闸出口判别逻辑（重合闸软压板需投入）：

- 电流三段保护已经出口，当前电流没有越限；

- 开关在分位，且开关位置经过了由合到分的过程；

- 重合闸未闭锁；

- 充电时间到；

- 重合闸延时到。

重合闸闭锁条件有：

- 对二或三次重合闸，前一次重合未成功；

- 重合次数达到设定次数。

注：闭锁的解除手动和自动两种方式可选。自动解除闭锁在故障消失50S后复归。

4.5.4 电压型保护（电压软压板需投入）

1  过电压出口判别逻辑

- MAX(Uab,Ucb)>UGY      (UGY为过压定值)

- T>TGY                 (TGY为过压延时定值)

2  低电压出口判别逻辑

- MIN(Uab,Ucb)>USY  	 (USY为失压定值)

- MIN(Uab,Ucb)<UQY   	 (UQY为欠压定值)

- MAX(Ia2,Ic2)<IYL  	 (IYL设定为3A)

- T>TQY             	 (TQY为欠压延时定值)

3  失压出口判别逻辑

- 开关在合位；

- MAX(Uab,Ucb)<USY      (USY为失压定值)

- MAX(Ia2,Ic2)<WIDZ     (WIDZ设定为0.8A)

- T>TSY                 (TSY为失压延时定值)

4  联络开关环网功能

联络开关合闸恢复非故障区供电判别逻辑：

(1)处于在分位

(2)联络开关未闭锁

(3)[Uab>UJD且Ucb<USY]或者[Ucb>UJD且Uab<USY]  (USY为失压定值，UJD为有压定值)

(4)T>TLKG                                      (TLKG为联络开关合闸延时定值)

联络开关闭锁条件：

(1)一侧失压前，两侧有压时间小于60秒    (MIN(Uab,Ucb) >UJD   UJD为有压定值)

(2)前一级分段开关重合失败，主站闭锁联络开关

4.5.5 低周减载（低周减载软压板需投入）

低周减载可以实现分散式的频率控制，当系统频率低于整定频率时，自动判定是否切除负荷。低周减载功能逻辑中设有一个滑差闭锁元件以区分故障情况、电机反充电和真正的有功缺额。考虑低周减载功能只在稳态中作用，故取AB相间电压进行计算。当此电压低于闭锁频率计算电压时，低周减载元件将自动退出。

综上所述，低周减载元件的判据为：

1 低周启动条件：

- 频率在49.75-45.00Hz范围内；

- Uab > U_DZBS                 (U_DZBS为低周减载闭锁电压)

- MIN（IA2,IC2）> I_DZBS       (I_DZBS为低周减载闭锁电流)

- 开关合位

2 低周出口判别逻辑：

1) Freq<50－DZF                  (DZF为低周减载频率偏差)

2) df/dt < DFT                   (DFT为低周减载滑差定值)

3) T>TDZ                         (TDZJZ为低周减载延时定值)

考虑精度关系，频率定值采用频率偏差的形式整定，这样一来，频率定值的精度可以达到0.02Hz以内。本装置设计当f<49.75Hz时开始计算滑差。

3 低周减载定值整定说明

DZF计算方法

例：欲设定低周减载频率为49.3Hz

频率差值为0.7Hz- 乘以系数100变为整数70-变为十六进制46H，写入定值。

DFT计算方法（缺省值为3HZ/S）

例：欲设定低周减载滑差为3Hz/s

滑差计时从49.75Hz开始，达到低周动作频率（DZF）时频率变化49.75-49.3=0.45Hz-

根据滑差计算时间0.45Hz/DFT=0.45Hz/(3Hz/s)=150ms；

换算为10ms的点数为150/10=15。这要求程序中频率达到低周动作定值时的计数要大于15。

注：整定由调试软件完成，程序中做了相应处理，此处仅说明DZF、DFT的含义。

对所有保护，当控制方式为分布式就地控制、并且该保护投入时才可以出口，否则只发告警报文。

## 4.6智能控制单元的通信系统

4.6.1智能控制单元的通信系统的特点

智能控制单元的通信系统是构成配电自动化系统的关键之一。通信质量的好坏将对整个系统能否正常运行起到决定性的作用。

配电通信网是实现远方数据采集、远方控制、故障定位与隔离、负荷转移等自动化功能的信息通道。相比于变电站内通信网，配电通信网信息量较小，要求实时性较低；但网络结构更为复杂，通信节点工作环境更为恶劣。因此，智能控制单元的通信系统应具备以下特点：

1.可靠

智能控制单元（包括通讯单元）在高低温、高湿度、较强电磁干扰的情况下，均能正常运行；在瞬时过电压（如雷击）时，不会有器件损坏。

2.双向通信

通信系统必须具有双向通信能力，例如开关的状态采集、控制等。

3.可扩展性强

通信系统的节点随网架结构变化、系统必须可扩展性强，节点接入方便。

4.操作、维护方便

智能控制单元的通信系统采用网络结构，通信方式采用比较适合配电网特点的光纤、电力线载波、无线通信方式。其中以电力线载波通信方式造价最低、施工维护最方便，是配网通信中的首选方案；光纤通信可靠性高，随着光缆及其附件价格降低，光纤通信也将在配电通信系统中得到广泛应用。

为适应不同用户的情况和要求，选择通信方式时，应做到有较大的灵活性和较高的可靠性。一般地，在电力系统中较常用的通信方式可划分为有线、无线两大类。

具体如下：

图5 电力系统中常用通信方式

4.6.2无线方式

这几种方式均以自由空间为信息传输通道，优点是工作比较稳定、传输速率高（可以传输数据、话音及图像等信息），另外还节省了敷设通道的费用。其中无线扩频以其抗干扰能力强、保密性强、工作稳定性好、安装调试简单、日常维护量小、组网灵活等诸多优点为业内人士所青睐。

但是，无线方式的局限性也是显而易见的。关键在于上述几种无线方式均要求两通信点之间应基本无障碍（视距），这在城市配电中几乎是无法做到的。因为城市中高楼林立，要满足开闭所（或变电站）与变电站之间无障碍通信很难，即使在某城区一时期能够满足这一条件，但随着城市建设的飞速发展，一些无线通道就会被新建的大楼阻挡，从而使通信中断。

虽然卫星通信可以避免这一缺陷，但由于配电通信要求24小时不停顿；卫星通信的日常线路租用费的积累数字也是相当可观的。因此，无线通信通常用于农网或相对较平坦、开阔的地区，或者有条件架设较高天线的地点。

除此之外，无线系统的造价通常要高于普通的有线系统，这也是影响它在配网中大量使用的主要原因之一，但在电力部门的其他很多应用当中，无线方式还是起了相当大的作用的。如供电局至变电站之间的通信方式很多还是采用无线（扩频或一点多址）方式。

有线方式与无线相对应的有线通信的几种方式中。专线是电力部门专为满足自身的通信要求而敷设的线路；其他方式则是利用本行业或其他行业已有的通信网或电力网完成信息的传递。

这些方式的优点是不受任何外界气候以及地形、地物变化的影响。但是，由于用户现有条件的差别，具体使用哪一种通信方式应视具体情况而定。

4.6.3 有线通信

4.6.3.1 专线

顾名思义，这种通信方式的通道是电力部门专用的。专线通常是双绞线或音频电缆。专线可以利用电力部门已有电杆采用架空方式，也可以利用电缆沟或简单的地沟对专线采用地埋方式。目前较多使用一种可直埋式铠装多芯电缆实现专线功能。

专线通讯方式也就是通常所说的“挂灯笼”方式。这种方式在配网自动化中是较为常见的。各用户端设备在与站端设备通信的过程中采用的是Polling方式。

在这种专线上，数字信号是无法直接进行传递的，必须通过Modem将数字信号转换成模拟信号送上专线（或将专线上的模拟信号转换成数字信号传给控制设备）。

4.6.3.2 光纤

光纤网是一种近年来发展很快并且极具潜力的通信手段。光纤产生于70年代初，人们经过反复研制，找到了一种适合光波传输的、光损耗小、质地柔软可弯曲的透明玻璃丝，作为有线光通信的传输线。

光纤通信的发光器件：比较有代表性的光源是半导体发光二极管和半导体激光器。光纤通信的光检测器件：光电二极管和雪崩二极管等。

光纤可简单地分为多模光纤和单模光纤两大类。（实际上，多模光纤还可细分为阶跃型多模光纤和渐变型多模光纤，这里不做详细讨论。）

多模光纤就是传输多个光波模式的光波导体，而单模光纤则是只传输一个光波模式。举个形象的例子，普通光线含7色（7个波长），穿透介质的能力差、损耗大；而激光只有一种波长，穿透能力强、可以传很远。因此单模光纤与多模光纤相比的优点就是适合长距离通信。

目前一般地，光信号在多模光纤内可传6公里左右，在单模光纤内可传30公里。

同理，接收和发送普通光要容易一些，而接收和发送激光则稍复杂，因此，单模光设备的价格要高于多模光设备。

实用的光纤通信系统是不能用光纤直接构成通信网的。通常都是由多根光纤、加强芯、保护材料、固定材料等组合成光缆构成传输线。光波波长：0.8~0.9μm、1.2~1.6μm（波长长，损耗小）。

在配电自动化系统中，光纤网通常组成环状网。一则结构简单，二则可靠性高。

# 第五章 产品试验安装使用与运行维护

产品出厂前已调整到最佳状态，注意：使用时请严格遵守使用规程和操作规范！

# 5.1试验和调试

试验和调试中的各项工作应由仔细阅读了本说明书，了解了本产品的原理、特点、设备性能的人员进行，工作中必须考虑相应的保护和预防措施

5.1.1  试验准备

- 断路器开箱后，检查产品铭牌、合格证是否与订货单相符。

- 检查断路器有无损坏、集成固封极柱有无破裂现象。

- 清理断路器表面灰尘污垢。

- 用箱内所带的控制电缆将断路器和控制箱连接。

- 将断路器、控制箱连接接地线，进行安全接地。

- 如果蓄电池没有安装在控制箱内，先将蓄电池安装在预留位置，并接好线。

- 接入AC220V电源至控制箱，打开控制箱内的交流、直流开关。

5.1.2  试验内容

  - 进行断路器绝缘试验，检查高压侧是否有绝缘损伤。

  - 电动合分闸操作：电容充电完毕后（时间约为60s），进行分合闸操作，检查断路器动作是否正常，并检查分合指示是否正确。

  - 手动分闸操作：向下拉动分闸手柄进行手动分闸操作，检查分闸动作是否正常。

  - 需要时通入一次或二次交流电流试验。

  - 通讯及其他试验。

# 5.2 产品的安装与接地

5.2.1 产品的吊运

产品在运输过程中宜保持在合闸位置，不得翻转倒置，起吊时必须勾住断路器上的吊环，并保持水平起吊，绳索不能作用在绝缘套管和电流互感器上。标准安装支架适用于大部分的电杆，可提供夹持环，将其固定在圆柱型电杆上而不需要穿插于电杆上的螺栓。

5.2.2 安装前需要的工作

安装本产品之前，请先检查控制箱内蓄电池的电压，确认蓄电池的电压达到DC24V，否则请先充电。在搬动断路器时注意不要在支柱上施力。小心将断路器取出，将断路器与控制器用相应的连接电缆插入各自的插座并旋好、连好，在安装前需进行外观检查及机械操作和特性测试。外表没有损伤，各部螺钉不松动，销子没有脱落的迹象，分、合闸指示牌指示位置正确。

5.2.3 安装和接地

用螺栓或固定带将智能控制箱安装在电杆上，并通过控制电缆使其与断路器连接。断路器、智能控制箱必须做好接地连接。

5.2.4 现场安装步骤 (所有安装必须在停电检查完成后进行)

1 运送到现场根据需要进行垂直安装试验。

2 确保电杆有足够的强度支撑断路器。

3 将断路器、智能单元控制箱及外部电源PT的安装支架牢固地安装到电杆上。

4 提升断路器到位，固定在安装支架上。

5 完成高压连接或按现场安装合理性进行，产品的两侧引出线应有一定弛度，以防引线对产品产生过大的应力。引线连接应保持一定的接触面积，当负载电流较大（大于300A）应采用两只M12螺栓连接。

6 将智能单元控制箱升高到位，并用螺栓或皮带将其置于电杆上。

7 对公共接地进行连接。

8 对电源PT进行连接。

9 连接受控线路与断路器间的电缆(务必在受控线路停电检查完成后安装)。

10断开所有的智能单元控制箱内开关使智能控制箱断电。

11连接智能单元控制箱电缆。

12合上智能单元控制箱内开关给智能单元控制箱送电。

13试验控制箱功能正常。

至此断路器可交付使用。

# 5.3 产品的运行维护

断路器的支柱装配为终身免维修结构，只需每隔三年左右进行一次工频耐压试验。隔离开关应三年进行一次维修检查转动部分添加润滑油，清理接触部分涂抹电力脂（或者中性凡士林），并试验操作3～5次应正常，电池每7年更换一次。

# 5.4 产品出厂文件

5.5.1 产品合格证一份。

5.5.2 产品安装使用说明书一份。

5.5.3 产品出厂调整试验记录一份。

5.5.4 装箱清单一份。

# 5.5用户订货须知

订货时应说明产品型号及参数（断路器的额定开断容量、断路器是否带隔离开关，断路器是否带电流互感器及数量，辅助电源方式等），数量。所需电流互感器的电流比，对装置保护、测量和控制系统的具体要求。断路器和FTU之间电缆长度。

附     录

# Text boxes

有线方式

无线方式

电力系统常用通信方式

载

波

光

纤

邮电本地网

专

线

一点多

址 数字微波

数

传

电

台

无

线

扩

频

卫

星