消 防 處

火警危險度低的普通菜館 的消防安全標準

（說明文件）

介紹

- 這份文件包括三部份：

1.1說明文件（編號PPA/101(I)-1）載述安全經營此類火警危險度低的普通菜館的資料；

1.2標準規定（編號PPA/101(I)-2）－申請人必須遵守此等規定才可獲發消防證書，然後根據《食物業規例》(第132章附屬法例)第33B條申領食物業場所牌照；及

1.3防火措施文件(編號PPA/101(I)-3)載述申請人在獲發給牌照後須遵守的防火措施，以安全經營此類食物業。

- 領有牌照的食物業，持牌人須盡快加強防火措施，使符合本文件所規定的標準。

- 至於根據所構成的危險而歸納入其他類別的食物業場所的消防規定，請參閱以下各有關文件﹕

3.1	PPA/101(A)	-	在小型屋宇經營食物業；

3.2	PPA/101(B)	-	只用作製造用途的烘製麵飽餅食店及食品製造廠；

3.3	PPA/101(C) 	-	用作製造及售賣用途的烘製麵飽餅食店及食品製造廠；

3.4	PPA/101(D)	-	普通(快餐)菜館；

3.5	PPA/101(E)	-	火警危險度低的工廠食堂；

3.6	PPA/101(F)	-	火警危險度低的小食菜館；

3.7	PPA/101(G)	-	火警危險度高的小食菜館；

3.8	PPA/101(H)	-	火警危險度低的燒烤／火鍋菜館；

3.9	PPA/101(J)	-	火警危險度高的工廠食堂；

火警危險度高的燒烤／火鍋菜館；

火警危險度高的普通菜館。

適用範圍

- 本文件內容適用於火警危險度低的普通菜館，這些菜館裝修樸素，及具有以下條件：

4.1	食肆面積不超過126平方米；或

4.2	食肆面積雖然超過126平方米，但符合以下所有規定：

4.2.1	食肆內所使用的易燃物料每平方米的平均總重量不超過60公斤，

4.2.2.	使用易燃物料作間隔的面積不超過總面積百分之三十，及

4.2.3	被飾物阻塞或被封閉的窗戶面積不超過原本可以開啟／打碎的窗戶面積百分之五十，或其上層部份佔窗戶面積百分之二十五。

- 食肆面積如超過126平方米而不符合上文4.2段所載的全部規限，則被視為危險度高的普通菜館，文件PPA/101(J)的規定適用於這類菜館。

限制

- 這類菜館不設置於下列地點：

6.1 任何不符合建築標準的樓宇／建築物；

6.2 在地庫下四層或以下，如使用電力、煤氣或液體燃料；

6.3 任何地面以下的樓面，如使用石油氣；

6.4 設計上闢作緊急用途的地方，例如：隔火層，(亦稱庇護層)；

6.5 設計上專闢作其他用途的地方，例如：停車場；或

6.6 任何工業樓宇。

消防規定

- 文件PPA/101(I)-2載列的消防規定具有以下三項目的：

7.1 減低發生火警的可能性；

7.2 減輕火警所造成的災害；及

7.3 遏止火勢蔓延。

- 建築事務監督為以下事項的管理當局，上述規定並不包括此等事項：

8.1	逃生途徑；但不管建築物條例有何規定，一經發出牌照，消防處可依照《消防(消防火警危險)規例》(第95章附屬法例)第14及15條執行法例。

8.2	樓宇建築；例如間格和建築材料的抗火性能。樓宇建築如不合標準或曾經重大更改，以致影響消防安全，消防處處長可依照《食物業規例》(第132章附屬法例)第33B條的規定拒絕發給消防證書。

消防處

消 防 處

火警危險度低的普通菜館 的消防安全標準

(標準規定)

食肆

- 如果食肆是設於

1.1	住宅大廈內，便須按照建築事務監督所規定的標準把食肆與上層的住宅單位完全分隔，根據一般準則，須使用厚度不少於100毫米的磚牆或相等效能的物料把食肆與上層的住宅單位完全分隔，以提供壹小時的抗火時效，而任何通往公用地方的門口須以自掩門保護，以提供半小時的抗火時效。

1.2	商業大廈的上層樓面內，便須按照建築事務監督所規定的標準把食肆與同一層的其他單位完全分隔。根據一般準則，須使用厚度不少於100毫米的磚牆或相等效能的物料把食肆與同一層的其他單位完全分隔，以提供壹小時的抗火時效，而任何通往公用地方的門口須以自掩門保護，以提供半小時的抗火時效。

1.3	商業大廈的購物商場內，如果整個購物商場有消防花灑系統保護，食肆內用作座位間或服務櫃台的部分便無須與其他單位隔離。

- 所有用作假天花板、間隔或牆面裝飾的可燃物料，須符合英國標準476：第7部表面火焰蔓延率第 1 級或第 2 級的規定，或使用認可的防火漆／溶液在所有外露部份加上兩層防火漆／溶液以達到該等標準。 塗抹防火漆／溶液的工作，須由註冊二級消防裝置承辦商進行並加以證明。

- 如果設有易燃的牆上裝飾，雖然每平方米的平均總重量不超過60公斤的最高限額，也須符合英國標準476：第7部表面火焰蔓延率第 1 級或第 2 級的規定，或使用認可的防火漆／溶液在所有外露部份加上兩層防火漆／溶液以達到該等標準。 塗抹防火漆／溶液的工作，須由註冊二級消防裝置承辦商進行並加以證明。

- 如果座位間有使用易燃物料作間隔，雖然所佔面積不超過座位間面積百分之三十，也須符合英國標準476：第7部表面火焰蔓延率第 1 級或第 2 級的規定，或使用認可的防火漆／溶液在這些間隔的所有外露部份加上兩層防火漆／溶液以達到該等標準。塗抹防火漆／溶液的工作，須由註冊二級消防裝置承辦商進行並加以證明。

- 如果裝有布簾及窗簾，這些布簾及窗簾須

5.1	以耐火物料製造，並在按照英國標準5438進行測試時符合5867：第2部纖維類別B的規定；或

5.2	使用認可的防火溶液加以處理以達到該等標準。以防火溶液處理布料的工作，須由註冊二級消防裝置承辦商進行並加以證明。

窗戶

- 除非安裝有專供排煙的系統，否則食肆的窗戶絕不可以有任何裝飾物阻塞或有超過百分之五十原本可供開啟／打碎的窗戶面積被封閉，或其上層部分佔窗戶百分之二十五的面積被封閉。

廚房

- 須按照建築事務監督所規定的標準把廚房與食肆內的其他部分分隔。

- 廚房與座位間的傳菜窗口位的面積不得超過0.2平方米，並須以44毫米的實木吊門或相等效能的吊門保護。

出口指示牌

- 除非已根據現行法例在出口裝有指示牌，否則這些出口應以中英文正楷書明“EXIT出口”的燈牌作標明，燈牌上的字體的高度不得少於125毫米，每一劃的闊度須有15毫米。英文字母／中文字的顏色及對比的底色須符合下列的任何一組的組合：

字體顏色	底　色

綠	白

白	綠

方向指示牌

- 如果在食肆內有任何位置不能看到出口指示牌，便須安裝適當的方向指示牌，尺碼須與出口牌相同，以便在發生緊急事故時可以協助在食肆內的人士找到出口。

燃料

- 有關在廚房內使用各種燃料的消防規定載於文件PPA/102。

消防裝置及設備

- 安裝在大廈內的所有消防裝置及設備須加以保留，並保持性能良好。如需改裝或增設消防裝置及設備，有關的工程必須由註冊消防裝置承辦商進行，並在十四天內向物主簽發證書及把副本送交消防處處長。

- 除非大廈內所安裝的防火設備已包括手動的火警警報系統，否則須在食肆內裝置一個手動的火警警報系統，並在下列各個地方安裝一個啟動掣：

13.1 廚房外面；

13.2 每個出口的附近地方；及

13.3 收銀櫃台。

- 除非大廈內所裝置的防火設備已包括了自動消防花洒系統，否則，位於地庫而面積超過126平方米的菜館須設置消防花洒系統。

- 除非大廈內所裝置的防火設備已包括了自動消防花洒系統，否則，面積超過230平方米的菜館須設置消防花洒系統。

手提滅火裝備

- 除了使用大廈所須放置的認可手提滅火裝備外，還須按下列比例放置認可的手提滅火裝備：

16.1	每100平方米的座位間面積須放置一具九升裝二氧化碳／水式滅火筒；

座位間的面積(平方米)＝　　具二氧化碳／水式滅火筒

100平方米

16.2 廚房內每有三具火爐，便須放置一具不少於4.5公斤裝二氧化碳滅火筒；

火爐數目＝	　具二氧化碳滅火筒

3

16.3 每有三個使用食油／油脂煎炸食物的平底鑊／鑊，便須放置一張1.44平方米的滅火氈；

平底鑊／鑊的數目＝		張滅火氈

3

後備照明系統

- 須為處所提供應急照明系統，並遵守夾附的「獨立應急之照明系統標準規定」(PPA/104(A))。

聚氨酯乳膠

- 若處所使用聚氨酯乳膠床褥和襯墊家具，它們的可燃性標準須符合英國標準7177(一九九六年版) 及英國標準7176(一九九五年版) (適用於中度危險的處所／樓宇) 或符合消防處處長接受的另一標準。

消防處

消 防 處

火警危險度低的普通菜館 的消防安全標準

(防火措施)

逃生途徑

- 消防處處長認為下列各項屬於《消防(消防火警危險)規例》(第95章附屬法例)第2條所指的逃生途徑：

1.1	若店舖設於地下，則包括：

1.1.1	舖面的整個闊度；

1.1.2	通向露天地方的所有出口；及

1.1.3	由舖面通往食肆內對面盡頭地方的通道。

1.2	若店舖設於商業樓宇內地下或以上的樓面，則包括：

1.2.1	直接通向露天地方或向著通往露天地方的走廊的所有出口／門；

1.2.2	由設計為出口／門的通口通往平台、天台、隔火層或路面等露天安全地方的所有公用地方；及

1.2.3	闊度達一米，由食肆內任何一個出口通往對面盡頭地方或其他出口，以形成暢順流轉及疏散路的通道。

1.3	若店舖設於商業樓宇的購物商場內，則包括：

1.3.1	直接通向露天地方或向著通往露天地方的走廊的所有出口／門；

1.3.2	由設計為出口／門的通口通往平台、天台、隔火層或路面等露天安全地方的所有公用地方；及

1.3.3	闊度達一米，由食肆內任何一個出口通往對面盡頭地方或其他出口，以形成暢順流轉及疏散路的通道。

- 所有逃生途徑均不應受到阻塞。特別應注意下列規定：

2.1	(在住宅樓宇內)無論何時／(在商業樓宇內)在樓宇內有人時，均不可在上文第1段所指的地方放置任何物件；及

2.2	所有出口/門應保持可以從內開啟，而不需要使用鑰匙。若安裝了鐵閘或閘門而有市民在樓宇內，則在任何時間均應保持開啟。

- 若未能遵守此等預防措施，可能導致經營者或負責人被本處根據《消防(消防火警危險)規例》(第95章附屬法例)第14及15條的規定加以檢控，而事前不會作出警告。

食肆

- 座位間容納的人數在任何時間均不應超出建築事務監督所批准的限額。

- 在丟棄煙蒂前應確保香煙經已完全熄滅。若煙蒂有可能接觸易燃物件(如﹕等候收集清洗的布)的時候，更應特別留意這一點。

- 用聚苯乙烯泡沬塑料製成的食物容器應存放在櫃內，避免接觸高溫或明火。

- 若未能遵行第5-6段所載的預防措施，經營者可能會收到消除火警危險通知書；若未能遵行通知書的規定，則可能會被本處根據《消防(消防火警危險)規例》(第95章附屬法例)第9條的規定加以檢控。

廚房

- 所有牆壁、火爐及排氣喉應經常清洗，去除積聚的油脂，以預防引致火警。

- 經營者有責任遵行此項預防措施，並受到有關的食物業附例所管制，但若果出現嚴重違例的情況，以致構成火警危險，本處可能會向經營者發出消除火警危險通知書；若未能遵行通知書的規定，有關人士可能會被本處根據《消防(消防火警危險)規例》(第95章附屬法例)第9條的規定加以檢控。

消防裝置及裝備

- 所有消防裝置及設備均應：

10.1	不受阻塞；

10.2	清楚標明位置及使用方法；

10.3	在任何時間都保持有效操作；及

10.4	最少每十二個月檢查一次。

- 若未能遵行第10.3及10.4段所載的預防措施，可能導致此等裝置的物主被本處根據消防(裝置及設備)規例第8條規例加以檢控。

通風系統

- 應保持通風系統在任何時間均可供有效操作。每個配合管道或槽管使用的風門、濾塵器及電濾器均應由註冊通風系統承辦商在每隔不超過十二個月檢查一次。

- 若未能遵行第12段所載的預防措施，可能導致消防處處長建議食物環境衛生署吊銷有關的食物業牌照。

每日停止營業前進行檢查

- 每日停止營業前應徹底檢查食肆：

14.1	熄滅任何可能無人看管的火源；

14.2	盡可能關掉電力總掣，或最低限度關掉不需要的路；及

14.3	關掉燃料供應掣。

- 此項預防措施的目的是要防止火警在無人看管的食肆發生。根據過往的統計數字，這類火警佔很高的百分比。

緊急步驟

- 食肆所有員工應知道在發生火警時須採取的緊急步驟，包括：

16.1	利用大廈內已裝設的手動火警鐘或高呼「火警」，以發出火警警告；

16.2	協助疏散食肆內的人士；

16.3	打「九九九」通知消防處；

16.4	若火警涉及廚房內的燃料，應截斷燃料供應；

16.5	若火警涉及電器裝置，應把總掣扭向「關」的位置。此步驟應在疏散所有在食肆內的人士後及在安全情況下才可進行；及

16.6	在安全情況下嘗試使用消防裝置及設備去撲滅火警。

- 有需要時應聯絡區內消防局諮詢意見。

消防處