永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝

系统改造项目

招 标 文 件

招标文件编号：SHZC—1630—YDXRLGS

甘 肃 申 海 国 际 招 标 有 限 公 司

二 零 一 六 年 六 月

目  录

第一章   投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	27

第四章  评标办法(综合评分法)	56

第五章  资格证明文件	61

第六章  投标文件格式	73

特别提示：

请各参与项目的供应商认真阅读招标文件的所有条款，严格按规定的交易程序完成各阶段的投标工作，及时查看甘肃政府采购网上的关于该项目相关信息，认真配合完成本次招标工作。

1.本项目投标保证金各投标人须按照招标文件规定的时间、方式、金额及开户行、账号递交，对于递交、退投标保证金的问题招标代理机构不再另行答复和解释。

2.招标文件中规定在投标文件中须递交“原件”的，各投标人须将原件材料装订在投标文件正本中密封递交。注明“复印件，原件备查”的各投标人须将相应备查的原件材料带到开标现场，统一封装，注明投标人名称，并详细列出书面清单，按照开标现场招标代理机构的统一要求予以递交。如投标人未按招标文件的明确要求进行装订递交的，由此产生的一切后果由投标人自行负责。

第一章   投标邀请

甘肃申海国际招标有限公司受永登县热力公司的委托，就永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝系统改造项目以公开招标的形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1、招标文件编号：SHZC—1630—YDXRLGS

2、招标内容：（具体要求详见招标文件）

| 序号 | 项目 | 货物名称及数量（台） | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 一、二、五、六、七号供热站 | 3台4t/h 、3台6t/h、3台热水式锅炉除尘、脱硫 | 1638 万元 |
| 第二包 | 三、四、八、十、十一、十三号供热站 | 4台10t/h、7台6t/h燃煤锅炉除尘、脱硫环保改造 |  |
|  | 十四号供热站 | 30t+20t燃煤锅炉除尘、脱硫脱硝环保改造 |  |

3、供应商资格要求：

（1）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）企业营业执照副本、组织机构代码证副本、国家和地方税务登记证副本或三证合一的营业执照（复印件加盖公章）；

（3）投标人须提供投标产品生产厂家针对本项目的授权函及售后服务承诺书（原件）；

（4）法定代表人授权书（原件）；

（5）法人及被授权人身份证（复印件加盖公章）；

（6）必须提供由供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）；

##### （7）本项目不接受联合体投标。

（8）其它详见招标文件。

以上所需提供的所有复印件的原件必须带到报名现场查验，复印件须装订成册，资料不全者概不接待。

5、招标文件获取时间：2016年6月27日至2016年7月1日（节假日、双休日除外），上午9:00-11:30，下午3:00-5:30。

获取方式及地点：获取人持以上资料及获取人本人身份证复印件及所属公司缴纳的社保证明（社保凭证影印件加盖公司公章）到永登县公共资源交易中心（永登县城关镇青龙路1321号）获取招标文件。

6、递交投标文件截止时间、地点：

递交时间：2016年7月19日上午9:00

递交地点：永登县公共资源交易中心（逾期不受理）。

7、开标时间、地点：

开标时间：2016年7月19日上午9:00

开标地点：永登县公共资源交易中心。

8、项目联系人姓名及电话：

项目单位联系人：张文珍

联系电话：13609381028

9、代理机构：甘肃申海国际招标有限公司

地    址：甘肃省兰州市城关区酒泉路乾昌大厦1406室

联 系 人：边小莉

联系电话：18993073434

传    真：0931-2345845

电子邮箱：shenhaiguojigs@163.com

甘肃申海国际招标有限公司

二〇一六年六月二十四日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是对招标项目的基本要求，对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝系统改造项目 |
| 1.1 | 招标文件编号 | SHZC—1630—GK |
| 1.1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 2.1 | 采购人 | 采 购 人：永登县热力公司 联 系 人：张文珍 联系电话：13609381028 |
| 2.1 | 资金来源 | 财政预算安排或单位自有资金（项目预算1638万元） |
| 2.2 | 招标代理机构 | 名 称：甘肃申海国际招标有限公司 地 址：甘肃省兰州市城关区酒泉路乾昌大厦1406室 联 系 人：边小莉 电 话：18993073434 传 真：0931-2345845 邮 箱：shenhaiguojigs@163.com |
| 4.1 | 供应商资格条件 | （1）基本资格条件：必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料； （2）特定资格条件：投标人须提供投标产品生产厂家针对本项目的授权函及售后服务承诺书（原件）； （3）基本资格条件：必须提供由供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件须附于投标文件正本中）； |
| 7.1 | 联合体投标 | （）接受 （√）不接受 |
| 8.1 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要的，另行通知。 |
| 12.1 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、 修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 16.1 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金采取电汇形式提交： 金 额：第一包 元，第二包 元。 账户名称：永登县公共资源交易中心 账 号：6613 0103 2374 5000 10 开户银行：甘肃银行永登支行 行 号：3138 2105 0104 地 址：永登县公共资源交易中心（青龙路1321号：永登县城关镇新世纪建材市场内交通局办公楼西侧） 甘肃银行到账查询电话：0931 -6669666 注：1、投标保证金必须在开标前48小时前提交到指定账户，并将投标保证金电汇单复印件与开标一览表单独密封，原件带至开标现场待查.保证金电汇单复印件与开标一览表按照本招标文件规定格式密封，否则视为无效投标。 2、保证金退还方式与投标商提交方式保持一致。 3、开标前请投标商认真填写退还保证金所需开户行、账号等信息，由于投标商填写有误或不填写造成的后果，责任由投标商自负。 |
| 19.1 | 投标有效期 | 开标后60天。 |
| 20.2 | 投标文件份数 | 正本1份；副本4份；电子文档2份（U盘1份，光盘1份。电子文档须为PDF格式，与纸质版完全一致，包括签字盖章。并提供一份Excel的格式分项报价明细表）；用于唱标的“开标一览表”1份。 |
| 20.4 | 投标文件的装订 | 正本和副本一并密封装订且装订成册，电子文档及用于唱标的“开标一览表”分别单独密封递交。 |
| 20.5 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 22.1 | 递交投标文件地点 | 永登县公共资源交易中心（青龙路1321号：永登县城关镇新世纪建材市场内交通局办公楼西侧） |
| 22.1 | 投标截止时间 | 2016年7月19日上午9:00 必须在此时间前将投标文件、开标一览表、电子文档、降价声明（如有）等文件按投标须知第21条规定密封后送达开标地点，对迟于该时间递交的上述文件将不予接收。 |
| 22.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2016年7月19日上午9:00 开标地点：永登县公共资源交易中心（青龙路1321号：永登县城关镇新世纪建材市场内交通局办公楼西侧） |
| 26.2 | 评标方法 | （√）综合评分法 （）最低评标价法 |
| 33.2 | 分包履约 | 不得分包或转包 |
| 35.1 | 履约保证金 | （）合同总金额的 %。 （√）无 |
| 39 | 供应商家数计算 | 投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌该型号产品的唯一有效投标人。 |
| 40 | 资格审查 | 本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。 |
| 42.2 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 供应商应在其购买招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑 |
| 43.2 | 招标代理服务费及相关费用 | 招标代理服务费：中标商按“中标合同价*1%”标准向甘肃申海国际招标有限公司交纳招标代理服务费。 账户信息： 收款人：甘肃申海国际招标有限公司 开户银行：招商银行兰州七里河支行 账号：931904461210506 |
| 44.1 | 中标通知书 领取时间 | 中标人在中标公告发布后7个工作日内在甘肃申海国际招标有限公司领取中标通知书，不再另行通知。 |
| 45.1 | 交货时间、地点 | 交货时间：合同签订后15天（自然日）内全部到达交货地点。 交货地点：永登县热力公司指定地点。 完工时间：合同签订后45天（自然日）内 |
| 45.1 | 付款方式 | 合同签订后，买方向中标方支付60%的货款，自付款之日起十五日内货物到达交货地点，施工完毕，安装、调试、试运行及培训经买方（使用单位）验收合格并签发验收单后，由买方支付合同总价款的35％，剩余的5％作为质量保证金。待设备正常运行一年（12个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款。 |

一、总  则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务项目采购。

2. 有关定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 “代理机构”是指甘肃申海国际招标有限公司。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指向代理机构提交投标文件的供应商。

2.4 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

2.6 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.7 “投标文件”是指投标人根据本招标文件向代理机构提交的全部文件。

2.8 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.9 “货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.10 “安装”是指投标人中标后按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

2.11 “服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

2.12 “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件

2.13 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品，

2.14 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

4、供应商资格要求：

4.1 供应商应当符合投标人须知前附表中规定的下列资格条件要求；

(1) 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

(2)招标文件规定的供应商特定资格条件；

(3)向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

(4)招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的内容。

5. 投标费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

6．授权委托

6.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明及委托代理人身份证明。

7. 联合投标（本项目不接受联合体投标）

7.1除投标人须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的供应商。

7.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第4.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除投标人须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第4.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5） 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

（6） 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

8．答疑会和现场勘察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对采购项目现场和周围环境的现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式另行通知所有购买了招标文件的拟投标人。

8.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

8.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

9.采购进口产品

9.1经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

10. 政府采购政策支持

10.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在投标文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 和甘肃政府采购网查询。

10.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

10.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第10.1款、第10.2款规定的，应提供相关证明材料。

二、招标文件说明

11．招标文件的构成

11.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

(1) 投标邀请

(2) 投标人须知及前附表

(3) 投标保证金缴纳方式

(4) 采购需求

(5) 评标办法

(6) 投标人有关资格证明文件要求

(7) 投标文件格式要求

(8) 投标函格式

(9) 投标报价表

(10)售后服务承诺书

(11)合同条款及合同格式

(12)其他部分

11.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

12. 招标文件的澄清和修改

12.1招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。同时在甘肃省公共资源交易网和甘肃政府采购网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按照甘财采【2009】16号文件中要求以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

12.3在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在永登县公共资源交易网和甘肃政府采购网上发布变更公告。

12.4供应商应在其购买招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

12.5 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

13．投标文件的语言

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

14．计量单位

14.1无论招标文件技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

14.2除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

15. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。每种货物只能有一个投标报价。招标采购单位不接受具有附加条件的报价。

16．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

16.1 报价部分

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

- 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。总报价包括了项目要求的合同项下卖方提供技术、设计、制造、采购、交货、安装、技术服务、培训服务、调试、试行和验收等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不予另行支付。

- 投标人每种货物及服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

16.2 技术部分

投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括但不限于下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）技术要求偏离表；

（5）产品工作环境条件；

（6）产品验收标准和验收方法；

（7）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（8）投标人认为需要提供的文件和资料。

16.3 商务部分

投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

（1） 资格证明文件要求

（2） 投标函

（3） 开标一览表

（4） 投标保证金收据复印件

（5） 法定代表人授权书

（6） 法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件加盖公章）

（7） 投标分项报价表

（8） 商务条款偏离表

（9）投标产品生产厂家针对本项目的授权函及售后服务承诺书（原件）

（10）投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料

（11）售后服务承诺书

（12）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（13）投标人认为需要提供的具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

16.4 售后服务

投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

17．投标文件格式

17.1 投标人应严格按照招标文件中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

17.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

18．投标保证金

18.1投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.2 投标保证金以电汇方式交纳，不接受其他形式的交款方式。

18.3未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

18.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内退还。

18.5下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

（5）投标人在投标期间，存在以虚假产品或虚假设备参数响应招标文件的行为。

19．投标有效期

19.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

19.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

20．投标文件的印制和签署

20.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文档。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本或副本或电子文档有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

20.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，正本1份，副本4份，电子文档2份（U盘1份，光盘1份。电子文档为加盖电子印章的PDF格式，与纸质版完全一致，包括签字盖章。并提供一份Excel的格式分项报价明细表且保证电子文档能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担），用于唱标的“开标一览表”1份。

20.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件将被视为无效投标。

20.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

20.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。如有遗漏，将被视为无效投标。

20.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

20.7投标人必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效投标。

21. 投标文件的密封和标注

21.1为方便开标唱标，投标人需将开标一览表（与正本中的保持一致）单独密封并在信封上标明“开标一览表”字样。在封口处加密封条加盖印章后单独递交。

21.2投标人应将投标文件的正本和所有的副本封装在一个外层封套中并在封口处加密封条加盖印章；电子文档（U盘1份，光盘1份）用信封单独封装递交。

21.3 内外层封套均应满足以下要求：

纸质文件、电子文档、开标一览表外层封套表面必须标明以下内容：

采 购 人：

项目名称：

包    号：

招标文件编号：

采购代理机构： 甘肃申海国际招标有限公司

投标人名称：

投标文件在    年   月    日   时   分前不得开启！（光盘表面标注投标日期）

所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在封口处加密封条加盖印章。

21.4内层封套上应写明投标人的全称和详细地址，以便因投标文件迟到或其它原因宣布不能接收该申请文件时，得以原封退回。书写方法是：

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系人及电话：

21.5 如果外层信封未按照本须知要求密封和加写标记并在封口处加密封条加盖印章，代理机构对误投或过早启封概不负责。

22．投标文件的递交

22.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件、开标一览表、电子文档、降价声明（如有）等文件按投标须知第21条规定密封后送达开标地点，投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

22.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

23．投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改和撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。

23.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知投标须知第21条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

24．开标

24.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

24.2 开标时，代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

24.3 开标时，代理机构请投标人代表或现场监督人员对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

24.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

24.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读有误的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

25. 开标程序

25.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）投标人代表或现场监督人员检查密封情况，并宣布检查结果。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的名称、数量、投标总价以及投标人名称进行宣读并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表退场。

26. 评标

26.1 评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

26.2 评标委员会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）规定的程序和招标文件规定的评标办法及标准对投标文件进行评审。政府采购招标评标方法为最低评标价法和综合评分法。

综合评分法：指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

最低评标价法：指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

26.3 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

26.4 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.5 评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.6 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

26.7 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

26.8 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，投标文件属于下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的; 或由投标人授权代表签字,但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）投标文件的格式不符合招标文件要求、内容字迹模糊、无法辨认；

（6）超出经营范围投标；

（7）投标有效期不足；

（8）仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性；

（9）投标报价明显低于成本价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料；

（10）投标人不接受按照招标文件规定的方法对其报价算术错误更正；

（11）招标文件规定的其他无效投标情形。

五、 废 标 规 定

27. 废标的情形

27.1招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.2废标后，代理机构应在甘肃政府采购网和永登县公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家,或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，代理机构将视具体情况组织重新招标或报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。

28.关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

六、定标

## 29. 定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

30. 定标程序

30.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。采用综合评分法的，按照综合得分高低标明排列顺序，满足招标文件全部实质性要求且得分最高的投标人为中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

30.2 代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。

30.3 采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可委托评标委员会直接确定中标人。

30.4代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在甘肃政府采购网和甘肃省公共资源交易网上发布中标公告。

30.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

### 31．中标通知书

31.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

31.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

31．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

七、签订合同要求

32. 签订合同

32.1 中标人在收到中标通知书后三十天内应按照合同条款的规定，采用招标文件中规定的履约保证金提交方式或招标人和招标机构可以接受的其他提交方式提交履约保证金，并与招标人签订合同。

32.2 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32.3 中标人如未能按招标文件要求，在规定限期内提交履约保证金和签订合同，无论何种原因招标代理机构将取消其中标资格、撤销其中标通知书，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或重新组织采购。

32.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改

32.5 在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格。

32.6 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式六份）送采购代理机构审核，由代理机构向财政监管部门备案。

32.7采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33. 合同分包、转包（不同意）

33.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

33.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

33.3如采购人发现中标供应商在合同签订后对本项目的任何项目进行转包或分包，采购人有权拒绝继续履行本项目合同，并追究中标供应商的相关经济及法律责任。

34. 采购人增加合同标的权利

34.1采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

35. 履约保证金（无）

35.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

35.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

36. 履行合同

36.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

36.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

37．合同验收

37.1 采购人或招标代理机构按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。采购预算在1000万元以上的大型政府采购项目，还应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

八、投标人的严重违法行为

38.投标人违法行为规定

投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

九、供应商家数确定

39．关于多家代理商代理一家制造商的产品供应商家数确定办法

投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

十、资格审查方式

40.资格后审

除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

十一、询问和质疑

41. 询问

41.1投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

41.2 询问的内容不属于采购人委托招标代理机构事项的，招标代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问

42. 质疑

42.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，以书面形式提出质疑。

42.2 提出质疑的时限应当符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条的规定。对本招标文件的质疑，其受到损害之日为收到本招标文件之日。

42.3 投标人提出的质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》五十五条的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。

42.4投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

42．5质疑的内容不属于采购人委托采购代理机构事项的，采购代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

十二、其他

43. 招标代理服务费

43.1 以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数。

43.2 招标代理服务费收费标准：中标商按“中标合同价*1%”标准向甘肃申海国际招标有限公司交纳招标代理服务费。

账户信息：

收款人：甘肃申海国际招标有限公司

开户银行：招商银行兰州七里河支行

账号：931904461210506

43.3 报价不含招标代理服务费，中标人在领取中标通知书时向甘肃申海国际招标有限公司缴纳招标代理服务费。

44. 中标通知书和标书费发票的领取

44.1中标人在中标发布后7个工作日内在甘肃申海国际招标有限公司领取中标通知书，不另行通知。

45. 其他规定

45.1招标文件的其他规定见投标人须知前附表。

第三章  采购需求

一、第一包:一、二、五、六、七号供热站3台4t/h、3台6t/h、3台10t/h燃煤锅炉环保改造。

- 设备清单：

1.1、除尘系统：

| 3*4t/h锅炉除尘设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单台 数量 | 合计数量 | 备注 |
| 1 | 本体 | LCMD-240 | 台 | 1 | 3 |  |
| 2 | 布袋 | φ160×4000 | 条 | 120 | 360 | PPS+PTFE |
| 3 | 骨架 | φ155×3950 | 件 | 120 | 360 | 有机硅处理 |
| 4 | 脉冲阀 | YM-2″ | 件 | 12 | 36 |  |
| 5 | 控制柜 | PLC+变频 | 台 | 1 | 3 |  |
| 6 | 主风机 | 变频 | 套 | 1 | 3 |  |
| 7 | 卸料器 | 300*300 | 台 | 1 | 3 |  |
| 8 | 保温 |  | 套 | 1 | 3 |  |
| 9 | 旁通 |  | 套 | 2 | 6 |  |

| 3*6t/h锅炉除尘设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单台 数量 | 合计数量 | 备注 |
| 1 | 本体 | DMC-400 | 台 | 1 | 3 |  |
| 2 | 布袋 | φ160×4000 | 条 | 200 | 600 | PPS+PTFE |
| 3 | 骨架 | φ155×3950 | 件 | 200 | 600 | 有机硅处理 |
| 4 | 脉冲阀 | YM-2″ | 件 | 20 | 60 |  |
| 5 | 控制柜 |  | 台 | 1 | 3 | PLC+变频 |
| 6 | 主风机 |  | 套 | 1 | 3 | 变频 |
| 7 | 卸料器 | 300*300 | 台 | 2 | 6 |  |
| 8 | 保温 |  | 套 | 1 | 3 |  |
| 9 | 旁通 |  | 套 | 2 | 6 |  |

| 3*10t/h锅炉除尘设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单台 数量 | 合计数量 | 备注 |
| 1 | 本体 | DMC-600 | 台 | 1 | 3 |  |
| 2 | 布袋 | φ160×4000 | 条 | 300 | 900 | PPS+PTFE |
| 3 | 骨架 | φ155×3950 | 件 | 300 | 900 | 有机硅处理 |
| 4 | 脉冲阀 | YM-2″ | 件 | 30 | 90 |  |
| 5 | 控制柜 | PLC+变频 | 台 | 1 | 3 |  |
| 6 | 主风机 | 变频 | 套 | 1 | 3 |  |
| 7 | 卸料器 | 300*300 | 台 | 2 | 6 |  |
| 8 | 保温 |  | 套 | 1 | 3 |  |
| 9 | 旁通 |  | 套 | 2 | 6 |  |

  - 脱硫系统：

| 3*4t/h锅炉脱硫设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 单台数量 | 合计数量 | 备 注 |
| 1 | 脱硫塔本体 | δ=6mm， φ2000×12000mm | 碳钢，玻璃鳞片 | 座 | 1 | 3 | 含加强圈，人孔法兰。 |
| 2 | 浆液循环箱 | δ=6mm，V=2m³ | 碳钢，防腐 | 套 | 1 | 3 |  |
| 3 | 循环泵 | Q=36m³/h，H=25m，4kw | 耐磨， 防腐 | 台 | 2 | 6 |  |
| 4 | 喷淋层 | DN40 | 316L | 层 | 3 | 9 |  |
| 5 | 除雾器 | Φ2000mm | 增强 聚丙烯 | 层 | 1 | 3 |  |
| 6 | 气流均布板 |  |  | 套 | 1 | 3 |  |
| 7 | 喷嘴 | RP6 |  | 只 | 21 | 63 |  |
| 8 | 浆液循环管路 | 配套 | 316L | 批 | 1 | 3 |  |
| 9 | 清洗层 |  |  | 层 | 2 | 6 |  |
| 10 | 阀门 | 配套 | 耐磨， 防腐 | 批 | 1 | 3 |  |
| 11 | 电控 | TXL |  | 台 | 1 | 3 |  |

| 3*6t/h锅炉脱硫设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 单台数量 | 合计数量 | 备 注 |
| 1 | 脱硫塔本体 | δ=6mm， φ2000×15000mm | 碳钢，玻璃鳞片 | 座 | 1 | 3 | 含加强圈，人孔法兰。 |
| 2 | 浆液循环箱 | δ=6mm，V=2m³ | 碳钢，防腐 | 套 | 1 | 3 |  |
| 3 | 循环泵 | Q=36m³/h，H=25m，4kw | 耐磨，防腐 | 台 | 2 | 6 |  |
| 4 | 喷淋层 | DN40 | 316L | 层 | 3 | 9 |  |
| 5 | 除雾器 | Φ2000mm | 增强聚丙烯 | 层 | 1 | 3 |  |
| 6 | 气流均布板 |  |  | 套 | 1 | 3 |  |
| 7 | 喷嘴 | RP6 |  | 只 | 21 | 63 |  |
| 8 | 浆液循环管路 | 配套 | 316L | 批 | 1 | 3 |  |
| 9 | 清洗层 |  |  | 层 | 2 | 6 |  |
| 10 | 阀门 | 配套 | 耐磨，防腐 | 批 | 1 | 3 |  |
| 11 | 电控 | TXL |  | 台 | 1 | 3 |  |
| 3*10t/h锅炉脱硫设备 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 单台数量 | 合计数量 | 备 注 |
| 1 | 脱硫塔本体 | δ=6mm， φ2500×18000mm | 碳钢，玻璃鳞片 | 座 | 1 | 3 | 含加强圈，人孔法兰。 |
| 2 | 浆液循环箱 | δ=6mm，V=2m³ | 碳钢，防腐 | 套 | 1 | 3 |  |
| 3 | 循环泵 | Q=36m³/h，H=25m，4kw | 耐磨，防腐 | 台 | 2 | 6 |  |
| 4 | 喷淋层 | DN40 | 316L | 层 | 3 | 9 |  |
| 5 | 除雾器 | Φ2500mm | 增强聚丙烯 | 层 | 1 | 3 |  |
| 6 | 气流均布板 |  |  | 套 | 1 | 3 |  |
| 7 | 喷嘴 | RP6 |  | 只 | 21 | 63 |  |
| 8 | 浆液循环管路 | 配套 | 316L | 批 | 1 | 3 |  |
| 9 | 清洗层 |  |  | 层 | 2 | 6 |  |
| 10 | 阀门 | 配套 | 耐磨，防腐 | 批 | 1 | 3 |  |
| 11 | 电控 | TXL |  | 台 | 1 | 3 |  |

- 技术参数：

2.1、除尘系统

| 1*4t/h锅炉布袋除尘系统技术参数 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 每台炉配置的除尘器数目 | 套 | 1 |
| 2 | 最大处理风量 | Nm3/h | 12000 |
| 3 | 布袋除尘器允许入口烟气温度 | ℃ | 180 |
| 4 | 布袋除尘器正常入口粉尘浓度 | mg/Nm3 | 11000 |
| 5 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm3 | ＜30 |
| 6 | 本体漏风率 | % | ＜2 |
| 7 | 仓室数 | 个 | 2 |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 120 |
| 9 | 过滤面积 | m2 | 200 |
| 10 | 滤袋规格 | mm | Ø160x4000mm |
| 11 | 滤袋材质 |  | PPS+PTFE |
| 12 | 滤袋滤料单位重量 | g/ m2 | ≥500 |
| 13 | 滤袋滤料厚度 | mm | 2 |
| 14 | 滤袋产地 |  | 德国 |
| 15 | 滤袋允许连续正常使用温度 | ℃ | 80～180 |
| 16 | 滤袋瞬时最高工作温度 | ℃ | 200 |
| 17 | 除尘器的气布比 | m/min | 0.76 |
| 18 | 脉冲阀规格 |  | 2" |
| 19 | 脉冲阀数量 | 只 | 20 |
| 20 | 喷吹气源压力 | MPa | 0.3-0.6 |
| 21 | 气源品质 |  | 无油无水压缩空气 |
| 22 | 耗气量 | M3/阀次 | 0.2 |
| 23 | 单台除尘器灰斗数 | 个 | 1 |
| 24 | 灰斗接口尺寸 | mm | 300x300 |
| 25 | 保温层和保护层材料 |  | 岩棉/彩色外护板厚度 |
| 26 | 布袋除尘器设备阻力 | Pa | ＜1200 |

| 1*6t/h锅炉布袋除尘系统技术参数 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 每台炉配置的除尘器数目 | 套 | 1 |
| 2 | 最大处理风量 | Nm3/h | 18000 |
| 3 | 布袋除尘器允许入口烟气温度 | ℃ | 180 |
| 4 | 布袋除尘器正常入口粉尘浓度 | mg/Nm3 | 11000 |
| 5 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm3 | ＜30 |
| 6 | 本体漏风率 | % | ＜2 |
| 7 | 仓室数 | 个 | 2 |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 180 |
| 9 | 过滤面积 | m2 | 360 |
| 10 | 滤袋规格 | mm | Ø160x4000mm |
| 11 | 滤袋材质 |  | PPS+PTFE |
| 12 | 滤袋滤料单位重量 | g/ m2 | ≥500 |
| 13 | 滤袋滤料厚度 | mm | 2 |
| 14 | 滤袋产地 |  | 德国 |
| 15 | 滤袋允许连续正常使用温度 | ℃ | 80～180 |
| 16 | 滤袋瞬时最高工作温度 | ℃ | 200 |
| 17 | 除尘器的气布比 | m/min | 0.76 |
| 18 | 脉冲阀规格 |  | 2" |
| 19 | 脉冲阀数量 | 只 | 20 |
| 20 | 喷吹气源压力 | MPa | 0.3-0.6 |
| 21 | 气源品质 |  | 无油无水压缩空气 |
| 22 | 耗气量 | M3/阀次 | 0.2 |
| 23 | 单台除尘器灰斗数 | 个 | 2 |
| 24 | 灰斗接口尺寸 | mm | 300x300 |
| 25 | 保温层和保护层材料 |  | 岩棉/彩色外护板厚度 |
| 26 | 布袋除尘器设备阻力 | Pa | ＜1200 |

| 1*10t/h锅炉布袋除尘系统技术参数 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 每台炉配置的除尘器数目 | 套 | 1 |
| 2 | 最大处理风量 | Nm3/h | 30000 |
| 3 | 布袋除尘器允许入口烟气温度 | ℃ | 180 |
| 4 | 布袋除尘器正常入口粉尘浓度 | mg/Nm3 | 11000 |
| 5 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm3 | ＜30 |
| 6 | 本体漏风率 | % | ＜2 |
| 7 | 仓室数 | 个 | 2 |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 300 |
| 9 | 过滤面积 | m2 | 600 |
| 10 | 滤袋规格 | mm | Ø160x4000mm |
| 11 | 滤袋材质 |  | PPS+PTFE |
| 12 | 滤袋滤料单位重量 | g/ m2 | ≥500 |
| 13 | 滤袋滤料厚度 | mm | 2 |
| 14 | 滤袋产地 |  | 德国 |
| 15 | 滤袋允许连续正常使用温度 | ℃ | 80～180 |
| 16 | 滤袋瞬时最高工作温度 | ℃ | 200 |
| 17 | 除尘器的气布比 | m/min | 0.76 |
| 18 | 脉冲阀规格 |  | 2" |
| 19 | 脉冲阀数量 | 只 | 30 |
| 20 | 喷吹气源压力 | MPa | 0.3-0.6 |
| 21 | 气源品质 |  | 无油无水压缩空气 |
| 22 | 耗气量 | M3/阀次 | 0.2 |
| 23 | 单台除尘器灰斗数 | 个 | 3 |
| 24 | 灰斗接口尺寸 | mm | 300x300 |
| 25 | 保温层和保护层材料 |  | 岩棉/彩色外护板厚度 |
| 26 | 布袋除尘器设备阻力 | Pa | ＜1200 |

2.2、 脱硫系统主要技术参数

| 4t/h、 6t/h、10t/h锅炉脱硫系统技术参数 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 单位 | 参数指标 |
| 1 | 保证脱硫效率 | % | ≥98 |
| 2 | 入口烟气SO2含量 | mg/m3 | ≤1500 |
| 3 | 净化后烟气SO2含量 | mg/Nm3 | ≤200 |
| 4 | 净化后烟气含尘量 | mg/Nm3 | ≤30 |
| 5 | 系统总阻力 | Pa | ≤1200 |
| 7 | 液气比 | L/ m3 | 3 |
| 8 | 钙硫比 | Ca/S | 1.03 |
| 9 | 净烟气含水量 | mg/Nm3 | ≤75 |
| 10 | 净烟气排放温度 | ℃ | ＞55 |
| 注：锅炉性能应国家相关质量标准，烟尘初始浓度及烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13223-2011规定。 |

二、第二包:

『第一部分』：三、四、八、十、十一、十三号供热站4台10t/h、7台6t/h燃煤锅炉环保改造；

1、设备清单：

1.1、除尘系统：

| 7*6t/h锅炉除尘设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单台 数量 | 合计数量 | 备注 |
| 1 | 本体 | DMC-400 | 台 | 1 | 7 |  |
| 2 | 布袋 | φ160×4000 | 条 | 200 | 1400 | PPS+PTFE |
| 3 | 骨架 | φ155×3950 | 件 | 200 | 1400 | 有机硅处理 |
| 4 | 脉冲阀 | YM-2″ | 件 | 20 | 140 |  |
| 5 | 控制柜 |  | 台 | 1 | 7 | PLC+变频 |
| 6 | 主风机 |  | 套 | 1 | 7 | 变频 |
| 7 | 卸料器 | 300*300 | 台 | 2 | 14 |  |
| 8 | 保温 |  | 套 | 1 | 7 |  |
| 9 | 旁通 |  | 套 | 2 | 14 |  |

| 4*10t/h锅炉除尘设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单台 数量 | 合计数量 | 备注 |
| 1 | 本体 | DMC-600 | 台 | 1 | 4 |  |
| 2 | 布袋 | φ160×4000 | 条 | 300 | 1200 | PPS+PTFE |
| 3 | 骨架 | φ155×3950 | 件 | 300 | 1200 | 有机硅处理 |
| 4 | 脉冲阀 | YM-2″ | 件 | 20 | 80 |  |
| 5 | 控制柜 |  | 台 | 1 | 4 | PLC+变频 |
| 6 | 主风机 |  | 套 | 1 | 4 | 变频 |
| 7 | 卸料器 | 300*300 | 台 | 2 | 8 |  |
| 8 | 保温 |  | 套 | 1 | 4 |  |
| 9 | 旁通 |  | 套 | 2 | 8 |  |

1.2、脱硫系统：

| 7*6t/h锅炉脱硫设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 单台数量 | 合计数量 | 备 注 |
| 1 | 脱硫塔本体 | δ=6mm， φ2000×15000mm | 碳钢，玻璃鳞片 | 座 | 1 | 7 | 含加强圈，人孔法兰。 |
| 2 | 浆液循环箱 | δ=6mm，V=2m³ | 碳钢，防腐 | 套 | 1 | 7 |  |
| 3 | 循环泵 | Q=36m³/h，H=25m，4kw | 耐磨，防腐 | 台 | 2 | 14 |  |
| 4 | 喷淋层 | DN40 | 316L | 层 | 3 | 21 |  |
| 5 | 除雾器 | Φ2000mm | 增强聚丙烯 | 层 | 1 | 7 |  |
| 6 | 气流均布板 |  |  | 套 | 1 | 7 |  |
| 7 | 喷嘴 | RP6 |  | 只 | 21 | 147 |  |
| 8 | 浆液循环管路 | 配套 | 316L | 批 | 1 | 7 |  |
| 9 | 清洗层 |  |  | 层 | 2 | 14 |  |
| 10 | 阀门 | 配套 | 耐磨，防腐 | 批 | 1 | 7 |  |
| 11 | 电控 | TXL |  | 台 | 1 | 7 |  |
| 4*10t/h锅炉脱硫设备 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 单台数量 | 合计数量 | 备 注 |
| 1 | 脱硫塔本体 | δ=6mm， φ2500×18000mm | 碳钢，玻璃鳞片 | 座 | 1 | 4 | 含加强圈，人孔法兰。 |
| 2 | 浆液循环箱 | δ=6mm，V=2m³ | 碳钢，防腐 | 套 | 1 | 4 |  |
| 3 | 循环泵 | Q=36m³/h，H=25m，4kw | 耐磨，防腐 | 台 | 2 | 8 |  |
| 4 | 喷淋层 | DN40 | 316L | 层 | 3 | 12 |  |
| 5 | 除雾器 | Φ2500mm | 增强聚丙烯 | 层 | 1 | 4 |  |
| 6 | 气流均布板 |  |  | 套 | 1 | 4 |  |
| 7 | 喷嘴 | RP6 |  | 只 | 21 | 84 |  |
| 8 | 浆液循环管路 | 配套 | 316L | 批 | 1 | 4 |  |
| 9 | 清洗层 |  |  | 层 | 2 | 8 |  |
| 10 | 阀门 | 配套 | 耐磨，防腐 | 批 | 1 | 4 |  |
| 11 | 电控 | TXL |  | 台 | 1 | 4 |  |

- 技术参数：

2.1、  除尘系统

| 1*6t/h锅炉布袋除尘系统技术参数 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 每台炉配置的除尘器数目 | 套 | 1 |
| 2 | 最大处理风量 | Nm3/h | 18000 |
| 3 | 布袋除尘器允许入口烟气温度 | ℃ | 180 |
| 4 | 布袋除尘器正常入口粉尘浓度 | mg/Nm3 | 11000 |
| 5 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm3 | ＜30 |
| 6 | 本体漏风率 | % | ＜2 |
| 7 | 仓室数 | 个 | 2 |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 180 |
| 9 | 过滤面积 | m2 | 360 |
| 10 | 滤袋规格 | mm | Ø160x4000mm |
| 11 | 滤袋材质 |  | PPS+PTFE |
| 12 | 滤袋滤料单位重量 | g/ m2 | ≥500 |
| 13 | 滤袋滤料厚度 | mm | 2 |
| 14 | 滤袋产地 |  | 德国 |
| 15 | 滤袋允许连续正常使用温度 | ℃ | 80～180 |
| 16 | 滤袋瞬时最高工作温度 | ℃ | 200 |
| 17 | 除尘器的气布比 | m/min | 0.76 |
| 18 | 脉冲阀规格 |  | 2" |
| 19 | 脉冲阀数量 | 只 | 20 |
| 20 | 喷吹气源压力 | MPa | 0.3-0.6 |
| 21 | 气源品质 |  | 无油无水压缩空气 |
| 22 | 耗气量 | M3/阀次 | 0.2 |
| 23 | 单台除尘器灰斗数 | 个 | 2 |
| 24 | 灰斗接口尺寸 | mm | 300x300 |
| 25 | 保温层和保护层材料 |  | 岩棉/彩色外护板厚度 |
| 26 | 布袋除尘器设备阻力 | Pa | ＜1200 |

| 1*10t/h锅炉布袋除尘系统技术参数 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 每台炉配置的除尘器数目 | 套 | 1 |
| 2 | 最大处理风量 | Nm3/h | 30000 |
| 3 | 布袋除尘器允许入口烟气温度 | ℃ | 180 |
| 4 | 布袋除尘器正常入口粉尘浓度 | mg/Nm3 | 11000 |
| 5 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm3 | ＜30 |
| 6 | 本体漏风率 | % | ＜2 |
| 7 | 仓室数 | 个 | 2 |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 300 |
| 9 | 过滤面积 | m2 | 600 |
| 10 | 滤袋规格 | mm | Ø160x4000mm |
| 11 | 滤袋材质 |  | PPS+PTFE |
| 12 | 滤袋滤料单位重量 | g/ m2 | ≥500 |
| 13 | 滤袋滤料厚度 | mm | 2 |
| 14 | 滤袋产地 |  | 德国 |
| 15 | 滤袋允许连续正常使用温度 | ℃ | 80～180 |
| 16 | 滤袋瞬时最高工作温度 | ℃ | 200 |
| 17 | 除尘器的气布比 | m/min | 0.76 |
| 18 | 脉冲阀规格 |  | 2" |
| 19 | 脉冲阀数量 | 只 | 30 |
| 20 | 喷吹气源压力 | MPa | 0.3-0.6 |
| 21 | 气源品质 |  | 无油无水压缩空气 |
| 22 | 耗气量 | M3/阀次 | 0.2 |
| 23 | 单台除尘器灰斗数 | 个 | 3 |
| 24 | 灰斗接口尺寸 | mm | 300x300 |
| 25 | 保温层和保护层材料 |  | 岩棉/彩色外护板厚度 |
| 26 | 布袋除尘器设备阻力 | Pa | ＜1200 |

2.2、 脱硫系统主要技术参数

| 6吨、10t/h锅炉脱硫系统技术参数 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 单位 | 参数指标 |
| 1 | 保证脱硫效率 | % | ≥98 |
| 2 | 入口烟气SO2含量 | mg/m3 | ≤1500 |
| 3 | 净化后烟气SO2含量 | mg/Nm3 | ≤200 |
| 4 | 净化后烟气含尘量 | mg/Nm3 | ≤30 |
| 5 | 系统总阻力 | Pa | ≤1200 |
| 7 | 液气比 | L/ m3 | 3 |
| 8 | 钙硫比 | Ca/S | 1.03 |
| 9 | 净烟气含水量 | mg/Nm3 | ≤75 |
| 10 | 净烟气排放温度 | ℃ | ＞55 |
| 注：锅炉性能应国家相关质量标准，烟尘初始浓度及烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13223-2011规定。 |

『第二部分』：十四号供热站1台30t/h、1台20t燃煤锅炉环保改造

1、设备清单：

| 十四号站（1*20t/h+1*30t/h）脱硫脱硝 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 烟气吸收系统 | 含反应塔喷淋等 | 套 | 1 | 双塔合一，含玻璃鳞片防腐 |
| 2 | 还原剂制备系统 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 烟气循环系统 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 废液收集系统 |  | 层 | 1 |  |
| 5 | 除雾系统 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 电气控制 |  | 套 | 1 | PLC，不含消防报警 |
| 7 | 仪表自控 |  | 套 | 1 | 不含CEMS |
| 8 | 管道阀门 |  | 批 | 1 | 具体工况 |
| 9 | 其它附件 | 挡板、接头、膨胀节等 | 批 | 1 |  |
| 十四号站1*20t/h+1*30t/h袋式除尘器 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 本体及过滤系统 | 设备主体 | LCMD-1980 | 40 | 吨 |  |
|  |  | 花板组件 | δ=6mm | 1 | 套 |  |
|  |  | 布袋 | Ø160×6000 | 660 | 条 |  |
|  |  | 骨架 | Ø155×5950 | 660 | 个 | 有机硅喷涂 |
|  |  | 储气罐 | 1.0m³ | 1 | 件 |  |
| 2 | 清灰系统 | 电脉冲磁阀 | 3 "直角阀 | 66 | 个 | 袋配进口膜片 |
|  |  | 喷吹系统 | Ø89 | 66 | 套 |  |
|  |  | 离线阀 | Ø100 | 6 | 套 | 含提升阀 |
|  |  | 气包 | 专用 | 2 | 个 |  |
|  |  | 油水分离器 | 专用 | 2 | 个 |  |
|  |  | 空气炮 | 专用 | 4 | 套 |  |
|  |  | 手动插板阀 | 300x300 | 4 | 件 |  |
| 3 | 旁路系统 | 旁路阀 | Ø1200 | 2 | 套 |  |
| 4 | 控制系统 | 压差变送器 |  | 1 | 件 |  |
|  |  | 料位计 |  | 4 | 件 | 射频导纳 |
|  |  | 控制柜 | PLC | 1 | 套 |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 5 | 其它 | 本体安装线缆及桥架 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 楼梯及平台 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 保温 |  | 360 | ㎡ |  |
|  |  | 辅助材料 |  | 1 | 套 | 包括油漆、螺丝及气源管等 |

- 技术参数：

2.1、除尘系统

| 20t/h锅炉布袋除尘系统技术参数 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 每台炉配置的除尘器数目 | 套 | 1 |
| 2 | 最大处理风量 | Nm3/h | 70000 |
| 3 | 布袋除尘器允许入口烟气温度 | ℃ | 180 |
| 4 | 布袋除尘器正常入口粉尘浓度 | mg/Nm3 | 11000 |
| 5 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm3 | ＜30 |
| 6 | 本体漏风率 | % | ＜2 |
| 7 | 仓室数 | 个 | 6 |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 448 |
| 9 | 过滤面积 | m2 | 1980 |
| 10 | 滤袋规格 | mm | Ø160x6000mm |
| 11 | 滤袋材质 |  | PPS+PTFE |
| 12 | 滤袋滤料单位重量 | g/ m2 | ≥500 |
| 13 | 滤袋滤料厚度 | mm | 2 |
| 14 | 滤袋产地 |  | 德国 |
| 15 | 滤袋允许连续正常使用温度 | ℃ | 80～180 |
| 16 | 滤袋瞬时最高工作温度 | ℃ | 200 |
| 17 | 除尘器的气布比 | m/min | 0.76 |
| 18 | 脉冲阀规格 |  | 2" |
| 19 | 脉冲阀数量 | 只 | 30 |
| 20 | 喷吹气源压力 | MPa | 0.3-0.6 |
| 21 | 气源品质 |  | 无油无水压缩空气 |
| 22 | 耗气量 | M3/阀次 | 0.2 |
| 23 | 单台除尘器灰斗数 | 个 | 4 |
| 24 | 灰斗接口尺寸 | mm | 300x300 |
| 25 | 保温层和保护层材料 |  | 岩棉/彩色外护板厚度 |
| 26 | 布袋除尘器设备阻力 | Pa | ＜1200 |

| 30t/h锅炉布袋除尘系统技术参数 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 每台炉配置的除尘器数目 | 套 | 1 |
| 2 | 最大处理风量 | Nm3/h | 90000 |
| 3 | 布袋除尘器允许入口烟气温度 | ℃ | 180 |
| 4 | 布袋除尘器正常入口粉尘浓度 | mg/Nm3 | 11000 |
| 5 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm3 | ＜30 |
| 6 | 本体漏风率 | % | ＜2 |
| 7 | 仓室数 | 个 | 6 |
| 8 | 滤袋数量 | 条 | 660 |
| 9 | 过滤面积 | m2 | 1980 |
| 10 | 滤袋规格 | mm | Ø160x6000mm |
| 11 | 滤袋材质 |  | PPS+PTFE |
| 12 | 滤袋滤料单位重量 | g/ m2 | ≥500 |
| 13 | 滤袋滤料厚度 | mm | 2 |
| 14 | 滤袋产地 |  | 德国 |
| 15 | 滤袋允许连续正常使用温度 | ℃ | 80～180 |
| 16 | 滤袋瞬时最高工作温度 | ℃ | 200 |
| 17 | 除尘器的气布比 | m/min | 0.76 |
| 18 | 脉冲阀规格 |  | 2" |
| 19 | 脉冲阀数量 | 只 | 30 |
| 20 | 喷吹气源压力 | MPa | 0.3-0.6 |
| 21 | 气源品质 |  | 无油无水压缩空气 |
| 22 | 耗气量 | M3/阀次 | 0.2 |
| 23 | 单台除尘器灰斗数 | 个 | 4 |
| 24 | 灰斗接口尺寸 | mm | 300x300 |
| 25 | 保温层和保护层材料 |  | 岩棉/彩色外护板厚度 |
| 26 | 布袋除尘器设备阻力 | Pa | ＜1200 |

2.2、脱硫脱硝系统

| 1*20t/h+1*30t/h脱硫脱硝技术参数 |
| --- |
| 序号 | 指标项目 | 单位 | 参数指标 |
| 1 | 二氧化硫原始最高浓度 | mg/Nm3 | 1600max |
| 2 | 脱硫效率 | % | ≥98 |
| 3 | 脱硝效率 | % | ≥90 |
| 4 | SO2排放浓度 | mg/Nm3 | ＜200 |
| 5 | SO2排放浓度（干基，6%O2） | Nm3 | ＜200mg |
| 6 | 净烟气液滴 | Nm3 | ＜200mg |
| 7 | 钙硫比 | Ca/S | 1.03 |
| 8 | 脱硫除尘系统总阻力 | Pa | ≤1200 |
| 9 | 脱硫装置负荷适应范围 | % | 40~120 |
| 10 | 脱硫装置废水排放量 | m3/h | 1 |
| 11 | 整机设备可利用率 | % | ＞98 |

三、除尘脱硫脱硝系统主要技术要求

为满足省、市级地方环保部门规定的大气污染物超低排放要求，本项目新建脱硫脱硝工艺按二氧化硫和氮氧化物出口排放浓度＜200mg/Nm3设计，脱硫技术必须采用成熟先进的低温湿法脱硫、脱硝，一塔双循环，两炉一塔，同时实现脱硫脱硝。本项目不接受其它方法的脱硫脱硝技术或工艺。考虑到未来2年的环保标准，提高排放要求，投标方提供的本项目建设方案必须具有不改变脱硫脱硝装置的情况下能够提高烟气脱硫脱硝治理效率的需求，实现更低要求的达标排放。

本项目经过烟气脱硫脱硝后保证锅炉烟气排放指标：SO2排放浓度≤200mg/Nm3，NOX排放浓度≤200mg/Nm3；未来氮氧化物脱硝提效后净化效率不低于90%，二氧化硫脱硫净化效率不低于98%。

脱硫脱硝吸收塔采用逆流喷淋空塔、塔内脱硫脱硝双循环，塔内氧化，吸收塔体采用碳钢加玻璃鳞片防腐。脱硫塔入口设入口烟气挡板门。

四、主要设计原则

投标方设计制造的烟气处理设备应具有先进性、高性能价格比、高效率、高控制性、调节灵活、启停特性好，可长期满足安全、经济、满负荷运行，并易于检修维护等特点。项目完工后锅炉烟气排放达到超低排放标准： SO2、NOX＜200mg/Nm3和NOX＜200mg/Nm3。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本技术任务书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

投标方须执行本技术任务书所列标准。如有矛盾，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

投标方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责，即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。

设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

脱硫、脱硝系统的总体设计原则是确保较高的脱硫、脱硝效率、较高的可用率，并保证安全可靠，对锅炉的运行操作无影响。为此，采用技术上成熟的工艺、操作上可靠性较高的设备是十分必要的。

1．布袋除尘装置的设计原则：

（1）满足国家、行业及当地对环保的要求，集中排放粉尘浓度＜30mg/Nm3；

（2）环保与生产相协调，不影响生产和设备检修；

（3）低投资、低运行成本、低故障率、高捕集率、高除尘效果；

（4） 除尘系统操作简单、管理方便。

2．烟气脱硫、脱硝装置的设计原则：

（1）相关国家排放标准设计、确保达标排放，烟气脱硫脱硝及烟尘同步治理，同步达标；

（2）脱硫脱硝副产物综合利用原则；

（3）脱硫脱硝剂的选择以廉价、运输方便为主；

（4）装置设计充分考虑系统的安全性、可靠性、先进性；

（5）系统阻力小、效率高，高效节能；

（6）按现有场地条件布置脱硫脱硝系统设备，力求紧凑合理，节约用地；

（7）尽量降低人工劳动负荷，使系统操作简便、易于维护；

（8）一次性投资合理，运行费用低；

（9）项目实施时采取必要的措施确保除尘脱硫脱硝系统不影响锅炉的正常运行。

## 3.设计指标

| 序号 | 指标项目 | 单位 | 参数指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | Nm3 | ＜30mg |
| 1 | 二氧化硫原始最高浓度 | mg/Nm3 | 1600max |
| 2 | 设计脱硫效率 | % | ＞97.9 |
| 3 | 保证SO2排放浓度 | mg/Nm3 | ＜30 |
| 4 | 钙硫比 | Ca/S | 1.03 |
| 5 | 脱硫除尘系统总阻力 | Pa | ≤1200 |
| 6 | 脱硫装置负荷适应范围 | % | 40~120 |
| 7 | 脱硫装置废水排放量 | m3/h | 1 |
| 8 | 整机设备可利用率 | % | ＞98 |

### 4 .工艺流程

## （1）工艺流程的确定

根据脱硫、脱硝系统项目的要求，脱硫工艺采用成熟的纳米高分子氧化法工艺，一塔双效，同时实现脱硫脱硝。装置包括氧化剂储存和制备添加系统、脱硫、脱硝吸收塔系统、吸收塔排放及浆液循环系统、氧化空气系统、工艺水系统、排浆及石膏脱水系统、电气系统、仪表及自动控制系统。严格按招标要求，必须严格满足以下要求指标：

| 序 号 | 类 型 | 单塔双循环 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高脱硫效率 | ≥98% |
| 2 | 最高脱硝效率 | ≥90% |
| 3 | SO2排放浓度（干基，6%O2） | ＜200mg/Nm3 |
| 4 | 净烟气液滴 | ＜200mg/Nm3 |

## （2）氧化剂

#### 氧化剂采用产品的方案，仅用水泵送至脱硫塔与烟气接触，吸收烟气中的SO2 和NOX。从厂区外采购的经过混合机与水充分混合制成氧化剂浆液，浓度为：20%—30%。浆液由给料泵输送至吸收塔，供脱硫脱硝循环使用。根据循环浆液pH值的变化，适时补充新鲜的氧化剂浆液。脱硫脱硝所需要的浆液量根据锅炉负荷、烟气的SO2 和NOX浓度联合控制。

### （3） 吸收原理

吸收液通过喷嘴雾化喷入吸收塔，分散成细小的液滴并覆盖吸收塔的整个断面。这些液滴与塔内烟气逆流接触，发生传质与吸收反应，烟气中的SO2、SO3、NOX及HCl 、HF被吸收。

#### （4）烟气吸收循环系统

a.系统描述

单塔双循环工艺是吸收塔底浆池→循环泵→喷淋层→吸收塔底浆池构成浆液循环，此级循环的脱硫脱硝率一般控制在50%—75%，循环浆液PH低，该循环使脱硫形成的亚硫酸钙氧化彻底和脱硫剂充分溶解。单塔双循环脱硫脱硝达到95%以上。通过上述工艺实现了两级循环浆液的性质以不同控制和脱硫反应条件的分步控制，适用于中、高含硫量煤、脱硫率要求高等情况。

吸收塔顶部布置除雾器，可以分离烟气中绝大部分浆液雾滴，使净烟气中的液滴含量≤50mg/Nm3，烟气夹带出的雾滴经收集后均返回吸收塔底部中。每层除雾器都安装了冲洗水管，通过控制工艺水泵进行冲洗，在去除除雾器表面上的结垢的同时还可以补充因烟气饱和而带走的水份，以维持吸收塔内要求的液位。

烟气逆流经过循环浆液喷淋区以及除雾器冲洗区将不可避免的夹带小的液滴，随着烟气排放高度的升高，烟气的温度将逐渐降低，此时的饱和湿烟气将析出一部分水分，这些水将沿着烟囱壁返回吸收塔。投标方在设计吸收塔直径时要充分考虑较小的烟气流速，同时采用的高效除雾器以保证烟气尽可能的少携带出液滴；因此冷凝水量对除雾器所造成的反冲洗影响是可以忽略不计的。

b.技术要求

脱硫脱硝后的烟气夹带的液滴在吸收塔出口的除雾器中收集，使净烟气的液滴含量不超过50mg/Nm3。吸收塔和整个浆液循环系统、氧化空气系统尽可能优化设计，能适应锅炉负荷的变化，保证脱硫脱硝效率及其他各项技术指标达到合同要求。

烟气吸收循环系统包括：吸收塔、吸收塔浆液循环及搅拌、烟气除雾和氧化空气等几个部分，还包括辅助的放空、排空设施。

c.吸收塔设计原则

吸收塔采用喷淋塔，每站两炉配1塔。

吸收塔由投标方按设备总体供货，包括吸收塔壳体、喷嘴、配管及所有内部构件、吸收塔浆池搅拌器、除雾器、塔体防腐及与吸收塔壳体连接的平台扶梯、保温紧固件等。塔体安装成形符合设计和标准要求，塔内防腐材料供应和施工由投标方在现场完成。

吸收塔系统还包括所有必需的就地和远方测量装置, 至少应提供足够的吸收塔液位、pH值、温度、压力、除雾器压差等测点，以及石灰石浆液和石膏浆液的流量测量装置。吸收塔应进行全塔保温设计。

投标方将在技术协议中详细说明保证吸收塔安全运行的技术措施(包括材质,如何保证气流均匀，防结垢及防堵塞措施等)吸收塔设计还应考虑除雾器及其塔内部件检修维护时所必须的起吊措施。

吸收塔外部根据运行操作、检修、维护、巡检等工作需要合理设置平台、扶梯和栏杆。为避免吸收塔外部平台和扶梯在使用时对塔内防腐层产生不利影响，这些平台和扶梯与吸收塔外壁之间的连接采用螺栓连接，不允许这些平台和扶梯直接焊到吸收塔外壁上。

吸收塔系统还包括所有必需的就地和远方测量装置，提供足够的吸收塔液位、PH值（至少两个）、温度、压力、除雾器压差等测点，以及浆液的流量测量装置。

d.内衬与特殊合金材料

吸收塔喷淋层区域段采用不锈钢复合板：2mm双相不锈钢2205+14mm碳钢Q235B；其余吸收塔壳体均由碳钢制做，塔体内表面进行衬玻璃鳞片的防腐设计。所有没有进行内衬防腐处理而又与浆液或烟气冷凝液相接触的金属设备和部件，由耐酸腐蚀不锈钢/合金钢制作。

吸收塔内烟气入口位置不设雨棚等装置，吸收塔入口倾斜不小于15°，入口烟道不小于1.5米的长度（以该入口段玻璃鳞片防腐边缘至吸收塔入口连接处的外筒壁之间的最短长度计），保证喷淋浆液不会倒灌。

塔内采用鳞片树脂防腐（原材料进口），其最低要求如下：

喷淋层及以下至少4mm。除雾器层及上部至少2mm。

由投标方提供的C276（镍基合金）材料，必须提供权威部门出具的金属材料材质检测报告书。吸收塔入口段烟道2m长材料应采用6mm碳钢贴敷2mm厚的C276。吸收塔内螺栓、螺母等至少采用抗腐蚀的不锈钢的材料制造。所有材料的选择应由投标方根据经验推荐, 并经招标方同意。在衬里完成后不允许任何种类的设备的焊接。

根据吸收塔内各部位的运行工况和工作环境等特点，对吸收塔内部各构件进行合理选材和适当的防腐设计。吸收塔体及内构件的防腐采用内衬玻璃鳞片防腐。具体要求如下：

内支撑梁采用3.0～3.5mm的乙烯基酯玻璃磷片防腐，外加2层玻璃毡整体包覆增强。持液槽中设有氧化喷枪和吸收塔搅拌器，采用厚度为3.0～3.5mm的玻璃磷片衬里。

HCM-1脱硫烟道专用鳞片胶泥，是针对烟气脱硫(FGD)装置而研发的系列专用鳞片类耐蚀材料。它是由高度耐蚀、耐高温、高韧性的乙烯基酯树脂为主成膜物，配以特殊表面处理的鳞片材料、相关助剂，与其它耐腐蚀颜填料加工而成，物料呈糊状。 吸收塔防腐层总的使用寿命不低于20年。

e.浆液喷淋系统设计原则

吸收塔内部浆液喷淋系统由分配管网和喷嘴组成，单元制设计，每层喷淋系统和1台循环泵连接。喷淋系统的设计能合理分布要求的喷淋量，使烟气流向均匀，并确保氧化剂浆液与烟气充分接触和反应。

浆液喷淋系统采用优质的防腐材料或内衬丁基橡胶的管道，结构上有内衬层、结构层及外保护层三部分。内衬层内表面富树脂层树脂含量95%左右，应采用乙烯基树脂。内衬层和外保护层均加有耐磨填料，最大降低管件在工作时的磨损，水力学性能优良，保证喷淋管内部不结垢。管道内表面光滑，内壁绝对粗糙度小于0.0084mm。浆液喷淋系统管道的寿命应不少于15年。其结构强度保证其应有的强度和刚度，使其弧垂不影响喷射方向和喷射角度；配管两端的支架能满足温度变化的自由膨胀；配管的结构能保证不与烟气流产生共振。

f.吸收塔浆液搅拌系统

吸收塔浆液搅拌系统能防止浆液沉淀结垢，其设计和布置考虑氧化空气的最佳分布和浆液的充分氧化。投标方保证满足浆液的氧化等要求。

吸收塔浆池、浆液箱、事故浆液箱、回收浆液箱及其它所有储存浆液的箱、罐、池应配有搅拌设备，以防止浆液沉降结块，投标方将提供搅拌设备的设计标准。

在设计中尽可能采用标准型搅拌器，所有搅拌器能长期连续运行。

所有接触被搅拌流体的搅拌器部件，必须选用适应被搅拌流体的特性的材料，包括具有耐磨损和腐蚀的性能。

每台搅拌器及其附属设备的布置方式应能便于进行操作、维修和拆卸等工作，而且不能中断脱硫脱硝吸收塔有关装置的运行。

g.除雾器

除雾器安装在吸收塔上部三级屋脊式除雾器；用以分离净烟气夹带的雾滴。除雾器的设计保证其具有较高的可利用性和良好的去除液滴效果。除雾器出口烟气湿度不大于75mg/Nm3(干基)。除雾器的设计应保证其具有较高的可利用性和良好的去除液滴效果。

除雾器将以单个组件进行安装。而且组件能通过附近的吸收塔人孔门进入。

所有除雾器组件、冲洗水管和冲洗喷嘴应易于靠近进行检修和维护。设计的除雾器支撑梁可作为维修通道。

h.吸收塔浆液循环泵

吸收塔循环泵满足如下特殊要求：

循环泵将吸收塔浆液持液槽内或塔外浆液箱的循环浆液循环送至喷嘴，循环泵应单元制设置,每台循环泵对应一层喷嘴。设置循环泵2台，配套电机功率：37~45kW；每台循环泵对应1层喷淋层。在脱硫脱硝装置运行时能根据锅炉负荷和排烟气中SO2和NOX的含量，通过改变循环泵运行台数来调节循环水量，以使脱硫装置运行经济化。

循环泵为卧式双相钢合金离心泵，并且至少按40g/l 的氯采用采用 .2雾器除去水雾后，再接入主烟道经烟囱排入大气。在主、考核离子浓度进行选材，泵壳、叶轮材质不低于：泵壳材质：Cr30A合金；叶片材质：Cr30A合金；密封材质：316L。循环泵配有油位指示器、机械密封、联轴器罩和泄漏液收集设备等其他附件。

所有的浆液泵、废水泵应为采用引进技术材料和引进技术生产的烟气脱硫专用的全金属卧式离心泵，根据工位的不同，叶轮不得低于Cr30A或2605材质要求，泵体、泵盖、出入口不得低于Cr30A或材质要求，并能承受PH4、Cl离子60000ppm。

所有浆液循环泵、废水泵的密封形式必须采用带内冷却水的单端或双端机械密封，机械密封金属的材质为316L。

循环泵及进口阀门应能够由DCS开启和关闭。

循环泵为离心泵，叶轮由防磨防腐蚀材料制成。

循环泵应配有油位指示器、机械密封、联轴器罩和泄漏液收集设备等其他附件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 循环泵便于拆换和维修，配置整体底盘或安装框架。

i.氧化风机

每套系统设置2台罗茨氧化风机，1运1备。氧化风机流量为吸收塔所需流量的100%，容量裕量不低于10%，压力损失考虑管道阻力及液面阻力后留有20%的余量。

氧化风机应能提供足够的氧化空气，氧化风管应布置合理，使吸收塔内的亚硫酸钙充分转化成硫酸钙，保证石膏品质和脱硫效率符合性能保证要求。

氧化风机组的保护与控制由DCS实现。

#### （5）工艺水和废水处理系统

a.工艺水系统满足脱硫、脱硝装置正常运行和事故工况下脱硫工艺系统的用水。

工艺水箱的有效容积按“1×30t/h”锅炉脱硫装置正常运行1小时的最大工艺水耗量设计。

优化工艺水系统的设计，节约用水。设备、管道及箱罐的冲洗水和设备的冷却水回收至沉淀池或浆液集液槽重复使用。

b.废水排放标准

废水处理的最终水质达到国家污水综合排放标准（GB8978-1996）要求的一级标准。

| 污染物 | 排放浓度（mg/l） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PH | 6～9 |  |
| 悬浮物（SS） | ＜70 |  |
| 化学需氧量（COD） | ＜100 |  |
| 氟化物（以F计） | ＜10 |  |
| 硫化物（以S计） | ＜1.0 |  |
| 石油类 | ＜5 |  |

#### （6）管道和阀门系统

a.设计原则

管道设计时充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损，选用恰当的管材(如PP材料、衬胶钢管、不锈钢钢管、合金钢钢管等)、阀门和附件。

介质流速的选择既要考虑避免浆液沉淀，同时又要考虑管道的磨损和压力损失尽可能小。

管道设计应符合最新版本国家标准的要求，或根据由招标方认可的其他最新版本的标准进行设计，包括所有管道、补偿器、管件和管道支吊架。全部管道系统应包括所有管材、旁路、排空、焊接头、支撑环、法兰、螺栓材料、垫片、管道支架、弹簧支柱、衔铁、滚轴、膨胀弯头和所有形式的支撑。

管道设计时应充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损，应借鉴以前应用于类似脱硫装置上的成功经验，选用恰当的管材、阀门和附件。投标方将按设计标准，合理确定各管道系统的设计参数。介质流速的选择既要考虑避免浆液沉淀，同时又要考虑管道的磨损和压力损失尽可能小。

浆液管道的设计、安装要考虑坡度，以便于冲洗后彻底排放干净。管道及附件的布置设计必须满足脱硫脱硝装置施工及运行维护的要求, 并应避免与其它设施发生碰撞。

管道系统的布置设计应能承受各种荷载和应力。投标方将计算所有主要管道的热膨胀位移和应力,并且确保管道作用在设备上的力和力矩在规定的范围之内。

所有管道的布置和支吊架设计应便于检修维护与保温安装。在与设备连接处提供法兰短管件，以减少维修要求的管道拆卸工作。

无内衬管道用焊接连接, 内衬管道用法兰连接。

浆液管道应防止磨损和腐蚀，防止浆液沉淀的形成。浆液管道流速应为2-3m/s。浆液管应配备自动冲洗和排水系统。在装置关闭和停运期间，对浆液管道系统的各个设施必须进行排放和冲洗。甚至在短期停运时，也必须进行必要的排放和冲洗，而且由FGD-DCS控制系统远方控制完成。

b.技术要求

1）概述

以下给出了用于不同介质的管道材料，作为最低要求。

浆液和含氯液体：碳钢衬胶/PP。

吸收塔循环管：碳钢衬胶/PP。

工艺水：普通碳钢管

冷却水：碳钢管

脱硫剂：不锈钢管/PP

仪用空气：不锈钢管

2）浆液管道

浆液管道防止磨损和腐蚀，防止浆液沉淀的形成，浆液管道的设计布置留有适当的坡度。浆液管配备自动冲洗和排水系统。在装置关闭和停运期间，对浆液管道系统的各个设施必须能够进行排放和冲洗。输送浆液管道的布置尽可能短，尽量减少弯头数量，以避免浆液在管道中沉淀。

浆液管线布置无死区存在，布置角度考虑在事故时管线中的浆液依靠自身重量能排空，以避免管道堵塞。浆液管线（包括监测表计）设计有清洗系统和低位排水系统。

3）阀门

阀门的设计、制造、试验及安装将采用中国最新的标准，进口阀门采用相应的国际标准，并提交招标方确认。如果本节提出的要求比确认的标准更严格，则按本节要求执行。所有阀门设计选型应适合于介质特性和使用条件。浆液系统的阀门必须考虑介质的磨损和腐蚀。

功能相同、运行条件相同的阀门应能够互换，阀门的规格应尽量统一，尽量减少阀门的种类。阀门的设计压力等级比管道的设计压力高一等级。

所有阀门应符合下列要求：

布置在户外的阀门，其电动执行机构密封性在IP67及以上。

除工艺水系统外，所有阀门不采用灰铸铁制作。

在真空状态下工作的阀门，宜采用平行双密封的真空隔膜阀，不采用水封阀。

重要的和浆液浓度高的调节阀和减压阀均设置旁路阀门。

所有浆液管道阀门的阀板和阀杆应为防腐防磨的合金钢；所有浆液管道阀门的阀板和阀杆做成一个完整件。

阀门的布置应便于操作和维护，阀门的门杆应垂直布置。

所有电动执行机构在满负荷非平衡压力下应能顺利开关阀门，全部电动阀门装配有手轮，以便在满负荷非平衡压力下进行紧急手动操作。安装在室外的所有阀门应尽可能集中布置，并设有防雨防晒等措施。

阀门应选用成熟可靠的产品，功能相同、运行条件相同的阀门将能够互换，阀门的规格尽量统一，尽量减少阀门的种类和厂家数量。浆液系统的阀门必须考虑介质的磨损和腐蚀。压缩空气系统的阀门采用不锈钢阀门。有关阀门的设计满足系统自动运行和控制要求。

所有阀门设计选型应适合于介质特性和使用条件。浆液系统的阀门必须考虑介质的磨损和腐蚀。

接触浆液的阀门必须采用湿法脱硫专用阀门。

合理设计控制阀，特别是对于阀座表面，必须使用耐磨损和液流气蚀的材料。在各种运行条件下，每个控制阀的寿命不低于20000小时。无论在何种条件下，阀体在运行8000小时前不会发生重大磨损或功能障碍。

投标方提供所有阀门至少符合下列要求：

- 对于工作介质为浆液或循环浆液的调节阀：在阀门通径不大于65mm时，调节阀采用具有良好调节性能的V型球阀，其阀球采用防腐耐磨的陶瓷材料，阀壳采用不锈钢材料。在阀门通径大于65mm时，调节阀采用球阀或蝶阀。若选择球阀，采用具有良好调节性能的V型球阀，其阀球采用防腐耐磨的陶瓷材料，阀壳采用不锈钢材料；若选择蝶阀，蝶板材料采用1.4529。

- 对于工作介质为浆液或循环浆液的其它阀门，采用蝶阀，蝶板采用防腐耐磨的合金材料，材料不低于1.4529。脱硫废水的要求与浆液阀门相同。

- 重要的和浆液浓度高的调节阀和减压阀均设置旁路阀门。

- 在真空状态下工作的阀门，宜采用平行双密封的真空隔膜阀，不采用水封阀。

- 阀门的布置便于操作和维护，阀门的门杆尽量垂直布置。

（7）防腐

采用内衬玻璃鳞片是防腐的最重要措施，设计方应选用同类产品中优质成熟产品。

内衬玻璃鳞片的平均厚度至少为3.0mm。

在内衬玻璃鳞片完成后不允许任何种类的焊接。

设备壳体的相对的两面作上标记，在每一面顶部的醒目位置写下字体至少150mm高的以下文字“鳞片内衬，不允许焊接”。

吸收塔底部至喷淋区玻璃鳞片的厚度3mm，喷淋区应有相应的耐磨层结构，厚度不小于4mm。

脱硫系统的其他接触液体的箱罐，如需防腐，应采用玻璃鳞片、FRP增强。

# 5. 电气和仪表控制系统

本部分列出了电气系统和仪表控制系统的工作范围、相关技术规范。无论本招标书中是否作出了详细规定，投标方都设计并提供能够满足整个工程的设备，并满足国家和国际相关规范的安全、先进、完整的仪表和控制系统。投标方将负责本工程范围内电气系统和仪表控制系统的系统设计及安装设计，并负责范围内的设备、材料、安装、系统调试及用户培训，以及提供满足全厂控制系统要求的接口软、硬件和相应的配合工作。

## 5.1电气系统

### 5.1.1供电

电气部分（包含但不限于以下部分）

投标方将负责本工程脱硫岛工作范围内电气系统的系统设计、安装设计、设备及材料供货及安装、调试，电气系统包括：供配电系统、电气控制与保护、电气保护定值、直流系统、UPS系统、照明及检修系统、防雷接地系统及安全滑触线、通讯系统、电缆和电缆构筑物、电气设备布置等。

电气系统和电气设备的基本配置基于如下全面的考虑：

运行和检修人员的安全以及设备的安全可操作性和可靠性。

易于运行和检修。主要部件（重部件）能方便拆卸、复原和修理，同时提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。

相同（或相同等级）的设备和部件的互换性

### 5.1.2技术要求

对于有防晒、防雨、防尘、防沙、防酸等要求的电气设备，其外壳的防护等级根据实际情况确定。

安装于室外的就地控制箱、动力箱、照明配电箱、检修配电箱、安全变压器箱等电气箱柜均采用户外型，其防护等级不低于IP55。

10kV高压电气配电装置满足电气五防技术要求。低压配电盘柜、就地电源箱等有明显的带电提示标识并设置盘柜锁。

集中控制的重要电动机设就地事故按钮。事故按钮带有红色，配有保护罩或防护以防止误操作。事故按钮按下后能自动闭锁保持，需要钥匙或旋转才能复位。

- 电气一次系统

10kV盘柜选用KYN28柜

开关柜为金属外壳，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底用钢板封闭。

柜内所有主母线及下引线采用铜排，铜排接头部位要求镀银或搪锡。主母线上的每个连接点不应小于四个螺栓，分支小母线的每个连接不应少于两个螺栓，以保证回路接触电阻达到标准要求。

母线、断路器及电缆出线等主要设备应采用接地的金属隔板隔开的单独隔室。

开关柜外壳和金属隔板应可靠接地，设专用铜材接地导体，接地铜排应贯穿所有开关柜。

高压开关柜应具备防止误拉合断路器，防止带负荷分合隔离开关，防止带接地刀送电，防止带电合接地刀，防止误入带电间隔等五防措施。

开关柜应采取有效防止内电弧措施，发生内部故障，应能限制电弧的燃烧时间和燃烧范围，使其仅在故障间隔而不能扩展到其它间隔。

断路器、隔离开关及互感器，避雷器等电气设备的安装位置应便于运行中进行检查、巡视、检修，预防性试验及必要的更换等工作。

同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

真空断路器在一个可抽出的装置上，并带有拉出可动部分所必需的装置。

当小车完全拉出时，隔离接头完全断开，活门自动关闭，以防止操作人员接触带电部分。

设小车位置限位开关。观察孔应能观察断路器状态、储能状态的位置。

母线套筒由投标方成套供应，母线应有表面相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。

开关柜中均应有专用保护小室。

二次原件与高压带电部分应具有足够的安全距离，或可靠的防护措施，以保证在高压带电部分不停电情况下进行工作时，人员不触及运行的高压导电体。

测控装置和继电保护装置应有可靠的防震措施。

PT柜内安装电压监测仪。要求具备手车工作位置信号接点。

继电器室、电缆室加照明装置，照明电源电压为交流220V能便于运行人员观察其状况，照明灯位置应方便在运行中更换灯泡。柜上信号指示灯应选用节能、长寿命。柜门装设就地/远方就地转换开关，实现就地分、合闸功能。

连接片（压板）使用限位型。

所使用的二次插件须有定位装置，反向时带电部分不得接触,并有方向标志。

手车在工作位置时，二次插件插头不得拔出。

电流互感器电流回路中的地线必须引到保护室内端子排上接地，外壳接地在柜内就近接地。

每个元件的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各元件并能完成折卸、更换工作。盘内所有设备的布置应考虑在不需要专用工具的情况下方便地接触其接线端子，接线端子号应清晰可见。

弹簧储能回路中，用于闭锁合闸操作及储能信号的接点不应使用重动接点。

应采用信号灯位监视断路器的分闸状态、合闸状态和已储能状态。

出线接地刀闸应装设行程开关，可发出接地刀闸的位置信号。

（2）电气二次系统

直流系统

脱硫岛设置一套220V直流系统，220V直流系统采用单母线接线。直流系统包括两组蓄电池、两面整流屏、一面联络屏、两面馈线屏，用于向控制、保护等直流负荷供电。每套直流系统设有微机型集中监控装置、微机型蓄电池巡检仪、直流系统绝缘及接地检测装置、蓄电池放电装置。

每组蓄电池为300Ah（容量暂定，最终由脱硫岛EPC总包方提出用电量后由招标方确认，如有变化不引起总合同额改变）阀控式铅酸免维护，并以浮充电方式运行。

充电装置采用n+1模块化设计，共5个20A充电模块。（容量暂定，最终由脱硫岛EPC总包方提出用电量后由招标方确认，如有变化不引起总合同额改变）当充电电流≤0 .1C10时具有允许部分模块退出工作功能，并具有根据负荷电流状况自动投退模块的功能。

充电装置的工作方式：具有手动与自动两种调节方式。手动调节方式在输出电压调节范围内连续可调。在交流失电又恢复供电后自动调节可使充电设备自动投入工作，并根据蓄电池状态自动选择工作状态。均充运行时间1～8小时可调，当达到整定时间后，可自动转为浮充电工作。充电装置还具备转为手动充电的切换开关，以适用于初充、再充电以及浮充与低压充电的转换。

充电装置具有自动稳流、稳压、均流、限流性能，并具有软启动特性。

每个成套充电装置有两路交流输入，互为备用，当运行的交流输入失去时能自动切换到备用交流输入供电。

直流屏内主母线采用阻燃绝缘铜母线，按蓄电池1h放电率电流选择截面。

馈线屏直流总输出回路、直流分路均装设小空气开关，确保上、下级小空气开关有选择性地配合，直流空开回路采用专用直流空气开关。

直流屏进线、馈线回路和屏内的断路器均选用国内知名品牌产品，采用三段式保护，具体规格、型号、数量以施工图纸为准。

至少装有下列表计：

充电装置交流侧电压、电流，充电装置输出侧直流电流、电压，蓄电池电压，正反向电流，直流母线电压

充电装置输出侧电流，电压，蓄电池电压，正反向电流，直流母线电压等通过变送器转变为4～20mA模拟量接到端子。

为下列报警信号提供就地和远方指示和报警：

直流输出电压低或消失，直流输出电压高，交流电压过高，过低，缺相，消失，故障，整流器故障，交流自动切换装置动作，蓄电池持续过充，柜内高温，直流母线超欠压，交流电源电压异常（过高，过等），蓄电池组放电试验放电容量达到整定值等报警 母线绝缘异常，支路接地，瞬时接地，充电电源故障，直流接地检测装置故障，蓄电池出口回路事故跳闸，充电回路直流侧事故跳闸，交流侧事故跳闸，馈线回路故障跳闸等事故报警

不停电电源系统（UPS）

UPS容量为40KVA（容量暂定，最终由投标方提出用电量后由招标方确认，如有变化不引起总合同额改变）。

UPS装置由整流器输入隔离变压器、整流器、逆变器、输出隔离变压器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、逆止二极管、旁路隔离变压器、旁路调压器和馈线屏等组成。主机与旁路系统设备为同一厂家。整体设备的颜色一致。

- 正常情况下，由交流电源经隔离变、整流器、逆变器供电 交流电源失电后，由直流系统经逆变器供电。当逆变器故障时，可经静态开关切换至旁路交流电源供电。

- 逆变器能满足所有负荷连续运行的要求，并能适应负荷在额定值的0～100％之间波动。UPS设置过电压、过流等保护。

- 在UPS柜的前部安装所有必要的操作装置，仪表指示装置等。

- 在UPS柜上安装带 关－主回路－逆变器 位置指示的运行方式开关以及用于查看旁路操作（用于维护）的手动开关。

控制与保护

电气系统纳入PLC控制，不设常规控制屏。所有电气信息通过硬接线方式输入PLC并通过通讯方式输入电气监控主机。纳入PLC监视监控的电气设备包括：

10kV开关柜，10/0.4kV脱硫变压器，脱硫PC段母线设备，脱硫PC至MCC电源馈线

所有PC段框架断路器及其他重要设备的控制电源采用来自直流系统的220V DC，其余控制电源采用就地220V AC。

信号与测量

本工程范围内开关状态信号、电气事故信号及预告信号均送入脱硫DCS。脱硫部分所有电气信息通过硬接线方式输入DCS。本工程至少有如下电气信号及测量：

10KV高压电动机定子线圈温度和轴承温度

380V低压厂用电源单相电流

380V低压厂用母线电压

直流母线电压、电流

直流系统综合故障报警

UPS输出母线电压

UPS输出频率

UPS故障报警

10KV高压电动机、45kW以上及其它重要低压电动机单相电流。

10KV开关合闸、跳闸状态、控制电源消失、事故按钮信号、远方/就地选择、保护故障、保护动作

380V低压PC所有开关的合闸、跳闸状态、事故跳闸、控制电源消失、远方/就地选择、保护故障、保护动作

干式变压器温度、保护故障、保护动作

所有电动机的合闸、跳闸状态、事故跳闸、控制电源消失、保护装置信号

电气量部分送入脱硫DCS，实现数据自动采集、实时调阅、显示电气主接线、事故自动记录及故障追忆等功能。

照明及检修系统

投标方将负责本工程范围内所有的设备照明。

照明设备采用高效节能产品。正常照明系统采用380/220V，3相5线制，中性点直接接地系统，各场所的照明电源由脱硫岛内就近或相邻的PC或MCC供电。

各主要场所的照明方式、灯具选型及照度满足防水防尘要求，防护等级IP54 。

照明线路采用镀锌钢管明敷的方式，照明开关控制。

在烟气脱硫系统区域内设置正常照明。配电室采用铝合金型体荧光灯，风机房采用高效节能荧光灯，脱硫装置室外设备采用防水防尘灯。循环泵房配置EPS应急灯。

脱硫塔通道处设置检修电源箱，供检修照明、电焊机及其它电动工具使用，电压AC380/220V。

电缆构筑物

投标方负责本工程的所有电缆构筑物的设计、采购和安装(电缆通道桥架、电缆竖井、夹层、支架、埋管，管接头，电缆护管、排管、电缆沟、引线盒、终端盒及其他部件)，并负责与招标方范围的电缆构筑物接通，包括全部电缆敷设的设计。投标方将提供全部的电缆构筑物布置和电缆敷设图纸，并提供足够的接口资料给招标方。

投标方将恰当地规划投标方范围内的电缆通道，包括电缆沟、电缆竖井和电缆桥架路径等，并使电缆构筑物整齐﹑美观。脱硫岛区域内电缆通道采用架空桥架或电缆沟。

电缆桥架和电缆支、吊架及电缆管采用热镀锌处理的钢质材料。螺栓﹑电缆卡等安装材料也热镀锌处理。

对重要回路的电缆敷设将按有关规定采用防火桥架和对不同机组的电缆桥架采用隔离等设施，以确保机组的安全发供电。

室内的电缆桥架采用梯级式电缆桥架，并在相同路经电缆桥架的最上层安装电缆桥架保护盖。

室外的电缆桥架采用托盘式电缆桥架，并在每层电缆桥架上安装电缆桥架保护盖。

（3）电气传动及控制

循环泵、氧化风机、真空泵用软启动器启动，星形下料器采用变频控制，其它低压电机采用直接启动。

（4）电气辅材选择

桥架、电缆竖井及支架、螺栓等采用优质热镀锌防腐型材料，桥架表面喷涂防腐、防火，额定均布负荷等级A级；桥架分双层，控制电缆放下层，动力电缆放上层；电缆桥架具有可靠的电气连接并接地；各电动机、照明箱、检修箱等设备的入口电缆，采用电缆软管保护电缆支架、桥架敷设专用接地线，对于震荡的场所，与固定装置连接处设置减震线圈；电缆填充率符合相关标准规范的规定。

（5）防雷及接地

防雷保护系统的布置、尺寸和结构要求符合相关的GB、DL及IEC标准。脱硫岛区域内的防雷保护根据需要设计和安装。避雷针和避雷带的引下线在距地面2000mm及以内有高牢固的PVC保护管。

本工程为三类防雷，房屋、塔体、罐等采用避雷网（带）、避雷针或其它金属结构作为闪接器，每根引下线的冲击接地电阻不大于10Ω，脱硫系统区域内接地网，其接地电阻不大于4Ω。防直击雷接地宜和防感应雷、防静电，保护和工作接地共用接地系统，该接地系统和全厂接地网相接。装置内和建筑内要进行总电位连接和局部等电位连接；每个单元均有自己的接地网，接地网间用接地干线连成一个整体。主接地网导体采用热镀锌扁钢，室外及地下采用-60×6的热镀锌扁钢，室内采用-40×4热镀锌扁钢。接地极导体采用Φ80热镀锌角钢管或75×75×5热镀锌角钢，所有接地导体采用焊接，焊接处作防护处理。装置内正常不带电的金属外壳与接地装置连接，仪表专业接地根据其专业要求确定。

## 5.2仪表、控制系统

仪表和控制设备考虑最大限度的可用性、可靠性、可控性和可维修性，所有部件在规定的条件下安全长期稳定运行。

对于本工程的工艺系统及其辅助系统和单体设备的启/停控制、正常运行的监视和调整以及异常与事故工况的处理完全通过PLC或手工来完成，任何就地操作手段只能用于PLC完全故障或就地巡检人员发现事故时的紧急操作手段。

对于极为特殊的工艺设备，如其控制逻辑必须在就地控制柜内完成，单独提出，并经招标方认可。就地控制逻辑采用可编程控制器PLC实现，而不能用继电器和常规仪表实现，就地控制装置与PLC有足够数量的信号接口，以满足可在脱硫脱硝_DCS上对该设备进行监视和控制。

本工程的PLC系统和项目的机组DCS系统进行信号交换所需的输入/输出信号由投标方设计，并提出清单，在设计联络会上进行讨论。

（1）就地设备的装设考虑以下原则：

1）工艺系统中在巡检人员需监视的地方，设有就地指示仪表。

2）就地设备、装置与PLC的接口信号为两线制传输，信号型式模拟量为4~20mA DC或热电偶（阻），开关量信号为无源接点，信号接地统一在PLC机柜侧接地。

3）对于关系到安全或调节品质的重要过程参数（如：吸收塔液位、入口烟温），提供三重冗余测量配置，并在PLC中做3取2。

4）仪表和控制设备的设置位置和数量满足采用PLC对于整个脱硫脱硝系统进行远方监视、运行调整、事故处理和经济核算的要求。

5）所有测量点至一次隔离阀门采用的所有材料符合在安全运行条件下测量介质的要求。与仪表及变送器连接的仪表管材质与工质相适应，不得出现腐蚀或污染的现象。测量介质无特殊要求时，仪表一次阀及其后的仪表导管和阀门均采用不锈钢材质。对于温度大于200℃或压力大于2.5MPa的测点，要求配两个一次门，其阀口和阀尖的材质选用耐高温高压的合金钢。无特殊要求的仪表阀（包括一次门、二次门及排污门）选用国产品牌，应为国内一流产品。

6）所有变送器能对应零到满量程的测量范围，输出4~20mA信号。

（2）测温元件

测温元件选用双支铠装铂热电阻、热电偶应选用双支铠装K型热电偶，并配有不锈钢保护套管。对于烟气测量，选用防磨型。

热电阻可用于电动机线圈，冷却水等测点，对于轴承等振动部件进行温度测量时采用专用的耐振型热电阻。

所有热电阻其引出线有防水式接线盒。

所有热电阻和温度计根据管路来选择螺纹连接型或焊接型。

测温元件安装的插入深度符合相应的标准。

带刻度的双金属温度计只用于就地指示。

（3）压力/压差测量

1）PLC系统监视与控制用回路的输入压力和差压，采用压力/差压变送器测量。压力/差压测点位置根据相应管路或容器的规范要求确定。并安装一次隔离阀、二次隔离阀、排污阀及管接头。

2）就地安装的压力计也提供仪表阀门。

3）所有压力/差压测量根据被测介质的参数提供以下部件：

·一次隔离门，二次门与平衡阀。

·用于清洁压力管道的排污阀。

4）阀门为焊接式或外螺纹连接（被测介质温度大于100℃时必须采用焊接式）, 阀体采用不锈钢。

5）所有变送器就近集中安装在测点附近的仪表保护/保温箱内。

6）差压型变送器能过压保护来防止一侧的压力故障对其产生的损害

7）就地压力表设置在容易观察的位置，或成组安装在就地表盘上。

（4）流量测量

a）用于远传的流量测量传感器带有4~20mADC两线制信号输出。

b）必要时对被测介质的密度、压力、温度变化进行补偿。

c）流量测量孔板、喷嘴和测点位置的安装根据其所在管路的规范要求确定。

d）整套装置在交货时有校验记录。

f）必要时各种流量计有就地指示。

（5）料位测量

用于集中控制、监视用的水位、液位、料位信号，所采用的变送器具有4~20mADC信号输出。

料位测量取样位置和测量装置的安装位置具有代表性，满足运行监视和调节、保护的要求，并不受容器内液体波动、料仓内灰尘等的影响。

就地水位测量采用磁翻板水位计。液位指示计的指示范围为整个容器/水箱。

箱体或筒仓内料液位测量：采用合适的测量方式, 以保证其测量的可靠性与精确性。

如果使用其它的测量原理，必须使用具有成熟经验的测量方法。在保证精度要求的前提下，能通过调整测量元件的灵敏度来消除所有的干扰信号。

（6）分析仪表

所有取样设备装在尺寸合适的盘上，这样也易于管理。

取样管为不锈钢材质。如果需要试样冷却器，其外壳为防锈和防化学腐蚀。

如果压力和温度很低，pH值等的测量变送器可直接安装在管道上。所有分析仪表分组布置，并适当保护防止同腐蚀性物质的接触。

具体检测方案和安装位置由投标方指出，并附图表说明。

仪表的防护等级至少为IP65，配置有进出线防水接头。仪表的材质满足介质和环境的要求。

（7）其它系统电气设备监控

在本工程系统中，10kV电源进线及母线，工作变及备用变，380V工作段及备用进线、直流电源等电气设备的监控在PLC内完成。以上电气设备的电流、电压、有功功率等以4~20mA 模拟量信号送入PLC进行监测。具体以电气部分相关要求为准。

投标方提供的控制盘（台、箱、柜），为安装在它们内部或上面的设备提供保护。

控制盘（台、箱、柜）的设计，材料选择和工艺使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面端正光滑。

控制盘（台、箱、柜）有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。

对于控制盘和控制柜，内部提供有220VAC照明灯和标准插座，在门内侧有电源开关。

（8）PLC控制系统

脱硫脱硝控制系统采用PLC控制，选用成熟可靠的PLC系统，保证脱硫脱硝系统关键工艺和流程的自动控制。

脱硫脱硝控制系统完全可靠实现招标文件规定的功能，完成数据采集（DAS）、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）、事件顺序记录(SOE)等功能以满足脱硫系统各种运行工况的要求，确保脱硫脱硝系统安全、高效运行。整个脱硫脱硝PLC的可利用率至少应为99.9% 。

脱硫脱硝系统中心控制处理单元、电源、网络必须设置冗余。DCS系统I/O点至少有15%的余量，卡槽至少有10%的余量。

脱硫脱硝PLC系统设一台操作员站和一台工程师兼操作员站，应使用当前先进可靠的工控机，其硬件配置要求为:

内存：≥2GB

硬盘：≥500 GB

主频及CPU：≥ 2.4GHz双核CPU

显示器: 21寸 LCD

脱硫脱硝PLC系统监控的主要内容有：

① 工艺运行状态的监测，主要采集与处理现场测量仪表的信号。根据工艺对控制系统的要求，通过调节回路进行自动调控，使脱硫系统运行在正常的工况状态下。

② 控制电气设备运行工况，对马达控制中心（MCC）的开关量和模拟量信号进行采集处理，判断设备的运行状态。

③ 通过通信网络连接到主控室DCS主控系统，进行规约转换，完成对锅炉负压的监控。

④ 据工艺设计的要求和现场实际条件，对系统进行连锁操作控制，保证系统的安全运行。

脱硫DCS系统的主要控制回路：

1，浆液流量控制

根据锅炉运行负荷和实测原烟气SO2浓度，计算确定石灰石浆液理论加入量，比较氧化槽内浆液pH实际值和期望值的差值，考虑浆液密度的变化因素，自动调节石灰石浆液阀开度，使pH值维持在期望值。

2， 塔内、塔外循环池液位控制

循环池液位控制由加入到除雾器冲洗水水量来调节，冲洗水量通过改变冲洗程序中的间断时间来实现。当吸收塔池液位低于设定的最低液位，除雾器将进行不间断地冲洗，直至液位达到设定值。

3， 锅炉引风机与锅炉炉膛压力的监控

引风机需要克服原烟气挡板入口至净烟气挡板出口间脱硫系统阻力。在脱硫系统启、停操作过程中，将对锅炉引风机前后的压力及炉膛压力产生较大的变化。锅炉引风机根据脱硫系统投入和退出引起的烟气系统压力变化进行跟踪调节，确保炉膛的负压控制要求，保证锅炉的正常运行。

下列数据能够在DCS画面上进行监控：烟气进、出口SO2浓度、烟尘浓度，氮氧化物浓度，进出口烟气温度，烟气量，进出口烟气、塔体等压力，循环泵电流、挡板门开度，脱硫剂流量及累计量，工艺水流量及累计量，PH计（PH值）、各测温点、压力测点，并实现在线数据的连接等。

吸收塔入口：烟气温度，烟气压力；

吸收塔出口： 净烟气温度和烟气压力；

吸收塔：石灰石浆液加入流量、压力(变送器)，循环浆液PH值(双测点)，除雾器上下层压力(变送器)，循环浆液喷淋层每层的入口压力(变送器)；循环池液位；

箱罐：液位(超声波压力变送器)、粉仓高中低料位开关；

制浆加水流量(电磁流量计)，吸收剂制浆浆液箱液位；

工艺水压力(压力表)，除雾器冲洗水压力(压力表) ，压缩空气压力(压力表)；

所以搅拌机电机单相电流(变送器)，大于22kW小于132kW电机的单相电流(变送器)，大于等于132kW电机的测三相电流(变送器)。

# 五. 设计范围

本项烟气除尘、脱硫、脱硝系统的工程设计范围为：自锅炉烟气出口至烟囱入口的整套脱硫除尘系统。包括除尘设备、脱硫吸收塔设备、脱硫剂贮存、制备系统、吸收液循环系统、工艺水系统、除雾系统、烟气系统、脱硫副产物的处理系统的整套设计及调试。

（1）试验和检查；

（2）包装和运输；

（3）调试及试运行，对操作和维护人员进行必要的培训。

# 六．技术标准及规范

所提供货物的材料、设备、工程、设计、安装、试运行等将全部按相关的中国标准及规定执行，如采用外国标准则需提供该标准文本，并确认该标准不低于相关中国国家标准。

本系统所有设备噪声、废弃物、劳动和卫生等均符合国家标准。

以下法规、标准和规定将在烟气除尘脱硫系统中应用。

1 环境保护标准

GB13223-2003   《火电厂大气污染物排放标准》

GB16297-1996   《大气污染物综合排放标准》

GB3095-1996    《环境空气质量标准》

GB3096-93      《城市区域环境噪声标准》

2 材料

GB699-88       《优质碳素结构钢技术条件》

GB711-85       《优质碳素结构钢热轧厚钢板技术条件》

GB710-88       《优质碳素结构钢薄钢板和钢带技术条件》

GB3087-82      《碳钢焊条技术条件》

3 设备标准

ZDLT-QB-2000   《烟气净化装置加工验收标准》

JB1620-83      《锅炉钢结构制造技术条件》

GB150-1998     《钢制压力容器》

JB1615-83      《锅炉油漆和包装技术条件》

GBJ17-91       《钢结构设计规范》

SHJ43-91       《石油化工企业设备与管道涂料防腐设计与施工规范》

4 安装调试

DL5031-94      《电力建设施工及验收技术规范》（管道篇）

DL5007-92      《电力建设施工及验收技术规范》（火力发电厂焊接篇）

SDJ279-90       《电力建设施工及验收技术规范》（热工仪表及控制装置篇）

GB50205-95      《钢结构施工及验收技术规范》

TJ231（一）-75   《机械设备安装工程施工及验收技术规范》（一）

TJ231（四）-78   《机械设备安装工程施工及验收技术规范》（四）

TJ231（五）-78   《机械设备安装工程施工及验收技术规范》（五）

TJ231（六）-78   《机械设备安装工程施工及验收技术规范》（六）

ZDLT-DS-T-2001   《循环悬浮式半干法调试手册》

GB50221-95       《钢结构工程质量检验评定标准》

GBJ93-86         《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

GBJ131-90        《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

GB8566-88        《计算机控制软件的设计、编程规范》

GBJ235-82        《工业管道施工及验收标准》

GB50254-96       《电气装置安装工程低压电气施工和验收规范》

GB50217-94       《电力工程电缆设计规范》

GB50054-95       《低压配电设计规范》

GBJ232-82        《电气装置安装工程施工及验收规范》

G-RK-95-51       《火力发电厂分散控制系统技术规范》

PL5000-94        《火力发电厂设计技术规范》

NDGJ16-89        《火力发电厂热工自动化设计技术规定》

HJ/T179-2005     《火电厂烟气脱硫工程技术规范石灰石/石灰-石膏法》

DL/T5196-2004    《火力发电厂烟气脱硫设计技术规程》

# 七、 质量保证体系

6.1根据甲方提供的工程技术条件、合同及技术协议的要求，对系统设备全面检测、验收，并做好记录，确保系统设备正常运行。

6.2按合同及技术协议要求，按有关国标、部件、行业标准及企业标准进行制造、加工、验收，有关设计由主管设计院认证通过。

6.3严格按照ISO-9001质量保证体系，从设计、定型、进料、采购、制造、检测、包装、发运、调试及验收，层层把关，并有详细书面记录，确保系统质量的可靠与完美。

6.4由乙方质检部甲方专业技术人员，按照技术协议、合同文本及有关标准实行全过程监造。该调整的调整，该更换的更换，该报废的报废。并进行性能验收试验，可实行文件及现场见证。

七、货物包装、发运、安装

7.1交货地点：甲方施工现场

7.2货物包装：裸装

7.3设备包装：小件包装，大件散装，并在各件货物上按规定刷上醒目标记。

7.4运输：确保设备完好无损到达目的并做好保险，随机各型号设备发一套，其中包括设备说明书、合格证

7.5安装和设备调试：

1）供应商派若干名工程师及技术人员、现场负责设备及设施安装，确保安装质量一步到位。

2）系统调试

调试直至投运成功。

7.6技术培训

1）工厂培训

根据甲方需要派有关技术人员、操作工、维修工提前3-5天到甲方厂里理论培训。

2）现场培训

在设备调试期间，对有关技术人员、操作维修工实行专业培训，直至全部掌握为止。在甲方还未全部掌握有关技术情况下，系统运行由供应商人员负责。

3）培训内容

系统专业知识及设备性能、操作要求、维修保养等方面的专业讲课，并提供有关资料。实地进行操作培训，维修培训。

7.7售后服务

1）若设备发生故障及其它有关问题，及时到达现场处理。

7.8安装及施工期限

本次锅炉烟气脱硫项目的主体设计、制造、安装、等工程，进出口风管、设备基础、循环池、连接管道阀门、安装用脚手架、吊车等有投标方负责。货到现场后本工程的施工期限在1-2天（各方面施工条件具备）。

八、产品服务承诺

8.1塔体使用寿命15年以上。

8.2达到当地环保局验收标准。

注：投标人须在开标前联系采购方自行进行现场勘查。

第四章  评标办法(综合评分法)

## 一、评标工作中的原则及组织

## 1、 原则

招标机构组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

1）评标委员会成员人数不少于5人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3)评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

2、组织

1）评标委员会：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的商务审查评价和技术部分审查评价。

2）招标代理机构：由甘肃申海国际招标有限公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作,整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档;随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3）监督部门：永登县公共资源交易中心纪检组、永登县采购办等有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

4）审核小组：由监督部门和交易中心项目主持人、项目负责人共同组成，负责对评标委员会填写的商务打分表和技术打分表进行统计审核，并汇总计算总分。

## 二、评标内容

评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标机构将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

3）对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4）评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5）如果投标文件没有实质响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

## 三、评标标准

1）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

2）本次评标采用“综合评分法”，招标机构按规定的规则和程序组织评标、定标工作。

3）量化计分、综合评标。首先在保证满足需求、保证质量的前提下，以投标商投标文件中提供的货物价格、性能、主要货物相关要求、质保年限、售后服务承诺及资信条件、合同履约、投标文件完整性等内容进行量化计分、综合评标。

4）具体评标办法以开标会现场宣读评标办法为准。

## 四、评标的程序和方法

## 1、评标程序

1.1、投标文件的初审：评标委员会依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初步审核，了解其对招标文件是否作出了实质性的响应，并重点把握以下几点：

（1）投标人的资格证明文件是否符合招标文件要求；

（2）投标人的产品生产许可证（实行生产许可制的）；

（3）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（4）交货期、质保期未满足要求的；

（5）投标人有违法违规行为的；

（6）投标人试图对招标机构、招标机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响;

（7）符合招标文件第二章26.8中列明的其它废标条件的。

如果投标人的标书未通过初步审核，评委会拒绝对其作进一步的评审。

2）投标的评价和比较：评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标采用综合评分法进行评价和比较。即对初审合格的投标文件中所载入的投标货物技术参数、技术性能、采用标准、质量保证措施、技术资料，以及合理的投标报价、相近业绩、售后服务、交货期等条款进行综合记分、择优选择。

2、评标方法

本次招标采用“综合评分法”，只有通过符合性审查的投标文件才能进入综合打分排序，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标供应商。

具体评分标准如下：

2.1、价格部分（30分）

在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

评标价得分=（评标基准价/评标价)×30

对中小微企业执行财库【2011】181号文件的规定，对其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价。不符合财库【2011】181号文件的规定企业的产品价格不予扣除，其投标报价即为评标价。

商务部分（25分）

a.投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐全、所提供与投标产品相同配置及参数的说明书或彩页能详细反映招标文件技术参数，综合评价，优得5分；良得3分；一般得1分。（满分5分）

b. 投标人具有甘肃省环保厅环保产业协会颁发的《环境工程设计资质证书》，甲级得5分，乙级得2分，没有不得分。（满分5分）

c. 投标人具有甘肃省环保厅环保产业协会颁发的《甘肃省环境污染防治工程资质证书》，甲级得5分，乙级得2分，没有不得分。（满分5分）

d．主设备生产厂家具有相关资质证书：部级工程设计资质证书3分；省级产品认定证书每提供一份得1分，最多得2分。没有不得分。（满分5分）

e. 其他商务条款响应情况：付款方式、交货期、交货地点、质保期、培训均响应要求得3分，响应一项得1分，均不响应不得分。（满分3分）

f. 类似项目业绩：提供投标方或主设备生产厂家的中标通知书或合同复印件加盖公章，每提供一项得1分，最多得2分。（满分2分）

技术部分（45分）

a.投标产品选型是否合理，应标方案是否完整、配置齐全：投标产品选型合理、应标方案完整且配置齐全的，得6分；投标产品选型基本合理、应标方案基本完整且基本配置齐全的，得2分；否则不得分。（满分6分）

b. 投标产品技术参数应答是否清晰、明确并提供相应的技术支持：投标产品技术参数应答清晰、明确且提供了相应的技术支持的得6分；否则不得分。（满分6分）

c. 投标产品技术性能是否满足或优于招标文件要求：投标产品技术性能满足或优于招标文件要求得20分；技术参数每负偏离一项扣1分，扣完该项分为止。（满分20分）

d.应标方案综合评价：投标人所提供设备的质量、性能、先进程度、运行的稳定性和可靠性：优秀得5分，良好得3分，一般得1分。（满分5分）

e.售后服务方案：投标人的售后服务承诺是否满足或优于招标文件要求，投标产品备品备件及耗材的价格：投标人的售后服务承诺满足招标文件要求且投标产品备品备件及耗材的价格合理，得2分；售后服务承诺优于招标文件要求且投标产品备品备件及耗材的价格合理，得3分。 （满分3分）

f.实施方案：投标人是否具有专业技术人员负责设备的安装、调试及技术服务，以及开展技术培训的保证措施：实施方案优良得2分，一般得1分；技术人员配置合理得1分，一般得0.5分；安装调试周期：承诺最短周期得2分，其次为1分。（满分5分）

五、评标委员会的职责及中标供应商的确定

1、评标委员会的职责

评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5）评标结果和中标候选供应商排序表；

6）评标委员会的授标建议。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并纪录在案。

2、中标供应商的确定

根据《中华人民共和国财政部令》第18号第五十九条之规定，招标机构依法享有经授权的中标供应商确定权。

评委会根据评标结果，推荐最高得分者为第一中标候选人。第一中标候选人放弃中标后，由次最高得分者作为中标候选人，依次类推。投标人得分出现绝对相等时，以低价优先的原则确定中标人。

拟中标供应商确定后，由招标机构以公告的方式发布中标公告，拟中标公示届满后，由招标机构向中标供应商发出中标通知书，并要求其按实际供货量与采购人签订合同。

第五章  资格证明文件

一、资格证明文件声明的函格式

关于资格证明文件声明的函

致：甘肃申海国际招标有限公司

关于贵方2016年  月  日       项目编号的招标公告,本签字人      （授权代表）愿意参加投标,并声明提供货物一览表中规定的第    包的资格证明文件和说明是准确的和真实的。

单位名称（盖公章）：              法人或法人授权人签字：

名称：                            签字人姓名、职务（印刷体）：

地址：                            电话：

传真：

邮编：

年    月    日

二、资格证明文件要求

（以下要求投标人提供的复印件必须加盖投标人鲜章）

1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照（复印件加盖公章）；

2）投标人为法人的提供投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告复印件（以出报告日期为准）,或投标截止日前18个月内经审计的财务报告复印件（以出报告日期为准）；投标人为其他组织或自然人的提供银行出具的资信证明原件；

3）投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种（增值税、营业税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（复印件加盖公章）：

4）社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章）；

5）具备履行合同所必需的设备（照片和购置发票）和专业技术能力的证明材料（复印件或原件）；

6）供应商住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件装入投标文件正本）；

7）特定资格条件：投标人须提供投标产品生产厂家针对本项目的授权函及售后服务承诺书（原件）；

以上资料缺少一样视为无效投标

8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本）；格式如下：

无违法记录声明

甘肃申海国际招标有限公司：

本投标人现参与                                     项目（招标文件编号：             ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中更没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人：                （盖章）

法人代表（委托代理人）：        （签字或签章）

年     月     日

9）法定代表人身份证明书(法定代表人参加投标)

法定代表人身份证明书

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处（复印正、反面）

投标人（投标供应商公章）：

法定代表人（签字）：

日   期：      年    月    日

10）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）法定代表人（职务）、（姓名）代表本公司授权（被授权人的职务）、（姓名）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目编号）、（项目名称）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权代表签名：                 投标供应商法定代表人签名：

职  务：                         职  务：

电  话：                         电  话：

后附：法定代表身份证（复印件加盖公章）

被授权人身份证（复印件加盖公章）

年     月     日

说明：1.投标供应商应准备与招标文件正本一致的“法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书”复印件一份，以备开标会场查验，否则，采购代理机构有权拒绝其进入开标会场。

2.投标时，法定代表授权人需携带身份证原件。

11）制造厂家的资格声明

制造厂家的资格声明

1、名称及概况：

(1) 制造厂家名称：

(2) 地址及邮编：

(3) 成立和注册日期：

(4) 主管部门：

(5) 企业性质：

(6) 法人代表：

(7) 职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8) 近期资产负债表（到      年    月    日止）

①固定资产：

原值：

净值：

②流动资金：

③长期负债：

④短期负债：

⑤资金来源：

自有资金：

银行贷款：

⑥资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址    生产的项目    年生产能力    职工人数

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                  主要零部件名称

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址                          销售项目和数量

5、近三年的年营业额：

年   份                                总   额

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称                                供应商

7、有关开户银行的名称和地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：      年    月    日

制造商名称：

制造商盖章：

电  话  号：

传  真  号：

12）投标供应商资格声明

投标供应商资格声明

1．名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

电话/传真号码：

（3）成立和注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止      年  月  日）

①固定资产：                       ②流动资产：

③长期负债：                       ④流动负债：

⑤净资产：

（6）法定代表人姓名：

（7）授权代表的姓名和职务：

2．近三年营业额：

3．同意为投标供应商制造货物的制造商名称、地址：

4．由其他制造商提供和制造的货物部件（如果有）：

5．有关开户银行的名称、地址、账号：

6．所属的集团公司（如果有）：

7．其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能够提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名                           签字日期

传      真                           电    话

手      机                           电子邮件

网      址                           投标供应商盖章

13）投标产品生产厂家针对本项目的授权书或投标产品代理商授权（原件装入投标文件正本）

致：甘肃申海国际招标有限公司

作为设在                                   （制造厂家地址）的生产

（产品名称）的                              （制造厂家名称）在此以制造厂商的名义授权                                （代理公司名称和地址）用我厂的上述设备就第     包号招标公告递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

根据合同条款规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的产品承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂家（公章）：

电话：

传真：

日期：          年       月      日

14）政府采购政策产品等证明材料（如有）

投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____  _（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

15）银行出具的资信证明（原件）；

银行资信证明应由投标供应商的开户银行提供，格式由银行自定。如该行对企业有信誉评级，请提供信用评级证明。

16）投标供应商及其投标产品的相关资料和业绩证明材料。

（1） 产品说明书（印刷版），如投标文件的技术参数与产品说明书不符，以产品说明书为准。

（2）投标供应商认为有必要提供的其他有关资料

（3） 业绩表

投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同复印件等有关书面证明材料，否则不予认定。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标日期:       年    月    日

注：投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致投标无效的后果。

第六章  投标文件格式

（此页为投标文件封面格式，制作标书时，删去本行文字）

投 标 文 件

项目编号:

项目名称:

投标供应商名称:                     （公章）

投标供应商地址:

联 系 人:

联系电话:

投标文件目录

一、投标供应商基本情况	66

二、资格符合性自行审查表	67

三、价格部分	69

四、技术部分	74

五、商务部分	77

六、其他部分	80

…

特别提醒：未按照投标文件格式要求填写投标文件的，将可能造成非实质响应投标，从而导致该投标供应商投标无效。请投标供应商按顺序提交上述文件和准确标注投标文件页码，可以根据投标文件内容增加目录内容。

### 一、投标供应商基本情况

| 投标供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 企业性质 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质 等 级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标供应商名称：                                      （盖章）

法定代表人或被授权代表：                              （签字）

投标日期:     年    月   日

### 二、资格符合性自行审查表

(投标供应商根据做投标文件的实际情况填写)

| 审查内容 | 是否符合要求 | 证明材料 | 证明材料所在投标文件的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标保证金 |  |  |  |
| 投标价格是否固定 |  | 开标一览表 |  |
| 营业执照副本复印件 |  |  |  |
| 税务登记证副本复印件 |  |  |  |
| 组织机构代码证 |  |  |  |
| 产品说明书（印刷版） |  |  |  |
| 投标函 |  |  |  |
| 投标企业资格声明 |  |  |  |
| 制造商资格声明 |  |  |  |
| 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| 法定代表人、授权代表是否有效签署或盖章 |  |  |  |

投标供应商名称：                                      （盖章）

法定代表人或被授权代表：                          （签字）

说明：

1、“审查内容”为本项目招标文件规定的投标供应商资质（格）要求，不包括技术和商务的实质性要求。

2、“是否符合要求”一栏填写“是”或“否”，若该审查内容不适用，填写“不需要提交”；

3、“证明材料”一栏填写“有”或“无”；

4、“证明材料所在投标文件的页码”，填写证明材料在投标文件中的具体位置。

5、投标供应商须认真填写本表格并同时提交相关证明材料。若未提交证明材料或提交的证明材料不规范，专家或采购代理机构有权认定所涉及的审查内容为不合格。投标供应商应承担因未提交证明材料或提交证明材料不规范所导致的“资格性符合性审查不合格”的责任。

三、价格部分

1. 投标函格式

投标函

致：甘肃申海国际招标有限公司

根据贵方为                          项目招标采购货物及服务的招标公告（项目编号、包号：                ），现正式授权               （姓名、职务）代表投标供应商                              （投标供应商名称）为本项目提交投标文件正本1份，副本4份，电子文档2份（U盘1份，光盘1份）；用于唱标的“开标一览表”1份。我公司在此声明同意如下：

1．所附开标一览表中规定的应提供和交付的货物和服务的投标总价为：

（以人民币元为单位，用文字和数字分别表示）。

2．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．我方接受本项目招标文件中所规定的投标有效期。

5．如果在规定的投标截止期后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标，完全理解并接受采购人和采购代理机构对评标资料保密且不解释落标原因。

7．若我单位中标，我单位承诺将按招标文件规定的标准和时间向贵方支付招标代理服务费。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：                      邮  编：

电  话：                      传  真：

手  机：                      电子邮件：

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日        期：         年    月

2.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                                                                        招标编号：

投标人名称：                                                                      包号 ：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 单价（人民币元） | 总价（人民币元） | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费（含保险） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  |
| 投标总价（大写） |  |

注： 1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日  期：     年    月     日

说明：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章，并必须装订，否则为无效投标。

3.“开标一览表”以包为单位填写。如供应商不明确填写“货物名称、规格型号、制造厂家、数量”的详细内容，只填写“详见投标文件”或类似字样，视为无效投标。

4.如有投标降价声明必须在开标前单独密封和递交，否则无效。

5.此表应按投标人须知第21条的规定单独密封和递交。

6、一个投标单位投多个包不可在一张表中填写，须按包分装密封。

3.分项报价表格式

分项报价明细表

项目名称：                                                                 包号：           金额单位：元

报价金额合计：小写：                      大写：

| 序号 | 货物 名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造厂商 机构代码 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（金额大写） |  |  |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日  期：     年    月    日

说明：

1.投标人必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2.“报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3.品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。

四、技术部分

1. 技术偏离表格式

技术规格偏离表

项 目 名 称：

招标文件编号：                                      包号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日   期：     年    月    日

说明：(“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

(请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“第三章”中的采购需求要求认真填写该表。该表不能作为所投产品的技术文件，投标供应商应在投标文件中单独提供技术文件。

(投标供应商不能简单复制招标文件的技术参数（规格）条款作为投标规格的应答，应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中可以不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标委员会有权判定该投标为无效投标。同时，未提供或未能有效提供所投产品的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由投标人自负。

④“说明”系指投标供应商提供的证明材料类型、证明材料与技术规格相对应的页码及条款号。如：检测报告第x页第x项。不按要求填写“证明材料说明”或提供虚假材料的，评标委员会有权判定该投标为无效投标。

2.投标产品的详细技术说明

3.投标供应商本项目管理、技术人员情况格式

投标供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

招标文件编号：                                包号

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售 后 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

投标日期：         年    月    日

五、商务部分

1.商务偏离表格式

商务偏离表

项目名称：                              招标文件编号：

投标供应商名称：                        包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件 商务条款要求 | 投标文件 商务条款响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商名称：                                      （盖章）

法定代表人或被授权代表：                              （签字）

说明：1.“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 请逐条对应招标文件的“ 商务要求”和“合同条款”中要求（若有）的商务要求，认真填写该表。

3. “说明”系指投标供应商提供的证明材料类型、证明材料与技术规格相对应的页码及条款号。不按要求填写“证明材料说明”或提供虚假材料的，评标委员会有权判定该投标为无效投标。

2.资格证明文件

按招标文件第五章资格证明文件要求和顺序提供。

3.售后服务与培训计划（详见第三章采购需求）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 应急维修时间安排

- 维护保养的安排

- 培训计划及人员安排

- 制造商的技术支持

- 其它服务承诺

- 本地服务机构情况

- 按招标文件规定时间完工承诺书

4. 投标产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书（格式自拟）

六、其他部分

1）投标保证金交付收据复印件；

2）同意招标文件条款声明；

3）虚假应标承担责任声明；

4）投标保证金特别情况延长退还时间承诺函；

5）招标文件代理服务费确认书格式

6）政府采购项目投标供应商满意度问卷；

1）投标保证金交付收据复印件

2）同意招标文件条款声明格式

同意招标文件条款声明

致: 甘肃申海国际招标有限公司

为响应你方组织的                    采购项目的货物及服务的招标采购，项目编号为：                 ，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标供应商（公章）：

法 定 地 址：

邮       编：

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）

电       话：

传       真：

年     月     日

3）虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

致: 甘肃申海国际招标有限公司

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标供应商（公章）：

法 定 地 址：

邮       编：

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）

电       话：

传       真：

年     月     日

4）投标保证金特别情况延长退还时间承诺函

投标保证金特别情况延长退还时间承诺函

致: 甘肃申海国际招标有限公司

为响应你方组织的                    采购项目的货物及相关服务的招标，项目编号为：                 ，我方承诺，若出现特别情况，同意你方延长投标保证金的退还时间。特别情况包括牵涉质疑投诉（包括质疑投诉或被质疑投诉）、采购人验收要求、监管部门要求、不能在规定时间内确定中标（成交）投标供应商的其他特殊情况。

特此承诺。

投标供应商（公章）：

法 定 地 址：

邮       编：

授权代表（签字或盖章）：

电       话：

传       真：

年     月     日

5）招标文件代理服务费确认书格式

代理服务费确认书

致：甘肃申海国际招标有限公司

参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改委《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件的有关规定，经采购人、采购代理机构和投标供应商协商，本次招标    （招标项目名称）  （项目编号：            ）的招标服务费向中标人收取。若我单位中标，将按招标文件规定的时间和费率向贵单位支付代理服务费。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或印章）：

投标供应商地址：

年     月     日

6）政府采购项目供应商满意度问卷

政府采购项目供应商满意度问卷

项目名称：

项目编号：

1、您对招标采购代理机构本次项目中工作人员服务态度和质量是否满意？

A满意（      ）              B 不满意（      ）

2、请为招标采购代理机构本次招标采购代理的服务态度和质量评分

A优（      ）    良（      ）   一般（      ）  差（      ）

理由（选择“一般”及“差”答案时须填写理由以方便改进）：

3、您认为招标采购代理机构哪些方面还需要进行改进？

A 没有意见（      ）

B（详细意见或建议）：

说明：请供应商按所参与的项目如实填写，在括号直接打“√”，对我公司的意见建议请填写在“第3问的B部分”。

感谢所有供应商对我公司招标采购代理的支持和理解！

投标供应商名称：

被授权代表签字：

说明：本表格由中标供应商填写，在领取中标通知书时必须提交给招标代理机构。

第七章  合同条款及合同格式

项目

供 货 合 同

合同编号：

项目名称：

招标文件编号：

买    方：

卖    方：

代理机构：

一、合同协议书

合 同 号：

签订日期：

签订地点：

永登县热力公司 (买方)为一方和                     （卖方）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同。合同标的：                 ，数量：

。合同总金额       万元。

1.招标文件、投标文件及投标承诺均为合同的组成部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1.1合同协议书；

1.2 中标通知书；

1.3投标函及投标函附录；

1.4合同条款；

1.5合同条款附件；

附件1-开标一览表；

附件2-投标报价表；

附件3-商务条款偏离表；

附件4-技术规格偏离表；

附件5-售后服务承诺及相关内容；

1.6其他合同文件；

附件1:使用报告单

附件2：初步验收报告单

附件3：验收单

2.合同标的

2.1买方同意购买，卖方同意出售下表中所有设备；

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 进口/国产 | 生产厂商 | 型号 | 数量 （套） | 中标价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币大写） | ￥ .00 |

3.合同金额

根据上述文件要求，合同的含税总价为         万元人民币，(大写               )，分项价格在“投标报价表”中有明确规定。

4.付款条件

合同签订后，买方向中标方支付60%的货款，自付款之日起十五日内货物到达交货地点，施工完毕，安装、调试、试运行及培训经买方（使用单位）验收合格并签发验收单后，由买方支付合同总价款的35％，剩余的5％作为质量保证金。待设备正常运行一年（12个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款。

投标产品为进口设备的，在货物验收时，须提供产品全套海关报关材料，不能提供或提供虚假材料的，采购人将不予付款并取消供应商中标资格。情节严重的，追究其相关经济及法律责任。

5. 合同交货时间、地点及完工时间：

5.1交货时间：合同签订后15天（自然日）内全部到达交货货地点。

5.2交货地点：永登县热力公司指定地点。

5.3完工时间：合同签订后45天（自然日）内。

| 卖方（公章）： 地址： 电话: 邮编: 法定代表人： 签字日期: 年 月 日 经 办 人: 签字日期： 年 月 日 开户行： 账号： | 买方（公章）： 地址： 电话: 邮编: 法定代表人或委托代理人： 签字日期: 年 月 日 经 办 人: 签字日期： 年 月 日 开户行： 账号： |
| --- | --- |
| 代理机构：甘肃申海国际招标有限公司 经办人： |

二、合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称： |
| 2 | 卖方（中标人）名称、地址： |
| 3 | 项目现场： |
| 4 | 付款及质量保证金将按下列条件进行： 合同签订后，买方向中标方支付60%的货款，自付款之日起十五日内货物到达交货地点，施工完毕，安装、调试、试运行及培训经买方（使用单位）验收合格并签发验收单后，由买方支付合同总价款的35％，剩余的5％作为质量保证金。待设备正常运行一年（12个月）无任何质量问题后，买方支付剩余的合同货款。 投标产品为进口设备的，在货物验收时，须提供产品全套海关报关材料，不能提供或提供虚假材料的，采购人将不予付款并取消供应商中标资格。情节严重的，追究其相关经济及法律责任。 |
| 5 | 质量保证期：一年（12个月） |
| 6 | 如主要设备的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，采购人除部分或全部扣除卖方质量保证金外，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。 |
| 7 | 履约保证金金额：无。 |
| 8 | 履约保证金形式：电汇（汇票）或支票或现金或银行保函。 |
| 9 | 履约保证金期限：中标通知书发出至交货最终验收合格止。 |

三、合同条款

1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

(1)“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

(2)“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的价格。

(3)“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(4)“服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

(5)“买方”系指买货物的单位。

(6)“卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或供应商。

(7)“项目现场”系指将要进行货物安装的地点。

(8)“天”指日历天数。

2 、原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供辅助服务的来源地。

3、技术规格和标准

3.1 本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件技术总则及技术规格中规定的标准相一致。若技术总则及技术规格中无相应规定，货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4、专利权及知识产权

4.1 卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

4.2供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。

4.3如果采购人在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，采购人应立即通知投标供应商。供应商应负责处理这一指控并应以供应商的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。采购人将尽可能地对供应商抗辩给予协助，由此发生的费用由供应商承担。

4.4如果采购人发现任何第三方在采购人被许可的范围内非法使用采购人获得的知识产权，采购人应毫不延迟地通知供应商。供应商应在收到采购人通知后 14 日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果采购人要求，供应商应授权采购人根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给采购人尽可能的协助。采购人应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。

5、包装要求

5.1供应商提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.2每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

6、包装标记

6.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

(1) 项目名称：

(2) 合同号：

(3) 收货人：

(4) 到站：

(5) 货物的名称、包号、箱号：

(6) 毛重/净重（公斤）：

(7) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

(8) 发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.2标识设备配置信息卡片。

7、装运条件

7.1 卖方应在合同规定的交货期前30个日历日以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2 卖方负责安排到站前内陆运输。

7.3货物到达现场后，由买方负责清点、检验合格并办理相关移交手续。

7.4 卖方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

8、装运通知

8.1 卖方应在货物装货后发运前24小时内以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

9、保险

9.1 按合同提供的设备、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。

10、付款

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后买方按合同规定审核后付款；

10.3 卖方应在货物装运完毕后48小时内将上述10.2条要求除第4项外的单据航寄给买方。

10.4 买方将按合同条款前附表规定的付款条件安排付款，卖方在要求付款前，应向买方提供国家税务发票。

11、伴随服务

11.1供应商被要求按照合同附件的规定，提供下列服务：

(1) 实施所供货物的集成；

(2) 实施所供货物的现场安装、调试和试运行；

(3) 提供货物所需备件和专用工具；

(4) 为所供货物提供详细的技术文件；

(5) 在双方商定的一定设备保修期限内对所供货物提供维修和技术支持，但前提条件是该服务并不能免除供应商在合同保证期内所承担的义务；

(6) 在供应商厂家和/或在项目现场就所供货物对采购人人员进行培训。

(7) 根据用户要求，由投标人或设备原厂商对用户方技术人员进行视频会议技术知识更新培训，培训方式为远程视频会议培训。培训内容包括视频会议最新技术、设备故障诊断等内容，时间1天，人数不限。

投标人在应答时应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写（列出培训教材基本内容）、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况（包括教师简历）、培训组织方式等。

11.2供应商应提供技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

12、质量保证期

12.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。在质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，其费用由卖方承担。

12.2 根据有关部门的检验结果，在项目实施过程中直至质量保证期内，如果设备的数量、质量、规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

12.3 卖方在收到通知后十四天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果卖方在收到通知后十四天内没有弥补缺陷。买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

13、检验

13.1买方根据需要将派人参加中间监制和出厂验收或派代表参加交货地点验收。

13.2 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.3 如果在项目实施过程中直至质量保证期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应根据第15条规定立即向卖方提出索赔。

14、服务

14.1 在卖方的设备到达现场移交给买房之前，由卖方负责清点、保管，费用由卖方承担。买方可提供存放地点。

14.2根据工程的进度情况，卖方应及时派技术人员到现场负责调试等工作。

15、索赔

15.1 如果卖方的货物与合同要求不符，并且买方已于规定的质量保证期内和检验、安装、调试、验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用，并按照合同总价款的30%赔偿买方损失。

(2) 根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，损失无法计算时，按合同总价款的30%计算。同时卖方应相应延长更换货物的质量保证期。

15.2 如果买方提出索赔通知后10个日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意延长时间，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将有权从付款或卖方提供的履约保证金中先行扣回索赔金额。上述款项不足以支付买方损失及其他费用的，买方有权要求卖方另行支付。

16、保证与承诺

16.1供应商应保证所供货物及其集成没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，没有因供应商的行为或疏忽而产生的缺陷。

16.2供应商应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，应含有设计上和材料的全部最新改进。

16.3供应商应保证所供货物和或其任何组成部分，在正常使用和保养下，在使用寿命期内，均能够满足合同附件规定的性能、可靠性和扩展性。

16.4 保证期内所产生的索赔采购人应尽快以书面形式向供应商提出，采购人同时向供应商提供合理的机会来检查缺陷。

16.5供应商收到通知后应在“合同条款资料表”中所述时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地或进口港/地至最终目的地的内陆运费由供应商承担。

16.6 如果供应商收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供应商承担，采购人根据合同规定对供应商行使的其他权力不受影响。

16.7 本保证应在合同有效期内保持有效。

17、延期付款

买方应按照合同条款前附表中的付款条件，按时付款。

18、验收和测试

18.1在交货前，供应商应让制造厂家对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。供应商/厂家应出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。制造厂家检验的结果和细节应根据情况向采购人提供。

18.2货物抵达现场后，采购人应尽快与投标供应商约定时间和地点开箱，对货物的规格和数量进行检验，并出具收到货物证明。如果采购人发现货物规格或数量与合同不符，有权向供应商提出索赔。

18.3供应商对在合同项下提供的货物，在按照合同规定完成了安装、调试后，由采购人组织有关部门进行全面的测试和验收，有关测试和验收的程序和标准见招标文件的技术要求。

18.4如果在合同条款第 11.5 条规定的保证期满前，采购人发现供应商所提供的货物或其组成部分与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，或使用不合适的材料，采购人应及时通知投标供应商，并向供应商提出索赔。

18.5供应商应保证全部设备都是原厂商生产的全新合格的原装产品，设备的性能指标和功能与供应商投标文件的承诺完全一致，并提供网络设备软件的合法的许可证。

18.6供应商在本合同中所提供的设备（包括软/硬件）配置如存在任何遗漏，影响到项目的实施，必须免费提供所缺部分，采购人不再支付任何费用。

18.7合同条款第 8 条的规定不能免除供应商在本合同项下的保证义务或其他义务。

19、误期赔偿

除合同第19条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方有权按合同总价款每天0.1%要求卖方承担违约责任，若给买方造成损失，卖方应赔偿买方全部损失，损失无法计算时，按合同总价款的30%计算。

20、不可抗力

20.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

20.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21、税费

卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

22、履约保证金

22.1 卖方应在收到中标通知书后7天内向买方提交合同条款前附表中所规定金额的履约保证金。

22.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

22.3 履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一:

电汇（汇票）或支票或现金或银行保函。

22.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

23、争端的解决

23.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

23.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

24、违约终止合同

24.1出现下列情况之一的，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内完成并交付工程；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它相关义务；

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

24.2 如果买方根据上述第23.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，卖方应承担买方购买类似设备所超出的部分费用。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

25、转让与分包

25.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

25.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

26、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送至本合同所确认的通讯地址，发送后即视为送达。

27、合同生效及其它

27.1 本合同经买、卖双方授权代表签字并加盖公章，并在买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

27.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

27.3 本合同一式六份，买卖双方各两份，永登县公共资源交易局一份，代理机构一份。

附件一：使用报告单

永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝系统改造项目

| 单位： | 填表人： | 时间： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配备数量 | 安装调试 | 售后服务 （培训） | 存在问题 | 问题整改 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：初步验收报告单

永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝系统改造项目

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  | 包号 | 第 包 |
| 单位名称： |
| 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  | 批 | 后附详细清单 |
| 初步验收结论： 1、规格型号是否和清单一致（ ） 2、配置的数量是否与招标文件、清单一致（ ） 3、合格证、说明书、附件是否齐全（ ） 4、是否完成了安装调试（ ） 5、其他验收意见： 验收单位（签字及盖章）： 中标供应商签章： 日期： 年 月 日 |

附件三：验收单

永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝系统改造项目

| 项目名称：永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝系统改造项目 合同编号： 合同备案号： |
| --- |
| 序号 | 品 目 | 规 格 型 号 | 单 价 | 数 量 | 金 额 |
|  |  | 见清单 | 见清单 | 见清单 | 见清单 |
| 验收 结论 | 1、规格型号是否与合同一致 （ ） |
|  | 2、配置是否与合同一致 （ ） |
|  | 3、合格证、说明书、附件等是否齐全 （ ） |
|  | 4、发票原件是否收妥 （ ） 5、其他验收意见： |
| 验 收 人 | 验收专家 | （签字） | 永登县热力公司 | （签字） （盖章） | 供应商意见 （签字盖章） 年 月 日 |
|  | 验收单位 | （签字） （盖章） |  |

附：设备购置明细清单，（清单中包含品目号、货物名称、规格和型号、生产厂家、单价、数量、总价）

# Text boxes

面涂层：HCM-1面涂，两道

中间层：鳞片胶泥（HCM-1）

底涂层：HCM-1底涂

碳钢基体：表面经喷砂处理Sa2.5级