产品概述

RA-3000电动调节阀是由作用力2500N或4000N电动执行器与口径DN40-DN200调节阀体组合而成的电动调节阀系列。其广泛应用于空调，制冷，采暖以及其他楼宇自动控制系统中，可精确调节系统中的介质流量，从而达到控制系统温度、湿度、压力和节能的目地。

RA-3000系列阀门执行器特点：

1、执行器选用全铸铝支架及外壳，体积小，重量轻。

2、选用永磁同步可逆电机，带有过载保护功能，限位开关，执行器自行停止

3、使用多种控制信号：开关（浮点）信号，模拟：0-10V/4-20mA信号

4、具有0-10V或4-20mA反馈信号（选配）

5、工作电压：AC24V(10%  50/60Hz（也可以订制选用220V）

6、传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命，功耗低、输出力大、噪音小

7、阀体与管道的连接形式PN16 GB9113.3法兰连接，驱动器带有阀门行程自适应功能，便于现场安装和调试。

8、可选配手动装置，实现手动打开/关闭阀门，执行器的设计符合IEC国际标准。

RA-3000系列法兰连接阀门技术参数：

主要零件材料：

| 阀体 | 铸钢 WCB 铸铁 不锈钢 |
| --- | --- |
| 阀瓣、阀杆、阀座 | 不锈钢 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 |
| 阀体型号 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| 阀杆行程（mm） | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最大压差（MPa） | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 流量系数Kv值 | 21 | 35 | 52 | 88 | 140 | 210 | 320 | 410 |
| 公称压力 | 1.6MPa |
| 液体温度 | 水-10℃～95℃ 蒸汽-10～180℃ |
| 介质 | 冷/热水，蒸汽等 |
| 材 料 | 阀体 | 黄铜、不锈钢 |
|  | 阀芯 | 黄铜、不锈钢 |
|  | 阀杆 | 不锈钢 |
|  | 密封 | 聚四氟填充，V型密封，弹簧自补偿 |
| 泄漏量 | 单座阀小于Kv值的0.01%，套筒阀小于Kv值的0.01% |

阀体技术参数：

执行器技术参数：

| 执行器型号 | RA3000-2500 | RA3000-2500 | RA3000-4000 | RA3000-4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制类型 | 可逆，递增控制 | 比例式制型正转或反转 | 可逆，递增控制 | 比例式制型正转或反转 |
| 电源电压 | AC24V(10% 50/60Hz 或 AC220V(10% 50/60Hz |
| 电机形式 | 交流永磁同步可逆电机 |
| 作用力 | 2500N | 2500N | 4000N | 4000N |
| 控制信号 | 增量/浮点信号0（2）～10DVC 或 0（4）～20mADC 0（2）～10DVC或0（4）～20m |
| 反馈信号 | 可加电位器（-Y）和辅助开关（-H） 0（2）～10DVC或0（4）～20mADC |
| 功率消耗 | 10VA | 12VA | 16VA | 16VA |
| 运行速度 | 4.2/mm（可根据用户要求调节） |
| 最大行程 | 45mm |
| 净重 | 4KG |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 工作湿度 | 10%-90%RH 无结露 |

安装注意事项：

- 安装调节阀要清洗管道，阀门入口侧要安装过滤装置

- 安装时要预留足够空间，以便进行维修

- 安装时，管道介质流向应与阀体上的箭头方向一致

- 在设计图纸上无标明调节阀安装位置，一般安装在回水管路上

- 应优先考虑垂直安装，特殊场合可倾斜或水平安装，但体积、重量、震动过大时需加支撑固定

- 调节阀两端建议安装手动阀，以便维修，使用过程中应三、四个月加黄油保养。