# 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 佛冈盈泰纺织品染整有限公司二次锅炉技改及配套热电联供项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 佛冈盈泰纺织品染整有限公司 |
| 法人代表 | 吴炳钱 | 联系人 | 郭子良 |
| 通讯地址 | 佛冈县迳头镇烟岭村社坪工业区 |
| 联系电话 | 0763-4562818 | 传真 | 0763-4562813 | 邮政编码 | 511640 |
| 建设地点 | 佛冈县迳头镇烟岭社坪村罗岗坪工业区 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积 (平方米) | 5661.65 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 (万元) | 2180（技改部分） | 其中：环保投资(万元) | 120（技改部分） | 环保投资占 总投资比例 | 5.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 | 2017年12月 |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目背景、概况及任务由来 佛冈盈泰纺织品染整有限公司2010年进行了第一次锅炉技术改造，2010年1月委托广东省建筑材料研究院编制了《锅炉及导热油炉技改工程建设项目环境影响报告表》；于2010年1月29日取得了清远市环境保护局出具的关于《锅炉及导热油炉技改工程建设项目环境影响报告表》的批复（清环建表[2010]330号），详见附件2；于2011年7月通过了清远市环境保护局的竣工验收（清环验[2011]99号），详见附件3；于2011年8月获得了佛冈县环境保护局颁发的《广东省污染物排放许可证》，详见附件4。 根据《印发佛冈县2015年工业燃煤锅炉淘汰计划的通知》（佛府办函[2015]104号），佛冈盈泰纺织品染整有限公司被列入了“佛冈县燃煤工业锅炉淘汰计划表”，主要要求该企业淘汰型号为DZL6-1.25-Ⅱ的6t蒸汽锅炉、型号为YLW-4650MA的400万大卡导热锅炉、型号为YLW-7000MAⅡ的600万大卡导热油炉。根据业主向经信部门及政府部门沟通核实，型号为YLW-7000MAⅡ的600万大卡导热油炉相当于10.3蒸吨的锅炉，未达到淘汰要求，因此该台锅炉不列入淘汰之列。在政府部门下达文件的要求下，拟对现有锅炉工程再次进行技改。 拟技改项目（即第二次锅炉技改）在原有项目地址、生产经营范围、企业生产规模、生产工艺、生产设备、用能等不变的情况下，在现有锅炉工程的基础上进行第二次锅炉技改。技改项目主要淘汰1台400万大卡的导热油炉及1台6t/h的蒸汽锅炉。因淘汰了2台锅炉，备用锅炉不足，需要重新规划调整锅炉整改方案。拟新增一台30蒸吨的复合锅炉与原有的1台25吨蒸汽锅炉作为调峰锅炉联合供热，新增的复合锅炉配套一套3MW的汽轮发电机组。其余35吨蒸汽锅炉、1200万大卡导热油炉、600万大卡导热油炉符合政策要求的锅炉均保留备用。技改前后占地面积不变，均为5661.65平方米，总投资2180万元，其中环保投资120万元，环保投资占总投资额5.5%。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规，本项目需进行环境影响评价。 根据项目建设情况，主体工程内容为锅炉的技术改造，并配套锅炉余压利用的发电设施。 根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本）相关规定，项目判定依据详见下表： 表1-1 技改项目国民经济行业分类及环境影响评价类别判定表 产品类别 相关核心判定内容 国民经济行业分类类别 建设项目环境影响评价分类管理名录类别 环评类别判定 主产品 热能 30蒸吨复合锅炉、25吨蒸汽锅炉 D4430热力生产和供应行业 U142热力生产和供应工程-其他 环评报告表 副产品 电 30吨锅炉配套的热电设施—属于利用过热饱和蒸汽压差能发电（未列明能源） D4419其它电力生产行业 E33综合利用发电—单纯利用余压发电 环评报告表 综合判定及结论：根据上述，项目为主要利用锅炉生产蒸汽及热能，同时配套利用余压产电的复合型项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本）第五条：跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。项目两个单项中最高等级均为做报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。 备注说明：技改项目产生的热能全部用于生产，不是通过燃料产生蒸汽直接发电，只利用锅炉余压（过热饱和蒸汽压差）发电，锅炉蒸吨小于65吨，不按火电厂要求设计，因此不属于火电厂中的热电厂。 受建设单位委托，四川省国环环境工程咨询有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘、资料分析和环境监测的基础上，按照国家和地方的有关法律法规和政策、环境影响评价技术规范和标准，编制了环境影响报告表，编制完成后呈报有审批权的环境保护管理部门组织评审，经审批后，可作为项目环保工程设计和环境保护行政部门监督、验收的依据。 1.1.2工程概况 （1）地理位置及周边环境状况 佛冈盈泰纺织品染整有限公司位于佛冈县迳头镇烟岭社评村罗岗坪工业区。拟技改项目在佛冈盈泰纺织品染整有限公司厂区内的现有锅炉工程原址上进行技术改造（项目位置中心地理坐标为：东经113°42′24.78″，北纬24°02′04.55″ ），项目地理位置详见附图1。项目东面为佑丰印染厂，项目南面为佛冈盈泰纺织品染整有限公司织布区（原双喜机械厂），项目西面及北面均为农田，项目周边环境现状详见附图4。 （2）项目技改前后锅炉及配套工程方案 技改前后锅炉及配套工程方案情况，详见表1-2。 表1-2 技改前后锅炉及配套工程方案 技改前锅炉及配套工程方案 类别 常用 设备 备用设备 使用设备 产生热能 配套热电设施 蒸汽锅炉 35吨蒸汽锅炉 25吨蒸汽锅炉及6吨蒸汽锅炉 165台染色机 35蒸吨/小时 2台1.5MW汽轮发电机组（一备一用） 导热油炉 1200万大卡导热炉 600万大卡导热油炉及400万大卡导热油炉 28台定型机 1200万大卡/小时 —— 合计 55蒸吨 47.66蒸吨 —— 55蒸吨/小时 —— 技改后锅炉及配套工程方案 类别 常用设备 备用设备 使用设备 产生额定热能 配套热电设施 复合锅炉、 蒸汽锅炉 30吨复合锅炉、 25吨蒸汽锅炉 35吨蒸汽锅炉 1200万大卡导热油炉 600万大卡导热油炉 165台染色机 35蒸吨/小时 1台3MW汽轮发电机组（2台1.5MW汽轮发电机组作为备用） 28台定型机 1200万大卡/小时 —— 合计 55蒸吨 65蒸吨 —— 55蒸吨/小时 —— 补充说明： 1、技改后淘汰了不符合产业政策的1台6吨的蒸汽锅炉及1台400万大卡的导热油炉。 2、技改后备用设备共三台，备用供热能力新增了17.34蒸吨，实际上只需备用1台35吨蒸汽锅炉及1台1200万大卡导热油炉即可，600万大卡的导热油炉是已经存在的并经验收合格的，也没有不符合产业政策要求，先保留作为备用。 3、发电量增加的原因：因35吨蒸汽锅炉配套汽轮机的的额定进汽压力为2.35MPa，经汽轮机发电后降温降压至额定气压为0.5MPa，技改后使用的复合锅炉配套汽轮机的的额定进汽压力为4.9MPa，经汽轮机发电后降温降压至额定气压为0.5MPa，可算出技改后蒸汽压差增加了2.37倍，因此汽轮发电机组做功发电量增加了约一倍。 4、锅炉使用方案调整原因：考虑公司淡季及旺季用蒸汽量大小有波动，25吨蒸汽锅炉作为调峰锅炉更节省煤耗，符合清洁生产，在淡季时停用，在旺季启用。 （3）技改前后产品及副产品情况 技改前后产品及副产品情况 表1-3 技改前后产品及副产品情况一览表 产品类别 产品名称 现有工程生产规模 本次技改项目生产规模 变化量 备注 产品 热能 55蒸吨 55蒸吨 不变 生产用 副产品 电 720万kw.h/a 1380万kw.h/a +660万kw.h/a 厂内用 （4）建设内容及规模 ①现有锅炉工程建设内容 现有锅炉工程总占地面积4832.4m2，总建筑面积3624.75m2，建设内容详见下表。 表1-4 现有锅炉工程建筑及用地情况 序号 名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 35吨蒸汽锅炉热电房 3层 1040.25 3120.75 砼结构 2 配电房 1层 504 504 砼结构 3 锅炉房 1层 609 0 钢棚 4 煤场 1800 0 5 脱硫、静电除尘、沉淀池等环保设施 500 0 6 其余通道、空地等 379.15 0 合计 4832.4 3624.75 / ②技改后建设内容 表1-5 拟技改后建设内容 序号 名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 35吨蒸汽锅炉热电房 3层 1040.25 3120.75 原有，砼结构 2 复合锅炉热电房 3层 529.25 1587.75 新增，砼结构 3 配电房 1层 504 504 原有，砼结构 4 锅炉房 1层 609 0 原有，钢棚 5 煤场 1800 0 6 脱硫、静电除尘、沉淀池等环保设施 600 0 7 其余通道、空地等 579.15 0 合计 5661.65 5212.5 / 1.1.3主要燃料及耗量 现有锅炉工程主要使用燃料为烟煤，年用原煤75765.6吨，煤场存煤量约3000吨。拟技改项目主要使用燃料为烟煤，年用烟煤61553.2吨。根据建设单位提供的最新的使用烟煤质量检测报告（详见附件5）显示，锅炉燃料使用的燃煤为来自山西的烟煤，含硫份为0.45%，灰份为10.9%。 表1-6 技改工程使用原辅材料一览表 名称 技改前年用量（t） 技改后年用量（t） 增减量（t） 储存量（t/a） 储存位置 储存形式 用途 烟煤 75765.6 61553.2 －14212.4 3000 煤场 散料 锅炉燃料 柴油 10 10 0 2 35t蒸汽锅炉房 储罐 锅炉点火用 石灰粉 1120.4 1000 －120.4 10 煤场 袋装 炉内脱硫用 石灰石 1120.4 1000 －120.4 10 煤场 袋装 沉淀池沉淀 工业盐 5.6 5 －0.6 0.5 35t蒸汽锅炉房 袋装 除盐制软 表1-7 原辅材料、燃料、化学品理化特性 名称 主要组分 理化特性 燃爆性 毒理性 柴油 烃类混合物 石油产品，热值为3.3*10^7J/L，易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。沸点范围有180℃ ~370℃ 和 350℃~410℃ 两类。 易燃 无 石灰粉 碳酸钙 （CaCO3） 石灰粉是一种白色粉末状物质，相对密度2.24g/cm3 ，在空气中吸收二氧化碳而成碳酸钙。溶于酸、铵盐、甘油，微溶于水不溶于醇，有强碱性，对皮肤、织物、器皿等物质有腐蚀作用。它的水溶液俗称石灰水。 不燃 无 石灰石 碳酸钙 （CaCO3） 石灰石呈灰色或白色，密度为2.94g/cm3，莫氏硬度为3.5-4，性质致密，在较高温度下分解成氧化钙和二氧化碳。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。高温条件下分解为氧化钙和二氧化碳。 不燃 无 工业盐（NaCl) 氯化钠 （NaCl） 工业盐为无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性 不燃 无 1.1.4主要使用设备使用情况 现有锅炉工程使用设备情况 表1-8 现有锅炉工程设备一览表 序 号 设备名称 型号/规格 数 量 备 注 1 6吨蒸汽锅炉 DZL6-1.25-Ⅱ 1台 备用 2 25吨蒸汽锅炉 SHL25-2.45/400-Ⅱ 1台 备用 3 35吨蒸汽锅炉 WCG35/2.5-M 1台 常用 4 400万大卡导热油炉 YLW-4650MA 1台 备用 5 600万大卡导热油炉 YLW-7000MAⅡ 1台 备用 6 1200万大卡导热油炉 YLW-14000MA 1台 常用 7 汽轮发电机组 1.5MW，背压（抽背）型 2套 常用 （2）技改后主要使用设备使用情况 表1-9 技改后使用设备一览表 序 号 设备名称 型号/规格 数 量 备 注 1 25吨蒸汽锅炉 SHL25-2.45/400-Ⅱ 1台 改为调峰锅炉 2 35吨蒸汽锅炉 WCG35/2.5-M 1台 备用，原有 3 600万大卡导热油炉 YLW-7000MAⅡ 1台 备用，原有 4 1200万大卡导热油炉 YLW-14000MA 1台 备用，原有 5 复合锅炉 30蒸吨 1台 常用，新增 6 汽轮发电机组 1.5MW，背压（抽背）型 2套 备用，原有 7 汽轮发电机组 3MW，背压（抽背）型 1套 常用，新增 复合锅炉简介：复合锅炉是近年来正在推广使用的一种较一般锅炉高效环保节能的新型锅炉，已在部分企业得到应用。该复合锅炉原理上就是一台蒸汽炉和一台导热油炉组合，成为一台复合锅炉。复合锅炉结构上的特点就是将导热油受热面布置在蒸汽锅炉受热面内，既生产蒸汽又供应导热油。为便于控制与安全运行，导热油一般布置在尾部竖井内。复合锅炉其实分为两部分，一部分为蒸汽锅炉受热面，另一部分为导热油炉受热面。复合锅炉的工作过程和一般锅炉相近，简单来讲就是，燃料（煤）的燃烧以循环流化床的方式进行，物料在密相区、炉膛、分离器和返料器之间形成循环，组成了循环流化床的工作方式。蒸汽炉的吸热主要在分离器前半段完成，并产生蒸汽，从高温分离器出来的高温烟气再加热导热油炉，后半部分主要布置导热油炉，相当于余热锅炉的型式。 （3）拟技改项目技改前、后主要使用设备使用情况 表1-10 拟技改项目技改前、后主要设备一览表 序 号 设备名称 型号/规格 数 量 增减量 备 注 技改前 技改后 1 6吨蒸汽锅炉 DZL6-1.25-Ⅱ 1台 0台 -1 淘汰 2 25吨蒸汽锅炉 SHL25-2.45/400-Ⅱ 1台 1台 0 调峰锅炉 3 35吨蒸汽锅炉 WCG35/2.5-M 1台 1台 0 备用，原有 4 复合锅炉 导热加蒸汽炉折合30蒸吨 0台 1台 +1 常用，新增 5 400万大卡导热油炉 YLW-4650MA 1台 0台 -1 淘汰 6 600万大卡导热油炉 YLW-7000MAⅡ 1台 1台 0 备用，原有 7 1200万大卡导热油炉 YLW-14000MA 1台 1台 0 备用，原有 8 汽轮发电机组 1.5MW，背压（抽背）型 2套 2套 0 备用，原有 9 汽轮发电机组 3MW，背压（抽背）型 0台 1台 +1 新增 技改后主要设备参数 技改后主要设备型号参数主要是原有的4台锅炉、汽轮发电机组及新增的一套蒸汽导热油复合锅炉、汽轮发电机组。 ①蒸汽锅炉 表1-11 25吨及35吨蒸汽锅炉型号参数一览表 型号/参数 SHL25-2.45/400-II WCG35/2.5-M 额定蒸发量（t/h） 25 35 额定工作压力（MPa） 2.45 2.5 额定蒸汽温度（℃） 400 400 额定给水温度（℃） 105 104 设计煤种 II类烟煤 褐煤 锅炉燃料耗量（kg/h） 4815.8 6798 锅炉热效率 78% 84% 排烟温度（℃） 168 150 引风机风量（m³/h） 73308 95592 ②导热油炉 表1-12 1200万大卡及600万大卡导热油炉型号参数一览表 型号/参数 YLW-14000MA YLW-7000MAⅡ 额定热功率 14000KW 7.0/600MW/104Kal 供热方式 液相供热 液相供热 额定工作压力 0.8 1.0 导热油循环流量 1000m³/h 400m³/ 加热炉效率 ≥75% 73% 炉体排烟温度 300℃ 320℃ 适用燃料 II类烟煤 II类烟煤 燃料耗量 3725kg/h 1645kg/h 引风机风量（m³/h） 75397 60533 ③复合锅炉（折合30蒸吨） 表1-13 蒸汽与导热油复合锅炉型号参数一览表 名称 参数 名称 参数 热量 30蒸吨 锅炉热效率 88% 额定蒸汽压力 5.3MPa 耗煤量 5.178t/h 蒸汽温度 490℃ 煤种 II类烟煤 给水温度 105℃ 引风机风量（m³/h） 101117 排烟温度 145℃ / / ④汽轮发电机组 表1-14 汽轮发电组参数一览表 名称 1.5MW汽轮发电机 3MW汽轮发电机 额定进汽压力 2.35MPa 4.9MPa 进汽温度 390℃ 475℃ 发电额定功率 1.5MW 3MW 电压 400V 10.5kv 电流 2700A 206A 1.2工作制度及劳动定员情况 现有锅炉工程项目锅炉及热电站年运营300天，每天24小时运行，则年运行7200小时。拟技改项目技改后，锅炉及热电站年运营300天，每天24小时运行，则年运行7200小时，劳动人员仍然为22人，工作制度及劳动定员均不变，生活污水已在前期环评对全厂的人员产生的生活污水进行评价，已经通过环保验收，不再评价。 1.3公用工程 1.3.1给排水系统 （1）锅炉蒸汽、制软系统用水 技改后蒸汽用量为35t/h，需用水35t/h，蒸汽总用量不变。锅炉用水主要使用附近烟岭河河水，通过制软系统处理后后使用，约45m³/h（即1080m³/d），处理过程由于蒸发损耗10%，产生浓盐水约6m³/h（即144m³/d），最终制得供蒸汽锅炉使用水35m³/h（即840m³/d）。 （2）设备冷却用水 技改项目使用风机及汽轮发电机组中的冷油器需要用水冷却，根据现有使用冷却水情况统计，使用设备冷却用水量为100m³/h（即2400m³/d） 道路冲洗用水 技改项目区域及厂区道路需要定期洒水降尘及清洗。根据建设提供资料，道路总占地20000平方米，按2L/㎡.次计，每次用水为40m³，为节俭用水使用锅炉系统产生的浓盐水进行洒水。 （4）煤（料）增湿用水 技改项目用煤在进入燃烧系统前需要增湿，一般按8%的湿度进行洒水增湿，根据项目日用煤量计算得每天需要用水19.19 m³。为防止炉渣及粉煤灰产生较大扬尘，一般按8%的湿度进行洒水增湿，根据项目日产生炉渣及粉煤灰量计算得每天需要用水5.48m³。为节俭用水使用锅炉系统产生的浓盐水进行洒水增湿。 （5）除尘脱硫用水 技改项目除尘脱硫使用厂内产生的煮炼、染色废水进行除尘脱硫。根据现有除尘脱硫给水量为100m³/h，该废水PH值比较高，是呈碱性的含碱染水。根据《佛冈县永富纺织印染厂二期工程建设项目》煮炼、染色工序产生废水6225m³/d（折算259.4m³/h），可知可以满足给予脱硫塔进行除尘脱硫。该废水一般只通过脱硫塔一遍后便进入废水处理站处理，因此不需对脱硫废水进行额外处理。 项目技改后给排水情况及回用水平衡情况，详见表1-15、表1-16。 表1-15 项目技改后给排水情况 序号 类别 用水类型 用水量 蒸发损耗量 产生废水量 1 蒸汽锅炉 锅炉蒸汽 系统用水 840 — — 制软系统 1080 108 144 2 设备冷却 2400 240 2160 3 道路冲洗用水 40 40 0 4 煤（料）场洒水降尘用水 120 120 0 5 煤（料）增湿用水 24.67 24.67 0 6 除尘脱硫用水 2400 240 0 7 本次技改项目外厂内原有的废水排放量情况 办公及生活 210 21 189 生产用水 16000 1500 14500 表1-16 项目技改后回用水平衡一览表 类别 用途 名称 规模 用水指标 用水量（m³/d） 浓盐水量 144m³/d 堆煤（料）场降尘 洒水量（m³/次） 15m³/次3小时喷淋一次，每天喷淋8次 120 烟煤加湿 烟煤量（t/d） 239.8512 8% 19.19 粉煤灰加湿 粉煤灰量（t/d） 17.613 20% 3.52 炉渣加湿 炉渣量（t/d） 9.784 20% 1.96 厂区道路降尘 厂区道路面积（㎡） 20000 2L/㎡.次 40.00 统计 / / / / 184.67 含碱染水量 259.4m³/h 除尘脱硫 除尘脱硫用水 / 100m³/h 2400 备注说明：本水平衡仅针对本技改项目，废水处理站排水及回用水情况已在原有项目已评价并通过环保验收。 1.3.2电力系统 企业现总需用电2800万度，现有工程热电站提供电720万度。 现有工程：企业厂区现有10kv变电站两座，总容量5200KVA。本项目原有两台1.5MW汽轮发电组除自用电外，通过站用电母线与厂区10KV连接，对厂区0.4KV分段进行供电，通过发电机的运行调整，保证自发电系统的功率因素频率相角等满足电力质量要求，年发电7200小时，年发电720万度，可以大大减少企业的购电成本，提高企业的整体经济效益。根据余压发电的特点，发电机的运行以并网电量不上网，自发自用为原则。 技改后：本技改项目拟将原有的2套1.5MW的汽轮发电机组作为备用的35t蒸汽锅炉的备用汽轮发电机组发电，拟增加1套3MW汽轮发电机组，预计年发电1380万度。新建的3MW汽轮发电机组出口拟选出线的电压为10Kv，通过新建设的站用电母线与原有旧电站的母线相连接，汽轮发电机组除自用电外，通过站用电母线与厂区10KV连接，对厂区10KV分段进行供电，通过发电机的运行调整，保证自发电系统的功率因素频率相角等满足电力质量要求，主要用于企业厂区自用，发电机的运行以并网电量不上网，自发自用为原则。经本次技改后，热电站新增发电量660万度。技改前后供电发电情况详见下表。 表1-17 技改前后用电及供电情况 单位：kw/h.a 类别 现有工程 拟技改项目 技改后 增减量 备注 厂内用电量 2800万 2800万 2800万 0 / 2X1.5MW热电站 720万 0 0 0 备用 1X3MW热电站 0 1380万 1380万 660万 常用 根据建设单位提供资料，根据热电比计算公式，计算结果如下： 式中： G---外供热量（t ），19万吨 h2---外供热焓（kj/kg ），2855.1kj/kg W---总供电量（kwh ），1380万kwh 技改后常用一台3MW背压机组，热电比计算如下： 热电比=190000×2855.1×1000×100%/（13800000×3600）=1092% 1.3.3供热供蒸汽系统 技改后，复合锅炉及25吨蒸汽锅炉在满负荷的情况下可以提供55蒸吨额定蒸汽量，蒸汽量和技改前一样，不新增额定蒸汽量。通过生产排单调度，车间用汽调度，调峰锅炉的负荷调节，技改后可以满足全厂的供热总需求量。 按照设计，该工程投产后，正常生产时由复合锅炉及25吨蒸汽锅炉对全厂进行集中供热，并实现热电联产，原有的35吨蒸汽锅炉及1200万导热油炉锅炉、600万大卡导热油炉作备用，25吨蒸汽锅炉作为调峰锅炉使用，进行锅炉尖峰调节。当复合炉出现故障等紧急情况时，开启备用锅炉满足生产。 倘若全厂没有足够的备用锅炉，如果发生故障，会因没有备用锅炉将会造成全厂的生产停止，造成大量的次品和其它无法估量的损失。因此，本技改工程新增的复合锅炉及25吨蒸汽锅炉与现有的备用锅炉互为备用，可更好地保障全厂蒸汽和电力供应的安全性和稳定性。 1.4 技改工程组成情况 表1-18 技改工程组成情况 工程名称 系统 类别 技改内容 规模 技改变化情况 主体工程 供热系统 ①新建1栋4层的30蒸吨复合锅炉热电房； ②淘汰1台400万大卡、1台6吨蒸汽锅炉； ③新建30蒸吨复合锅炉 30蒸吨复合锅炉+25吨蒸汽调峰锅炉共同供热（备用设备：1台35吨蒸汽锅炉、1台1200万大卡导热油炉、1台600万大卡导热油炉） 生产规模：为生产提供35t/h蒸汽、提供1200万大卡/h热能。 总供热能总量为55蒸吨/小时，与技改前一样，不新增热能。 配套工程 发电系统 ①30蒸吨复合锅炉新建配套1套3MW背压式汽轮发电机组，利用该锅炉余压发电； ②原有的35吨蒸汽锅炉、2台1.5MW汽轮发电机组均改为备用。 技改后总发电量为1380万kw/h.a，原有发电量为720万kw.h/a 增加发电量660万kw.h/a 辅助工程 锅炉给水制软系统 原有锅炉制软系统1套，制软能力为55m³/h，技改后与新增锅炉压力不匹配，作为备用；新增复合锅炉给水制软系统1套，制软能力为60m³/h。 新增1套 冷却水系统 风机、发电机冷却产生的热水直接用于染整车间，不需设冷却措施。 技改前后一样 高低压配电系统 依托原有高低压配电系统 依托原有 供热管道系统 依托原有供热管道系统 依托原有 公用工程 给水系统 ①生活用水由市政自来水管网提供； ②设备冷却水使用附近的烟岭河河水； ③锅炉用水使用附近的烟岭河河水。 技改前后一样 排水系统 ①生活污水和脱硫废水排至厂内原有废水处理站处理；②设备冷却热水回用于染整车间 技改前后一样 供电系统 厂内供电大部分由市政供电，小部分为厂内热电站供电，热电站产生的电仅供厂内使用，不联网。 技改前后一样 储运工程 燃料、废料的储运 原有1800㎡的煤堆场，贮存烟煤量约3000t，贮存粉煤灰、炉渣等。 贮存煤量不变，位置不变 环保工程 排烟系统 ①技改后停用400万大卡导热油炉及6t蒸汽锅炉的烟囱；②600万大卡导热油炉烟气由独立烟囱排放，烟囱35米高；③1200万大卡导热油炉烟气由独立烟囱排放，烟囱45米高；④25吨蒸汽锅炉和新建复合锅炉共用一根原有50米高烟囱。 停用400万大卡导热油炉及6t蒸汽锅炉的烟囱，不新增烟囱 废气治理系统 ①技改后停用400万大卡导热油炉及6t蒸汽锅炉的麻石除尘脱硫塔；②600万大卡导热油炉烟气使用麻石除尘脱硫塔处理；③1200万大卡导热油炉烟气使用麻石除尘脱硫塔处理；④25吨蒸汽锅炉烟气使用麻石除尘脱硫塔处理；⑤新建复合锅炉和35吨蒸汽锅炉互为备用使用静电除尘器加泡沫式脱硫塔处理。 常用环保设施2套，备用环保设施2套，不新增环保设施。 废水治理系统 ①生活污水和脱硫废水排至厂内污水处理站处理；②冷却热水回用于染整车间；③制软浓盐水用于煤堆场洒水降尘、烟煤增湿等综合利用 生活污水、脱硫废水依托原有废水处理站，其余回用 噪音治理设施 选用低噪声设备、引风机、鼓风机进出口安装消声器，风机、水泵等安装减震垫，高噪声设备放置独立设备间，做隔声、消声措施。 新增相应设备的降噪措施 固废贮存、处置 粉煤灰、炉渣、脱硫沉渣各固废需单独堆放，定期统一处置。 均按环保要求处置 烟气在线监测系统 原有1套烟气监测系统，主要监测35吨蒸汽锅炉和25吨蒸汽锅炉排放的烟气，技改后将35吨蒸汽锅炉作为备用，复合锅炉取代35蒸汽锅炉，烟气在线监测系统不变。 使用原有，不变 1.5与拟技改项目有关的原有污染情况及主要环境问题 与拟技改项目有关的污染主要是现有锅炉工程的废气、噪声、固体废物污染物，现有工程已于2011年7月7日通过了清远市环保局验收，验收意见详见附件3。 下面对原有项目写的第一次技改的锅炉工程进行回顾性分析。 1.5.1锅炉工程工艺流程 原有锅炉技改项目共有锅炉6台，锅炉产生的烟气共分5套烟气治理设施处理。 （1）原有锅炉技改项目的25吨蒸汽锅炉（1#锅炉）和35吨蒸汽锅炉（2#锅炉）采用静电除尘和泡沫式脱硫塔处理，见下图。 图1 原有工程25t/h和35t/h锅炉烟气处理工艺流程图 原有锅炉技改项目的400万大卡导热油炉、600万大卡导热油炉、1200万大卡导热油炉和6t/h蒸汽锅炉、25吨蒸汽锅炉分别各上一套麻石除尘脱硫设施，各设施工艺流程一样，工艺流程见下图。 图2 锅炉烟气工艺流程图 1.5.2原锅炉技改项目污染源强及污染防治措施回顾分析 （1）大气污染源强及防治措施 原锅炉技改项目用煤量为73084t/a，含硫量为0.37%~0.8%（以0.8%计），灰分为16%，则SO2、NOX和烟尘产生量、处置方式及排放情况见下表。 表1-19 大气污染物产生及排放情况一览表 主要污染物 废气量 产生情况 处置方式 排放情况 产生浓度 产生量 静电除尘+脱硫塔 排放浓度 排放量 SO2 98190 m3/h 1337mg/m3 969 t/a 134 mg/m3 96.9 t/a NOX 300 mg/m3 211.6 t/a 300 mg/m3 211.6 t/a 烟尘 3382 mg/m3 2364 t/a 101 mg/m3 70.9 t/a （2）噪声污染源强及防治措施 原锅炉技改项目噪声源由锅炉、脱硫风机、再循环浆泵、氧化风机等产生，噪声值为75~105dB（A）。 表1-20 主要噪声产生情况 序号 噪声源 噪声值（dB（A）） 1 锅炉 100~105 2 脱硫风机 80~90 3 再混合浆泵 75~85 4 氧化风机 80~90 5 空压机 75~85 6 引风机 80~90 7 汽轮发电机组 80~90 经相应的隔声、减震、消声等措施后，项目厂界噪声到达工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 （4）固体废物污染源强及防治措施 ①炉渣、烟尘 原锅炉技改项目产生的工业固体废物主要为锅炉炉渣及废气处理系统产生的烟尘固体废弃，其产生量共计9648t/a，交由砖厂回收利用。 （5）原有锅炉技改项目污染物产排及治理情况 表1-21 原锅炉技改项目污染物产排及处理情况表 序号 类型 污染物名称 排放浓度 排放量 采取措施 1 大气污染物 SO2 134mg/m3 96.9t/a 静电除尘+泡沫式脱硫塔 NOX 300mg/m3 211.6 t/a 烟尘 101mg/m3 70.9t/a 3 固体废物 煤灰、炉渣 9648 t/a 砖厂回收利用 4 噪声 锅炉、脱硫风机、再循环浆泵等产生，噪声值为75~105db（A） 隔声、减震消音等处理措施 |

# 2.建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地理位置、地质地貌、气候特征、水文、土壤植被等) 2.1.1地理位置 拟技改项目地址位于佛冈盈泰纺织品染整有限公司厂区内的现有锅炉工程原址。邻近清远港、黄埔港、广州白云机场、京广铁路，京港澳高速公路南北贯通，106国道穿境而过，交通便捷。 佛冈县位于广东省中部，珠江三角洲北缘，清远市西南角，北江一级支流潖江的中上游，东经113º18'—113º47'，北纬23º40—24º07'。东北与新丰县交界，东南与从化市接壤，西南与清远市毗邻，西北与英德市相连。县境东西长50.92公里，南北宽25.57公里。全县地域面积1302平方公里，行政上隶属清远市管辖。佛冈县境内有106国道和京珠高速2条高等级公路贯穿全县。其中国道106线佛冈段（一级公路）贯穿全县6个镇，县城距广州90公里，距花都新白云国际机场52公里。铁路运输方便，县城至京广铁路英德火车站40.8公里。县内公路四通八达，村村通公路。 迳头镇位于佛冈北部，于2003年由原烟岭镇与迳头镇合并而成。东接新丰县，南接石角镇、水头镇，西邻髙岗镇，北与英德交界，是省中心城镇之一，也是佛冈北部重要的交通枢纽是佛冈重要的交通枢纽，镇内交通网络纵横交错，106国道贯通全镇南北，镇政府所在地距离京珠高速公路高岗出口6公里，距佛冈县城约20公里，距广州北二环85公里。 2.1.2地形、地貌、地质 佛冈全县地势自东北向西南倾斜，境内低山、丘陵、谷地、平原交错，大多在海拔300米以下。全县地形呈东南—西北狭长槽状地形展布，局部为丘陵地形，海拔高程在100米左右；东北、西南为中、低山，北面最高为亚婆髻，海拔高程为1218.6米；南部为羊角山山脉，海拔高程一般在600—700米。整个地形呈东北高、西南低之势，东北部属高丘陵区，约占总面积的29%，有高岗、迳头两个镇；中部属中丘地区，约占总面积的41％，有水头、石角两个镇。南、北部山脉是佛冈县与邻县的行政分划界线，亦是潖江水系与其它水系的分水岭。 本区域的地质主要以印支期及燕山期中期岩浆活动形成的紫红、灰色花岗岩为主，地面表层为砂质、砾质粘性土（花岗岩残积土、全风化花岗岩）、基岩为强风化花岗岩，弱风化花岗岩、微风化花岗岩组成。区域内无明显断层及不良构造，处于稳定地带，土质为花岗岩风化而成的坚硬黄土，适合于工程建筑物的基础建设。项目建设区域为燕山期侵入体，岩性为中粗粒花岗岩，灰白色，中粗粒斑状结构，块状构造，未发现大的结构面组成的不稳定岩体，地质条件较好。 土壤：土地肥沃，一年四季可种作物，以种水稻、甘薯、花生为主。山地多，土层深厚，宜林、宜果。矿产资源主要有煤、石墨、铁、铅、锌、锡、金、石英石、钾长石、花岗岩、瓷土、稀有金属、以及优质矿泉水。石墨储量140万吨，为全省之冠，瓷土储量达300多万吨，花岗岩分布约占佛冈县全县面积的70％，除中部、南部及东北的小部分地区外，其余地区均分布花岗岩，沉积岩主要是碎屑岩及有机岩，分布较少，且不成片。变质岩主要分在黄花河上游久洞、水尾、芳田至表牛山顶及水头瑶洞、黄霜头等少数地带。 迳头镇属低丘陵地区，山地多，土层深厚，土地肥沃，宜林、宜果，一年四季可种作物，以种水稻、甘薯、花生为主。北部为低坡度山丘,是主要的粮产区；南部为高山林地,具有丰富的林木、竹子资源，种植沙塘橘约20000亩。 2.1.3水文条件 佛冈的河流水系主要由潖江和烟岭两条较大的河流组成。潖江发源于佛冈县境内通天蜡烛，自东北—西南贯穿整个佛冈县，是单向无潮汐河流，潖江是佛冈最大最长的河流，属北江一级支流。境内流经水头、石角、汤塘、龙山等镇，境外经清新区江口镇注入北江。潖江集雨面积1386平方公里，主河道长82公里，河段平均坡降为1.74‰。潖江在佛冈境内的流域面积为903.5平方公里，河段长69.3公里，河段平均坡降为1.98‰。潖江多年平均径流为1491mm，多年平均径流总量约17.81亿立方米。（不包括潖江二水的过境客水，约相当于年平均流量56.5m3/s），丰水年（P10%）的年径流量为23.87亿立方米，枯水年（P90%）的年径流量11.89亿立方米。潖江流域中，一级支流潖二水，集雨面积328平方公里，由从化鳌头、龙潭流入佛冈县龙山镇汇入潖江河。潖江流域面积占全县总面积的68%，其中耕地面积16.29万亩，占全县耕地面积的83.8%。 烟岭河又称小北江、是翁江支流的一部分（也是小北江的一部分），发源于佛冈县北部高岗镇境内的羊子山，向南流至陈屋转东南流，至迳头镇转东北流，至英德市白沙镇转西北流，最后于英德市东华镇狮子口汇入滃江。在佛冈县内的集水面积为361平方公里，河长32公里，河床平均比降为4‰。年径流量为4.152亿立方米，年平均流量13.2立方米/秒。根据调查，目前烟岭河的主要功能是农业灌溉和景观，迳头镇境内水力资源丰富,建有11座水电站,自然资源丰富。 2.1.4气候气象 佛冈地处低纬度区，属亚热带季风区，季风影响明显，属南亚热带湿润气候，高温多雨，阳光充足，年平均日照17小时。年平均气温22.6℃，实测最高气温38.9℃，最低气温-3℃，最大风力7级，最大风速17m/s。汛期锋面、低槽、热带气旋活动频繁，其中前汛期（4～6月）降雨主要由锋面、低槽天气形成；后汛期（7～9月）降雨主要是因南海热带气旋侵袭及其环流影响所形成。本区域暴雨以每年的4～6月发生最多，7～8月次之，历年特大洪水基本上都发生在4～7月。 迳头镇境内以低山丘陵为主,地势东高西低，属于亚热带海洋性气候。气候温和，雨量充沛，冬天可见霜，不见雪。年平均气温20.6℃，极端最高气温为38.8℃，最低气温为-4.2℃，历年平均无霜期为266天，年平均降雨量2200毫米。 2.1.5生物多样性 佛冈境内木本植物可分针叶林、阔叶林、灌丛3个植被型组、12个植被型、43个群系，主要有常绿针叶林，常绿阔叶林，落叶阔叶林，竹林和灌丛这五类。植物资源有松、杉、樟、桐、黄檀，还有沙椤、观光木、白桂木、吊皮锥等珍贵植物；药材资源有砂仁、巴戟、栀子、金银花、蔓京子、土伏苓、杜鹃花、黄姜等；土特产有草菇、蜜桔、荔枝、青梅、芦笋、茶叶、竹山粉葛、江鸡、乌鬃鹅等特色食品；野生动物资源有黄猄、山猪、果狸、穿山甲、雉鸡、白鹇、龟类、蛇类等。 项目现场范围内未发现有受国家和地方保护的珍稀动植物。 2.1.6环境功能区划 表2-1 建设项目环境功能属性一览表 编号 项目 内容 1 水环境功能区 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）烟岭河属于II类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的II类标准。 2 环境空气功能区 项目所在地属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 环境噪声功能区 项目所在地属2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 4 基本农田保护区 否 5 风景名胜保护区 否 6 水库库区 否 7 城市污水处理厂集水范围 否 8 是否属煤气管道范围 否 9 可否现场搅拌混凝土 否 10 是否环境敏感区 否

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护、区域排水、产业与规划等） 2.2.1社会历史文化 佛冈县是清远市所辖的八个县、(市区）之一，地处广东省中部，珠江三角洲边缘，与广州从化、韶关新丰、清远英德和清远市清城区毗邻。2012年末，佛冈县辖高岗、迳头、水头、石角、汤塘、龙山6个镇，共6个乡级政区；设立78个村民委员会、12个居民委员会，共90个村（居）居民委员会；佛冈县户籍人口32.07万人，比上年减少0.74万人，下降2.3‰。 佛冈历代是兵家必争之地，两汉时分属南海郡中宿县、桂阳郡浈阳县；南北朝时，佛冈南部属浮护县、北部属浈阳县。隋唐时，属清远英德；清嘉庆十八年（1813年）设佛冈厅，民国初期改县，解放后曾先后归属韶关、广州、佛山管辖。佛冈县人杰地灵，名胜古迹众多，人文景观丰富。佛冈拥有风光绮丽的黄花湖旅游风景区、独领风骚的观音山自然保护区，雄伟挺拔的独凰山、奇险的黄花石寨，新兴的石联旅游度假区，以及大庙峡人文历史风景区。佛冈还有多处的史前文化遗址，且留存西周的古窑，春秋时期的青铜剑、唐宋的古道等。 迳头镇位于佛冈县东北部，是全省273个中心城镇之一，总面积178.77平方公里，其中，山地面积198684亩，耕地面积19074亩。下辖10个行政村和1个居委会，全镇总人口约3.1万人，其中，非农业人口约0.2万人。 明、清为英州府浈阳县大陂都，清嘉庆18年(1813)划属佛冈厅。位于县境东北部。文昌河发源于境内荆竹园。国道106线贯穿全镇。1949年设县第三区，辖高岗、烟岭等乡。1958年建跃进公社，1961年更名迳头公社，1983年设区，1987年撤区改乡，1994年建镇。 2.2.2经济概况与产业规划 经济概况：2014年佛冈县地区生产总值93.1亿元，增长12%，增速位居全市前列；规模以上工业完成增加值38.9亿元，增长31.8%，增速居全市首位；地方一般公共预算收入9.1亿元,增长10%；固定资产投资33.2亿元,增长18.9%；社会消费品零售总额40.5亿元，增长8.5%；年末金融机构本外币存款余额107.2亿元，贷款余额58.3亿元,分别比年初增长11.5%、14.1%。城乡居民可支配收入14103.4元，增长10.6%。 产业规划：迳头镇2005～2025年总体规划，把迳头镇新镇区定位为佛冈县北部物资集散地和交通中心，全镇的政治、经济、文化中心，以发展现代工业、特色农业和生态观光旅游为主的“现代工业大镇、生态休闲名镇”。到2025年，城镇人口规模为13～14万人，镇区面积（含烟岭圩）为64平方公里。 落户本镇的外资项目有冉拓金属、双喜机械、盈泰纺织、顺亚纺织、佑丰印染等，内联项目金岭工业园已入驻企业有大山彩印、万兴玩具、斯多里徳诺机械、华劲汽配、南玻新材料等。按照“项目向园区集中,产业成集群发展”思路，迳头镇积极走产业集聚道路，加快推进工业园区化进程，鼓励企业加大技术改造投入，提升装备技术水平，向“专、精、特、新”方向发展,努力打造特色鲜明、资源功能互补的工业园群体；根据园区产业定位，科学划分镇区四大工业园，推进城北工业园、金岭工业纳入县工业园区——顺德北滘(佛冈)产业转移工业园的C区和D区统一规划,进一步完善园区基础设施建设，加快罗岗坪工业园、井冈工业园的建设工作，促进企业集群化发展。 2.2.3交通、运输 佛冈县境内有106国道和京珠高速2条高等级公路贯穿全县。其中国道106线佛冈段（一级公路）贯穿全县6个镇，县城距广州90公里，距花都新白云国际机场52公里。铁路运输方便，县城至京广铁路英德火车站40.8公里。京珠高速公路贯穿4个镇(全长54公里)，在县境内设3个互通口，全县公路通车里程622.4公里，每百平方公里的公路密度为47.8公里，实现村村通公路。 2014年，国道106线县城北段路面改造工程顺利推进，京港澳高速汤塘出入口至县城段13公里文明示范路建设全面完成；省道354线、252线相关路段路面改造工程快速推进；青松东路建设有效推进，已完成悦生明珠路口至文明路地段的贯通平整工作，并安装了路灯，解决了当地群众和师生走路难问题。 2.2.4教育、医疗 2014年，全国义务教育发展基本均衡，现已接受了国家教育督导检查组的认定；全县完全小学以上学校实现“校校通”、“班班通”，教育信息化建设工作获教育部充分肯定；高考各类上线人数均取得历史新高，重点本科上线人数同比增长56.5%。进一步完善公共文体服务体系建设，构建县、镇、村（社区）三级文化体育设施网络，成为全市唯一的宣传文化公共服务均等化试点县。 2014年，全县实现11项基本公共卫生服务项目全覆盖，建成县“120”急救指挥调度中心，完成19所行政村卫生站标准化建设，县中医院通过二级甲等中医医院复评；将县人民医院、县妇幼保健院、县慢性病防治医院组建成立县人民医院集团，委托市人民医院进行经营管理；严格落实县级公立医院医疗服务价格调整方案，全面实施药品零差率销售；深入推进平价医疗服务，县人民医院和中医院各增加一间平价诊室；各镇卫生院设立公共卫生服务科室。 迳头镇共有两间公立卫生医疗机构，即迳头医院和烟岭卫生院，镇内共有25间卫生站。该镇参加合作医疗人数29151人，覆盖率达98.08%。 2.2.5文化旅游 佛冈有多处的史前文化遗址，且留存西周的古窑，春秋时期的青铜剑、唐宋的古道等。清置佛冈厅，1914年设县。据《嘉庆一统志》：“观音山东厅北三十里，……高出诸山，石室虚敞，中有天成佛像。”佛冈县得名于观音山，因山岗上有佛，故名。还有王山寺、崔清献公祠、东坑祠、上岳古民居历史文物等。 佛冈县人杰地灵，名胜古迹众多，人文景观丰富。境内有观音山拥有风光绮丽的黄花湖旅游风景区、独领风骚的观音山自然保护区，雄伟挺拔的独凰山、奇险的黄花石寨，新兴的石联旅游度假区，石联风景区、黄山址风景区、羊角山风景区、大庙峡人文历史风景区。以及三爰亭、龙潭山庄、金龟泉度假村、森波拉旅游度假村、聚龙湾温泉度假村等自然生态奇观，犹如人间仙境，是生态旅游、疗养、休闲、娱乐的理想地方。 项目现场范围内未发现有受国家和地方保护的历史文物、文化遗址。 2.2.6水源、文物保护 根据调查，评价区域范围内无水源保护区、风景游览区、名胜古迹以及重要政治文化设施等。

# 3.主要编制依据

3.1相关的环境保护法律 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2016.1.1； （4）《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013年修订）》2013.6.29； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）》2012.7.1； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》2009.1.1。 3.2相关的环境保护条例、规划 （1）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月）； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年版）； （3）《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修订）》； （4）《广东省建设项目环境保护管理条例（2012年修正）》（2012年7月）； （5）《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）； （6）《广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年）》； （7）《关于印发广东省锅炉污染整治实施方案（2016-2018年）》（粤环[2016]12号）； （8）《佛冈县土地利用总体规划》（2010-2020）； （9）《佛冈县迳头镇总体规划》（2014-2030）。 3.3相关的技术标准规范 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ 2.1-2011)； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009)； （5）《声环境功能区划技术规范》（GBT/15190-2014）。

# 4.环境质量状况

4.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境保护目标 4.1.1水环境质量现状 根据广东省地表水环境功能规划，根据《广东省水环境功能区划粤环》（〔2011〕14号），项目评价区域地表水体为小北江（佛冈县羊子崠至英德市狮子口），佛冈县称烟岭河，烟岭河属于II类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准的要求。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的“6.5.1水质调查的原则：水质调查时应尽量利用现有数据资料，如资料不足时应实测”，现有的监测数据可满足本评价的要求。本项目以引用已有监测数据了解项目所在地附近地表水环境质量现状，引用《佛冈翔鸿塑胶有限公司年产28000吨PVC地板建设项目》地表水环境质量现状数据。广东中科检测技术有限公司2013年8月28日至30日对烟岭河环境质量现状进行了监测，结果详见表4-2，监测报告详见附件6。 表4-1 烟岭河水质监测结果（单位mg/L,pH除外) 监测 项目 监 测 结 果（单位：mg/L，水温、pH除外） W1（监测点1） W2（相对监测点1下游600米处） W3（相对监测点1下游2600米处） 08.28 08.29 08.30 08.28 08.29 08.30 08.28 08.29 08.30 水温（℃） 26.8 27.0 26.5 26.3 26.6 26.8 26.7 26.9 27.2 pH（无量纲） 7.18 7.26 7.09 7.32 7.29 7.35 7.05 7.09 7.16 DO 6.8 6.7 6.7 6.4 6.3 6.2 6.6 6.5 6.5 悬浮物 14 12 14 16 18 15 14 11 13 CODCr 9.69 10.8 11.4 12.3 13.6 14.5 11.9 12.8 13.0 BOD5 2.4 2.6 2.7 3.2 3.5 3.6 3.0 3.2 3.3 氨氮 0.187 0.216 0.192 0.481 0.546 0.590 0.216 0.374 0.312 石油类 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.02 0.04 0.03 高锰酸盐指数 1.41 1.50 1.35 2.25 2.60 2.84 1.76 1.92 1.68 总磷 0.03 0.05 0.04 0.07 0.08 0.07 0.04 0.04 0.06 总氮 0.423 0.560 0.402 0.815 0.720 0.796 0.637 0.589 0.669 LAS 0.05（L） 0.05（L） 0.05（L） 0.05（L） 0.05（L） 0.05（L） 0.05（L） 0.05（L） 0.05（L） 备注 1.采样方法：瞬时采样；2.“（L）”表示检测结果低于方法检出限。 监测数据表明，烟岭河主要水质指标PH、DO、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、总磷等均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求，这说明本项目附近地表水烟岭河水质良好。 4.1.2大气环境质量现状 根据《关于确认我市环境空气质量功能区划的函》(清环函[2011]317号)，项目所在地属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目边界到佛冈翔鸿塑胶有限公司最近距离约1.5公里，项目的大气环境质量现状监测数据可引用《佛冈翔鸿塑胶有限公司年产28000吨PVC地板建设项目》空气质量现状监测数据。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的“7.1.1.1评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料”，所引用的监测数据可满足本评价的要求。该项目环境空气质量现状监测由广东中科检测技术有限公司于2013年08月28日至2013年08月29日对附近的环境空气进行监测，监测结果见表4-2，监测报告详见附件6。 表4-2 环境空气质量常规监测统计结果 （摘录） 监测点编号 监测项目 小时平均浓度范围(mg/m3) 评价标准 评价指数 A1项目所在地 SO2 0.010～0.040 0.50 0.02～0.08 NO2 0.012～0.067 0.2 0.048～0.268 TSP 0.025～0.040 0.15 0.167～0.267 A2莲塘 SO2 0.009～0.032 0.50 0.018～0.064 NO2 0.018～0.080 0.25 0.072～0.32 TSP 0.027～0.048 0.15 0.18～0.32 A3社评小学 SO2 0.008～0.039 0.50 0.016～0.078 NO2 0.015～0.074 0.25 0.06～0.296 TSP 0.030～0.055 0.15 0.2～0.367 由表4-2监测结果可知：建设项目评价区域内的SO2、NO2、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明评价区域大气环境质量现状良好。 4.1.3声环境质量现状 根据《声环境功能区划技术规范》（GBT/15190-2014）划分，本项目声环境功能区划属于2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中的2类标准。根据建设单位提供的最新的建设项目环境保护设施竣工验收监测数据，项目厂界周围共设12监测点位，监测两天，噪声监测结果见表4-3。 表4-3 项目边界声环境监测结果（单位：dB(A)） 监测编号 测点点位 第一天 第二天 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂界围墙外1m处 58.0 48.6 57.4 48.5 60 50 2 厂界围墙外1m处 54.5 49.1 57.0 49.4 3 厂界围墙外1m处 58.9 48.6 55.3 48.6 4 厂界围墙外1m处 57.4 46.7 58.6 47.6 5 厂界围墙外1m处 57.7 45.8 57.7 48.5 6 厂界围墙外1m处 59.1 49.0 54.8 47.5 7 厂界围墙外1m处 55.3 48.6 55.9 48.4 8 厂界围墙外1m处 57.7 49.2 55.8 49.3 9 厂界围墙外1m处 58.9 46.3 58.2 46.2 10 厂界围墙外1m处 57.6 48.9 54.9 47.1 11 厂界围墙外1m处 57.7 45.4 57.5 46.4 12 厂界围墙外1m处 57.6 46.3 56.3 48.5 根据噪声监测结果可知，项目周围边界昼夜噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准的要求，项目所在地声环境质量良好。 4.1.4生态环境现状 项目周围植被较好，物种简单，未有明显的水土流失和地质灾害状况发生。 4.1.5主要环境保护目标 项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地周围评价区域的环境质量。 （1）环境空气质量符合（GB3095-2012）的二级标准。控制项目的废气达标排放。 （2）水环境质量符合（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。控制项目生活污水排放对附近烟岭河地表水环境的影响。 （3）声环境质量符合（GB3096-2008）中的2类标准。控制各种噪声源，要求项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 （4）环境敏感点及环境保护目标 表4-4 主要环境保护目标 序号 环境保护目标名称 功能性质 规模 方位 距离(m) 保护对象及等级 1 社评村 居民 约2500人 东面 500 空气二级 2 罗光坪村 居住 约600人 南面 350 空气二级 3 烟岭镇 居住 约1500人 西面 650 空气二级 4 烟岭河 河流 / 北面 300 地表水Ⅱ类

# 5.评价适用标准

5.1环境质量标准 5.1.1地表水环境质量标准 本技改项目区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)执行Ⅱ类水质标准，详见表5-1； 表5-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)摘录 （单位：mg/L，pH除外） 指标名称 PH 溶解氧 CODcr BOD5 石油类 氨氮 总磷 LAS Ⅱ类标准数值 6-9 ≥6 ≤15 ≤3 ≤0.05 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.2 注意：pH无量纲 5.1.2环境空气质量标准 本项目区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各评价因子的评价标准详见表5-2。 表5-2 环境空气质量现状评价采用的标准值 序号 污染物名称 浓度限值（mg/m3、标准状态） 标准来源 1小时平均 日平均 年平均 1 TSP / 0.30 0.2 (GB3095-2012)二级标准 2 PM10 / 0.15 0.07 3 SO2 0.50 0.15 0.06 4 NO2 0.2 0.08 0.04 5.1.3声环境质量标准 （1）施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）建筑施工场界环境噪声排放限值（即昼间≤70 dB（A），夜间≤55 dB（A））； （2）营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值（即昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A））。 5.2污染物排放标准 5.2.1大气污染物排放标准 施工扬尘、施工机械及车辆燃油废气、生产机械燃油废气、煤场粉尘等无组织废气执行《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段的相关要求，详见表5-3。 表5-3 广东省大气污染物排放限值（DB4427-2001）摘录 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 SO2 500 周界外浓度最高点 0.4 NOX 120 周界外浓度最高点 0.12 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 项目新建锅炉运营期产生的锅炉废气执行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。 因25吨蒸汽锅炉改成调峰锅炉用与新建的复合锅炉共用同一根排气筒并进行在线监控，因此原有25吨蒸汽锅炉废气在25吨蒸汽锅炉烟气排放烟道监测口执行在用锅炉标准，排入共用排气筒后执行新建锅炉标准要求，新建锅炉大气污染物排放浓度限值详见表5-4，在用锅炉排放限值详见表5-5。 表5-4 技改项目新建锅炉污染物排放限值 污染物 颗粒物 SO2 NOX 格林黑度 浓度（mg/m3） 50 300 300 ≤1.0 污染物监控位置 烟囱或烟道 烟囱排放口 烟囱高度 ≥45m 项目在用锅炉烟气中的颗粒物浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1颗粒物排放浓度限值，二氧化硫及氮氧化物排放浓度执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中B区污染物排放浓度限值。 表5-5 技改在用锅炉污染物排放限值 污染物 颗粒物 SO2 NOX 格林黑度 浓度（mg/m3） 80 400 300 ≤1.0 污染物监控位置 烟囱或烟道 烟囱排放口 烟囱高度 10蒸吨及10蒸吨以上＜20蒸吨，烟囱最低允许高度为40m； 大于或等于20蒸吨，烟囱最低允许高度为45m。 5.2.2噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)）。 5.2.3固体废物 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的有关规定。 5.3总量控制指标 现有锅炉工程及与拟技改项目有关的污染物总量控制指标主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物。 5.3.1现有工程锅炉技改项目污染物总量控制指标 根据现有排污许可证，与现有锅炉工程有关的污染物总量控制指标为锅炉废气污染物烟尘、二氧化硫和氮氧化物。 根据现有排污许可证大气污染物总量控制指标主要是锅炉废气污染物总量指标，指标如下：烟尘79.69t/a；二氧化硫95.53t/a；氮氧化物241.12t/a。 5.3.2技改后污染物总量控制指标 本次技改采用的脱硫、除尘技术是成熟、高效的环保技术，将大大减少污染物的排放，建议以核算值确定总量控制目标，总量来源于环保部门原来下达给佛冈盈泰纺织品染整有限公司锅炉排放污染物的总量（详见附件4污染物排污许可证）。 本技改项目大气污染物总量控制指标建议值为烟尘25.19 t/a，二氧化硫63.34 t/a，氮氧化物154.82 t/a ，上报主管部门批准。

# 6.建设项目工程分析

6.1工艺流程简述(图示) 拟技改锅炉工程淘汰锅炉2台及增建锅炉热电房1栋，因此工艺流程包括施工期工艺流程及运营期工艺流程。 6.1.1施工期工艺流程及产污环节 施工内容包括2台需要淘汰的锅炉与配套的环保设施，以及需要新建的1栋锅炉房，新建锅炉的安装工程。 （1）施工期工艺流程方框图 图3 拟技改锅炉项目施工期工艺流程 （2）施工期工艺流程简介 场地平整：技改项目新建1栋锅炉热电房，用于放置安装新增的锅炉及汽轮发电机组，对建筑场地进行平整。 基础、结构工程：项目只新建1栋锅炉热电房，需要进行简单的基础开挖及基础施工，开挖土用于场地平整。项目新建的锅炉房构筑物主要是砖混结构。 装饰、设备安装工程：在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水。 淘汰锅炉报废：将淘汰落后的锅炉，去功能化处理并注销使用登记证。 6.1.2运营期工艺流程及产污环节 （1）运营期工艺流程介绍 运营期主要是锅炉的运行，运营期工艺流程框图如下： 说明：①含碱染水冲洗一遍锅炉烟气后进入脱硫沉淀池，之后排入厂内废水处理站。 ②1200万大卡导热油炉、600万大卡导热油炉备用锅炉采用的烟气治理工艺一样，均采用炉内干法脱硫加炉外麻石除尘脱硫塔进行脱硫除尘，并有单独的排气筒。 图4 技改后项目运营期工艺流程 图5 技改后项目热电联供系统图 工艺流程总体说明： 本技改工程30吨复合锅炉作为常用锅炉，25吨蒸汽锅炉作为30吨复合锅炉的调峰锅炉，原有35吨蒸汽锅炉及一台1200万大卡导热油炉、一台600万大卡导热油炉作为备用。项目新增复合锅炉既能供应导热热量，也能同时产生次高温高压蒸汽的锅炉。 按照设计，原来一台常用蒸汽锅炉给染色车间提供蒸汽，一台常用导热油炉给定型车间供热，该工程投产后，正常生产时由1台30吨复合锅炉对全厂进行集中供热（产生的蒸汽供染色车间，同时也产生导热供定型车间），同时由原来的25吨蒸汽锅炉作为调峰负荷锅炉进行调节，当复合炉出现故障等紧急情况时，开启备用锅炉满足生产。新增的复合锅炉除尘、脱硫环保设施用原有35吨蒸汽锅炉的，原有的35吨蒸汽锅炉则作为备用锅炉，该环保设施也经验收可以达标排放，符合使用要求，600万大卡导热油炉与1200万大卡导热油炉用回原有通过环保验收的麻石除尘脱硫环保设施。 工艺流程简介 余压（过热饱和蒸汽压差）发电：技改项目新建的30吨复合锅炉产生的出口蒸汽压力5.4Mpa，温度为490℃，属于次高温高压的过热蒸汽。产生的次高温高压过热蒸汽必须先通过汽轮发电机组发电降温降压，过热蒸汽进入3MW汽轮发电机组，将锅炉产生的蒸汽中的多余的压力进行发电综合利用，综合利用后变成低压蒸汽再供应染色车间。 复合锅炉产生的蒸汽参数是5.4Mpa，温度490℃，属于次高温高压的过热蒸汽，蒸汽余压推动汽轮机做绝热膨胀做功（该过程是热能转换成机械能的物理过程），同时带动发电机组将机械能转换成电能，以汽轮机的排汽向车间供热。通过汽轮发电机组发电后的蒸汽得到降温降压，降温降压后的蒸汽压力是0.5 Mpa ，温度是240℃。降温降压后的低温低压蒸汽输送至染色车间，供车间使用的。 项目锅炉产生的次高温次高压蒸汽冲动汽轮机高速旋转带动发电机同时产生电能，低温低压蒸汽被染色机全部利用，不设冷却塔等，没有冷源损失，染色机利用蒸汽后产生冷凝水，水质合格的冷凝水由给水泵再到锅炉进行重复利用，若水质不合格由染色机就地回收利用。 汽轮发电机组设有并联减温减压装置作备用。当汽轮发电机组出现故障不能运行时，启动备用的减温减压装置，通过减温减压装置将次高温高压的蒸汽降为低温低压蒸汽供生产用，当汽轮发电机组能正常使用时再把减温减压装置关闭，汽轮发电机组正常发电供厂自用。 静电除尘工作原理：静电除尘装置为电除尘器，利用高压直流电源在放电极和收尘极间建立高压电场并使放电极周围气体电离。当含烟尘气体进入电除尘器电场时其粉尘获得离子而荷电，在电场力作用下带电粉尘向收尘极运动并吸附其表面上。当吸附在收尘极表面上的粉尘达到一定厚度（由振打时间控制）则启动振打装置对其进行振打，吸附于收尘极上的粉尘在振打力的作用下成片状落入灰斗并被排出，从而使含烟尘气体得到净化。 炉内干法脱硫：项目干化脱硫采用的是往炉膛加入石灰石（CaCO3）高温煅烧分解成CaO，与烟气中的SO2发生反应，生成硫酸钙的干法烟气脱硫技术。 湿法脱硫：锅炉烟气进入脱硫装置与自上而下喷淋的碱性印染废水逆流接触，烟气中的酸性氧化物SO2等污染物被充分吸收后得以净化，最终实现含硫烟气的综合治理。 锅炉软水系统：锅炉给水不进行处理或处理不当，必然在受热面上结垢，使炉壁传热性能较低，增加燃料消耗，还会产生腐蚀、爆管，甚至引起爆炸事故。由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示。项目使用的软水系统为全自动化软水成套设备，采用阳离子交换树脂将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来，随着树脂内钙镁离子的增加，树脂去除钙镁离子的效能逐渐降低。当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生，再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子在置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。 （2）运营期生产工艺主要分两大主体： ①锅炉生产热能 煤经破碎系统送入炉膛中燃烧，使燃料的化学能转变为热能，锅炉给水便经过省煤器、水冷壁、过热器变成过热蒸汽。高温烟气由炉膛经水平烟道进入尾部烟道，最后从锅炉中排出。锅炉废气再经过静电除尘器由引风机送入湿法脱硫塔后经 50m 烟囱排入大气。 ②汽轮发电机组发电 汽轮机是将蒸汽的热能装换成机械能的涡轮式机械。来自锅炉的高温高压蒸汽经主汽阀、调节阀进入汽轮机。由于汽轮机排汽口的压力大大低于进汽压力，蒸汽在压差作用下向排气口流动，其压力和温度逐渐降低，部分热能转换为汽轮机转子旋转的机械能，其转动的机械能作为带动发电机的原动机。做完功的蒸汽成为乏汽，降温降压后的低温低压蒸汽输送至染色车间，供车间使用的。 发电机将汽轮机转子旋转的机械能转换成电能。由轴承及端盖将汽轮机转子与发电机的定子连接组装，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线运动，从而产生感应电势，通过联机端子引出，接在回路中，变产生了电流。 运营期燃烧、发电系统 ①锅炉燃烧系统 图6 锅炉燃烧系统图 ②汽轮发电机组电气系统 图7 电气系统图 6.2项目污染源强分析 6.2.1施工期源强分析 （1）施工期大气污染源强分析 ①粉尘和扬尘 新建锅炉热电房施工过程土地平整、基础开挖、土方堆放、回填、建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾临时堆放和运出、道路的修筑、混凝土搅拌、施工车辆和施工机械行驶等都会产生扬尘。类比其他同类型施工现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.10～0.05mg/m2·s。考虑本项目区域场地特点，取0.08mg/m2·s。TSP的产生还与同时裸露的施工面积密切相关，考虑工程场区工程面积较小，施工扬尘影响范围也比较小，按日间施工8小时来计算源强，工程施工占地面积529.25平方米，则估算项目施工现场TSP的源强为1.2kg/d。 ②施工机械、运输车辆燃油燃油废气 施工机械、运输车辆产生的污染物主要是氮氧化物（NOχ）、一氧化碳（CO）及二氧化硫（SO2）等，其排放量较小，且为不连续排放，影响范围较小，时间短。据类似工程监测，在距离现场50m处，一氧化碳、二氧化氮1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到国家《环境空气质量标准》二级标准要求，对周边大气环境的影响程度较轻。施工期结束后，其影响会消失。 （2）施工期水污染源强分析 施工期产生的少量基坑开挖废水、机械冲洗废水及生活污水。 施工期地面平整过程，降雨产生地表径流初期雨水，项目施工期周期短，工程量小，施工废水污染源影响较小。施工期基坑开挖废水及机械冲洗废水很少，通过临时沉淀池澄清后用于场地洒水降尘，不外排。 本项目施工期高峰期施工人员10人，施工人员为附近村民，回家食宿，均不在工地食宿，施工期间在工地如厕、盥洗水依托于厂内设施。施工期产生的污水主要是如厕、盥洗水，水质参照同类型项目指标，工作用水定额按0.12m3/人•d计，其污水排放系数取0.9，则项目施工期日排放污水量1.08m3/d。 施工期间排放的污水水质及污染物产生量情况见表6-1。 表6-1 施工期间排放的污水水质及污染物产生量一览表 污水量 项目 pH CODCr BOD5 SS NH3-N 1.08（m3/d） 产生浓度（mg/L） 6~8 250 150 200 20 日产生量（kg/d） 0.2700 0.1620 0.2160 0.0216 （3）施工期噪声污染源强分析 在施工阶段，随着工程的进展和工序的更替，会使用不同的施工机械和施工方法。施工期噪声污染源主要为各类机械设备作业产生的噪声、运输车辆产生的交通噪声等。类比其他同类型施工现场，表6-2列出了不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源3m处的声压级及声功率。根据类比监测资料，噪声源强度一般在85～105dB（A）之间。 表6-2 不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源3m 处的声压级及声功率 施工阶段 噪声源 声级/dB（A） 声功率级/dB 土方阶段 推土机 95 105 挖掘机 95 105 装载机、车辆 85 95 结构阶段 混凝土输送车 80 90 机振捣棒 90 100 电锯、电刨 95 105 板材撞击 95 105 设备安装阶段 卷扬机 80 90 吊车、升降机 80 90 切割机 85 95 从表6-2可以看出，各类机械施工的噪声级范围在80~105dB（A）之间，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的影响。 （4）施工期固体废物污染源强分析 ①施工期建筑垃圾 项目产生的建筑垃圾建筑施工，根据项目工程规模，预计产生建筑垃圾约300吨。建筑垃圾主要成份主要有废弃的弃砖石块、塑料管道、废金属、废瓷砖等，收集后将可回收部分分拣卖给废品回收站，其它垃圾由施工方统一清运。 ②施工期土石方 项目土石方全部用于场地平整，无需外运，无需借土，可达到土石方平衡。 ③施工期生活垃圾 项目施工期劳动定员10人，均项目附近居民，不在办公宿舍楼食宿。本项目每班工作8小时，施工期为60天。施工垃圾按0.5kg/人.d计，则施工期产生生活垃圾0.3t。 6.2.2运营期期源强分析 （1）大气污染源 ①锅炉烟气 拟技改项目是在现有锅炉工程的基础上进行技改。项目技改后将新增1台30蒸吨的复合锅炉（循环流化床锅炉）作为常用，并配了低氮燃烧器，将25吨蒸汽锅炉作为复合锅炉的调峰锅炉使用，该锅炉属于链条炉，没有配置低氮燃烧器。 技改项目复合锅炉年运行7200小时，耗煤量为5.178t/h，则用烟煤量为37281.6t/a。作为调峰锅炉的25吨蒸汽锅炉（属于链条炉），耗煤量为4.8158t/h，根据企业高峰期及低峰期生产所需，年运行时间为5040小时，则用烟煤量为24271.6t/a。技改后合计总用烟煤量为61553.2t/a。烟煤主要来自山西的烟煤，根据建设单位提供的烟煤质量检测报告显示企业使用的烟煤含硫率为0.45%，灰份为10.9%。 因复合锅炉为新建锅炉，没有历史现状监测数据，25吨蒸汽锅炉采用之前备用的麻石除尘脱硫塔处理烟气，也没有历史现状监测数据，因此项目这两台常用的锅炉采用理论计算进行估算其源强产排情况。根据类比同类项目和资料调查，烟尘、SO2排放量按照下列公式计算。 A、烟尘 烟尘产生量公式：Msd=1000xBxAxdth/（1-Cth） 式中： Msd—烟尘产生量，kg/h； B—耗煤量，kg/h； A—煤中灰分，%； dth—灰分中烟尘，取70%； Cth—烟尘中可燃物，循环流化床锅炉取5%，链条炉取20%。 B、二氧化硫 二氧化硫产生量公式： 二氧化硫产生浓度公式：Cso2=Mso2/V 式中： Mso2—二氧化硫小时排放量，kg/h； Bg——锅炉额定负荷时的燃煤量，kg/h； q4——锅炉机械未完全燃烧的热损失，%，取1%； Star——锅炉的收到基硫份，%； K——燃料燃烧中硫的转化率（循环流化床锅炉在未加固硫剂时取0.75~0.80，层燃炉取0.80~0.85，煤粉炉取0.90），本项目循环流化床取0.8，链条层燃炉取0.85； Cso2——二氧化硫浓度，mg/m3； V——烟尘出口处标注状态下的干烟气量，复合锅炉101117m3/h，25吨锅炉73308m3/h（a=1.5/t=0℃） 根据《工业源产排污系数手册》工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表中的烟煤-循环流化床炉产生氮氧化物产污系数（2.7kg/t-原料），层燃炉产生氮氧化物产污系数（2.94kg/t-原料）计算废气和氮氧化物的产生量。 复合锅炉废气经炉内加石灰脱硫后，在炉外再进行加碱水泡沫塔湿式脱硫，类比同类项目，脱硫效率可以达到90%以上（按90%计），氮氧化物去除率一般达到10%左右，按10%计，烟尘经静电除尘器处理后，除尘效率可达到99%以上（按99.8%计），按年工作时间7200h算，废气量按实际设计排风量计，根据上述污染物计算公式计算得各污染因子的产排情况，详见表6-3。 表6-3 复合锅炉废气产排情况一览表 序号 污染物 废气量 （Nm3/a） 废气量 （Nm3/h） 产生情况 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 1 烟尘 72804.24万 101117 4112.8 2994.30 12.3 8.98 2 二氧化硫 365.0 265.74 36.5 26.57 3 氮氧化物 138.3 100.66 124.4 90.59 25吨蒸汽锅炉废气经炉内加石灰脱硫后，在炉外再进行加碱水麻石除尘脱硫塔湿式脱硫，脱硫效率可以达到80%以上（按80%计），烟尘经静电除尘器处理后，除尘效率可达到99%以上（按99.3%计），氮氧化物去除率一般达到10%左右，按10%计，因25吨锅炉作为调峰锅炉使用，淡季可能不启用，按年工作时间的70%计（即5040h），废气量按实际设计排风量计，根据上述污染物计算公式计算得各污染因子的产排情况，详见表6-4。 表6-4 25吨蒸汽锅炉废气产排情况一览表 序号 污染物 废气量 （Nm3/a） 废气量 （Nm3/h） 产生情况 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生量 （t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 1 烟尘 36947.23万 73308 6265.4 2314.91 43.9 16.20 2 二氧化硫 497.5 183.82 99.5 36.76 3 氮氧化物 193.1 71.36 173.8 64.22 因技改后复合锅炉和25吨蒸汽锅炉共用一根50米高，1.8m直径的排气筒，因此需要计算其混合排放浓度，计算结果如下表所示。 表6-5 技改后复合锅炉和25吨蒸汽锅炉废气混合产排情况一览表 项目 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 排气总量 产生总量（t/a） 5309.21 449.56 172.02 1097514720m³/a 产生混合浓度（mg/m3） 4837.5 409.6 156.7 排放总量（t/a） 25.19 63.34 154.82 排放混合浓度（mg/m3） 22.9 57.7 141.1 ②堆煤场粉尘 项目原有堆煤场为1800平方米的干煤棚一座，以堆放烟煤为主，其次堆放锅炉产生的炉渣、脱硫沉渣、粉煤灰等粉料。该干煤棚有屋顶，靠近厂界侧边有2.5米高的围挡，总贮煤量约3000t。堆煤场另堆放贮存炉渣500t、粉煤灰1000t，该部分物料平时一般用帆布遮盖，一般不会有扬尘产生，主要在装卸作业产生。煤场在一定风力的作用下产生扬尘，项目已在堆煤场上设置整个煤堆面积的喷洒设施、分区喷洒，以防止煤尘飞扬，煤堆定时喷水，经围挡隔离加上定时喷水等措施后往外扩散的扬尘很少。本次技改项目不涉及堆煤场的改造，同时用煤量、配套输煤设施等均不发生变化，因此不会带来新的煤粉尘无组织排放。 堆煤场含尘废气污染主要来自堆场及堆场作业，来源分为三个方面： 一是煤在装卸中因散落、风致扬尘造成的煤粉尘污染；二是在皮带传送过程中由于系统漏造成的煤（料）尘污染；三是贮煤和取煤过程中的装卸扬尘、贮煤场在风力作用下的风致起尘造成的煤尘污染。堆煤场含尘废气污染源主要通过无组织排放，堆煤源强和装卸煤源强计算，如下： A、秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式： 式中：Qp—煤堆起尘量，kg/a； K—经验系数，是煤含水量的函数，取K=0.96； U—煤场平均风速，m/s（4m/s）； U0—煤尘的启动风速，m/s，取3m/s； W—煤尘表面含水率，%（企业一般将烟煤增湿到含水率为8%）； P—煤场年累计堆煤量，t/a。 B、装卸煤源强估算公式： 式中：QP为起尘量，kg/t； U为煤场平均风速，4m/s； H为堆取煤作业中的落差，m（取4.0m）；W为煤的含水率，%（8%）。 表6-6 堆煤场起尘量计算结果 项目 粉尘产生情况 粉尘排放情况 产生速率（kg/h） 年产生量（t/a） 排放速率（kg/h） 年排放量（t/a） 堆煤（料）场起尘量 1.894 13.639 0.19 1.364 煤（料）作业起尘量 0.596 4.290 0.06 0.429 合计 2.49 17.929 0.25 1.793 估算最大落地浓度 161米，3.53mg/m³ 161米，0.35mg/m³ 由上述计算结果，可知项目产生起尘量17.929t/a。企业已经在煤场靠近外围北侧建设了2.5高的围墙，加装轻钢架结构的顶棚的贮煤库，并在煤棚上安装洒水管网喷头系统，在干燥起风天气时向煤场洒水。在此基础上，应设置不低于堆放物高度的严密围挡，修建挡风墙抑尘网等措施，通过这些措施，根据同行类比可使扬尘排放量减少90%以上，则粉尘排放量为0.25kg/h，1.793t/a。根据大气导则推荐的估算模式预测得粉尘未经处理前最大落地浓度为3.53mg/m³，处理后排放粉尘最大落地浓度为0.35mg/m³。 （2）水污染源 本技改项目不新增员工，食宿情况不变，均依托企业厂内食宿，已在一期项目进行评价纳入厂内污水厂处理，并已验收，本项目不另行评价。本技改项目主要水污染源主要是锅炉制软废水及脱硫废水。 ①制软系统废水 为了防止锅炉结垢，腐蚀罐体，锅炉循环水一般需要通过软化使用。项目锅炉产生的废水主要来自锅炉软化水系统的滤芯需要进行冲洗再生产生的含钙、镁离子的浓盐水，该套软水系统为全自动化成套设备，制软水效率达到90%以上，项目锅炉用水720t/d，则产生浓盐废水144m³/d（即43200m³/a），废水污染因子主要是钙镁离子，不含有毒害物质，排至中水回用水池，全部用于厂内煤堆洒水降尘、烟煤增湿等综合利用。 ②脱硫废水 项目湿式脱硫采用的水主要来自厂内生产车间排放的含碱印染废水（项目简称“含碱染水”）。项目采用碱性印染废水（PH8~12）用泵打入锅炉湿法除尘系统代替自来水进行湿法除尘，碱性印染水中含有大量的NaOH，在与锅炉烟气充分接触过程中与烟气中含有的二氧化硫发生中和反应：2NaOH+SO2→NaSO3+H2O。 上述反应一方面达到了烟气脱硫的目的，另一方面也起到了中和碱性印染废水的作用。经除尘后的烟气进入脱硫除尘塔，与逆流而下的印染废水（PH值为8~12）完全接触，烟气中二氧化硫被吸收转化成亚硫酸盐。废水经沉淀后上清液被重新泵回吸收循环使用，直到吸收液的PH值达到6.5~7.5时再排入厂内污水处理站处理。而脱硫水池再补充新的含碱染水，保持脱硫用水的碱度，确保脱硫效率。本项目脱硫用水是利用厂内含碱印染废水，每小时用水量为100吨，经脱硫后的废水进入厂内废水处理站处理。因此本项目脱硫废水不另行计算分析，计入印染废水范畴。 ③设备冷却热水 本技改项目使用的风机、冷油器等设备需要水冷却，以确保设备的正常运行、延长设备的使用寿命。根据业主提供资料，每小时需要用水100吨进行冷却，每天用水2400吨。新鲜水对设备进行冷却而升温，有一定的温度，不能直接外排。目前企业是将设备冷却的热水直接用于印染车间染整工序的，不需设循环冷却塔冷却循环使用。本次技改后，设备冷却的水仍然用于印染车间染整工序。该热水利用后产生的染整废水进入厂内废水处理站处理，后续情况不在本评价范围，已在前期环评进行评价，本环评不另行分析。 （3）噪声污染源 本技改项目的主要噪声源为汽轮发电机组、风机、水泵等运行时产生的噪声，其噪声值为80～95dB（A）。 （4）固体废物污染源 本技改项目不新增员工，食宿情况不变，故不新增生活垃圾。员工食宿均依托佛冈盈泰纺织品染整有限公司厂内垃圾收集设施，生活垃圾已在一期项目进行评价纳入厂内统一处理，并已验收，本项目不另行评价。 ①除尘粉煤灰 项目的烟尘主要来源于锅炉燃煤过程，燃煤过程产生的烟尘通过静电除尘器收集，根据烟尘产生量及排放量，计算得经静电除尘器捕捉收集的粉灰量约5284t/a。该部分粉灰经集中堆放收集到一定量，定期交由砖厂作为制砖原料使用。 ②炉渣 据《环境统计手册》中炉渣公式计算炉渣的产生量，计算公式：Glz=BxAxdlz/（1-Clz） 式中： Glz—炉渣产生量，t/a； B—燃煤量，61553.2t/a； A—煤的灰分，10.9%。 dlz—炉渣中的灰分占燃煤总灰分的百分比，取35%。 Clz—炉渣可燃物含量，取20%（10~25%）。 算得炉渣产生量约2935.3t/a。项目产生炉渣集中堆放，定期交砖厂作为制砖原料使用。 ③脱硫沉渣 锅炉烟气通过含碱染水洗涤除尘、脱硫后，含碱染水只在脱硫塔洗涤废气一遍随即进入厂内废水处理站进一步处理，因此脱硫沉淀池产生的脱硫沉渣比较少，根据现有工程产生量的统计，产生脱硫沉渣约占烟煤量的0.02‰。本技改项目使用烟煤为61553.2t/a，则产生脱硫沉渣约1.23t/a。该脱硫沉渣主要成分是洗涤下来的锅炉烟尘、二氧化硫以及含碱染水的一些成分，染水成分比较复杂，以有机物为主，有害物质多，归入印染污泥范畴进行处理，属于《广东省严控废物处理行政许可实施办法》（2009.5.1）《广东省严控废物名录》中的HY02印染废水处理污泥，应委托有相关资质单位进行焚烧或填埋处理。 6.3污染物“三本帐”统计 表6- 7 污染物“三本帐”统计一览表 类别 污染物 现有工程 技改工程 总工程 排放量 产生量 排放量 排放增 减量 以新带老 削减量 预测排 放总量 废水 浓盐废水（t/a） 0 43200 0 -43200 0 0 废气 烟尘（t/a） 79.69 5309.21 25.19 -5284.02 -54.50 25.19 二氧化硫（t/a） 95.53 449.56 63.34 -386.23 -32.19 63.34 氮氧化物（t/a） 241.12 172.02 154.82 -17.20 -86.30 154.82 固废 除尘粉煤灰（t/a） 0 5284 0 -5284 0 0 炉渣（t/a） 0 2935.3 0 -5284 0 0 脱硫沉渣（t/a） 0 1.23 0 -1.23 0 0

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | TSP | 1.2kg/d | 1.2kg/d |
|  |  | 施工期机械及运输车辆 | CO、NOχ、SO2 | 少量 | 少量 |
|  | 营 运 期 | 复合锅炉烟气 | 烟尘 | 4112.8mg/m3；2994.30t/a | 12.3mg/m3；8.98t/a |
|  |  |  | SO2 | 365.0mg/m3；265.74t/a | 36.5mg/m3；26.57t/a |
|  |  |  | NOX | 138.3mg/m3；100.66t/a | 124.4mg/m3；90.59t/a |
|  |  | 25吨蒸汽锅炉烟气 | 烟尘 | 6265.4mg/m3；2314.91t/a | 43.9mg/m3；16.2t/a |
|  |  |  | SO2 | 497.5mg/m3；183.82t/a | 99.5mg/m3；36.76t/a |
|  |  |  | NOX | 193.1mg/m3；71.36t/a | 173.8mg/m3；64.22t/a |
|  |  | 堆煤场扬尘 | 粉尘 | 3.53mg/m³；2.49t/h | 0.35mg/m³；0.25t/h |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工废水 | 石油类悬浮物 | 少量 | 少量 |
|  | 营 运 期 | 制软浓盐水（43200t/a） | Ca2+ Mg2+ | 废水量：144m³/d | 0t/a |
|  |  | 设备冷却热水 | 温度 | 热水量：100t/h | 0t/a |
| 固体废物 | 施 工 期 | 基础、结构工程 | 建筑垃圾 | 300t | 0t |
|  |  | 生活垃圾 | 纸皮、果皮等 | 0.3t | 0t |
|  | 运 营 期 | 静电除尘器 | 除尘粉煤灰 | 5284t/a | 0t/a |
|  |  | 脱硫沉淀池 | 脱硫沉渣 | 1.23t/a | 0t/a |
|  |  | 循环流化床锅炉 | 炉渣 | 2935.3t/a | 0t/a |
| 噪声 | 施 工 期 | 施工场地 | 机械设备噪声 | 80～105dB | 场界昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A） |
|  | 营 运 期 | 汽轮发电机组、风机、水泵 | 汽轮发电机组、风机、水泵等设备运行噪声值为80~95dB（A） | 厂界昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A） |
| 主要生态影响： 本拟技改锅炉工程项目在原址上已有平整好的场地进行技改，因此对生态环境无明显影响。 |

# 8.环境影响及环保措施分析

8.1施工期环境影响分析 8.1.1大气环境影响分析及防治措施 （1）扬尘分析 施工期扬尘主要包括施工扬尘、运输车辆扬尘。 根据工程分析估算得出项目施工现场TSP的产生量为1kg/d，由于工程量较小，施工时间短，加之施工区周围没有环境敏感点，扬尘及运输车辆产生的废气对周围环境影响不大，短期会对施工区的空气质量产生一定的影响。 虽然施工过程扬尘影响时效较短，影响范围较轻，但其危害不容忽视。在施工现场的作业人员长期吸入大量微细（直径小于5μm）粉尘后，极易深入肺部，引起中毒性肺炎或矽肺，有时还会引起肺癌。沉积在肺部的污染物一旦被溶解，就会直接侵入血液，引起血液中毒，未被溶解的污染物，也可能被细胞所吸收，导致细胞结构的破坏，而且，粉尘还夹带大量的病原菌，还会传染其他各种疾病，严重威胁施工人员和附近人群的身体健康。此外，粉尘严重飘扬时，将会降低能见度，易造成交通事故。 因此，施工期间需要做好相关抑尘、降尘措施。定时洒水降尘，出入车辆轮胎、底盘需要冲洗干净。建筑材料堆放场地、施工道路等应加盖蓬布或定时洒水抑尘。以减少路面上的泥土尽量建设扬尘对环境的影响。现场施工人员应采取如带防尘口罩等必要的劳动保护措施，避免长期吸入扬尘引进疾病。 项目通过加强施工管理，采取以上措施后，施工扬尘的影响可大幅度降低施工造成的扬尘污染。因此，施工期间通过洒水降尘措施，施工扬尘对环境影响较小。 （2）施工机械、运输车辆燃油产生的废气分析 施工车辆、挖土机等因燃油会产生CO、NOχ、SO2、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，施工机械应使用国家《普通柴油》要求使用相应的低含硫量的燃油，减少二氧化硫、氮氧化物等污染物产生。机械燃油产生的污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，仅在施工期间产生，时段不长，经自然扩散稀释对周边大气环境的影响程度较轻，主要对施工人员造成不利影响。 8.1.2施工期水环境影响分析及防治措施 本项目只建新建一栋锅炉热电房。施工期产生的少量基坑开挖废水、机械冲洗废水，建临时沉淀池经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，对周边环境影响较小。 项目施工人员施工期间不在厂内食宿，主要产生如厕、盥洗污水，生活设施依托厂内，因此生活污水进入厂内已有三级化粪池，经三级化粪池预处理后排入厂内污水处理站处理。施工期生活污水最大排放量为1.08m3/d，生活污水量较少，现有设施可以满足生活污水的处理及排放。该施工生活污水仅短期有少量增加，随着施工结束而消失。因此，本项目施工人员产生的生活污水对项目周边水环境影响很小。 8.1.3施工期声环境影响分析及防治措施 （1）施工期声环境影响分析 项目施工期噪声主要来自基础阶段、结构阶段和设备安装阶段，每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的施工噪声污染水平也不同。 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射的相互叠加。根据类比调查，叠加后噪声增值约为3～8dB（A），一般不会超过10dB（A）。在施工场地周围，因施工单位尚不能完全做到封闭性施工，施工设备的噪声会进行传播，选用半自由场空间点源距离衰减公式估算施工噪声对周围环境的影响。 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其扩散衰减，预测模型为： 根据点声源距离衰减公式： Lp（r）=Lp（ro）－201g（r/ro） 由上式可推出： △L=Lp（ro）-Lp（r）=20lg（r/r0） 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值 r——监测点距声源的距离 r0——参考位置距离及噪声随距离的衰减关系。 Lp（ro）——距声源ro处声级，dB（A）； Lp（r）——距声源r处声级，dB（A）。 根据类比调查得到的参考声级，通过计算得出不同类型施工机械在不采取噪声防治措施下不同距离处的噪声预测值，见表8-1。 表8-1 在不同距离的噪声预测值 [单位：dB（A）] 施工机械 距离（m） 5 10 20 30 50 80 100 120 150 180 200 300 500 推土机 95 89 83 79.5 75.1 71.0 69.1 67.5 65.6 64.0 63.1 59.6 55.2 挖掘机 95 89 83 79.5 75.1 71.0 69.1 67.5 65.6 64.0 63.1 59.6 55.2 装载机、车辆 85 79 73 69.5 65.1 61.0 59.1 57.5 55.6 54.0 53.1 49.6 45.2 混凝土输送车 80 74 68 64.5 60.1 56.0 54.1 52.5 50.6 49.0 48.1 44.6 40.2 机振捣棒 90 84 78 74.5 70.1 66.0 64.1 62.5 60.6 59.0 58.1 54.6 50.2 电锯、电刨 95 89 83 79.5 75.1 71.0 69.1 67.5 65.6 64.0 63.1 59.6 55.2 板材撞击 95 89 83 79.5 75.1 71.0 69.1 67.5 65.6 64.0 63.1 59.6 55.2 卷扬机 80 74 68 64.5 60.1 56.0 54.1 52.5 50.6 49.0 48.1 44.6 40.2 吊车、升降机 80 74 68 64.5 60.1 56.0 54.1 52.5 50.6 49.0 48.1 44.6 40.2 切割机 85 79 73 69.5 65.1 61.0 59.1 57.5 55.6 54.0 53.1 49.6 45.2 根据表20机械噪声衰减预测结果可见，在100m处，所有施工机械噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）建筑施工场界环境噪声排放限值的昼间标准值（昼间≤70 dB（A），夜间≤55 dB（A））。在500米处，施工机械设备夜间噪声标准值大部分基本能达到夜间标准值，部分设备的夜间标准值略有超标，各设备夜间施工达标距离约为500m。由于部分设备的夜间标准值略有超标，项目周边350米有居民住宅，为确保周边噪声环境质量良好，应避免夜间施工。 施工期噪声污染防治措施： 由于施工场地噪声对环境有影响，建议建设和施工单位采取以下噪声防治措施，对施工阶段的噪声进行控制： ①建设单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）的规定，以最大限度地减少噪声对环境的影响； ②合理安排施工时间，施工时间应安排在7:00～12:00和14:00～20:00之间进行，减少夜间施工时间，如要进行夜间施工，要严格控制高噪声设备的使用，夜间不允许使用打桩、水泥搅拌、推土机、挖土机等高噪声设备。 ③合理布设施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。制定科学的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时使用。 ④加强对施工机械的维护保养，避免由于设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增大机械噪声的现象发生，闲置不用的设备应立即关闭。 ⑤降低人为噪声，按规定操作机械设备；模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑥加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 8.1.4施工期固体废物环境影响分析及防治措施 本项目在建设期将产生300t建筑垃圾，其主要成份为：废弃的沙石、废弃钢筋、施工下脚料、弃砖、废金属、废瓷砖、废弃建筑包装材料等如不及时清理和妥善处置，或在运输时产生洒漏现象，都将对场容卫生、公众健康及道路交通产生不利影响，故应高度重视，采取必要措施，加强管理。拟采取的污染防治措施如下： （1）对于可以回收的建筑废弃物（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站，以节约宝贵的资源； （2）不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点集中暂存，并尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾； （3）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放，有效保护环境。 由于施工期较短，故不会降低当地环境质量现状类别。 8.2营运期环境影响及环保措施分析 8.2.1营运期大气环境影响及环保措施分析 （1）锅炉烟气环境影响及环保措施分析 本技改项目锅炉烟气主要污染因子为烟尘、SO2、NOX。烟气、SO2、NOX产生浓度较大，锅炉烟气若不采取治理措施而直接排放，会直接影响锅炉房和厂区环境，以及周围大气环境，同时还对员工的身体健康有一定影响。项目拟对锅炉废气采取经静电除尘、炉内干法脱硫加炉外湿法脱硫法进行除尘脱硫削减烟尘、SO2、NOX污染物控制措施。 从工程分析章节的图5工艺流程可见，项目35吨蒸汽锅炉和复合锅炉均采用炉内脱硫加静电除尘、炉外泡沫式脱硫塔处理锅炉废气，其余锅炉均采用炉内脱硫加炉外麻石除尘脱硫塔处理锅炉废气。 ①35吨蒸汽锅炉及复合锅炉废气环保措施分析 A、静电除尘工艺分析： 项目拟对锅炉废气采取经静电除尘。静电除尘器的工作原理是利用高压直流不均匀电场使烟气中的气体分子电离，产生大量电子和离子，在电场力的作用下向两极移动，在移动过程中碰到气流中的粉尘颗粒使其荷电，荷电粉尘在电场力作用下与气流分离向极性相反的极板或极线运动，荷电粉尘到达极板或极线时由静电力吸附在极板或极线上，通过振打装置使粉尘落入灰斗从而使烟气净化。 静电除尘的优缺点： 优点：(1)初期除尘效率能达到99%，能捕集1um以下的细微粉尘，但从经济方面考虑，一般控制一个合理的除尘效率。(2)处理烟气量大，可用于高温（可高达500℃）、高压和高湿（相对湿度可达100%）的场合，能连续运转，并能实现自动化。(3)具有低阻的特点，电除尘器压力损失仅100～200Pa。 缺点：(1)设备庞大，耗钢多，需高压变电和整流设备，通常高压供电设备的输出峰值电压为70～100KV，故投资高。(2)制造、安装和管理的技术水平要求较高。(3)除尘效率受粉尘比电阻影响大，一般对比电阻小于104～105Ω·cm或大于1010～1011Ω·cm的粉尘,若不采取一定措施,除尘效率将受到影响。(4)对初始浓度大于30g/cm3的含尘气体需设置预处理装置。 (5)不具备离线检修功能，一旦设备出现故障，或者带病运行，或者只能停炉检修。 针对静电除尘器优缺点结合技改项目情况，建设单位生产规模较大，对于投资方面可以承受得起，烟气初始浓度大于30g/cm3，如锅炉或静电除尘器出现故障有备用的锅炉。项目烟尘浓度较大，除尘效率较高，烟气中的烟尘经处理后浓度可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3，烟气黑度≤1级林格曼黑度，烟囱高度≥45m）。项目烟气量大，温度也必比较高等特点。因此技改项目采用静电除尘是比较适合的处理工艺。 B、脱硫工艺分析： 项目脱硫工艺采用的是炉内干法脱硫加炉外湿法脱硫，进行二级脱硫。 炉内干法脱硫： 炉内脱硫原理：循环流化床锅炉炉内脱硫是采用石灰石干法脱硫来实现的即将炉膛内的CaCO分解煅烧成CaO与烟气中的SO2发生反应生成CaSO4随炉渣排出从而达到脱硫目的石灰石脱硫过程主要分为以下三步： a、石灰石煅烧在常压流化床锅炉中石灰石中的CaCO3遇热煅烧分解为CaO煅烧析出CO2时会生成并扩大CaO中的孔隙增加其表面积为下步的固硫反应奠定基础。反应方程CaCO3=CaOCO2 b、硫的析出与氧化煤中的硫主要以黄铁矿、有机盐、和硫酸盐三种形式存在有关试验表明煤在加热并燃烧时SO2的析出呈现明显的阶段性。黄铁矿燃烧氧化后生成SO2。有机硫在200℃分解并释放出H2S、硫醚、硫醇等这些物质氧化后都生成SO2。反应式S+O2=SO2 c、硫的固化反应CaO与析出的SO2反应生成硫酸盐。反应式CaO+SO2+1/2O2=CaSO4 d、干法脱硫是比较成熟稳定的处理工艺，根据大量数据统计显示循环流化床锅炉炉内脱硫根据煤种的含硫量脱硫效率可达到70-90%。 干法脱硫工艺是一种先进的循环流化床烟气脱硫技术。该工艺工程投资低，脱硫运行维护成本低,工程所占场地小。 烟气循环流化床脱硫工艺以循环流化床原理为基础,通过脱硫剂的多次再循环,延长脱硫剂与烟气的接触时间,大大提高了脱硫剂的利用率。它具有干法工艺的许多优点,如流程简单、占地少,投资小以及副产品可综合利用等。 泡沫式湿法脱硫： 项目湿式脱硫采用的水主要来自厂内生产车间排放的含碱印染废水。项目采用碱性印染废水（PH8~12）用泵打入锅炉湿法除尘系统代替自来水进行湿法除尘，碱性印染水中含有大量的NaOH，沉淀池通过加入石灰加速沉淀，该工艺类似于双碱脱硫法。一方面达到了烟气脱硫的目的，另一方面也起到了中和碱性印染废水的作用。 湿法脱硫化学原理： A、在吸收塔内吸收SO2： 用NaOH 吸收 2NaOH + SO2 —— Na2SO3 + H2O 用Na2SO3吸收 Na2SO3 + SO2 + H2O —— 2NaHSO3 用Na2CO3吸收 Na2CO3 + SO2 —— Na2SO3 + CO2 B、脱硫主要采用含碱染水，吸收了SO2的含碱染水处理烟气后进入废水处理站，进行吸收液的再生和固体副产品的板出，如以纳盐作为脱硫剂，用石灰进行再生，则在反应器中会进行下面的反应： 用石灰再生反应式 ： Ca(OH)2 + Na2SO3 —— NaOH + CaSO3 Ca(OH)2 + 2NaHSO3 —— Na2SO3 + CaSO3·1/2H2O + 1/2H2O 用石灰石再生反应式： CaCO3 + 2NaHSO3 ——Na2SO3 + CaSO3·1/2H2O + 1/2H2O + CO2 再生后的NaOH和Na2SO3等脱硫剂可以循环使用。由于存在着一定的氧气，因此同时会发生下面的副反应： Na2SO3 + 1/2O2 —— Na2SO4 脱除硫酸盐反应式： Ca(OH)2 + 2NaHSO4 + 2H2O —— NaOH + CaSO4·2H2O 2CaSO3·1/2H2O + Na2SO4 + H2SO4 + 3H2O —— 2NaHSO3 + 2 CaSO4·2H2O 软化反应式： Ca2+ + Na2CO3 —— 2Na+ + CaCO3 Ca2+ + H2O + CO2 —— 2H+ + CaCO3 Ca2+ + Na2SO3 + 1/2H2O —— 2Na+ + CaCO3·1/2H2O 工艺原理及流程介绍： 技改后复合锅炉利用现有的泡沫脱硫塔处理废气硫化物及烟尘，该湿式脱硫塔技术核心是塔内的多层泡沫板。在一定风速下泡沫板不断产生和更新泡沫层，促进气、液充分混合接触，脱除了气体中的大小粉尘和SO2等有害气体,使尾气得到深度脱硫净化。 本装置具有以下特点： a、脱硫介质选用车间废碱液,以废治废,实现清洁生产、节能减排。 b、设备实现自动运行。供水压力低备用泵自启动/自动加碱装置/水压低报警。 c、碱液实行安全可靠的双路供应系统。主路使用车间废碱液。备用补充碱液由现场碱液罐直接供给。 项目35吨蒸汽锅炉及复合锅炉燃煤废气通过静电除尘加炉外干法锅炉及炉外湿法除尘脱硫装置处理。静电除尘效率可达99%以上，加上后续脱硫处理工艺，除尘效率大于99%，脱硫效率可达90%以上。经过上述采取的除尘、脱硫措施处理后，烟尘、SO2和NOx的排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）相应大气污染物排放浓度限值，最终通过50米高烟尘高空排放，对周围大气环境影响不大。 综上所述，按上述措施做好后，项目锅炉烟气对周边环境影响较小。 ②25吨蒸汽锅炉及1200万大卡、600万大卡锅炉废气环保措施分析 从工程分析章节的图5工艺流程可见，项目25吨蒸汽锅炉、1200万大卡导热油炉、600万大卡导热油炉均采用独立的炉内脱硫加炉外麻石除尘脱硫塔处理锅炉废气。 炉内脱落法上述复合锅炉已有论述，下面就麻石除尘脱硫塔工艺进行介绍。 麻石除尘脱硫塔工艺介绍： a、首先将烟气中的大部分粗大粉尘、SO2及NOX等有害气体洗下排入底部水封池中，不断自动地从溢流口排入沉淀池。 b、使烟气降温达到饱和状态进入文丘里管收缩部分，在高效文丘里管作用下，三相气流(烟气、水雾、粉尘)由于质量的差异而产生不同的惯性，由于互相碰撞而使含尘水滴越来越大，继而冲入脱硫除尘器底部的水封池中，不断自动地从溢流口排入沉淀池。 c、此时细小的烟尘从一定的高度位置中间进入高效喷雾洗涤捕尘器，以上往下喷射的高效碱性水雾全面封住冼涤捕尘器的整个截面，使细小烟尘在里面完全与洗涤液碰撞在液膜上被截留，又使含尘水滴越来越大，直接往下排入水封池中，不断自动地从溢流口排入沉淀池。 d、净化后的洁净烟气从洗涤捕尘器顶部侧向切线进入旋风脱水器，利用离心力脱水作用原理，很有效地解决引风机带水问题，而后经引风机送到烟囱排向高空，遂完成了脱硫、除尘、脱水全过程。 e、麻石湿法脱硫除尘器的脱硫系统简单、高效利用碱性水加以石灰调节循环水PH值6.5～7和液气比、实现以废治废的脱硫方法，工艺合理、效果优良。 现有采用麻石除尘脱硫处理的锅炉废气环保设施均通过了环保监测验收，而且通过了前面工程分析，锅炉烟气经麻石除尘脱硫塔处理后烟气中的烟尘、SO2及NOX排放浓度均能达到相应排放标准要求，排放浓度限值详见表5-4和表5-5。 （2）煤场扬尘影响及环保措施分析 ①大气与卫生防护距离分析 工业企业无组织排放污染源排放形式较为分散、排放高度较低，污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，即使排放量不大，在近距离内也可能会形成严重的局地污染，因此无组织排放源对附近区域的环境影响往往比有组织排放点源更强。从环境空气质量的角度来说，防护距离的主要作用就是为无组织排放的大气污染物提供一段扩散稀释距离，使之到达居住区最近边界时，有害污染物浓度符合环境空气质量标准的有关规定限值，不致于影响长期居住区人群的身体健康。防护距离主要分为大气环境防护距离和卫生防护距离两类。 根据国家环境评估中心推荐的软件计算，按堆煤棚下的煤堆的面源来进行预测，无组织排放相关参数详见表8-2。 表8-2 无组织估算模式参数一览 污染物 排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m³） 质量标准 （mg/m³） 源高度（m） 面源长度 （m） 面源宽度（m） 无组织粉尘 0.25 1.0 0.3 4 90 20 A、大气环境防护距离 大气环境防护距离的含义是指“工业企业产生有害因素的部门(车间或工段)的边界与居住区之间所需大气环境防护距离”。根据导则要求，无组织排放有害气体的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置大气环境防护距离。本项目无组织排放源为粉尘。粉尘的大气环境防护距离通过EIAPRO2008软件计算，结果如下： 图8 无组织粉尘大气防护距离计算结果 由图8可知，无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，故项目无需设置大气防护距离。 B、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义，卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离，进一步解释为：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元（生产区、车间或工段）边界到居住区满足GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。 计算公式： 式中，Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数(无因次)，根据项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定，详见表8-3。 表8-3 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地区近五年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类别1） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 2～4 ＞4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 140 B ＜2 ＞2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＜2 ＞2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＜2 ＞2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 计算结果： 项目粉尘废气无组织排放量Qc约为0.25kg/h，项目所在地区近五年平均风速为2.4m/s ，污染物标准浓度限值Cm 为0.3mg/m3，生产单元占地面积S约为1800m2，通过JLC环评工具箱中的卫生防护距离计算工具，将各参数输入可计算得到无组织排放粉尘的卫生防护距离（经与EIA2.6核算，防护距离1000米内，核算结果误差在0.05米内），计算结果详见表8-4。 表8-4 项目无组织排放粉尘的卫生防护距离 污染物 卫生防护距离，m 计算值 确定的卫生防护距离 级差* 无组织粉尘 41.34 50 50 注：*级差是指计算出来的防护距离，可理解为卫生防护距离的取整方法，即根据计算值取整，根据GB/T 13201－91的规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。 图9 项目无组织排放卫生防护距离计算结果 由图9可知，计算最终确定的卫生防护距离为50m。项目厂房距离最近的居民住宅区罗光坪村约350m，大于确定的卫生防护距离，故项目的无组织粉尘排放对周围的环境影响不大。 ②煤堆场无组织粉尘环境影响与环保措施分析 为了有效减少原料堆料、卸料、物料厂内输送等无组织排放粉尘，针对不同的物料，采取不同的防治对策，详见下表。 表8-5 拟定防止无组织排放粉尘的防治对策 序号 无组织污染源 防治措施 防治效果 1 物料运输 ①建议项目内通道每天至少四次洒水降尘，秋、冬干旱季节可适当增加喷洒次数； ②汽车运输块状物料时采用逢布遮挡，散装物料采用罐车运输，以保证物料处在封闭状态而不受风吹引起扬尘； ③进入厂区时适当降低汽车行驶速度，严禁超载，建议每天冲洗一次运输车辆等 可从源头上最大程度减少无组织粉尘排放量 2 装卸料 ①建议釆用洒水保持物料湿度，一般达到8%的含水率可以有效减少装卸料起尘量； ②装卸物料时采取洒水、喷淋等抑尘措施； ③卸料时适当降低汽车进棚速度和卸料速度，减少缷料落差。 可有效避免因惯性作用产生二次扬尘 3 物料输送 尽量采用密闭式输送设备，物料转运时尽量降低排料落差 可减少粉尘扬起 4 煤（料）堆场 ①堆场内安装固定式自动喷淋设备，喷淋设备不留死角，必须覆盖全部堆场，定时洒水降尘、抑尘，有完整的喷淋设施使用运行记录。根据气候湿度情况、粉尘浓度情况适时定期洒水增加物料表面湿度的抑尘措施。 ②粉煤灰、炉渣等粉料应袋装或采取密闭遮盖防尘措施。 ③设置不低于堆放物高度的严密围挡，堆场外围应建设围挡、防风抑尘网等防风抑尘设施，防风抑尘网高度一般应高于场内物料堆存高度的15%-20%，项目一般堆存高度为4m，最高高度为8米，因此防风抑尘网应设置到10米比较合理，项目现已有11高煤棚，设2.5高围墙并安装11米防风抑尘网。 可避免二次扬尘 本次技改项目不涉及堆煤场的改造，同时用煤量、配套输煤设施等均不发生变化，因此不会带来新的煤扬尘排放。煤场按上述抑尘、防尘措施做好后，对周边环境影响不大。 （3）技改前后废气环保措施使用情况及依托环保设施匹配可行性 ①技改前后废气治理环保设施使用情况 技改前后废气治理环保设施使用情况，详见表8-6。 表8-6 技改前后废气治理环保设施使用情况一览表 名称 风量（m³/h） 环保设施 排气筒 高度 排气筒直径 本次技改后 35吨蒸汽锅炉 95592 炉内脱硫+静电除尘器+泡沫式脱硫塔+在线监测系统 复合锅炉和25吨蒸汽锅炉（或35吨蒸汽锅炉）共用1根排气筒，50米 1.8米 保留备用 25吨蒸汽锅炉 73308 炉内脱硫+麻石除尘脱硫塔 改为调峰锅炉 复合锅炉 101117 不新增环保设施，新增相关连接管道及阀门 常用，使用已验收的35吨蒸汽锅炉环保设施 1200万大卡导热油炉 75397 炉内脱硫+麻石除尘脱硫塔 45米 1.5米 保留备用 600万大卡导热油炉 60533 炉内脱硫+麻石除尘脱硫塔 40米 1.0米 保留备用 400万大卡导热油炉 20000 炉内脱硫+麻石除尘脱硫塔 30米 0.8米 停用，去功能化处理，注销 6吨蒸汽锅炉 19342 炉内脱硫+麻石除尘脱硫塔 25米 0.6米 停用，去功能化处理，注销 堆煤场 / 喷淋洒水系统+抑尘网 / / 保留使用 ②依托环保设施匹配可行性分析： A、复合锅炉烟尘使用原有静电除尘器及泡沫式脱硫塔可行性分析 根据建设提供的现有的静电除尘器及脱硫塔的相关参数，分别详见表8-7、表8-8。 表8-7 现有的静电除尘器主要使用参数 序号 项 目 单 位 内 容 1 电除尘器型号 WQW40-3-G 2 处理烟气量 m3/h 106000 3 烟气温度 ℃ 150-200 4 入口含尘浓度 g/m3 ≤20 5 要求出口含尘浓度 mg/m3 ＜80 6 除尘效率 ％ ≥99.5 7 总收尘面积 m2 1975 8 比集尘面积 m2/S/ m3 75 9 有效断面积 m2 39.7 表8-8 现有的泡沫式脱硫塔主要使用参数 序号 项 目 单 位 内 容 1 脱硫塔型号 WQBTL45-21 2 阻力 pa 1300 3 设计处理烟气量 m3/h 130000 4 烟气温度 ℃ ＜180 5 塔进口尺寸 m×m 1.5m×2.0m 6 塔出口尺寸 Φm Φ1.5m 7 泡沫发生器 个 2 8 除雾器 套 1 9 主塔外形尺寸 φm×m 3.5×12 10 “副塔尺寸” 管道（钢板） Φm 1.5 11 循环水池尺寸 m×m×m 3.5×15×2 12 水泵水量 m3/h 100 13 塔内构件材质 δ3/316-L不锈钢 由表8-6至8-8可知，静电除尘器处理量为106000m3/h，大于复合锅炉废气排风量101117m3/h，复合锅炉烟气依托使用现有静电除尘器是可行的；泡沫式脱硫塔处理量为130000m3/h，大于复合锅炉废气排风量101117m3/h，复合锅炉烟气依托使用现有泡沫式脱硫塔是可行的。 B、复合锅炉与25吨蒸汽锅炉共用排气筒可行性分析 通过表8-2，可知技改后不新增锅炉烟气环保治理措施，基本利用原有已经通过环保验收合格的环保设施，排气筒除了50米高1.8m直径的排气筒排气量略有变化，即新增复合锅炉后，复合锅炉排废气替代原有的35吨锅炉排废气，排气量新增了5525m³/h，烟囱的风速由原有的总风量168900m³/h，计算得50米烟囱风速为18.3m/s，技改后总排放量为174425m³/h，计算得50米烟囱风速为18.9m/s。一般烟囱筒的风速设计在20m/s左右，可见项目新建锅炉和25吨蒸汽锅炉排气共用一根50米高，直径为1.8米的烟囱是可行的。 8.2.2水环境影响及环保措施分析 （1）制软浓盐水 为了防止锅炉结垢，腐蚀罐体，锅炉给水一般需要通过软化使用。项目锅炉产生的废水主要来自锅炉软化水系统的滤芯需要进行冲洗再生产生的含钙、镁离子的浓盐水。技改前原有一套55m³/h的制软系统，本次技改后因新建复合锅炉压力不同，不能使用原有制软系统，故新增一套60³/h的制软系统，该套软水系统为全自动化成套设备，制软水效率约90%，则产生浓盐水约10%，可算得产生浓盐水144m³/d。废水污染因子主要是钙镁离子，不含有毒害物质，用于厂内煤堆洒水降尘、烟煤增湿、粉料增湿抑尘、厂区道路冲洗等综合利用。回用水情况通过回用水平衡表进行说明其回用水去向，全部回用可行性，详见表8-9.。 表8-9 制软浓盐水综合利用平衡表 浓盐水量 用途 名称 规模 用水指标 用水量（m³/d） 144m³/d 堆煤（料）场降尘 洒水量（m³/次） 15m³/次3小时喷淋一次，每天喷淋8次 120 烟煤加湿 烟煤量（t/d） 239.8512 8% 19.19 粉煤灰加湿 粉煤灰量（t/d） 17.613 20% 3.52 炉渣加湿 炉渣量（t/d） 9.784 20% 1.96 厂区道路降尘 厂区道路面积（㎡） 20000 2L/㎡.次 40.00 统计 / / / / 184.67 由表8-3可知，一般情况下技改后产生的浓盐水是可以全部回用的，若在雨季，不需用按上述水量的话，浓盐水的可以通过现有的1000m³的储水池储存起来，作为麻石除尘脱硫塔除尘脱硫用水。项目锅炉用水来自项目附近的烟岭河，水的硬度本身不大，烟煤加湿及降尘过程对煤增加极少量的钙镁氧化物，对烟煤燃烧基本无影响。烟煤经燃烧后产生的炉渣及粉煤灰中含有的钙镁氧化物就更少了，制砖对炉渣及粉煤灰的质量要求主要是烧失量、二氧化硅及三氧化硫，对于炉渣及粉煤灰用于制砖基本没有影响，因此，项目浓盐水用于厂内煤堆洒水降尘是可行的，制软废水排入中水池用于堆煤场洒水降尘，不外排，对环境基本无影响。 （2）脱硫废水 项目脱硫工艺不新增含碱废水量，因此不增加脱硫废水量。项目脱硫采用的是厂内的含碱染水。生产车间正常工作排放含碱染水的情况下，产生的含碱染水源源不断的供应于脱硫水池，经脱硫一次后再排入污水处理站经处理达标排放，废水处理情况已在前期环评评价，并通过环保验收，因此脱硫废水不在本工程分析范畴。 设备冷却热水 本技改项目使用的风机、冷油器等设备需要水冷却，以确保设备的正常运行、延长设备的使用寿命。根据业主提供资料，每小时需要用水100吨进行冷却，每天用水2400吨。新鲜水对设备进行冷却而升温，有一定的温度，不能直接外排。目前企业是将设备冷却的热水直接用于印染车间染整工序的，不需设循环冷却塔冷却循环使用。本次技改后，设备冷却的水仍然用于印染车间染整工序。该厂染整车间每小时需用水约700吨，大于设备供应的设备冷却热水的量，回用车间是可行的。根据业主提供信息，实际上现有工程使用情况也是可以全部回用的。 8.2.3营运期声环境影响及环保措施分析 本技改工程的主要噪声源为汽轮发电机组、风机、水泵等设备，噪声值在80~95dB（A）之间。为确保项目厂界噪声达标，噪声设备按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85 ）要求进行设置，本项目噪声控制要求如下： （1）设备噪声控制要求 建设单位在设备招标中要求设备制造厂家对高噪声设备采取了减噪措施，包括对 高噪声设备采取必要的消声、隔声措施，使设备噪声源强不高于85dB(A)。 （2）汽轮发电机房 为确保厂界噪声达标，建设单位对汽轮发电机房采取了以下噪声治理措施：①汽轮发电机房采光窗采用双层隔声窗，房门采用双层隔声门，确保隔声量≥25dB(A) ，保证采光窗正常工况时处于关闭状态，使汽轮发电机房的噪声源强不高于76dB(A) 。 （3）其它设备 本技改项目风机、水泵进风出风连接采用减振连接，安装消声器，设备底座安装减震垫。通过采取上述各项减振、消声等综合治理措施，削减设备产生的噪声，项目营运期产生的噪声，在厂区边界外1 米处能达到《工业企业厂界环境噪声执行标准》（GB12348-2008 ）2类标准。因此，项目所采取的噪声治理措施是可行，不会对周围声环境造成明显影响。 8.2.4营运期固体废物环境影响及环保措施分析 本技改项目不新增员工，食宿情况不变，故不新增生活垃圾。员工食宿均依托佛冈盈泰纺织品染整有限公司厂内垃圾收集设施，生活垃圾已在一期项目进行评价纳入厂内统一处理，并已验收，本项目不另行评价。 ①粉煤灰 项目的烟尘主要来源于锅炉燃煤过程，燃煤过程产生的烟尘通过静电除尘器收集，收集的粉煤灰量约5284t/a。粉煤灰的主要成分为二氧化硅、三氧化硫、氧化钙等，不含重金属，属于一般工业固废。该部分粉灰经集中堆放收集到一定量，定期交由砖厂作为制砖原料使用。对于循环流化床燃烧产生的粉煤灰含碳量较低，二氧化硅、三氧化硫等均符合制砖要求，目前粉煤灰已普遍用于制砖。因此，技改工程项目静电除尘器收集的粉煤灰交由制砖厂用于制砖是可行的。在粉煤灰堆放过程中注意洒水降尘，运输过程需要密闭运输，防止粉尘对环境的影响。经上述措施处理后，粉煤灰对周边环境影响较小。 ②炉渣 锅炉灰渣来源于炉底排出的炉渣，年产炉渣量2935.3t/a。锅炉排渣采用机械设备集中排至炉后堆渣场内。炉渣的主要成分为二氧化硅、三氧化硫、氧化钙等，不含重金属，属于一般工业固废。对于循环流化床燃烧产生的炉渣含碳量较低，二氧化硅、三氧化硫等均符合制砖要求，目前粉煤灰已普遍用于制砖，固废得到利用。因此，技改工程项目产生的炉渣交由制砖厂用于制砖是可行的。在炉渣堆放过程中注意洒水降尘，运输过程需要密闭运输，防止粉尘对环境的影响。经上述措施处理后，粉煤灰对周边环境影响较小。 ③脱硫沉渣 锅炉烟气通过含碱染水洗涤除尘、脱硫后，含碱染水只在脱硫塔洗涤废气一遍随即进入厂内废水处理站进一步处理，脱硫沉淀池产沉渣比较少，产生脱硫沉渣约1.23t/a。该脱硫沉渣主要成分是洗涤下来的锅炉烟尘、二氧化硫以及含碱染水的一些成分，染水成分比较复杂，以有机物为主，有害物质多，归入印染污泥范畴进行处理，属于《广东省严控废物名录》中的HY13印染废水处理污泥，应委托有相关资质单位处理。 以上固体废物在交由有关部门处理之前，必须分类集中堆存。粉煤灰、炉渣、脱硫沉渣等固体废物。危险固废临时堆场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 ）规范建设和维护使用，设置围堰，做到防渗、防雨淋、防流失措施。一般固废堆场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001 ）规范建设和维护使用，设置围堰，做到防渗、防雨淋、防流失措施。采取上述措施后，项目固废处置措施安全有效、去向明确，各类固废均可得到有效处置，固废防治措施可行，不会造成对环境的二次污染。 8.3环境风险评价 8.3.1风险源分析 本技改项目使用的主要原料煤，主要辅料石灰，导热油、电都不属于有毒、有害、易燃、易爆等危险物质，因此技改工程不会增加风险源，风险评价工作级别为二级。技改工程完成后，主要应该依托现有的环境风险防范措施及应急预案，结合环境风险防范的新要求，完善现有的环境风险防范措施及应急预案。 与本技改工程相关的风险源，主要是锅炉点火时使用柴油，柴油属于易燃品，在原有的35蒸吨锅炉房有1个6m³的柴油罐。另外项目技改后，新增一个6 m³的柴油罐，共有导热油罐2个，分别为原有的1台1200万大卡的导热油炉的有1个导热油罐及新增的复合锅炉有1个导热油罐。导热油虽不属于有毒、有害、易燃、易爆等危险物质，但在泄露的情况下如遇明火也会发生火灾事故。 8.3.2油罐区风险防范措施 柴油罐、导热油罐区采取的风险防范措施如下：①使用防爆电气和隔热防火装置；②加强阀门、管件和管线的检查和维护；③制定油罐区操作管理制度；④设置降温装置、安全阀、紧急切断阀门、消防设施、防漏围堰、回收装置；⑤根据罐区容积在油罐周边设置围堰，围堰容积需容纳油罐最大储存油品的的容积。 8.3.3油罐泄漏应急处理设施 如柴油、导热油泄露需采取的应急措施具体包括： ① 若泵油期间出现泄漏，停止泵油，关闭阀门，安排人员抢修损坏或故障的设备； 若油罐发生泄漏，安排启动油泵，将发生泄漏的罐内的油输送到未发生泄漏的油罐内。 ② 若泄漏速度过快，并且堵塞泄漏口有困难，应当及时使用有针对性的材料堵塞 下水道，截断污染物外流造成污染。 ③若泄漏物料扩散进入雨水沟，则立即关闭雨水排放口阀门，防止污染物通过污 水排放口流出厂外，对厂外环境造成污染。 ④通知相关人员启动通入环境应急池的应急排污泵，引导污染物和事故废水等流 入应急管道，最终流入事故应急池集中处理。 ⑤已经泄漏到地面的污油采用吸油棉进行回收（可送到锅炉烧掉），防止油污进入排水沟或公司废水处理系统。 ⑥用泵和容器收集回收泄漏的柴油、导热油，残余的油用吸油棉进行吸收，并将其送到锅炉烧掉。 ⑦待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后，方可启动正常的雨水沟 闸门。 应急设施和应急物质包括： ①防泄漏围堰和应急事故池；②砂土和吸油棉、油泵和收集桶及应急电源线、消防设施；③专用工作服、手套、靴和面罩；④警示牌、危险标识和告知牌。 8.3.4风险评价小结 本技改项目使用的主要原料煤，主要辅料石灰以及产品蒸汽、导热油、电都不属于有毒、有害、易燃、易爆等危险物质，因此技改工程不会增加风险源，风险评价工作级别为二级。与本技改工程相关的风险源，主要是锅炉点火时使用的柴油及导热油泄漏的情况，储主要风险事故是油储罐发生火灾，及救火过程中将产生大量的消防废水和泡沫污染附近水环境。本技改工程的环境风险按要求做好相关防范措施及应急措施等是可以接受的。建议建设单位应制定突发环境事件应急预案，针对本技改项目涉及的风险源及厂区内的主要环境风险源提出有效环境风险防范及应急故防范措施及应急预案落实到位。 8.4环保投资与环保“三同时”竣工验收 8.4.1环保投资 本技改项目总投资2180万元（技改部分），主要包括新建锅炉汽轮机房、购置复合锅炉、汽轮发电机组、各线路管路、设计费、环保治理措施等，总投资中环保投资约占120万元（技改部分），占总投资约5.5%。 项目主要环保设施投资包括相关连接管道、阀门，静电除尘及炉外湿法脱硫、在线监控系统均使用原有35吨蒸汽锅炉的环保设施，生活污水已在原有项目验收，生活污水不新增，不需另验收，制软废水不外排。项目投资及验收标准情况，详见表8-2。 表8-10 技改项目环保投资及“三同时”验收一览表 序号 污染 类别 污染源 主要环保措施 验收标准 投资额（万元） 1 复合锅炉 烟气 烟尘 SO2 NOX 炉内干法脱硫+静电除尘+湿法脱硫+50m排气筒排放，在线监测系统。 说明：技改部分主要新增相关连接烟道及控制阀门 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 15 2 25吨蒸汽锅炉 烟气 烟尘 SO2 NOX 炉内干法脱硫+麻石除尘脱硫塔+50m排气筒排放，在线监测系统 备注：利用原有 在用锅炉烟气中的颗粒物浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1颗粒物排放浓度限值，二氧化硫及氮氧化物排放浓度执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中B区污染物排放浓度限值 0 3 煤场 扬尘 储水池、喷淋系统 备注：利用原有煤场洒水喷淋系统，煤堆场抑尘网 达到《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段的无组织排放要求。 0 4 软水系统 制软系统 废水 软水系统（一备一用）+排入中水池稀释用于煤场洒水降尘。 备注：一套为原有，一套为新增 符合环保要求 86 5 噪声 机械设备 原有设备利用原有降噪措施，相应新增设备新增消音、减振、隔声措施 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类要求 16 6 固体 废物 粉煤灰、炉渣 交由砖厂制砖利用 符合环保要求 0 脱硫沉渣 委托有严控废物资质的单位处置。 符合环保要求 3 合计 120 备注说明：35吨蒸汽锅炉、1200万大卡导热油炉、600万大卡导热油炉环保设施及烟囱均无变化，在原有锅炉技改项目（第一次技改）已经通过环保验收，详见附件3，因此本次技改不再列入验收之列。 8.5 排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化74要符合环境监察部门的相关要求。 8.5.1废水排放口 本技改项目无新增污废水排污口，项目产生的浓盐水全部回用，不排，脱硫废水（含碱染水）主要属于染整废水排入厂内废水处理站处理，前期工程已做评价并通过验收。 8.5.2废气排放口 废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 因本技改项目无新增环保设施，环保设施均采用原有的，现有环保设施废气排放口设置情况，根据实际情况调查统计如下： 表8-11 技改后项目废气采样口设置情况一览表 名称 烟道采样口 烟囱采样口 位置及大小 主要用途 位置及大小 主要用途 复合锅炉 泡沫式脱硫塔出口平直烟道处开了一个直径80mm的采样口 主要用于日常验收、年审监测 50米烟囱中部开了一个80mm的采样口 主要用于在线监测监管 25吨蒸汽锅炉 麻石除尘脱硫塔出口平直烟道处开了一个直径80mm的采样口 主要用于日常验收、年审监测 35吨蒸汽锅炉 （备用） 麻石除尘脱硫塔出口平直烟道处开了一个直径80mm的采样口 主要用于日常验收、年审监测 1200万导热油炉（备用） 麻石除尘脱硫塔出口平直烟道处开了一个直径80mm的采样口 主要用于日常验收、年审监测 40米烟囱2.5米高处开了一个80mm的采样口 主要用于日常验收、年审监测 600万导热油炉（备用） 麻石除尘脱硫塔出口平直烟道处开了一个直径80mm的采样口 主要用于日常验收、年审监测 35米烟囱2.5米高处开了一个80mm的采样口 主要用于日常验收、年审监测 8.5.3固定噪声源 按照规定对固定噪声源进行治理，并在锅炉工程区域边界进行监测，且对外界影响最大处设置标志牌。 8.5.4固体废物储存场 工业固体废物、严控固废和生活垃圾须设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。 8.5.5设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由市环境监察部门根据企业排污情况统一向国家环保总局订购。企业排污口分布图由市环境监察部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上边缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。

9.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 时段 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 规范施工管理、洒水降尘 | 符合环保要求 |
|  |  | 施工期机械及运输车辆 | CO、NOX、SO2 | 按国家要求使用优质机械燃油，减少污染物排放 | 达到《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段的相关要求 |
|  | 营运期 | 复合锅炉 | NOX、SO2、 烟尘 | 静电除尘器+炉内干法脱硫+炉外泡沫式湿法脱硫+50米烟囱 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染物排放浓度标准要求 |
|  |  | 25吨蒸汽锅炉 | NOX、SO2、 烟尘 | 炉内干法脱硫+麻石除尘脱硫塔+50米烟囱（和复合锅炉共用烟囱） | 颗粒物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1颗粒物排放浓度限值；二氧化硫及氮氧化物排放浓度达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中B区污染物排放浓度限值 |
|  |  | 堆煤场扬尘 | 粉尘 | 洒水喷淋系统，设置抑尘网，定时洒水降尘；粉煤灰、炉渣等需采取袋装或遮盖防治粉尘等密闭措施 | 达到《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段的无组织排放要求 |
| 水 污 染 | 施工期 | 施工废水 | 石油类、悬浮物 | 隔油沉渣池 | 符合环保要求 |
|  | 营运期 | 制软浓盐水（144t/d） | Ca2+ Mg2+ | 洒水降尘、烟煤、粉料增湿等综合利用回用 | 符合环保要求 |
|  |  | 设备冷却热水 | 温度 | 回用于染整车间 | 符合环保要求 |
| 固 体 污 染 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾、 生活垃圾 | 可回收利用的卖给废品站，不能利用的由专门单位清运至指定地点填埋、堆放，生活垃圾统一清运。 | 按环保要求 |
|  | 营运期 | 锅炉、静电除尘器 | 粉煤灰、炉渣 | 交由砖厂制砖利用 | 符合环保要求 |
|  |  | 脱硫沉淀池 | 脱硫沉渣 | 委托有严控废物资质的 单位处置 | 符合环保要求 |
| 噪 声 污 染 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 加强车辆管理；合理布局施工场地；按《建筑施工场界噪声标准》的要求施工；选低噪设备等。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）建筑施工场界环境噪声排放限值 |
|  | 营运期 | 汽轮发电机组、风机、水泵 | 噪声 | 选用低噪音设备，加强和噪声设备的管理与维护。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 生态保护措施及预期效果 本拟技改锅炉工程项目在原址上进行技改，因此对生态环境无明显影响。 |

# 10.清洁生产分析

10.1清洁生产的概念 “清洁生产”是指将综合预防的环境策略持续地应用于生产过程和产品中，以便减少对人类和环境有风险性的生产过程。清洁生产包括节约原材料和能源，淘汰有毒原材料并在全部排放物和废物离开生产过程以前减少它的数量和毒性。对产品而言，清洁生产策略旨在减少产品在整个生命周期（包括从原料提炼到产品的最终处置）过程中对人类和环境的影响。清洁生产不包括末端治理技术，如空气污染控制、废水处理、固体废弃物焚烧或填埋。清洁生产通过应用专门技术、改进工艺技术和改变管理态度来实现。 10.2清洁生产的内容 清洁生产内容主要是：清洁的能源、清洁的生产工艺、清洁的产品；它是以节能、降耗、减污为目标，以先进技术和管理为手段，实施生产全过程防治，使污染物的产生量、排放量最小化的一种综合性措施。 10.2.1清洁的产品 产品设计应考虑节约原材料和能源，少用昂贵和稀缺的原料；产品在使用过程中以及使用后不含危害人体健康和破坏生态环境的因素；产品包装的合理性；产品使用后易于回收、重复使用和再生；使用寿命和使用功能的合理性。本技改项目采用的是烟煤，在产品设计上考虑的节约能源主要通过新增节约能源的复合锅炉设备，淘汰不符合产业政策的锅炉。 10.2.2生产工艺过及产污情况的清洁生产分析 项目生产工艺采用的是行业主流生产工艺，不属于淘汰落后工艺，生产过程中产生的各类污染物均得到有效的处理，建议项目在生产过程中不断对工艺进行改良，减少单位产品的污染物产生量。 10.3节能减排分析 （1）节约能源 本技改项目使用烟煤作为锅炉燃料，使用烟煤含硫率0.45%，灰分10.9%，符合当前锅炉燃料的使用要求。本技改项目企业规模较大，目前考虑经济效益综合考虑采用烟煤的最佳燃料。技改项目主要从能源利用上进行进一步的节能减排，从节能减排的措施上主要体现在技改项目采用了蒸汽导热油复合锅炉与25吨蒸汽锅炉调和使用，减少了用煤量，同时减少了污染物的产生量。经过本次技改，年节省了14212.4吨煤。 （2）热电联供（余压发电）效果 热电联产具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益。热电联产、集中供热的节能机理有二个方面：一方面是热电联产，发电部份的固有的热力学冷源损失用作供热了，从而节约了燃料，称“联产节能”；另一方面是大型锅炉热效率比分散供热小锅炉高，从而节约了燃料，称“集中节能”。 现有工程配套有1.5MW的余压发电的汽轮发电机组2套，每年利用35吨蒸汽锅炉生产电720万度。经本次技改投入使用新增的汽轮发电机组后，原有的汽轮发电机组作为原有锅炉的备用汽轮发电机组。技改后新增3MW的余压发电汽轮发电机组1套，每年利用新增的复合锅炉生产电1380万度。可见，经过技改采用节能的锅炉及配套汽轮发电机组后增加了660万度的发电量。按该企业工业电费0.65元/度电计，每年节约电费429万元。 污染物总量减排效果 根据现有排污许可证大气污染物总量控制指标主要是锅炉废气污染物总量指标，指标如下：烟尘79.69t/a；二氧化硫95.53t/a；氮氧化物241.12t/a。 技改后项目总量控制指标建议值：烟尘≤25.19 t/a，SO2≤63.34 t/a，NOx≤154.82 t/a。 可见，项目技改后污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物分别总量比技改前减少了68.4%倍、33.7%倍、35.8%倍。 10.4资源综合利用 项目利用生产车间产生的含碱漂染废水治理锅炉烟气中的二氧化硫及烟尘，在减少SO2及烟尘排放的同时实现了“以废治废”“变废为宝”的环保创新政策；产生的煤灰、炉渣均综合利用，实现了固体废物的资源化利用；余压发电利用节约能源，达到了资源综合利用的目的。 10.5加强环境管理 清洁生产要求企业强化生产全过程管理。企业生产管理不严，工艺操作不正常，设备跑冒滴漏，装备频繁开停和设备检修都会加重污染物排放量和对生产的影响。该项目有逐步提高清洁生产的基础条件，应将环境保护管理纳入生产调度管理为中心的日常管理中去，实现全方位管理。 该项目应建立和健全企业的环境管理体系，使企业管理做到全方位规范化、制度化、科学化、为实现清洁生产奠定基础。 10.6实施持续清洁生产建议 为减轻项目对企业员工及周边环境的污染，本评价建议企业环境管理机构在生产运营中,进一步制定相应的预防污染计划,根据工程情况有组织、有计划的安排与协调,有序地推行清洁生产。 （1）加强人员培训，制度厂内环境管理制度，提高职工环保、清洁生产意识，增强员工操作水平及环保意识，员工生活过程中尽量节约用水和用电，减少能源损耗。 （2）加强外部联系，积极与地方环保部门协调，确定合理的管理目标。 （3）加强锅炉及环保设备的维护、检修，保证设备正常运行，避免废气超标排放。 （4）尽量使用低流煤，从源头控制二氧化硫的产生量。 （5）环境管理要求：要求项目产生的煤灰、炉渣、石膏及生活垃圾等应分类按环保要求处理，不得随意丢弃，污染环境。

# 11.政策符合性及选址合理性分析

11.1产业政策符合性分析 本技改项目在原锅炉房内进行锅炉技改，属于《国民经济行业分类》分类中的“D4430热力生产和供应及D4419其它电力生产”类别。 11.1.1与《产业结构调整指导目录（2013年修订）》相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2013年修订）》本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类。因此，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策要求。 本技改工程完成后，仍采用背压（抽背）型汽轮发电机组实现热电联产方式供热，符合 《产业结构调整指导目录（2013年修订）》第一类鼓励类中关于“采用背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产、30万千瓦及以上热电联产机组”的产业政策，因此本技改项目属于产业政策鼓励类项目。 本技改项目锅炉燃料为烟煤，采用石灰干法脱硫加炉外湿法烟气脱硫装置，采用静电除尘器除尘，符合 《产业结构调整指导目录（2013年修订）》第一类鼓励类中关于“燃煤发电机组脱硫、脱硝及复合污染物治理”的产业政策，因此本技改项目采用的脱硫、除尘系统属于产业政策鼓励类项目。 由此，本技改项目符合国家的产业政策，属于国家产业政策鼓励类项目。 11.1.2与《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》相符性分析 根据项目有关情况对照《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业【2008】334号）相关产业政策内容，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类。由此，本项目属于广东省产业政策允许类项目，符合广东省产业政策要求。 11.1.3与《关于发展热电联产的规定》的相符性分析 根据国家发改委、国家经贸委、国家环保局和建设部联合文件《关于发展热电联产的规定》（急计基础[2000]1268号）2011年6月30号修改，第七条的规定：各类热电联产机组应符合下列指标：供热式汽轮发电机组的蒸汽既发电又供热的常规热电联产的，应符合下列指标：（1）总热效率年平均大于45%；（2）单机容量在50兆瓦以下的热电机组，其热电比年平均应大于100%。 针对本技改项目情况，根据项目前面章节相关内容的介绍及计算，本技改项目34t/h复合锅炉热效率88%，汽轮发电机组热电比1092%，符合发展热电联产的规定。 11.1.4《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》 本技改项目完成后，仍采用热电联产方式供热，符合 《产业结构调整指导目录 （2013年修订）》第一类鼓励类中关于“采用背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产、30万千瓦及以上热电联产机组”的产业政策，因此本技改项目属于《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》鼓励类项目。 11.2.5与《广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年）》符合性分析 本技改项目与《广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年）》有关内容相符情况，详见表11-1。 表11-1 与《广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年））》相符性分析 广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年） 本技改项目情况 符合情况 2015年底前，重点控制区更新替代所有4蒸吨/小时及以下和使用8年以上的4蒸吨/小时(10蒸吨/小时（不含10蒸吨/小时）的燃烧高污染燃料的工业锅炉，一般控制区更新替代的比例要达到30%以上；2015年底前，全部10蒸吨/小时及以上的工业锅炉应改燃清洁能源或实施烟气污染治理，确保污染物达标排放。 通过本次技改，将实现淘汰10蒸吨/小时以下的锅炉，10蒸吨/小时及以上的工业锅炉均实施烟气污染治理 符合 限制高含硫量燃料使用，严格控制工业锅炉燃料含硫率，禁止燃用含硫量高于1.5%的燃料，燃煤含硫量必须控制在0.6%以下，灰份不超过15%，燃油含硫量必须控制在0.8%以下。 项目使用燃料为烟煤，含硫量0.45%，灰分10.9%。 符合 20蒸吨/小时及以上的新建工业锅炉必须建设在线监测装置，并与当地环保部门联网。 项目新建复合锅炉依托原有环保设施及已经和当地环保局联网的在线监测系统。 符合 由表11-1可知，技改后项目符合《广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年）》相关要求。 11.2选址合理性分析 11.2.1项目选址符合性分析 项目位于佛冈县迳头镇烟岭村社坪工业区，中心坐标为东经113°42′24.78″，北纬24°02′04.55″。本技改项目在原址内进行，无土建施工活动，无水土流失和生态破坏情况，而且项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。项目技改前进行了一次锅炉技改，并经清远市环境保护局的审批同意建设，故本项目符合城镇规划和环境规划要求。 11.2.2环境功能区符合性分析 （1）项目评价区域的SO2、NO2、TSP等的小时均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准的要求，建设项目评价区域内的空气环境质量良好。 （2）项目附近地表水为烟岭河属于Ⅱ类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据该河段的监测统计结果，主要水质指标pH、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮等均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求，水质现状良好。 （3）项目所在区域声环境质量现状良好，项目厂界监测点噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区的要求。 综上所述，从环境管理的角度分析，项目技改后符合相关产业政策要求，项目选址是合理、合法的。

# 12.结论与建议

12.1项目概况 佛冈盈泰纺织品染整有限公司位于佛冈县迳头镇烟岭社评村罗岗坪工业区，拟技改项目在佛冈盈泰纺织品染整有限公司厂区内的现有锅炉工程原址上进行技术改造（项目位置中心地理坐标为：东经113°42′24.78″，北纬24°02′04.55″ ）。 拟技改项目在原有项目地址、占地面积、原料、产品产量、经营范围、用能等均不变的情况下，在现有工程的基础上进行第二次锅炉技改，技改内容包括：①淘汰2台备用锅炉（型号分别为400万大卡、6t/h的锅炉各1台）；②新增1台30蒸吨复合锅炉，新增一套3MW的汽轮发电机组，利用锅炉饱和蒸汽压差（余压）发电，产生的电仅供佛冈盈泰纺织品染整有限公司生产使用，不上网；③保留型号为WCG35/2.5-M的蒸汽锅炉1台、1200万大卡导热油炉1台、600万大卡导热油炉1台、2套1.5MW汽轮发电机组作为备用，保留25吨蒸汽锅炉1台并改为调峰锅炉使用。项目占地面积5661.65平方米，总投资2180万元， 其中环保投资120万元，环保投资占总投资额的5.5%。 12.2环境质量现状分析结论 12.2.1环境空气质量现状结论 监测结果表明，项目评价区域内的空气环境污染物SO2、NO2、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明建设项目评价区域内的空气环境质量良好。 12.2.2水环境质量现状结论 监测结果表明，烟岭河主要水质指标pH、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮等均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求，这说明本项目附近地表水烟岭河水质良好。 12.2.3声环境质量现状结论 监测结果表明，项目厂界监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）的要求这表明项目所在地声环境质量良好。 12.3施工期环境影响评价结论 项目技改部分在原有锅炉房内进行，无土建施工活动，只进行锅炉及配套环保设备安装，因此施工期对周围环境的影响不大。 12.4营运期环境影响评价结论 12.4.1 大气环境影响分析结论 （1）锅炉烟气 ①复合锅炉烟气 复合锅炉烟气主要污染因子为烟尘、SO2、NOX，主要通过静电除尘器除尘及炉内加石灰脱硫、炉外湿法脱硫环保设施处理，经过上述采取的除尘、脱硫措施处理后，烟尘、SO2和NOx的排放浓度分别为12.3mg/m3、36.5 mg/m3和124.4 mg/m3，排放量分别为8.98 t/a、26.57 t/a、90.59 t/a，通过50米高烟囱排放，排放烟气污染物烟尘、SO2、NOX达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3，烟气黑度≤1级林格曼黑度，烟囱高度≥45m），对周围大气环境影响不大。 ②25蒸吨蒸汽锅炉烟气 25蒸吨蒸汽锅炉烟气主要污染因子为烟尘、SO2、NOX，主要通过炉内加石灰脱硫、炉外麻石除尘脱硫塔环保设施处理，经过上述采取的除尘、脱硫措施处理后，烟尘、SO2和NOx的排放浓度分别为43.9mg/m3、99.5 mg/m3和173.8 mg/m3，排放量分别为16.20 t/a、36.76 t/a、64.22t/a，通过烟道引至50米烟囱排放，排放烟气污染物颗粒物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1颗粒物排放浓度限值，二氧化硫及氮氧化物排放浓度达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中B区污染物排放浓度限值，对周围大气环境影响不大。 综上所述，按上述措施做好后，项目锅炉烟气对周边环境影响较小。 ③复合锅炉及25吨蒸汽锅炉混合烟气 技改后复合锅炉和25吨蒸汽共用一根排气筒，不共用环保处理设施。锅炉烟气主要污染因子为烟尘、SO2、NOX，复合主要通过静电除尘器除尘及炉内加石灰脱硫、炉外泡沫式湿法脱硫塔环保设施处理，25吨蒸汽锅炉通过炉内加石灰脱硫后进入麻石除尘脱硫塔进一步除尘脱硫，两台锅炉经过上述采取的除尘、脱硫措施处理后，烟尘、SO2和NOx的混合排放浓度分别为22.9mg/m3、57.7 mg/m3和141.1 mg/m3，排放量分别为25.19 t/a、63.34 t/a、154.82 t/a，通过50米高烟囱排放，排放烟气污染物烟尘、SO2、NOX达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3，烟气黑度≤1级林格曼黑度，烟囱高度≥45m），对周围大气环境影响不大。 （2）堆煤（料）场粉尘 堆煤场粉尘是一定风速的情况下产生的扬尘，通过煤场设置不低于堆放物高度的抑尘围挡，安装喷淋设施，及时清理散落路面粉料、装卸物料时洒水喷淋抑尘设施等抑尘、降尘设施后，粉煤灰、炉渣等粉料通过采用袋装或密闭遮盖措施减少粉尘排放，按上述措施做好后，排放无组织粉尘达到《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段的无组织排放相关要求。堆煤场设置50米卫生防护距离。按上述要求做好后，堆煤场粉尘对周边环境影响不大。 12.4.2水环境影响分析结论 本技改项目产生废水主要是制软系统产生的浓盐水及脱硫废水。 （1）制软系统产生的浓盐废水用于煤堆场增湿等综合利用，达到抑尘、降尘的效果，实现变废为宝，资源利用，对环境影响较小。 （2）脱硫废水主要是含碱染水，排入企业内自建污水处理站处理，已在原有项目评价并验收，设备冷却热水回用染整车间使用后排入企业内自建污水处理站处理，对环境影响较小。 12.4.3声环境影响分析结论 本技改项目的主要噪声源为锅炉、汽轮机、风机、水泵等设备，噪声值约为80~95dB（A）吗，通过减振、隔声等处理措施，再经墙体隔声、距离衰减后，项目厂界噪声可控制在昼间60dB（A），夜间50dB（A）以内，满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，不会对周围声环境造成明显影响。 12.4.4固体废物环境影响分析结论 本技改项目不新增生活垃圾，生活垃圾用垃圾桶收集后，统一交由环卫部门清运、处置；锅炉运行过程产生的煤灰、炉渣交由建材公司回收利用；脱硫沉渣委托有严控废物处置资质单位处置。因此，项目产生的固体废物经上述措施处理后，不会对周围环境造成明显的影响。 12.5总量控制指标分析结论 项目技改后不新增生活污水量和锅炉废水量，因此不需设化学需氧量、氨氮的总量控制指标。本项目技改项目烟尘、二氧化硫和氮氧化物总量控制指标建议值：烟尘为25.19t/a，SO2为63.34t/a，NOx为154.82 t/a。 本技改项目总量控制指标主要来源于本企业原有的锅炉排放的污染物总量中替代。 12.6清洁生产分析结论 项目生产所用的原辅材料均为无毒物质；营运期产生的各种工业固体废物进行综合利用和妥善处理，均符合清洁生产的相关要求。 12.7产业政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录（2013年修订）》、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业【2008】334号），本技改项目不属于鼓励类、限制类、及淘汰类，为允许类，符合国家及广东省产业政策要求。本技改项目并符合《关于发展热电联产的规定》、《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》《广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年）》有关规定。 12.8选址合理合法性分析结论 项目技改前进行了一次锅炉技改，并经清远市环境保护局的审批同意建设，在原址上进行技改；项目所在区域的水、气、声环境符合环境功能区的要求。本项目只要严格执行环保法律法规，保证本项目的污水、废气、噪声、固废达标排放，则项目具有环境可行性。因此，项目选址合理合法。 12.9结论 项目位于佛冈县迳头镇烟岭社评村罗岗坪工业区，符合有关部门对该地块的用地选址规划要求；其生产工艺、所用的原辅材料、产品等符合国家、地方产业政策的相关规定；废水、废气、噪声和固体废物污染源通过本报告中提出的有效防治措施治理后，符合相关标准要求，不会对其周围环境造成明显不良影响。项目建成后应严格执行环保“三同时”制度，落实本环评报告中的环保措施，且相应的环保措施必须经有关环保部门检验合格后，方可投入使用，并确保日后能够正常运行。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目的选址和建设是合理可行的。 12.10建议 （1）严格执行“三同时”制度，为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议将项目环保治理措施委托有环保工程专项资质的单位进行设计和施工，以确保项目环保治理措施的合理性、可行性。 （2）建议建立“三废”防治专管部门，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。 （3）建立健全环境保护岗位责任制和环保工作台帐制度，设立环保专职人员负责经常性的监督管理工作；加强环保处理设施的维护、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转并确保达标排放。 （4）定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （5）搞好厂区的绿化、美化、净化工作，实施清洁生产。 （6）保持锅炉房通风，避免因空气不流通导致工人身体不适。 （7）加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识。 （8）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目四至及周边敏感点分布图 附图3项目周边环境现状图 附图4项目所在盈泰公司相对位置图 附图5技改锅炉工程总平面布置图 附件： 附件1 建设单位营业执照 附件2《锅炉及导热油炉技改工程建设项目环境影响报告表》的批复 附件3佛冈县永富纺织印染厂二期工程建设项目及锅炉导热油炉技改工程建设项目合并的环境保护验收意见 附件4 广东省污染物排放许可证 附件5 项目使用的烟煤质量检测报告 附件6项目引用的大气、地表水监测数据 附件7项目环评委托书 附件8项目环评承诺书 附件9建设项目环境保护审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选择1-2项目进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

2#锅炉

1#锅炉

炉内脱硫

引

风

机

静电除尘器

玻璃钢文丘里

玻璃钢脱硫塔

钢

烟

道

含碱染水

烟囱排放

循环水泵

炉外二级深度脱硫

自动加药

氢氧化钠

污水处理

备用

麻石除尘脱硫

塔

烟

囱

排

放

含碱染水

氢氧化钠

污水处理

备用

锅炉烟气

场地平整

基础工程

结构工程

装修、设备安装

噪声、扬尘、建筑垃圾

噪声、扬尘、建筑垃圾

噪声、扬尘、建筑垃圾

噪声、扬尘、建筑垃圾

淘汰锅炉报废

噪声、废铁、 建筑垃圾

炉内脱硫

噪声

引风机

麻石除尘脱硫塔

25t/h蒸汽锅炉

脱硫沉渣

烟囱排放

汽轮发电机组

含碱染水

烟道

脱硫沉淀池

引风机

备用

自动加药系统

35t/h蒸汽锅炉

炉内脱硫

静电除尘器

备用

炉内脱硫

引风机

30t/h复合锅炉

泡沫脱硫塔

定型机使用

噪声

导热热量

副产品电

噪音

3MW汽轮发电机组

低温低压蒸汽

染色机使用

减温减压装置

备用

次高温高压蒸汽