康明斯150KW柴油发电机组

基本配置及技术参数

配置：康明斯无刷免维护品牌“百发”电机

机组结构组成：

该系列柴油发电机组主要由柴油机、发电机、冷却水箱、感应器和底座油箱，共同固定在一个共用的底盘上。

使 用 条 件：

海拔高度不超过2500米时，不降低功率。环境温度：-25～+50℃，室内使用通风条件良好，无化学腐蚀性气体和无导电尘埃的场所。

- 康明斯GF150柴油发电机组基本配置：

- 康明斯水冷柴油机

- 24V直流电启动马达和充电发电机

- 电子调速器

- 单轴承发电机，级别H

- 标准电压400/230V，50HZ

- 励磁机/电压调整扭矩匹配

- 三级线路断路器

- 燃油滤清器和机油滤清器、油水分离器

- 机油放油阀

- 常载空气滤清器

- 500升底座油箱

- 附件提供消音器（9分贝）

- 随机安装启动电池

- 标准配置自动化数字控制系统

- 数字控制发动机转速

- 数字电压调节

- AmpsentryTM保护

- 模拟和数字交流输出仪表显示

- 电池监测系统

- 智能启动控制系统

- 先进的服务能力

- 网络通信功能

- 底座与发动机和发电机之间采用减震连接

- 操作保养手册

- 标准配置标签

- 发动机规格：

- 康明斯6CTA8.3-G2发动机

- 直列直接喷射

- 缸数：6缸

- 柴油机类型：水冷、四冲程

- 吸气方式：涡轮增压、中冷

- 结构特点：每缸两阀，铸缸曲轴，连杆，铸铁机体

- 启动系统

24VCD负极接地

充电发电机额定电流35安培

在环境温度零度时的启动电流450安培

- 燃油系统

24VCD停油电磁阀

燃油泵配旋装滤清器

燃油泵配机械调速器

配双层燃油管线和接头

标准油水分离器

- 滤清器

干式空气配阻力指示器

旋装全流机油滤清器

- 冷却系统

标准50度水箱

油冷器、放水阀

三、发电机规格

- 发电机型号：BFWS150-4

- 标定功率：150KW

- 额定电流：270A

- 额定频率：50HZ

- 额定电压：400/230

- 额定转速：1500/min

- 功率因数：0.8

- 传动方式：高弹性柔驱动器

- 励磁方式：无刷励磁

- 防坠物设计

- H级绝缘，防护等级IP22

- IC 01冷却系统

- 交流励磁机和旋转整流单元

- 定子绕组带环氧涂层

- 转子和励磁机绕阻采用绝缘油和防酸处理

- 转子按照BS5625进行动平衡试验，结果满足2.5级免维护轴承

- 励磁机绕阻经过防潮、防油、防酸三重处理

- 输出绕组采用2/3节距绕制，有效改善谐波和并联特性

四、机组技术参数

- 机组型号：BF-K150

- 额定功率：150KW

- 额定电流：270A

- 额定频率：50HZ

- 额定电压：400/230

- 额定转速：1500/min

- 启动方式：电启动

- 接线方式：三相四线

- 发动机型号：6CTA8.3-G2

- 缸数：6缸

- 发动机形式：直列

- 调速器类型：电子调速

- 进气和冷却：增压

- 缸径：114×135

- 排气量：8.3L

- 启动最低温度：无辅助启动设备/-4℃

- 发动机净输出-常用：163KW

- 发动机净输出-备用：180KW

- 耗油：常用每小时180g/kw.

- 机油容量：23.8L

- 低部邮箱容量：500L

- 冷却液容量：55L

- 排气温度488℃

- 排气流量：493㎡/min

- 最小进风面积：1.85㎡

- 最小排风面积：1.45㎡

- 尺寸（长×宽×高）：2600×900×1500

- 净重：2500㎏

五、随机附件

1.柴油机随机配件一箱（含专用工具及部分易损部件）

2.135AH型蓄电池2只

3.消声器1套

4.柴油机使用说明书1套

5.发电机说明书1套

6.三包服务资料1套（服务卡、技术服务卡、技术服务卡、履历书）

- 辅助自动化装置

1、704C自动控制器1台

2.该ATS柜控制模板是液晶显示触摸式控制器，并实行5-15秒可调切换的功能。

2、中英合资思美克自动切换开关1支

3、704C柴油发电机组控制器主要是参照英国深海公司的DSE5210设计，采用国内流行的点阵液晶显示柴油发电机组的三相电压、电流：机组频率、冷却水温、机油压力、发动机转速、电池电压、累计运行时间、故障原因等，实时监测柴油机的工作状态、实现柴油发电机组的自动启动和停机，提供了机组的各种自动保护功能。增加了自行设置自动启动、运行时间，可以方便用户在定期定时检测柴油发电机组。提供自动保护故障查询，对于不同的使用用户，提供2级密码锁定功能，减少用户的人为操作故障。

# 售后服务及承诺

售后服务大纲

感谢您选择使用了扬州百发机电有限公司生产的康明斯柴油发电机组。在您选择使用康明斯柴油发电机组的同时，您也就得到了由我们提供的最佳售后服务，以及纯正的零配件供应，也将得到这本详细的服务手册。

我们的维修保养工程师以及经验丰富的维修专业技术人员将严格遵守该服务手册中涉及到的内容、方案、承诺，向您提供完善的技术支援和柴油发电机组应用。

我们的服务宗旨是：为用户所想，让用户满意。我们将为您的发电机组解决应用、维修、保养的一切后顾之忧。

我们可为用户提供预防性保养方案，以减少机时间所付出的昂贵代价。我们可在短时间内确定不常用或急用零配件的库存，并可及时订货、供货、以便在您最需要的时候可确保您需要的零配件到位。

售后服务机构：

第一级服务机构：扬州百发机电有限公司

第二级服务机构：北京百发康沃机电设备有限公司

第三级服务机构：康明斯发动机和斯坦福发电机驻各地办事处

服务方式

保修期内：

机组发生任何异常故障，我们均免费提供损坏配件，尽快发送更换配件至施工现场，并且提供远程的技术及服务支持。至机组重新恢复正常使用性能。

备注：

保修期限的定义：机组运行1000工作小时或1年（以先到为准），一切因厂方组装疏忽，或设计及原材料使用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障，均可由供货方负责保修。

柴油发电机组易损件、日常使用配件、人为操作错误、疏忽保养等，均不在此保修范围内。

保修期外

所有零配件均以成本价提供，仍然继续提供技术上的支持和服务。

服务内容

我们服务的用户是使用康明斯发电机组的最终用户。

当您开始想要购置发电设备或您在使用发电机组时，我们均提供系统和广泛技术服务。

为符合您技术规格的发电机组提供免费咨询。

从订货之日起对您所购置的发电机组进行帮助检查、定位，以确保您的发电机组在最短的时间里投入正常运转。

提供您的技术人员的培训、管理以及日常维护。

提供预防性维护和维修，使您的运行费用得以控制。

提供大量的备件和配件，且维修工程师随时可为您提供远程技术援助。

提供免费的机房设计、配电设计，以及柴油发电机组的应用规范。

服务细则

技术服务中心是对使用康明斯发电机组的最终用户进行售后和售前服务的一个专业性服务机构。

凡通过授权代理商购置的发电机组将永远在我们的服务责任范围内，从调试完毕至交付用户使用的当天即为进入保质期。交机后的保质期为12个月。在此期间，如果机组在使用了1000小时，同样我们将视为保质期已满。但用户需按照我们服务中心提出的有关柴油发电机组的存放、保养要求去做。

用户在正常使用中，如出现柴油发电机组故障，可向我服务中心进行报修。我们将按照有关索赔的程序予以赔偿故障所损坏的配件，不再附加任何费用。

在今后的服务中，用户还可申请委托北京百发康沃电设备有限公司服务中心进行定期维护和保养，我们在接受申请和委托后，交付给用户一份维修保养协议书，由双方进行确认。用户只需支付成本费用即可得到我服务中心提供的定期维护和保养。不参加申请委托我服务中心进行定期维护和保养用户，当设备出现故障时，本公司将派人员进行维修工作。维修时只收取损坏元器件的更换费用和基本服务费（包括差旅费，住宿费及人工费）。

服务承诺

交机调试

自服务中心收到用户的开机申请单算起，半小时内响应， 12小时内抵达用户指定交机地点，按照交机调试程序进行交机调试。

故障维修

在收到用户维修通知时，该通知应是传真函件。服务中心将根据用户的故障进行分析，并在第一时间给出建议的解决方案，如因厂方组装疏忽，或设计及原材料使用不当等原因而致的零部件损坏，我方会及时将受损的备件空运.直至修妥为止。

服务中心将建立用户的技术档案，定期或不定期地咨询，了解用户设备的使用状况，以便使您的柴油发电机组处在良好的备用状态。

每年定期或不定期的拜访使用发电机组的用户，记录用户对我们服务中心的意见以及良好的建议。

培训计划

| 培训内容 | 培训地点 | 培训费用 |
| --- | --- | --- |
| 发电机组部分 | 北京 |  |
| 第一章 安全守则 | 北京 | 免费 |
| 第二章 发电机组组成 | 北京 | 免费 |
| 第三章 发电机组结构 | 北京 | 免费 |
| 第四章 发动机结构 | 北京 | 免费 |
| 第五章 发电机结构 | 北京 | 免费 |
| 发动机部分 |  |  |
| 第一章 发动机详细介绍 | 北京 | 免费 |
| 发动机润滑系统 | 北京 | 免费 |
| 发动机进气系统 | 北京 | 免费 |
| 发动机冷却系统 | 北京 | 免费 |
| 第二章 发动机调速系统 | 北京 | 免费 |
| 第三章 发动机保养与维修 | 北京 | 免费 |
| 发电机组各系统的安装 |  |  |
| 第四章 排气系统的安装 | 北京 | 免费 |
| 第五章 冷却系统的安装 | 北京 | 免费 |
| 第六章 燃油系统的安装 | 北京 | 免费 |
| 第七章 启动系统的安装 | 北京 | 免费 |
| 第八章 电力线路的连接 | 北京 | 免费 |
| 第九章 安装检查一览表 | 北京 | 免费 |
| 发电机部分 |  |  |
| 第一章 发电机结构 | 北京 | 免费 |
| 第二章 发电机AVR | 北京 | 免费 |
| 第三章 发电机故障查找 | 北京 | 免费 |
| 控制系统部分 |  |  |
| 控制系统详细介绍 | 北京 | 免费 |

| 公司业绩 |
| --- |
| 序号 | 公司名称 | 功率 | 数量/台 | 型号 |
| 1 | 北京大漠创业科技公司 | 150KW | 1 | 低噪音自动化 |
| 2 | 内蒙古和赢公司 | 200KW | 1 | 沃尔沃 |
|  |  | 350KW | 1 | 康明斯 |
| 3 | 平谷水务公司 | 220KW | 1 | 康明斯 |
| 4 | 兴安民用器材公司 | 500KW | 1 | 上海股份 |
|  |  | 200KW | 1 | 斯太尔自动化 |
| 5 | 水电十一工程局 | 100KW | 6 | 潍柴 |
|  |  | 250KW | 1 | 康明斯 |
|  |  | 200KW | 8 | 康明斯 |
| 6 | 北京北藏鑫盛机电公司 | 300KW | 5 | 上海股份 |
|  |  | 300KW | 2 | 低噪音 |
| 7 | 怀柔森林公园 | 30KW | 2 | 康明斯 |
|  |  | 120KW | 2 | 沃尔沃 |
| 8 | 中矿资源 | 75KW | 1 | 潍柴 |
|  |  | 120KW | 5 | 康明斯 |
| 9 | 北京爱维家园电器有限责任公司 | 30KW | 2 | 康明斯自动化 |
| 10 | 北京路鹏达市政 | 300KW | 3 | 康明斯自动化 |
| 11 | 承德双塔建材城 | 120KW | 1 | 康明斯自动化 |
| 12 | 宏达玻璃厂 | 500KW | 1 | 帕欧 |
| 13 | 金谷宝利市政工程公司 | 50KW | 2 | 玉柴 |
| 14 | 北京宏博伟业公司 | 300KW | 2 | 康明斯 |
|  |  | 250KW | 2 | 康明斯 |
| 15 | 北京通富建筑器材公司 | 120KW | 1 | 康明斯拖车 |
| 16 | 河北凯业科技 | 300KW | 2 | 上海股份 |
|  |  | 400KW | 2 | 康明斯自动化 |
| 序号 | 公司名称 | 功率 | 数量/台 | 型号 |
| 17 | 蒙古国建筑集团驻呼办事处 | 200KW | 1 | 康明斯低噪音 |
|  |  | 50KW | 1 | 康明斯低噪音 |
|  |  | 120KW | 2 | 康明斯低噪音 |
| 18 | 金固商贸承德公司 | 120KW | 2 | 潍柴 |
| 19 | 密云动车东升祥明路商贸公司 | 100KW | 1 | 潍柴 |
| 20 | 上海木野进出口公司 | 120KW | 2 | 沃尔沃 |
|  |  | 68KW | 1 | 沃尔沃 |
| 21 | 衡水顺发机械公司 | 200KW | 2 | 上海股份 |
| 22 | 北京军鑫盛都机械租赁公司 | 300KW | 2 | 上海股份 |
|  |  | 50KW | 1 | 康明斯拖车 |
|  |  | 120KW | 3 | 潍柴 |
| 23 | 杭州武林机电公司 | 300KW | 2 | 康明斯 |
|  |  | 500KW | 1 | 沃尔沃 |
|  |  | 150KW | 1 | 上海股份 |
|  |  | 50KW | 10 | 康明斯 |
| 24 | 山东裕兴动力公司 | 200KW | 2 | 康明斯 |
|  |  | 100KW | 20 | 潍柴 |
|  |  | 50KW | 16 | 潍柴 |
| 25 | 上海蒙东路桥公司 | 200KW | 1 | 康明斯 |
|  |  | 80KW | 1 | 康明斯 |
| 26 | 天津欧世达五金公司 | 150KW | 1 | 康明斯 |
| 27 | 大连金宝物业公司 | 150KW | 1 | 上海股份 |
| 28 | 浙江三门祥虹橡胶有限公司 | 250KW | 2 | 康明斯低噪音自动化 |
| 29 | 北京裕华建筑机械有限公司 | 250KW | 2 | 上海股份 |
| 30 | 泰安岳首筑路机械有限公司 | 500KW | 2 | 康明斯 |
| 31 | 金海五金建材公司 | 100KW | 2 | 潍柴 |
| 32 | 合肥双康机械公司 | 800KW | 1 | 康明斯 |
| 33 | 长沙启航电器控制有限公司 | 350KW | 1 | 康明斯 |