西樵樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目

招 标 文 件

（招标编号：2012樵采（采购）55号）

采 购 人：佛山市南海西樵樵汇污水处理有限公司

采购代理机构：国义招标股份有限公司

中国·佛山

二○一二年八月

目   录

第一章   招标公告	5

第二章   用户需求	8

一、商务要求	9

二、技术要求	12

01包、机械阀门类	12

02包、紫外设备类	15

03包：仪表类	15

04包：设备类	17

01包、机械阀门类	19

一、手动铸铁镶铜阀门	19

二、电动铸铁圆闸门	21

三、双法兰手动刀闸阀	23

四、手动渠道闸门	25

五、插板闸门	27

六、法兰弹性座封闸阀	28

七、电动蝶阀	30

八、手动对夹式蝶阀	32

九、电动对夹式蝶阀	33

十、电动出水调节堰门	34

十一、手动蝶阀	36

十二、手动闸板阀	38

十三、止回阀	39

十四、手动启闭机	40

十五、回转式粗格栅除污机	42

十六、回转式细格栅除污机	45

十七、旋流沉砂池除砂设备及提砂系统	48

十八、带式浓缩脱水机系统	53

十九、二沉池刮泥机	61

二十、计量泵	65

二十一、电动葫芦	67

二十二、电动单梁悬挂式起重机	68

02包、紫外设备类	69

一、紫外线消毒装置	69

03包：仪表类	81

1．总则	81

2．环境条件	81

3．安装	81

4．电气要求	82

5．外壳	82

6．仪表的配置要求	83

7． 技术服务及资料的提交	83

8. 工作范围	84

9.仪表设备清单	84

10． 仪表的技术参数	84

04包：设备类	96

一、潜污泵	97

二、潜水设备类	103

三、罗茨风机类	113

四、可提升式薄膜管微孔曝气器	119

五、罗茨风机变频器，由风机供应商提供	120

六、潜污泵变频器，由潜污泵供应商提供	120

第三章  投标人须知	121

1.资金来源	121

2.采购人	121

3.采购代理机构	122

4.合格的投标人	122

5.合格的货物和相关服务	122

7.招标文件构成	122

8.招标文件的澄清	123

9.招标文件的修改	123

10.投标的语言	123

11.投标文件构成	123

12.投标文件格式	124

13.投标报价和货币	124

14.投标人资格的证明文件	124

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	124

16.投标保证金	125

17.投标有效期	126

18.投标文件的式样和签署	126

19.投标文件的密封和标记	127

20.投标截止期	127

21.迟交的投标文件	127

22.投标文件的修改与撤回	127

23.评标委员会	128

24.开标	128

25.1投标文件的澄清	128

26.投标文件的初审	128

27.评标	129

28.保密及其它注意事项	131

29.评标结果公示	131

30.授标时更改采购货物数量的权力	132

31.中标通知书	132

32.签订合同	132

33.招标代理服务费：	132

34.领取中标通知书方式	132

35.接受和拒绝任何或所有投标的权力	133

第四章  合同格式	134

第五章  投标文件格式	140

第一部分     自查表	141

1.1资格性/符合性自查自评表	141

1.2评审项目投标资料表	142

第二部分   资格证明文件	144

2.1、投标函	144

2.2、法定代表人资格证明书	146

2.3、法定代表人授权书	147

2.4、关于资格声明函	148

2.5、同类经营业绩一览表	149

2.6、经营状况一览表	150

第三部分  商务技术文件	152

3.1、投标一览表	153

3.2、投标分项价格表	154

3.3、技术响应表	155

3.4、货物说明一览表	156

3.5、商务响应表	157

3.6、响应招标文件要求的其他证明材料	158

第四部分 其他文件说明	160

4.1、其他文件说明	161

5、投标文件封面和密封袋封面	162

# 第一章   招标公告

# 国义招标股份有限公司

# 招 标 公 告

国义招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受佛山市南海樵汇污水处理有限公司委托进行国内公开招标，请合格投标人就樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目提交密封投标，现将该项目采购文件进行公示，公示期间为2012年 月  日至2012年 月 日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。项目采购内容如下：

  - 招标编号：2012樵采（采购）55号

  - 项目名称：樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目

  - 招标标的名称及数量：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 投标最高上限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 机械阀门类 | 1 | 批 |  |
| 02 | 紫外设备类 | 1 | 批 |  |
| 03 | 仪表类 | 1 | 批 |  |
| 04 | 设备类 | 1 | 批 |  |

1）超过项目包投标最高上限价的投标报价将被拒绝。

2）投标人可自行选择一包或多包的内容进行投标，但对所投标的单包内容不允许再分拆投标。中标后不允许分包、转包。

- 投标人资格要求

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还必须符合下列要求：

  - 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构。

2）参加投标的投标人代表必须是法人代表或法人授权代表。

3）本项目不接受联合投标。

- 报名及购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

  - 报名及购买招标文件时间：2012年　月　日至2012年　月　日（上午9：00至12：00；下午14：30至17：00，节假日除外）。

  - 报名及购买招标文件地点：佛山市南海区西樵镇行政服务中心12号窗口（西樵镇登山大道），联系人： 郭小姐、联系电话：0757－86827736）。

3）招标文件工本费：人民币 300元/包，所有资料售后不退。投标人领取招标文件时必须提供银行出具的缴款凭证，缴款凭证的备注栏注明“项目编号、公司全称”。

银行开户名：国义招标股份有限公司佛山分公司

益采购自主创新、节能、环保产开户行：中国银行佛山市丽日豪庭支行
帐号：718557748571
4）购买招标文件时需提供下列文件原件及加盖公章的复印件：（所提交的资料与投标时的资料内容一致，否则有可能导致被废标）

（1）工商营业执照副本；

（2）法人授权委托书；

三、递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

  - 递交投标文件时间：2012年　 月　日14:30～15:00（北京时间）

  - 投标截止及开标时间：2012年　 月　日15:00（北京时间）

  - 开标地点：佛山市南海区西樵镇政府会议228室（西樵镇登山大道）

四、采购代理机构将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本或费用。采购代理机构只接受报名购买本招标文件投标人的投标，采购代理机构将拒绝没有对澄清、修改文件予以书面确认的投标人的投标。

- 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知招标代理机构。

- 采购信息发布及结果公告网站

广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）、南海政府采购网（http://www.nhgp.cn/cms/sites/cgzx/index.jsp）西樵公众服务网http://www.xiqiao.gov.cn、和国义招标网（http://www.gmgitc.com）。

- 有关此次招标之事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向买方或采购代理机构查询：

采购人：佛山市南海樵汇污水处理有限公司

地  址：佛山市南海区西樵镇

电  话： 0757-81892252

联系人：罗先生

佛山市南海区西樵镇政府采购中心

电话： 0757-86827736

联系人：郭小姐

采购代理机构：国义招标股份有限公司

地    址： 佛山市禅城区季华五路金海广场1905室

电    话： (0757)88020555、88023481、88023489

传    真： (0757) 88023555

联 系 人：冼先生、欧小姐

二〇一二年　 月　日

# 第二章   用户需求

## 一、商务要求

商务需求明细

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 1.1投标货币为人民币报价， 投标报价应包括：设计、制造、包装、装卸、运输以及指导安装调试、验收（含检验）、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。 | 不可负偏离 |
| 2 | 交货要求 | 2.1交货时间：合同签订生效后90天内。 | 不可负偏离 |
|  |  | 2.2交货地点：佛山市南海区西樵镇， 按用户方指定位置安装。 |  |
| 3 | 付款方式和条件 | 3.1、本合同签订后15日内买方支付合同总价的20%给卖方作为合同预付款。 3.2、在所有货物到达交货地点并经双方现场检验后15日内，买方支付至合同总价的60%。 3.3、全部调试完毕，最终验收合格后15日内，买方支付至合同总价的95%。 3.4、余下5%作为设备质量保证金。产品因质量问题而引发的费用，由买方直接在质量保证金中扣付，不足部分由卖方继续赔偿。如产品没有发生质量问题，在设备验收合格之日起满一年后付清质量保证金，或该时间内质量问题已得到完满的解决，买方将剩下的质量保证金不计利息支付给卖方（剩余质量保证金的退回并不代表质量保证期的结束，质量保证期仍按合同要求执行）。 3.5卖方需开具全额发票。 | 不可负偏离 |
| 4 | 包装 | 4.1货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 | 不可负偏离 |
| 5 | 验收标准 | 交付验收标准 依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。 1、验收包括现场检验、临时验收和最终验收。 2、交货时，由卖方提供进行现场检验的方案，该方案必须符合招标文件所规定之技术规格和技术规范。 3、卖方负责指导安装、调试；在合同项下设备全部完成安装调试后，卖方应积极配合买方进行临时验收，直到设备最终验收合格。 4、最终验收符合要求后，双方签署最终验收合格报告。 | 不可负偏离 |
| 6 | 技术服务 | 1、技术文件 1.1合同签订后10天内卖方需提供设备的预埋件图纸及预埋件设备。 1.2卖方应在供货的同时向买方提供有关合同执行的技术文件。如果工程必须而合同文件又未作规定的，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其它形式的文件资料。 1.3上述技术文件应包含保证买方能正确进行操作、检查、维护、测试和调试需要的所有内容；买方按照卖方所提供技术文件的指导进行的任何操作、检查、维护、测试、调试所引起的系统设备或其部件的损坏由卖方承担责任。 1.4卖方应按照买方要求提供上述技术文件一式四套给买方。 2、技术培训 2.1 卖方负责提供现场操作、简单维修培训方案及一式五份培训资料，招标文件中另有要求的应从招标文件。 2.2 由卖方具体负责对买方受训人员进行培训并对通过受训的人员颁发培训合格证书。 3、设备安装和安装指导 3.1卖方应按招标文件要求负责提供安装指导。卖方应保证在设备安装期间每天有一名专业技术人员在现场提供安装技术指导（买方认可的情形除外）。 | 不可负偏离 |
| 7 | 经验及资格 | 回转式格栅除污机、旋流除砂设备、带式浓缩脱水一体机、中心传动刮吸泥机、紫外线消毒装置、CODcr分析仪、出水氨氮计、溶解氧分析仪、悬浮物分析仪、潜污泵、内回流水平轴流泵、外回流污泥泵、剩余污泥泵、低速推进器、湿泥搅拌器、罗茨鼓风机、薄膜管微孔曝气器等主要设备的制造商应有5年以上的设备制造资历，并出示3个以上1万吨/每天规模的污水处理厂供货合同。国际知名品牌产品，如是进口产品，交货时应同时提供出口国离岸证明、进口报关证明、中国商检证明等材料。 | 不可负偏离 |
| 8 | 质保期及售后服务 | 质量保证期：自项目验收交付之日起，整机质量保证期不少于贰年（24个月）（“采购项目需求一览表”另有要求的按其要求执行，若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由卖方在投标文件中承诺） 8.1质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）； 8.2任何时候，卖方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，卖方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修； 8.3质保期内卖方提供上门免费服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话、手机）。如电话响应无法解决，则3小时内到现场，24小时内恢复设备正常运行。质保期后，卖方须提供一年或以上的保修期，保修期内，提供免费技术咨询及维护，如须更换故障零部件，则只收取优惠的零件费。 | 不可负偏离 |
| 9 | 履约保证金 | 签订合同前由中标人缴交项目履约保证金，履约保证金于项目设备调试完毕最终验收合格后一个月内无息退回。中标人须按采购人指定的账户存入，金额：01包为人民币XXXX.00（XXXX）元整，02包 XXXX（XXXX）元整，03包XXXX（XXXX）元整，04包XXXX（XXXX）元整。 | 不可偏离 |

注：上表中的偏离选项，“不可偏离”选项为不可更改招标要求的条款；“不可负偏离”选项为不得低于招标要求的条款；否则其投标被拒绝的风险由投标人自行承担。“可偏离”选项为可正偏离或负偏离的条款，投标人在投标承诺时必须说明。

二、技术要求

（共4个包）

01包、机械阀门类

（★所有设备参数必须按下表为准，不可负偏离）

1、★本包内阀门设备受压要求≥0.7MPa；

2、★电动设备要求配备相应不锈钢材质的控制电箱；

3、★须配备电动启闭机的，执行器必须为著名品牌；

4、本次招标提供工艺图纸、建筑图纸、电气图纸等。

| 编号 | 序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 手动铸铁镶铜阀门 | DN500mm，配手动启闭机 | 套 | 3 |
| 二 | 2 | 电动铸铁圆闸门 | DN400mm，P=1.1KW，带启闭机 | 套 | 2 |
|  | 3 | 电动铸铁圆闸门 | DN500mm，P=1.5KW，带启闭机 | 套 | 2 |
| 三 | 4 | 双法兰手动刀闸阀 | 配套2片平焊法兰，DN200mm | 个 | 1 |
| 四 | 5 | 手动渠道闸门 | B*H=930mm*1100mm，配手动启闭机 | 套 | 1 |
| 五 | 6 | 插板闸门 | B*H=300mm*900mm，带手动启闭机 | 套 | 5 |
|  | 7 | 插板闸门 | B*H=700mm*900mm，带手动启闭机 | 套 | 2 |
|  | 8 | 插板闸门 | B*H=600mm*900mm，带手动启闭机 | 套 | 2 |
| 六 | 9 | 法兰弹性座封闸阀 | 配套8片平焊法兰，DN250mm | 个 | 4 |
|  | 10 | 法兰弹性座封闸阀 | 配套8片平焊法兰，DN150mm | 个 | 4 |
| 七 | 11 | 电动蝶阀 | 配套2片平焊法兰，DN1000mm | 个 | 1 |
| 八 | 12 | 手动对夹式蝶阀 | 配套4片平焊法兰，DN400mm | 个 | 2 |
| 九 | 13 | 电动对夹式蝶阀 | 配套6片平焊法兰，DN400mm | 个 | 3 |
| 十 | 14 | 电动出水调节堰门 | B=2000mm，可调范围400mm，P=2.2KW，不锈钢 | 套 | 1 |
| 十一 | 15 | 手动蝶阀 | 配套4片平焊法兰 DN200mm | 个 | 2 |
| 十二 | 16 | 手动闸板阀 | DN300mm | 个 | 2 |
|  | 17 | 手动闸板阀 | DN400mm | 个 | 2 |
| 十三 | 18 | 止回阀 | 配套4片平焊法兰，DN250mm | 个 | 2 |
|  | 19 | 止回阀 | 配套4片平焊法兰，DN150mm | 个 | 2 |
| 十四 | 20 | 手动启闭机 | 起重重量T=2t，与16、17配套 | 台 | 4 |
| 十五 | 21 | 回转式粗格栅除污机 | 304#不锈钢，渠宽700mm，井高=9.5m，b=20mm ，安装角度70o | 台 | 2 |
| 十六 | 22 | 回转式细格栅除污机 | D=600mm，b=6mm，P=1.1KW、304#不锈钢材质 | 台 | 2 |
| 十七 | 23 | 旋流除砂设备 | D=2130mm，P=1.1KW，不锈钢304材质，配套电控箱、配套管路系统 | 台 | 2 |
|  | 24 | 砂水分离器 | Q=5-15L/s，P=1.1KW，5r/min，带配套控制电箱，不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  | 25 | 罗茨鼓风机 | Q=1.5m3/min，P=2.2KW | 台 | 2 |
|  | 26 | 螺旋压榨机 | 螺旋直径220mm，L=2500mm，P=2.2KW，不锈钢 | 台 | 1 |
| 十八 | 27 | 带式浓缩脱水一体机 | 处理能力11m3/h，带宽1.0m，P=（1.5+0.75+0.37）KW，含配套控制电箱 | 台 | 1 |
|  | 28 | 絮凝剂制配系统 | 制备能力1500L/h P= 1.35KW(2*0.55+0.25)，箱体玻璃钢，其他碳钢，附固定支架 | 个 | 1 |
|  | 29 | 进泥螺杆泵 | 10-20m3/h，H=20m，P=5.5KW，变频调速 | 台 | 2 |
|  | 30 | 加药螺杆泵 | 0.2-0.7m3/h，H=30m，手动无级调速 P=1KW | 台 | 2 |
|  | 31 | 高压冲洗水泵 | 12m3/h， H=60m，P=4KW | 台 | 2 |
|  | 32 | 水平无轴螺旋输送机 | 输送能力：3m3/h，L=10.3m，P=3KW，含配套控制电箱、固定支架，不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  | 33 | 倾斜无轴螺旋输送机 | 输送能力：3m3/h，L=7m，P=3KW，倾角25°，含配套控制电箱、固定支架，不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  | 34 | 空气压缩机 | 排气量0.3m3/min，压力：0.7MPa P=3kw | 台 | 1 |
| 十九 | 35 | 中心传动刮吸泥机 | φ20m，功率1.5KW，桥架、走道板碳钢热镀锌，水下不锈钢304，带配套控制电箱、配套稳流筒 | 台 | 1 |
|  | 36 | 二沉池浮渣斗 | 与刮泥机配套，304不锈钢材质 | 个 | 1 |
| 二十 | 37 | 计量泵 | Q=100-300L/hr, H=50m, P=0.3kw，除磷用，耐腐蚀 | 台 | 2 |
| 二十一 | 38 | 电动葫芦 | 起吊最大重量为1t，起升高度为14m | 台 | 1 |
| 二十二 | 39 | 电动单梁悬挂式起重机 | T=2t，H=6m，LK=6m，P=（3.0+2*0.4）KW，含配套电控机 | 套 | 1 |

02包、紫外设备类

（★所有设备参数必须按下表为准，不可负偏离）

| 编号 | 序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 紫外线消毒装置 | Qmax=1.58万m3/d，N≈6KW，系统包括：紫外线消毒模块、导流板、超声波液位计、跨水渠接线箱、空压机、整流器及所需的管路和安装附件，设计紫外透光率（UVT）65％；水温：5 ℃-30 ℃；紫外线杀菌有效剂量不小于15mJ/cm2；厂家必须给紫外线系统配备品质优秀的紫外灯管和电子镇流器。液位控制由超声波液位计控制，出水槽为恒定液位槽。出水液位波动≤5cm。PLC控制系统可以随时访问，不带有任何密码功能。 | 套 | 1 |

03包：仪表类

（★所有设备参数必须按下表为准，不可负偏离）

★1、在线仪表控制电箱必须带有信号防雷功能

| 序号 | 编号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 24小时取样器 | 含布线及接入系统（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
| 二 | 2 | 进出水CODcr分析仪 | COD分析仪（含预处理器），测定原理为重铬酸钾法（该产品允许进口产品参与投标） | 套 | 2 |
| 三 | 3 | 出水氨氮计 | 出水氨氮计，同C0D共用预处理器，测定原理为氨气逐出法（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
| 四 | 4 | 数据采集仪 | 含工控机柜及视频采集服务器、仪表防雷器、电源防雷器 | 台 | 1 |
| 五 | 5 | 溶解氧分析仪 | 量程0.00~10 mg/L O2 ，－10~60 ℃，分辨率 ±0.2 ppm，测量精度±1.0%，测定原理为荧光法（该产品允许进口产品参与投标） | 套 | 2 |
| 六 | 6 | 悬浮物分析仪 | 4光束测量技术或6光束测量技术，测量值分辨率1 mg/L，测量精度5%，测量范围0~10g/l，0~50℃（该产品允许进口产品参与投标） | 套 | 2 |
| 七 | 7 | 进出水pH计 | 测量范围0.00~14.00，测量精度，pH：1 ％满量程，分辨率0.005 pH（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 2 |
| 八 | 8 | 出水视频监控摄像头 | 球型、可旋转式，含视频立杆及安装布线 | 台 | 1 |
| 九 | 9 | 超声波液位计 | 变送器，探头1个: (电缆长15米)，分体式，含探头安装支架，测量范围0-10m（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 2 |
| 十 | 10 | 超声波液位差计 | 量程0-10米，含变送器、传感器、支架安装（该产品允许进口产品参与投标） | 组 | 1 |
| 十一 | 11 | 出水电磁流量计 | DN500mm，分体式，量程0-1000m3/h（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
|  | 12 | 进水电磁流量计 | DN500mm，分体式，量程0-1000m3/h（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
|  | 13 | 回流电磁污泥流量计 | DN426mm，分体式，量程0-1000m3/h（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
|  | 14 | 剩余电磁污泥流量计 | DN150mm，分体式，量程0-1000m3/h（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
| 十二 | 15 | 鼓风机风量计 | DN300mm，分体式，含切断阀组件，量程0-2000m3/h（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
| 十三 | 16 | 仪表箱 | 根据上述仪表特殊定制 | 套 | 16 |
| 十四 | 17 | 探头安装支架 | 特俗定制，不锈钢材质，杆长4米 | 套 | 8 |

04包：设备类

（★所有设备参数必须按下表为准，不可负偏离）

| 编号 | 序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 潜污泵 | Q=60L/s ，H=15m， P=11kw，带不锈钢导轨耦合器，含配套控制箱（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 2 |
|  | 2 | 潜污泵 | Q=40L/s ，H=15m 带不锈钢导轨耦合器，含配套控制箱（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 2 |
| 二 | 3 | 内回流水平轴流泵 | Q=116L/S，H=2m，P=7.5KW，铸铁材质，含配电控制箱，含变频装置及配套控制箱（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 2 |
|  | 4 | 外回流污泥泵 | Q=70.4L/S，h=4.5m，P=10.5KW， 带不锈钢导轨耦合器，含变频装置及配套控制箱（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 2 |
|  | 5 | 剩余污泥泵 | Q=10L/S，H=9.5m，P=2.7KW，带不锈钢导轨耦合器，含配套控制箱（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 2 |
|  | 6 | 低速推进器 | N=3.2KW 叶轮直径=1400mm，叶轮采用聚氨酯），池深6.1m，配不锈钢导轨及吊装机座、可旋转式吊装检修悬臂、电控箱（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 3 |
|  | 7 | 低速推进器 | N=2.5KW ，叶轮直径=1400mm，叶轮采用聚氨酯），池深6.1m，配不锈钢导轨及吊装机座、可旋转式吊装检修悬臂、电控箱（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
|  | 8 | 低速推进器 | N=1.8KW，叶轮直径=1400mm，叶轮采用聚氨酯），池深6.1m，配不锈钢导轨及吊装机座、可旋转式吊装检修悬臂、电控箱（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
|  | 9 | 湿泥池搅拌器 | D=470mm，功率1.5Kw ,叶轮采用聚氨酯），池深4.5m，配不锈钢导轨及吊装机座、可旋转式吊装检修悬臂、电控箱（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
| 三 | 10 | 罗茨鼓风机 | Q=22m3/min，H=6.2m，带配套控制电箱 | 台 | 1 |
|  | 11 | 罗茨鼓风机 | Q=15m3/min，H=6.2m，带配套控制电箱 | 台 | 1 |
| 四 | 12 | 可提升式薄膜管微孔曝气器 | Q=6.8m3/h.m，曝气管规格φ63*1000mm，氧利用率≥25%，阻力损失3～4kPa，EPDM膜片采用进口合成橡胶材料，每套设备曝气管长度为14m，含竖管、分配管、固定支架、提升架、冷凝水排放系统、不锈钢起吊钢丝、配重块等，池内水深5.5m（该产品允许进口产品参与投标） | 套 | 187 |
| 五 | 13 | 罗茨鼓风机变频器 | 与本包序号10风机相配套（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
|  | 14 | 罗茨鼓风机变频器 | 与本包序号11风机相配套（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
| 六 | 15 | 潜污泵变频器 | 与本包序号1配套（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |
|  | 16 | 潜污泵变频器 | 与本包序号2配套（该产品允许进口产品参与投标） | 台 | 1 |

01包、机械阀门类

一、手动铸铁镶铜阀门

1、概述

—污水厂区闸门和阀门

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

本节规定了铸铁镶铜闸门的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2.2供货总则和范围

⑴  供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵  供货范围：每台闸门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

2.3参考标准

本节设备应择优采用国标、部标、或行业标准。

2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

3、性能和结构

3.1、门框由铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工并分别加工一道槽，以便镶入青铜密封面。

3.2、门体为整体铸造的方形或圆形平板，并在迎水面自带加强筋，加强筋的数量视闸门规格大小而定，一般间距为250-350mm之间，门体平面精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面，门体两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，吊耳为铸钢，门体与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定，吊耳的销轴孔用镗床加工。

3.3、导轨用铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力。导轨和门框连接的接触部位精加工，用螺栓联接，并设有定位销防止错位。

3.4、楔紧装置：为达到闸门的止水效果，闸门两侧设置楔块。楔块用锡青铜制成，用螺栓分别与门体和门框上的楔座固定，楔座铣成长孔，便于楔块的调整。当闸门的某一处止水效果不好时可局部调整楔块，当门体未关到位时或已到位而楔块尚未楔紧时，需调整全部楔块。

3.5、密封面采用铜条或铜圈分别镶入门框和门体的槽内，密封面铜条镶好之后用龙门刨铣床进行铣削，磨削加工，保证了门框和门体之间的密切配合。

3.6、丝杆由圆钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机螺母50mm，丝杆总长度超过5000mm时，需作分段加工，其接头采用圆钢加工成内圆孔，并用圆钢铰制螺栓将丝杆和接头固定。接头用固定工装加工，可与相同规格的丝杆互换配合。丝杆总长度超过4000mm时，需增设轴导架，轴导架由铸铁衬套管安装在铸铁托架上组成，铸铁托架固定在池壁上，导管与托架都可在两个方向进行调节，丝杆下部焊有圆钢销套，用销轴与门体相连。

3.7、有铸铁部件经过时效处理或高温回火处理，重要零部件采用树脂砂造型工艺。

3.8、门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

3.9、闸门的泄漏量不大于1.25L/h·m (密封长度)。

3.10、闸门的设计和制造应遵照CJ/T3006-92标准的规定。

3.11、手轮直径不大于400mm，手操作力不得大于150N。

3.12、手动启闭机应设指示式开度计、双向过力矩保护装置及螺杆的护罩。

4、主要材料

| 门板 | 球墨铸铁 |
| --- | --- |
| 门框 | 球墨铸铁 |
| 密封圈 | 铜合金 |
| 楔紧块 | 铜合金 |
| 门杆(螺杆或接杆) | 碳钢 |
| 护罩 | 镀锌碳钢 |
| 导向支承(衬套) | 球墨铸铁(青铜) |
| 螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓 | 不锈钢SS304 |

5、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

二、电动铸铁圆闸门

1、概述及用途

闸门的制造加工符合建设部CJ/T300-1992标准。对公称压力为0.1Mpa以下的用在管道口和交汇窖井、泥沙地、污水渠道、原站井水口、清水池等，用以截止、疏通水流或调节水位。并可与手动、电动、液动启闭机组合配套使用，实现现场操作或远距离集中控制，还可与微机联动控制。
2、结构特点：

闸门是由门框、闸板、导轨、密封条、可调整密封机构等部件组成。本闸门具有结构简单，密封性好、耐磨性强、操作简单、安装方便，使用寿命长、规格齐全、适应性广等特点。
3、闸门主要技术参数：

| 参数名称 | 渗水量(L/min.m) | 最大水头m | 工作介质 | 安装方式 | 正常水压方向 | 门框距边壁距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正向 | 反向 |  |  |  |  |  |
| 镶铜铸铁圆闸门 | 0.72 | 1.25 | 正向10 反向2.5 | 水或污水 | 铅锤状态 | 正面迎水 | >300 |
| 双向镶铜铸铁闸门 | 0.72 | 0.72 | 正反向10 |  |  |  |  |

4、主要零件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 门框、闸板、导轨 | Ht200 |
| 螺杆 | 1Cr18,2Cr13,Ni9Ti13,.304,316 |
| 密封面 | Zcu8-2-2 |

5、电气技术要求

5.1电气构造

电动操作机构应包括有电动机、减速器、限位开关、中间位置开关（如有要求）、扭矩开关、驱动螺帽、手动电动切换机构、热触开关、现场控制箱、阀位反馈器和定位器（如有要求）等。

电动操作机构必须为著名品牌，具有ISO90001及CE等质量认证。如：必须注明产地并提供原产地证明。

5.2  电动机

专为电动操作机构设计的高转矩电动机，电动机最大转矩应大于额定转矩3倍，连续运转时间≥15min。电动机为全密闭不通风型构造，绝缘等级为E级以上，能在额定电压±10％开启或关闭闸门，工作制为S2-15min。

5.3  减速器

为二段减速齿轮组设计，以便能轻易变更电动操作机构的输出转速（rpm）。第一段由金属制正齿轮或螺旋齿轮组成，第二段由蜗杆及蜗轮组成，且为油脂润滑。故障时蜗轮和蜗杆应能够自锁。

5.4  限位开关

限位开关传动齿轮为间歇式齿轮型或齿轮计数器式，限位开关须能调整在阀全开和全关的行程上的任何一点，其动作能直接切断电动操作机构的控制回路，而不得采用微动开关或移动螺帽等辅助装置。限位开关设有2个转轴，可随意设定开关位置，有8个可承受绝缘抵抗500V电压的接点，且可让使用者随需要选用N.C.接点及N.O.接点。

5.5  扭矩开关

为独立设置，独立作动，而不可与限位开关一体。须为可微调式，电动操作机构开方向及关方向的输出扭矩可独立设定，当扭矩超过设定值时，该开关能直接切断控制回路。扭矩开关上设有开、关方向的刻度盘，刻度与电动操作机构输出扭矩为线性关系，接点可接受绝缘抵抗500V电压。

5.6  驱动螺帽

须为可拆式，以方便加工及拆换。

5.7  手动和电动切换机构

手动操作借助离合器杆或拉杆作切换，手动操作后当电动机起动时，将自动回复到电动操作状态，手动操作时，电动机不跟着转动，电动操作时，手轮也不跟着转动，手动操作时其手动力应不大于150N。

5.8  防潮电热器

电动机及极限开关箱内设有容量10W以上的防潮电热器。

5.9  现场控制箱

电动执行机构的现场控制箱应带有闸门开、关、停、开到位、关到位控制按钮，现场手动和远程控制转换开关。

5.10  附属装置

现场机械式开度指示器应装设于电动操作机构本体上，用以指示阀开度，标准刻度为0－100％或实际扬程开度指示，单位M或CM。

阀位反馈器：装设于电动操作机构的限位开关箱内，将现场机械式开度指示器的机械动作转换成电气信号输出至开度接受器。一般采用的阀位反馈器为4－20mA DC。

接地保护装置：装设于阀位反馈器之线路前以保护因雷击或电压不稳时瞬间产生之突波而烧毁内部原件。

刹车马达：驱动器用于开关闸门时或阀门定位要求精确时使用刹车马达可达到要求及更多了一层安全保障。

产品应包括过热、缺相、紧急状态、自动相位校正等保护装置。

6、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

三、双法兰手动刀闸阀

1、概述

双法兰手动刀闸阀

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

本节规定了双法兰手动刀闸阀的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2.2供货总则和范围

⑴ 供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵ 供货范围：每台闸门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

2.3参考标准

本设备应择优采用国标、部标、或行业标准。

2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

3、性能和结构

1、手动双法兰式刀形闸阀阀体为平面板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。

2、手动双法兰式刀形闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的杂质等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。

4、主要材料

|  | 零件名称 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 圆螺母 | 优质碳素钢 |
| 2 | 手轮 | 灰口铸钢 |
| 3 | 轴承压盖 | 优质碳素钢 |
| 4 | 阀杆螺母 | 铝青铜 |
|  |  | 铝黄铜 |
| 5 | 轴承 | — |
| 6 | 阀杆 | 不锈钢 |
| 7 | 支架 | 碳素钢、不锈钢 |
| 8 | 闸板 | 不锈钢 |
| 9 | 螺栓螺母 | 优质碳素钢 |
| 10 | 填料压盖 | 碳素钢 |
| 11 | 填料 | 柔性石墨盘根石棉根 增强四氟纤维盘根 |
| 12 | 阀体 | 碳素钢、不锈钢 |

5、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

四、手动渠道闸门

1、概述

手动渠道闸门产品概述：

该闸门主要材料为不锈钢，密封圈必须采用橡胶软密封，并且具有重量轻、操作灵活、防腐蚀、不生锈、安装维修方便、密封可靠等功能，可用于污水处理厂调整流量和控制水位之用。本阀为渠道闸门，三边止水，渠道式安装。

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

本节规定了手动渠道闸门的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2.2供货总则和范围

⑴  供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵  供货范围：每台闸门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

2.3参考标准

本节设备应择优采用国标、部标、或行业标准。

2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

##### 3、性能和结构
——阀门必须耐腐蚀：耐酸碱及大部分腐蚀性化学品及污水；
——密封性好：采用橡胶对金属密封，止水胶圈为空心结构，密封性能好；
-力矩小：由于门板重量轻，门板与导轨之间的磨擦阻力小，故使得手轮操作力矩不大于100N；
——独特结构：采用可靠的温度和钢板的焊接结构，高性能的密封件保证闸门有效启闭，独特和楔块设计使得闸门启闭更加可靠，并能受较大反向水位；

——由于门板与导轨之间只有到最后一小段密封时接触，密封面磨损非常小。
——维修方便：楔形块可做调整，经多年使用后，如出现局部渗漏现象，只需调整楔形块增加止水胶圈压缩量即可，省时省力，维修成本低；
——启闭机：可按客户要求不同状况选用手动、气动、电动、电液动、液动；
——安装方便：安装固定，方便可靠。

##### 4、主要材料

|  | 零件名称 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 圆螺母 | 优质碳素钢 |
| 2 | 手轮 | 灰口铸钢 |
| 3 | 轴承压盖 | 优质碳素钢 |
| 4 | 阀杆螺母 | 铝青铜 |
|  |  | 铝黄铜 |
| 5 | 轴承 | — |
| 6 | 阀杆 | 不锈钢 |
| 7 | 支架 | 碳素钢、不锈钢 |
| 8 | 闸板 | 不锈钢 |
| 9 | 螺栓螺母 | 优质碳素钢 |
| 10 | 填料压盖 | 碳素钢 |
| 11 | 填料 | 柔性石墨盘根石棉根 增强四氟纤维盘根 |
| 12 | 阀体 | 碳素钢、不锈钢 |

##### 5、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

五、插板闸门

##### 1、总  述

本节规定了插板闸门的设计、制造、工厂试验的技术要求。

1.1  供货总则和范围

⑴供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵供货范围：装配完整的插板闸门，主要包括驱动装置、门框、闸板、轴导架、滑动导轨、密封件和紧固螺栓。

每台闸门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。配备必要的备品备件。

1.2  参考标准

本节设备应依据要求应用合适的参考标准及择优采用国标、部标或行业标准。

1.3  资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

－－设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

－－详细说明设备的性能；

－－安装、维修、运行手册；

－－制造及质量保证设施；

－－安装方法的详细描述及安装精度规定；

－－试运转前的调试及检测要求；

－－设备各部分的重量。

##### 2、设备性能

2.1  闸门主要由闸板、门框、密封、滑动组件、吊杆及手动（或电动）启闭机等组成。

2.2  闸板、门框采用焊接结构。在最大水头作用之下，其变形挠度不得大于1/800。

2.3  门框应为悬挂式设计，以化学螺栓紧密固定于混凝土壁，保证闸门稳固可靠。

2.4  门框底部应与过水涵底部平齐，以保证水流通畅和防止杂物对门板卡阻。

2.5  密封要求

门框内密封圈应采用P型或蝶型截面形式，使接触面有良好的弹性，以确保闸门在不同的水压情况下，都有良好的双面止水效果。

2.6 滑动组件要求

滑动导轨应一体成型，以减少闸门的运行阻力。

吊杆为单杆式，采用不锈钢实心梯形齿杆或梯形螺纹杆，其许可操作轴向力不小于开关闸门总负荷的125%。

2.7  启闭机要求

——采用梯形齿杆/梯形螺纹杆/锥齿轮/正齿轮传动型式，机械效率应在80%以上，以达到省力及快速开启的目的。手操作力不得大于150N，手轮直径不超过35cm，以利于单人轻松操作。

——闸板压向门框最大压力为0.1Mpa；

——闸板压离门框最大压力为0.02Mpa；

——闸板必须有可靠的防泄漏设计，闸门在最大正向水头工作时的泄漏量不大于1.25L/min.m，在最大反向水头工作时的泄漏量不大于1.25L/min.m。

##### 3、主要材料

闸板、门框 ：  sus304不锈钢

固定件：       sus304不锈钢

密封：丁腈橡胶或三元乙丙橡胶（含胶量应大于60%）

吊杆：         sus304不锈钢

供应商应根据设备的使用环境及自身的制作经验，合理确定设备其它部件的材质，并在投标书中予以明确。

##### 4、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。

报价范围为安装的闸门、备品备件和专用工具。闸门以台计，随机的备品备件和专用工具以套计，包含在设备价格中。

六、法兰弹性座封闸阀

1、概述

法兰弹性座封闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

本节规定了法兰弹性座封闸阀的设计、制造、工厂试验的技术要求。

###### 2.2供货总则和范围

⑴ 供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵ 供货范围：每台闸门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

###### 2.3参考标准

本节设备应择优采用国标、部标、或行业标准。

###### 2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

3、性能和结构

闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，介质温度不高时为 2°52' 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

弹性座封闸阀又叫升降杆闸阀。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象, 通常在开到顶点位置上，再倒回 1/2－1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程〉来确定。

4、主要材料

——阀体材质，应以球墨铸铁，铸钢，不锈钢，316L为主，并注明牌号及铸铁实际的物理化学检测数据。

——阀杆材质，力求不锈钢阀杆(2CR13)，大口径阀门也应是不锈钢嵌包的阀杆。

——螺母材质，采用铸铝黄铜或铸铝青铜，且硬度与强度均大于阀杆。

——阀杆衬套材质，其硬度与强度均应不大于阀杆，且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。

5． 主要性能规范

| 适用温度（℃） | ≤80 |
| --- | --- |
| 适用介质 | 水 |
| 材料 | 阀体、阀盖 | 灰铸铁 |
|  | 闸板 | 铸铁包橡胶 |
|  | 阀杆 | 不锈钢 |
|  | 密封面 | 阀体：本体，闸板：橡胶 |
|  | 填料 | 丁腈橡胶 |

6、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

七、电动蝶阀

1、概述

电动蝶阀。

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

本节规定了电动蝶阀的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2.2供货总则和范围

⑴  供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵  供货范围：每台闸门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。以及电气、仪表及控制见电气、仪表及控制部分。

2.3参考标准

本节设备应择优采用国标、部标、或行业标准。

2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

——电气接线图及控制原理图；

3、性能和结构

电动蝶阀是一种（阀板）绕垂直于通道的固定轴旋转的阀门，其由回转型角行程电子式电动执行器和蝶形阀组成。属旋转高性能型调节或开关阀类，接受工业自动化控制仪表来源的电流信号或电压信号的输入，可实现对工艺管路中流体介质的比例调节或二位开关控制，从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。

电动蝶阀操作力矩小，是所有阀类中操作力矩最小的一种，是自动化控制系统中仪表的执行单元，以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力，接受来自（DCS、PLC）系统或调节仪表、操作器等输入的（4-20mA、0-10mA或1-5VDC）电流信号或电压信号，即可控制运转。以角行程输出的扭矩转动阀轴0~90º，改变阀板的旋转角度，就能完成启闭动作或调节动作。采用机电一体化的结构设计，具有功能强、性能可靠、连线简单、控制精确、体积小、重量轻、流阻小、流量系数大，结构简单、密封性能好、调节范围大。

4、主要材料

| 主要零部件 | 材质 | 主要零部件 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 不锈钢 | 阀杆 | 不锈钢304 |
| 阀板 | 不锈钢CF8 | 阀座 | 耐磨EPDM |

5、主要性能规范

| 适用温度（℃） | ≤80 |
| --- | --- |
| 适用介质 | 水 |
| 材料 | 阀体、阀盖 | 灰铸铁 |
|  | 闸板 | 铸铁包橡胶 |
|  | 阀杆 | 不锈钢 |
|  | 密封面 | 阀体：本体，闸板：橡胶 |
|  | 填料 | 丁腈橡胶 |

6、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。

报价范围为安装的闸门、备品备件和专用工具。闸门以台计，随机的备品备件和专用工具以套计，包含在设备价格中。

八、手动对夹式蝶阀

1、概述

手动对夹式蝶阀。

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

本节规定了手动对夹式蝶阀的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2.2供货总则和范围

⑴ 供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵ 供货范围：每台闸门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

2.3参考标准

本节设备应择优采用国标、部标、或行业标准。

2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

3、性能和结构

——软密封对夹蝶阀由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80～120℃，用作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为:
——设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
——操力矩小，操作方便，省力灵巧。
——可以任何位置安装，维修方便。
——密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。

4、主要材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |

5、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

九、电动对夹式蝶阀

1、概述

电动对夹式蝶阀。

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

本节规定了电动对夹式蝶阀的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2.2供货总则和范围

⑴  供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵  供货范围：每台阀门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。以及电气、仪表及控制见电气、仪表及控制部分。

2.3参考标准

本节设备应择优采用国标、部标、或行业标准。

2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

——电气接线图及控制原理图；

3、性能和结构

——阀门采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越关越紧的密封功能。

——密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。

——碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。

——大规格蝶板采用绗架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

——阀门须具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

——驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

4、主要材料

| 零件名称 | 零部件选用材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 蝶板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 阀轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
| 密封圈 | 不锈钢圈 |
| 填料 | 柔性石墨 |

5、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

十、电动出水调节堰门

1、概述

电动出水调节堰门适用于交替运行氧化沟污水处理的配水井和沉淀池等所有需要调解的部位率，也可用于气浮池、隔油池及其他水利工程等构筑物中水位或液位的调节控制。

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

本节规定了电动出水调节堰门的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2.2供货总则和范围

⑴  供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵  供货范围：每台阀门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。以及电气、仪表及控制见电气、仪表及控制部分。

2.3参考标准

本节设备应择优采用国标、部标、或行业标准。

2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

——电气接线图及控制原理图；

3、性能和结构

电动可调节出水堰门主要由电机、减速装置及堰门组合件等组成。电机经减速装置驱动堰门上部丝杆，通过丝杆的上下垂直位移，由铰链机牵引堰门改变与液面的角度，从而达到改变水位、控制流量的目的。

4、主要材料

| 零件名称 | 零部件选用材料 |
| --- | --- |
| 堰门主体 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 堰门闸板 | WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 |
| 传动轴 | 2Cr13不锈钢、合金钢 |
| 密封圈 | 不锈钢圈 |

5、性能规范

工作压力：0.1MAP

工作温度：80度

使用介质：水或污水
工作介质：水或污水
安装方式：铅锤安装
正常迎水面：正面迎水

6、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

十一、手动蝶阀

1、总述

本章对所需安装的手动闸阀的技术要求给予描述和说明。

1.1供货范围

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

每台阀门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件和安装所需的固定件。供货范围包括该设备所有部件的供应及概述和总则规定的各项服务不论本标书是否指明，设备必须的部件也由投标商负责，所需设备两年的备品备件价格单列后计入总投标价中。

2、设备主要要求

2.1一般要求

（1）材质

除技术文件中明文规定外，供货商应根据设备的使用环境，合理确定设备各部门的材质，以保证整机正常使用，并在投标书中标明各部件材质。

（2）防腐蚀

本包所有招标设备的全部材料应适用于污水腐蚀环境。设备中的各部件应进行合理的防腐处理，至少保用20年，投标书中给予说明。

2.2软密封闸阀技术要求

（1）供货范围

本工程采用的闸阀均为软密封闸阀，法兰连接。承包人提供的软密封闸阀应为成套设备，主要部件应包括：阀体、阀盖、阀板、阀杆、填料压盖、填料、阀杆螺母、手轮等，并配套提供钢制法兰、螺栓、螺母。

（2） 工艺条件

软密封闸阀应适合清水和城市生活污水，环境温度0～80℃ 。其中除特殊注明外，用于室内的采用明杆式，室外的采用暗杆式。

（3） 一般要求

——闸阀的制造应符合国际标准和ANSI/AWWAC509-94《供水和排水系统弹性座封闸阀》标准或等同标准的规定。

——闸阀的试验应符合GB/T13927-1992《通用阀门压力试验》标准或等同标准的规定。

——法兰连接应符合GB/T17241.6-1998《整体铸铁管法兰》标准中PN1.0Mpa、PN1.6Mpa的规定。

——阀门结构长度应符合GB/T12221-1989《法兰连接金属阀门结构长度》标准中闸阀结构长度短系列的规定，并符合国际标准和ANSIB16.10《阀门结构长度》中125磅级的规定。

——阀门结构应简单紧凑，操作方便、装拆容易、便于维修。阀体通道应自然平滑，无脏物堆积现象，流通阻力小，类似一般直通管道。

——阀体下部应无凹槽，防止污物、泥沙沉积造成阀门关闭不严实或损坏。

——应采用弹性密封，阀板包覆优质橡胶，耐腐蚀，零泄漏，使用寿命长。

——阀门在使用过程中，应可实现在线快速维修和更换阀板，而无需将阀门从管道卸下。

——阀门内外应经高压喷砂除锈处理后（达到Sa2.5级），喷涂环氧树脂涂层，厚度大于200µm。

——阀门在操作时，应尽可能使其操作力矩小，启闭容易。

——装配好的阀门启闭应灵活，各传动部位无卡滞现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠，阀门的启闭方法是：反时针为开，顺时针为关。

——阀门密封面不允许有吻合缺陷。如果阀门对介质流向有要求，应在阀体上清楚的永久性的标出其流向。

——密封面胶圈不允许有挂伤、裂纹、凹凸不平的现象，金属密封面不得有机械缺陷。

——阀杆与填料接触部份应光滑，石棉或橡胶填料应饱满、均匀、压兰松紧适度。

——阀门两端法兰螺栓孔的不同心度不得大于螺栓与螺栓孔间隙的1/2。

——螺栓孔中心圆直径的允许偏差和相邻两孔间的弦距离的允许偏差为螺栓与螺栓孔的间隙的±1/4，任何连续几个空之间的弦距离的总误差为：

DN≤500mm时不超过±1.5mm；

600mm≤DN≤1200mm时不超过±2.0mm；

DN≥1400mm时不超过±2.0mm。

# （4）结构和材料

所采用的软密封闸阀材质应适合城市生活污水和清水，其主要部件材料如下：

阀体、阀盖     球墨铸铁  QT450-10

阀板           球墨铸铁  QT450-10+NBR

阀杆           不锈钢    2Cr13

填料压盖       球墨铸铁  QT450-10

填料           NBR

阀杆螺母       铸铜合金  ZcuZn38MnPb

手轮           球墨铸铁  QT450-10

3、防腐保护

阀体、阀盖内外表面， 应先除去油锈、水份、污物等杂质， 再以烤漆工艺喷涂环保型无毒环氧树脂漆，总厚度≥0.3mm。所有涂料干后不溶解于水， 不影响水质， 且不因空气、温度变化而发生异状。

4、标志、包装、运输、贮存

阀门的标志按GB1198002052220或DIN等标准的规定进行。

阀门的包装、运输、贮存按GB/T12252或DIN等标准的规定进行。

5、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

十二、手动闸板阀

1、概述

手动闸板阀。

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

本节规定了手动闸板阀的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2.2供货总则和范围

⑴供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵供货范围：每台阀门应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

2.3参考标准

本节设备应择优采用国标、部标、或行业标准。

2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

3、性能和结构

手动闸板阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的液体的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

4.主要材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 框架 | 镀锌铸铁 |
| 闸板 | 镀锌铸铁 |
| 丝杆 | 304不锈钢 |
| 螺母 | 304不锈钢 |
| 密封型式 | 硬密封、软密封配套附件 |

5、主要性能规范

适用温度：-10~+80℃

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

6、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

十三、止回阀

1、总述

本节规定了止回阀的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2、设备主要要求

1.1 供货总则和范围

⑴  供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵  供货范围：4套完整的止回阀，每台止回阀应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

1.2  参考标准

设备的要求应用合适的参考标准及择优采用国标、部标、或行业标准。

1.3  资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

3、设备、材料

止回阀采用蝶板型，具有下列特性：

——有足够大的可拆卸阀套便于检修内部装置，并能将阀板从主体上拆下；

阀座止口的密封材料采用不锈钢和橡胶；

——阀门的关闭件逆止口、阀板、阀板轴、轴套全部采用不锈钢、黄铜、橡胶等防腐耐磨材料制造。

——法兰结构与阀体铸成一体，法兰尺寸根据GB4216、GB9112和GB9113而定。

4、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转两年所需备品备件的详细清单。

报价范围为安装的止回阀、备品备件和专用工具。止回阀以台计，随机的备品备件和专用工具以套计，包含在设备价格中。

十四、手动启闭机

1、概述

手动启闭机。

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

本节规定了手动启闭机的设计、制造、工厂试验的技术要求。

2.2供货总则和范围

⑴  供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵  供货范围：每台启闭机应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。

2.3参考标准

本节设备应择优采用国标、部标、或行业标准。

2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

3、性能和结构

启闭机包括启闭机、机架、防护罩等组成；采用三级减速方式，用螺旋付传动，输出转距更大。启闭机配套钢架克服土建不平整，以减少整机噪声及振动。

4、主要材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 机架 | 铸铁 |
| 防护罩 | 铸铁 |
| 丝杆 | 304不锈钢 |
| 螺母 | 304不锈钢 |

5、主要性能规范

——T=2t ，单向承压水头2m ；

——安全性能高，操作方便，现场操作；
——有精确可靠开度指示；
——安装方便，使用寿命长。

6、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

十五、回转式粗格栅除污机

1、概述

本包以粗格栅除污机为主设备。

2、供货范围

2.1、要求

投标人应根据招标文件规定的流量和渠道宽度对粗格栅进行核算选型，并提供计算书。

2.2供货范围（回转式粗格栅除污机）

2套完整的粗格栅装置，每台粗格栅应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件及保护器等装置。提供完整的结构安装图。

3、主要技术参数

3.1工作条件

| 介质温度 | 5-30℃ |
| --- | --- |
| pH | 6～9 |
| 介质浓度SS | 200～10,000mg/l |
| 介质含砂量 | 0.11 L/m3（砂含水率以60%计） |
| 砂粒径 | 较粗大，多为3～7mm |
| 含其它杂质 | 破布、纤维类、塑料袋、碎木块等 |

3.2、设备性能参数（单台）

| 设备名称 | 回转式粗格栅除污机 |
| --- | --- |
| 数量 | 2 |
| 介质 | 城市生活污水 |
| 单台设计过流量 | Q=116－175L/s |
| 渠深 | 9460mm |
| 渠宽 | 700mm |
| 格栅宽 | 600mm |
| 栅隙 | 20mm |
| 电压 | 380V，50Hz，3相 |
| 排料高度 | 1000mm-1300 mm |
| 安装角度 | α=75° |
| 出渣干度 | 35-40% |
| 安装场所 | 粗格栅渠 |
| 保护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F |
| 格栅最大水位差 | 0.5m |

3.3设备描述

回转式格栅除污机主要由机架、栅条、清污齿耙、提升链条、电机减速驱动装置等组成。工作时，由固定在提升链条上的清污齿耙在驱动装置的带动下，将水下格栅部分截留的污物捞上，清污耙板依靠两侧提升链条同步在栅前回转运行，当耙齿到达上部时，在转向轨道、污物刮扫器及导轮等作用下，污物自行落下。

（1）主要结构

A、主机框架采用整体式，结构牢固合理，拼装焊接在专用拼装台上，焊接标准按JB/ZQ4000.3-86《焊接件通用技术条件》。

B、齿采用优质的不锈钢板经磨具和冲床一次性冲压而成形，齿面上自带凸形筋，保证齿的强度不易变形。

C、齿耙是由诸多小齿耙相互联接组成一个硕大的旋转面，并用尼龙作隔垫以确保齿与齿之间的间距。捞渣彻底、干净，运转灵活可靠。

（2）运行要稳定、噪声低；

具有机械过载保护和电机过流保护；

电机具有过载、缺相、欠电压、短路、断路、温升报警等保护，药采用固定式电机。

减速机具有严密的封闭性，有方便的加放油孔，有方便的油位观察窗，固定方式为悬挂式，便于拆卸及安装。

格栅除污机既能间歇运行也能连续24小时运行。

（3）驱动装置：

减速机及电机综合性能更优的产品

（4）污物清除机构

每台格栅除污机上应配备一套污物刮扫器。

3.4现场控制箱

回转式格栅除污系统随工艺设备配套提供控制箱1台，负责2台清污机及1台无轴螺旋输送机的供电与控制，控制箱箱体材质为不锈钢304，厚度不小于2mm。

主要技术参数

三相五线TN-S系统

额定工作电压：380VAC

额定工作频率：50Hz

额定绝缘电压：660VAC

主母线最大工作电流：根据受控设备容量定

环境温度：-5℃-- 50℃

相对湿度：小于40℃条件下，最大95%

防护等级：IP54

主要技术要求：

主要元器件：

箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

细格栅现场控制箱的设计要求满足图纸要求。

箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线；

箱内主要元器件选用施奈德、西门子、ABB品牌产品；

控制回路一定要有缺相、短路、过载保护；

每套细格栅内部的控制和连锁由现场控制箱完成；

电流互感器二次回路应采用试验端子、接线应用2.5mm2塑铜导线；

箱门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件对应的设备名称及功能；

电控箱为户外防雨型控制箱，观察窗采用耐温玻璃制作。

箱体采用不锈钢304制造。带电压、电流显示，主要元件采用施耐德品牌。防护等级为IP65，绝缘等级为F级。

控制要求：

细格栅控制箱上设“手动——停——自动”控制转换开关，所有信号及命令均为无源接点。

4、材质说明：

回转轴           不锈钢304

耙齿             不锈钢304

链条             不锈钢304

支撑架体         不锈钢304

其余为不锈钢304

5、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

十六、回转式细格栅除污机

1、总述

本节规定了细格栅的设计、制造、工厂试验的技术要求。

投标商应根据招标文件规定的流量和渠道宽度对细格栅进行核算选型，并提供计算书。

2、供货范围

2套完整细格栅装置，每台细格栅应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件及保护器等装置，并提供现场控制箱1套（1控2）。提供完整的结构安装图。

投标商应按（不限于）上表明细分项报价。“其他必要的附件”指：投标商有责任对上表所列设备及配套设备进行补充，列出认为为保证设备正常运行、整套设备安装所必需的设备及附件，并应列出详细清单。

3、性能要求

3.1设备性能参数（单台）

| 设备名称 | 回转式细格栅除污机 |
| --- | --- |
| 数量 | 2 |
| 介质 | 城市生活污水 |
| 单台设计过流量 | Q=116－175L/s |
| 渠宽 | 700mm |
| 格栅宽 | 600mm |
| 栅隙 | 6mm |
| 电压 | 380V，50Hz，3相 |
| 排料高度 | 1000mm-1300 mm |
| 安装角度 | α=60° |
| 出渣干度 | 35-40% |
| 安装场所 | 细格栅站 |
| 保护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F |
| 格栅最大水位差 | 0.5m |

3.2工作条件

| 介质温度 | 5-30℃ |
| --- | --- |
| pH | 6～9 |
| 介质浓度SS | 200～10,000mg/L |
| 介质含砂量 | 0.11 L/m3（砂含水率以60%计） |
| 砂粒径 | 较粗大，多为3～7mm |
| 含其它杂质 | 破布、纤维类、塑料袋、碎木块等 |

3.3设备描述

回转式格栅除污机主要由机架、栅条、清污齿耙、提升链条、电机减速驱动装置等组成。工作时，由固定在提升链条上的清污齿耙在驱动装置的带动下，将水下格栅部分截留的污物捞上，清污耙板依靠两侧提升链条同步在栅前回转运行，当耙齿到达上部时，在转向轨道、污物刮扫器及导轮等作用下，污物自行落下。

（1）运行要稳定、噪声低；

具有机械过载保护和电机过流保护；

电机具有过载、缺相、欠电压、短路、断路、温升报警等保护，药采用固定式电机。

减速机具有严密的封闭性，有方便的加放油孔，有方便的油位观察窗，固定方式为悬挂式，便于拆卸及安装。

格栅除污机既能间歇运行也能连续24小时运行。

（2）驱动装置：

减速机及电机采用综合性能更优的产品

（3）污物清除机构

每台格栅除污机上应配备一套污物刮扫器。

3.4现场控制箱

回转式格栅除污系统随工艺设备配套提供控制箱1台，负责2台清污机及1台无轴螺旋输送机的供电与控制，控制箱箱体材质为不锈钢304，厚度不小于2mm。

主要技术参数

三相五线TN-S系统

额定工作电压：380VAC

额定工作频率：50Hz

额定绝缘电压：660VAC

主母线最大工作电流：根据受控设备容量定

环境温度：-5℃-- 50℃

相对湿度：小于40℃条件下，最大95%

防护等级：IP54

主要元器件：

箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

细格栅现场控制箱的设计要求满足图纸要求。

箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线；

箱内主要元器件选用施奈德、西门子、ABB等品牌产品；

控制回路一定要有缺相、短路、过载保护；

每套细格栅内部的控制和连锁由现场控制箱完成；

电流互感器二次回路应采用试验端子、接线应用2.5mm2塑铜导线；

箱门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件对应的设备名称及功能；

控制要求：

细格栅控制箱上设“手动——停——自动”控制转换开关，所有信号及命令均为无源接点。

4、材质

回转轴           不锈钢304

耙齿             不锈钢304

链条             不锈钢304

支撑架体         不锈钢304

其余为不锈钢304

5、资料提交

# 技术投标文件中必须给出细格栅的栅条高度、栅条截面尺寸、机架厚度、电机减速装置的品牌、型号以及产地，并说明不锈钢材料的主要供货厂商。

十七、旋流沉砂池除砂设备及提砂系统

（系统包含但不限于：旋流沉砂器、砂水分离器、小型罗茨鼓风机、螺旋压榨机）

（一）总述

1、本节规定了旋流沉砂池除砂设备及提砂系统成套设备的设计、制造、工厂试验的技术要求。

投标人应根据招标文件规定的设计条件对沉砂池成套设备进行核算选型。

2、供货范围

投标商应负责提供的全套旋流沉砂池除砂、提砂设备，提供的设备应为成套组合装置，其中包括旋流沉砂池的立式桨叶式分离机、砂水分离器、罗茨鼓风机、冲洗系统，并应配备上述各设备联结的管道阀类、管配件、电缆和就地控制箱、基础螺栓等安全和有效运行所必需的附件。

投标商应按（不限于）上表明细分项报价。“其他必要的附件”指：投标商有责任对上表所列设备及配套设备进行补充，列出认为为保证设备正常、整套设备安装运行所必需的设备及附件，并应列出详细清单。

3、设计与现场条件

a. 每座沉砂池的进水量为2500m3/d，高峰流量208.3m3/hr，共2座，2套除砂系统共用1台砂水分离器。

b. 污水的平均含砂量为污水量的0.05/1000，沉砂容重为2.5t/m3。供应商应保证沉砂去除率及回收率：≥0.1mm为65%、≥0.2mm为85%、≥0.3mm为95%。砂粒吸附的有机物分离率为≥70%。

c. 沉砂池采用圆形水平旋流的模式，进水从池的切向入流，回旋270((按俯视逆时针方向两套)出水，从而对砂粒产生离心力，使较重的砂粒沿池壁沉降到池底集砂槽。叶片式搅拌器将避免沉砂板结，而且将附着在砂粒上的有机物与砂粒分离，砂粒通过砂泵提升输入砂水分离机将砂水分离。

d. 现场条件：

沉砂池直径          2130  mm

池深                1900  mm

集砂斗直径          1003  mm

砂斗深度            1400  mm

停留时间            >30  S

4、资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——整个除砂系统正常运行的流程图，此张图上应表明所有所需的设备（包括阀门等）。

——总体布置图应完全反应除砂设备及其配套设备的外形结构和尺寸、管路走向、工艺流程图，以及设备安装、维修、运行所需的空间要求。

——投标商必须在技术投标文件中给出主要机架的材料尺寸及材质。

——提供全套技术说明书、设计图纸、详细说明设备性能参数；基础螺栓布置详图和土建荷载。

——)安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

——全套控制系统原理图；

——电气控制箱的接线图；原理图、安装布置图。

（二）旋流沉砂器组成设备要求

1.叶片式搅拌器

1.1. 叶片式搅拌器由减速机、减速箱、驱动管轴、可调桨叶组、吸砂管、空气冲洗和提升系统组成。

1.2. 机械搅动机应采用立式桨叶搅动的型式。

1.3. 应可改变桨叶的转速及调整桨叶与集砂槽的间隙，使沉砂池的沉砂效果、有机颗粒的分离效果达到最佳。

1.4. 传动形式应采用齿轮减速电机和圆柱齿轮减速箱二级减速，圆柱齿轮减速箱应采用齿轮式滚动回转支承结构，与空心立轴连接后，以悬臂的形式带动桨叶旋转。

1.5. 减速机轴承应有良好的润滑，工作寿命（L10）不低于100000小时。齿轮设计应符合ISO或等同标准，服务系数应不小于1.6。齿轮为合金结构钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58~62。

2.空气提升装置

2.1. 空气提升装置应能泵送含砂量为5~10％的污水，应具有耐磨防堵的性能，应适用于每日24小时连续运转，颗粒通过直径不小于50mm。

2.2. 电机应适用于户外使用，防护等级为IP54，电源为三相380v、50Hz, 绝缘等级为F级。额定功率应大于最大实耗功率的10％以上。

3.砂水分离机

3.1. 由不锈钢制的砂水分离槽和螺旋输砂槽组成。水槽的最大分离流量和输砂能力根据装置的要求确定。

3.2. 水槽在溢流前，需满足0.2mm以上砂粒的沉降回收率不低于95%。

3.3. 螺旋输砂槽应与砂水分离槽结合成整体，由型钢支撑，并固定在混凝土的基础上。

3.4. 螺旋输送槽形为U形断面，安装角度30o，除进料口敞开外，其余部分应沿螺旋槽加盖封闭。

3.5. 螺旋输送槽出料口应高于分离器槽顶100mm以上。

3.6. 螺旋体的驱动装置的齿轮设计应符合ISO、DIN标准，耐久系数为1.6。齿轮渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58。电机应适用于户外使用，防护等级IP54，电压等级为三相、380v、50Hz，电机的额定功率应高于最大实耗功率10％以上。

3.7. 螺旋轴轴承应有可靠的密封和良好的润滑条件。

3.8. 输出砂粒的含水率应低于60％。

（三）除砂系统设备基本要求

1、主要材质

1、立式浆叶分离机

驱动箱体                  合金钢S16MnCr

驱动管轴                  不锈钢304

浆叶						 不锈钢304

吸砂及冲洗提升管    		 不锈钢304

连接头						 不锈钢304

螺栓等紧固件			     不锈钢304

2、罗茨鼓风机

壳体及端板               GG25铸铁

叶轮                     GG25铸铁

主轴                     可锻铸铁、优质碳素结构钢或合金钢

机座		              GG25铸铁

3、砂水分离器

分离槽本体                            不锈钢304

螺旋体                                不锈钢316

支架                                  不锈钢304

所有连接附件、螺栓等紧固件              不锈钢304

2、现场控制箱

除砂系统随工艺设备配套提供控制箱1套，负责2台立式桨叶分离器、2台鼓风机及1台砂水分离器的供电与控制，控制箱箱体材质为不锈钢304，厚度不小于2mm。

主要技术参数

三相五线TN-S系统

额定工作电压：380VAC

额定工作频率：50Hz

主母线最大工作电流：根据受控设备容量定

环境温度：-5℃-- 50℃

相对湿度：小于40℃条件下，最大95%

防护等级：IP54

主要技术要求：

主要元器件：

箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线；

箱内主要元器件选用国际知名品牌产品；

控制回路一定要有缺相、短路、过载保护；

每套除砂系统内部的控制和连锁由现场控制箱完成；

电流互感器二次回路应采用试验端子、接线应用2.5mm2塑铜导线；

箱门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件对应的设备名称及功能；

控制要求：

1、应配备手动/停/自动的就地控制箱。

2、旋流沉砂池按控制方式分为机侧手动、机侧自动2种方式：

在机侧手动挡时，可通过控制箱的按钮单独开停搅拌器、砂泵和砂水分离器3种设备。

在机侧自动挡时，控制箱控制搅拌器持续开启，砂泵每隔1.0小时（可调范围0.5～2小时）开启1次，每次开启0.5小时（可调范围10～30分钟），砂水分离器与砂泵联动，与砂泵同时开启，滞后2分钟（可调范围2～10分钟）停止。

3、叶片式搅拌器一直处于运转状态。

4、砂水分离器运行：与任一台提升砂泵同时启动，滞后砂泵2min（可调）关闭，并保证2台砂泵不得同时向砂水分离器内提砂。

3、备品备件及报价

投标人应随机提供正常运转二年所需的备品备件和专用工具并出详细清单，包含在投标总价格中。

报价数量为沉砂池主要设备及附件、备品备件和专用工具。主要设备以台计，随机的备品备件和专用工具以套计。

（四）罗茨鼓风机为砂水分离器的配套设备，由砂水分离器供应商提供

（五）螺旋压榨机

1、总述

本节规定了螺旋压榨机及附件的设计、制造、工厂试验的技术要求。

螺旋压榨机用于将两台粗格栅拦截的栅渣输送至栅渣容器。该螺旋压榨机接纳粗格栅排渣口排出的栅渣，因而供货商所提供的螺旋压榨机必须与粗格栅相匹配，其高度和位置必须与粗格栅排渣口对应。

2、供货范围

压榨机与粗格栅配套，主要材质为不锈钢304。运输机应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。投标人应按（不限于）上表明细分项报价。

3、工作条件

工作场所：粗格栅井；

环境温度：-5℃ ~ 50℃；

介质：栅渣

4、设备参数

| 安装地点 | 粗格栅下方 |
| --- | --- |
| 名称 | 皮带栅渣输送机 |
| 安装方式 | 水平式安装 |
| 栅渣量（m3/h） | 1 |
| 出渣高度 | 与栅渣斗出口相匹配 |
| 工作制 | 24小时连续并可以间歇运行 |
| 供电电源 | 380V/3Ph/50Hz |
| 防护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F级 |

压榨机应为间断工作，具有输送栅渣的功能。压榨机运行频率可调固定。压榨机上的所有部件均应在-10ºC至+50ºC的情况下长期工作。压榨机只有在相关砂水分离器运转时才能启动运行，同时，要求其能连续运转24小时。制造商应免费对压榨机提供2年的维护保修。

5、设备组成

（1）驱动：采用齿轮减速机通过链轮或联轴器带动滚筒旋转使皮带在承托辊上运动。提供的动力应为380V、3相、50 HZ，额定功率应大于实际功率的10%。

（2）轴承：任何的腐蚀均不得影响轴承以及轴承滑动。

（3）机旁控制箱：与相应砂水分离器控制箱合为一个，功能须与配套砂水分离器联动。

6、材质

设备主体（包括机架、主从传动滚筒、滚棍）材质不低于不锈钢Cr18Ni9（ASTM304）。

十八、带式浓缩脱水机系统

（系统包含但不限于：带式浓缩脱水一体机、絮凝剂配制系统、进泥螺杆泵、加药螺杆泵、高压冲洗泵、水平无轴螺旋输送机、倾斜无轴螺旋输送机、空气压缩机）

1、概述

本项目污泥处理主要作用是降低污泥含水率。污泥脱水机房承担降低污泥中含水量的任务。污泥脱水机房共设带式脱水机2台。负责对生物反应池产生的剩余污泥进行浓缩脱水。脱水后泥饼装车外运。

贮泥池的污泥通过进泥螺杆泵提升到污泥脱水机房。

干粉絮凝剂（PAM）首先经制备装置溶解为0.3—0.5%溶液，经加药泵投加至絮凝剂稀释装置，稀释至0.1—0.15％溶液后与污泥混合，进入脱水机脱水。

2、招标设备清单见招标清单

（一）带式浓缩脱水一体机

1、总述

本节规定了带式污泥浓缩脱水一体机及其配套附属设备的设计、制造、工厂试验的技术要求。

投标人应根据招标文件规定的流量和污泥干度对浓缩脱水一体机进行核算选型。

2、 供货范围

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

污泥浓缩脱水成套设备供货内容

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污泥浓缩脱水一体机 | 11m3/h，带宽1.0m | 1台 | 脱水机房 |
| 进泥螺杆泵 | 10-20m3/h，P=5.5kw | 1台 | 脱水机房 |
| 水平螺旋输送机 | Q=3m3/h，L=10.3m，P=3kw, 含配套控制电箱、固定支架,不锈钢 | 1台 | 脱水机房 |
| 倾斜无轴螺旋输送机 | Q=3m3/h,L=7m,α=25°, P=3kw, 含配套控制电箱、固定支架,不锈钢材质 | 1台 | 脱水机房 |
| 附属设备 | 絮凝剂投配系统 | 配药能力 1.5m3/h | 1套 | 脱水机房 |
|  | 絮凝剂制备及投加现场控制箱 |  | 1台 | 脱水机房 |
|  | 加药螺杆泵 | 200-700L/h，H=30m,N=1kw | 2台 | 脱水机房 |
|  | 冲洗水泵 | 12m3/h，H=60m,P=4kw | 2台 | 脱水机房 |
|  | 空气压缩机 | Q=0.3m3/min,P=3kw, 压力：0.7MPa | 2台 | 脱水机房 |
|  | 过滤器 | DN80mm | 1个 | 脱水机房 |
|  | 锥形混合器 |  | 1台 | 脱水机房 |
|  | 脱水机控制柜 |  | 1套 | 脱水机房 |

提供脱水机房内的所有设备、管道及控制柜包括（但不限于此）：

a.脱水系统中的空压机和污泥混合反应系统；

b. 污泥进泥泵可调节流量；

c. 冲洗水泵应包括相应的过滤器及喷嘴；

d. 絮凝剂自动配制及投加系统应包括定量投药装置、螺杆泵、溶药罐、投药罐、溶药搅拌器、阀门、仪表、管路、管路附件及全套投药系统的控制装置；

e. 脱水机房内全套管路、管件阀门、仪表及附件；

f. 脱水机房内所有设备的电气、仪表、控制箱等全套控制系统；

g. 设备至控制箱（柜）之间的电力电缆线，由柜至各设备的电力和控制电缆长度满足脱水机房设备实际位置的需要。

h.调试期内所需的絮凝剂及润滑油；

i.所有联接附件、地脚螺栓；

j.必要的备品备件、专用工具。

k.提供脱水机房内所有设备、管道、阀门、仪表和控制设备的安装和调试，直至污泥浓缩脱水成套设备安全稳定运行。

l．业主方负责按照设计院施工图纸将污泥进泥管、自来水管、回用水管和下水道排水管接入脱水机房内距墙壁1m，投标商按照设计院施工图纸完成管道及设备安装，保证污泥浓缩脱水成套设备正常运行。

投标商应按（不限于）上表明细分项报价。 “其他必要的附件”指：投标商有责任对上表所列设备及配套设备进行补充，列出认为为保证设备正常运行、整套设备安装所必需的设备及附件，并列出详细清单。

本节设备应依据第二部分中“单位及标准”要求应用合适的参考标准。

3、资料提交

3.1投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

—— 整个脱水机房内使污泥脱水系统正常运行的流程图，此张图上应标明所有所需的设备（包括阀门和仪表等）。

—— 总体布置图应完全反映带式脱水机及其配套设备的外形结构和尺寸、管路走向、工艺流程图，并标明安装、运行及维护所需的空间。

—— 根据现有条件，提供全套推荐的浓缩脱水机房平、剖面布置图，及需要的仪表；

—— 投标商必须在技术投标文件中给出主要机架的材料尺寸及材质。

——应提供带式浓缩压滤机及其配套设备的全部部件图、部件装配图和各连接部分尺寸、对土建基础及土建结构承载的要求以及对起吊设备起重量、跨度、起升高度、浓缩脱水机房高度等的要求。

——提供全套技术说明书、带式浓缩压滤机设计图纸、部件表、详细说明设备性能参数；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

——全套控制系统原理图；

——电气控制箱的接线图；原理图、安装布置图；

——设备各部分的重量及总重量；

3.2性能参数

| 安装位置 | 浓缩脱水机房 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 带式浓缩压滤机 |
| 数量 | 1台 |
| 带宽 | 1000mm |
| 处理能力 | 11m3/h |
| 污泥类型 | 活性污泥 |
| 脱水前污泥含水率 | 99.0－99.9% |
| 脱水后污泥含水率 | ≤80% |
| 投药量与污泥干固比 | ≤0.5% |
| 固体回收率 | ≥95% |

4、设备性能及要求

4.1脱水机型式及要求

1.经验及资格

为保证浓缩脱水房内设备的一致性，带式浓缩压滤机、絮凝剂制备站及其它辅助设备和全部控制系统均应由同一个供应商供货。

2.带式浓缩压滤机的详细规定

提供的带式浓缩压滤机共一台，安装于浓缩脱水机房内，带式浓缩压滤机应在上述工艺条件下能有效完成污泥的脱水工作。

带式浓缩压滤机由浓缩段和压滤段两部分组成，浓缩段与压滤段应有效衔接、结构紧凑、浓缩段和压滤段中间不能有二次提升装置，便于操作维护，压滤段压渣辊筒采用立式结构布置。

1） 滤带应采用耐磨、耐腐蚀材料，滤带应能保证无故障运行寿命不少8000工作小时，滤带的接缝处应方便更换而无须拆卸设备。

2）压滤机应设置一个管式静态混合器，以促进聚合絮凝剂的最大混合效果。

3） 带式浓缩压滤机的机架应能承受所有动负荷和静负荷而不会产生挠曲变形现象，机架应有足够的刚度避免操作时产生的振动。机架主要受力构件挠度应不大于长度的1/800。

浓缩及压滤段机架采用不锈钢SS304材料。

机架二侧在冲洗水可能喷溅处应提供挡板。

4）污泥的布料高度应可调节，浓缩段和压滤段的重力脱水区上方应设置自适应泥耙，泥耙和滤带应采用软接触，防止滤带意外损坏。

在浓缩段和重力脱水段上应提供可调整的防泄漏密封条，密封条与滤带接触处应采用橡胶材料并设有一定宽度的裙边，以保证有效密封同时不对滤带产生磨损。

5）所有轴承应采用防尘及防水的结构形式，轴承的使用寿命不小于100000工作小时。

6）所有托辊包括驱动辊及转向辊应采用碳钢或不锈钢材料，表面防腐应采用橡胶或不锈钢表面。

7）滤带刮板的设置应有效地将排放点的污泥排出，刮板应在整个宽度上依靠自重与滤带接触。刮板应是可调整的结构形式，刮板的设计应是滤带磨损为最小。

8）滤带回转过程中，通过一个喷射装置有效地将滤带上呈颗粒状的残余污泥去除。喷嘴采用不锈钢材料制造。滤带冲洗应在基本封闭的状态下进行，严禁冲洗水飞溅而打湿泥饼。

9）冲洗系统应至少在0.5MPa的工作压力下工作。冲洗系统应包括增压泵、阀门及管路等附件。

10）浓缩段张紧采用机械张紧，压滤段张紧采用气压张紧，张紧力的大小可进行调整，调整距离应满足滤带总长的3%范围。

11）自动纠偏装置应保证在任何工作条件下使滤带正确对中。滤带的位置测定应连续，保证滤带在正常的位置工作。

12）气动装置设置应能方便调节气源压力和滤带涨紧压力，并相应配置压力表、气源处理件。气动控制元件应集中放置于有利观察的箱体内。

13）电控限位组成的故障系统应能测得滤带调整过程中的所有动作，当调整系统对中过程造成偏差过度时，限位开关应触发并停机。滤带位置传感器防护等级为IP67。

14）压滤机的两侧应设置有效的安全防护罩、网及警告标志。

15）压滤机的主传动采用机械无级变速减速机，驱动及减速装置应选用等同国际知名品牌产品，驱动电机应是法兰或底脚安装形式的异步感应电机，适合于电源380V、3相、50Hz，电机与减速机应能满足24h连续工作的使用要求，电机的防护等级IP55。

5、污泥脱水系统辅助设备

1）冲洗装置

每台带式污泥压滤机应配备独立、完整的滤带冲洗系统，其内容应包括安装在压滤机上的冲洗系统、输水管路、阀门、管道过滤器等。

冲洗装置由喷淋管及喷淋嘴组成，喷淋嘴应采用可方便更换的结构形式，喷淋嘴应适应组合交替生化反应池出水，喷淋管内置可旋转清洁刷，用于清洗喷嘴。

冲洗装置应具有良好地封闭性，便于维护和清理，冲洗装置应具有防止冲洗水飞溅的措施。

冲洗水泵结构及性能应能满足压滤机所需的最大水量和水压要求。

2）自动配置投加絮凝剂系统

自动配置投加絮凝剂系统应完全满足污泥脱水和工艺要求。该装置设定后可实现高分子絮凝剂干粉的自动投加，定量连续投加。自动配置投加絮凝剂系统包括定量投药装置、干粉浸润装置，干粉抗凝结加热保温装置、加药泵、溶药罐、投药罐、溶药搅拌机、阀门、仪表及所有管路等附件。

整个系统的仪器仪表应完整齐全、指示正确。

提供的设备在操作过程中将是清洁无粉尘。

供应商应提供粉状絮凝剂的类型、性能及特性参数。

自动配置投加絮凝剂系统的所有设备、容器、阀门、仪表、管路等应采用耐腐蚀性能高的材料。

整套装置材质均采用SS304不锈钢。

3）进泥螺杆泵
         输送能力：  10－20m3/h
         压力：      20m
         技术要求： 
    进泥泵应选用SEEPEX、耐驰、莫诺等国际知名品牌，并配置干运行保护器和变频器，其性能应完全满足污泥脱水工艺的需要。

4）进药泵
         输送能力： 200-700L/h，N=1.0kw 
         技术要求：
    进药泵应选用国际知名品牌，并配置变频器，其性能应完全满足污泥脱水工艺的需要。

(二)螺旋输送机（包括但不限于：水平无轴螺旋输送机、倾斜无轴螺旋输送机）

1、综述

螺旋输送机应适用于城市污水处理厂脱水后污泥的输送。螺旋输送机尺寸应符合招标图要求，进料口应与脱水机衔接，出料口应通过导渣管与污泥车衔接。

2、设备结构

结构形式为无轴螺旋，其结构设计保证物料流通，无堵塞。

无轴螺旋式输送机应做成完全封闭的系统，确保满足卫生的要求。其底部需设置排水孔和放水阀。

3、设备性能要求

（1） 驱动装置

减速机及电机采用综合性能更优的产品。

驱动装置与螺旋叶片直连，无需联轴器。驱动装置在轴向方向上为可调，调节距离至少为50mm。

驱动装置所有结合面的密封处不渗漏。

（2）无轴螺旋

螺旋叶片由SS2172或同等高拉力合成钢拉制而成。叶片要有一定的强度和刚度，使其对脱水后的污泥有足够的推动力。

螺旋槽材料为不锈钢SUS304，槽内设有耐磨损合成胶垫，其厚度最少为10mm，耐磨垫片便于更换。

无轴螺旋的支承轴承防水、防尘、耐磨、自动润滑。

4、 材质

外壳、机罩、机架：不低于不锈钢SUS304

无轴螺旋体： SS2172或同等高拉力合成钢

外壳内衬：   聚氨基甲酸乙脂或聚四氟乙烯

进料斗、出渣管：不锈钢SUS304

螺栓、螺母、垫圈：	不锈钢SUS304

5、资料提交

投标文件中必须给出无轴螺旋的外壳、内衬、螺旋体材质，电机减速装置的品牌、型号以及产地。

（三）电气系统

1、技术参数

控制箱箱体材质为不锈钢304，厚度不小于2mm。

主要技术参数

三相五线TN-S系统

额定工作电压：380VAC

额定工作频率：50Hz

主母线最大工作电流：根据受控设备容量定

环境温度：-5℃-- 50℃

相对湿度：小于40℃条件下，最大95%

防护等级：IP54

主要技术要求：

主要元器件：

箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线；

控制回路一定要有缺相、短路、过载保护；

电流互感器二次回路接线应用2.5mm2塑铜导线；

箱门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件对应的设备名称及功能。

控制要求：

（1）浆搅拌机现场控制箱

储泥池搅拌机现场控制箱控制箱上设“手动——停——自动”控制转换开关，所有信号及命令均为无源接点。储泥池搅拌机现场控制箱的设计要求满足图纸要求。

（2）絮凝剂制备系统现场控制箱

絮凝剂制备系统设现场控制箱1台，控制箱上设“手动——停——自动”控制转换开关，所有信号及命令均为无源接点。控制对象如下：

a.药液搅拌器        1台

b.加药螺杆泵        2台

（3）脱水机现场控制箱

本工程设带式浓缩压滤机1台，脱水机均配备一个现场控制柜，每一个控制柜（箱）控制对象如下：

a.空压机            1台

b.冲洗水泵          2台

c. 浓缩驱动电机      1台

d. 压滤驱动电机      1台

e. 进泥螺杆泵        2台

g. 螺旋输送机        1台

控制（柜）箱箱体采用优质冷轧钢板（厚度不小于2.00mm）制作，外壳采用静电粉末环氧喷涂，表面为无光麻面，颜色为灰色。

脱水机以及配套设备的操作方式为就地集中手动按钮控制，控制柜将位于脱水机房内，投标商应提供能对主机和辅助设备(除絮凝剂搅拌装置已单独设柜外)进行单独操作和以一条流水线为单元进行联动操作的组合柜。每个单机设备均设起动、停止信号灯和按钮，手/自动转换开关。

无需调速的主回路均采用自动开关，热继电器保护，接触器控制。需要调速的设备采用变频调速或其他调速形式。

柜内接触器、继电器、电流互感器等电器元件的选择均应符合相关的IEC标准。

2、测试

（1）带式浓缩压滤机应在工厂进行组装及试运行。

（2）投标人应验证带式浓缩压滤机符合设计规定的性能要求。

3、备品备件

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转二年所需备品备件的详细清单，单独报价并包含于投标总价。

十九、二沉池刮泥机

（中心传动刮吸泥机、二沉池浮渣斗）

1.总述

本节叙述了中心传动刮吸泥机（下称吸泥机）的供货、检验、指导安装及调试等技术要求。

1.1供货范围

| 设备编号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心传动刮吸泥机 | 配直径20m池 | 1套 | 二沉池 |
| 2 | 附属设备（二沉池浮渣斗、浮渣挡板及出水三角堰等） | 配直径20m池 | 1套 | 二沉池 |

1套装配完整的中心传动刮吸泥机。包括：中心传动刮吸泥机、吸泥管系、集泥槽、抽真空系统、中心支座、驱动机构、刮渣板、集电器、电控箱、所有连接附件及地脚螺栓。配套提供运行必须的附属设备。

设备供货范围还应包括与设备相关的附属设备，如出水堰、浮渣挡板等设备。供货商应对二沉池内的所有设备联动运行负责。

中心传动刮吸泥机应成套地配备安全、有效运行所需的附件、紧固件、备品备件、专用工具等。

1.2资料提交

投标人至少须提交以下的资料(在投标文件中，应提供a、b、c、e、f、g、h资料)：

a.详细的技术规格（包括驱动装置）、装配结构、材料材质和防护涂层等实质性投标说明，以及沉淀池及设备总体布置图，土建池型尺寸，吸泥机装配图，设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

b. 基础螺栓布置详图和土建荷载、电气原理图。

c. 设备的安装、运行、维修手册。

d. 随机备件表。

e. 投标商应随标书提供吸泥机水力及结构计算书、组装图。

1.3现场条件

二沉池                        1座

直径（内径尺寸）              20m

周边水深                       4.0m

超高                           0.5m

2、性能和结构

中心传动刮吸泥机用于二沉池的排泥。包括工作桥、中心驱动系统、中心柱、中心竖架、吸泥管系、密封集泥筒、吸泥管、支撑桁架、排渣筒（含浮渣冲洗装置）、撇渣装置、集泥槽、现场控制箱及中心稳流筒、出水三角堰板、浮渣挡板、排渣斗、渣桶、螺栓螺母、垫圈等。

（1）工作桥

工作桥的长度应满足池径的要求，工作桥采用优质铝合金或不锈钢方管焊接成桁架梁结构，工作桥承受负荷能承受全部水下构件的集中载荷、每米长度2人均载以及最大阻力时产生的倾覆力矩，桥上设有拦杆和上桥的扶梯。焊接件各部焊缝应平整、光滑，焊缝强度大于母材强度，焊缝缺陷应符合有关规范要求。

工作桥在设计上应具有足够的强度和刚度，最大挠度限制在跨度的1/800范围内。

工作桥的一端支撑在周边平台上的行走驱动端梁上，另一端支承在池中心的中心支座上，中心支座支撑在池中心砼支墩上。

（2）中心驱动系统

主要包括驱动减速机、电机、过扭矩限制装置、行走轮和驱动端梁等部分。驱动装置应具有足够的强度和扭矩，以满足刮吸泥所需的牵引力。驱动装置须适应每天24小时的运转状态。

驱动装置应采用国际知名品牌或综合性能更优的产品。驱动装置组合全部采用高品质的产品，并带有过载保护系统。防护等级IP65，电机减速机使用寿命≥10万小时。

吸泥机设有可以预调的扭矩限制装置，以防止超负荷情况下损坏设备，在电机超负荷时，限制开关可以停止电机工作。

驱动装置的行走轮位于驱动端梁的底部，直接在沉淀池的混凝土池壁上行走。行走轮的轮毂采用ZG35铸钢轮毂，外轮采用整体包覆的宽幅橡胶，橡胶应有强度高，耐磨性能好，确保在工作过程中不脱胶、不打滑，满足长寿命的使用要求。

（3）中心支座

工作桥与中心支座间采用双铰支式联接，结构合理，有效的减少了回转支承的倾覆力矩和转动阻力，能够承受工作桥及水下部件所加载荷且能360度转动灵活。

支座的大型回转支承应由专门的轴承厂加工生产，须能承受巨大的倾覆力矩，承载能力、抗倾覆能力强，使用寿命长。

（4）集泥槽与吸泥管系

在吸泥机旋转过程中，吸泥管应将整个池底的沉泥连续吸出，不会出现积泥死区。经精确设计的吸泥管应能确保准确、迅速地一次性将沉积的活性污泥吸走。这种快速吸泥方法可确保无长时间沉积污泥、积腐少、降低供气量并能防止磷酸盐的释放。

吸泥孔的尺寸根据每一孔口必须吸去的污泥量而定，以保证整个池底按比例吸取污泥量的水力平衡，吸泥孔的间距应适中，才可消除溢过吸泥管上方的污泥堆积和错过吸泥的可能性。吸泥管采用矩形管制作而成，呈锥形状，从外端至内端逐渐变大，以保持吸泥管抽吸污泥的速度均匀。均匀的抽吸速度可防止污泥在吸泥管或吸泥孔处的堆积。

（5）排渣桶及撇渣装置

撇渣装置将池面浮渣刮入排渣桶，采用不锈钢SS304。为撇除沉淀池液面上的浮渣，设置撇渣机构，该机构采用不锈钢焊接而成。主要有撇渣板、排渣斗部件、进水槽撇渣装置组成。撇渣板在底桁架的带动下转动，将浮渣沿着撇渣板推向池周，当撇渣板转到排渣斗位置时，将浮渣撇入斗内。排渣斗固定在池周，排渣斗自身必须设有冲洗浮渣装置，防止浮渣斗堵塞，浮渣通过排渣管排出池外。材质不锈钢SS304。

（6）集电环装置

集电环装置将刮泥机的电源、控制信号进行传输，该装置包括集电环、碳刷等，由集电环（静环）与碳刷（动环）组合制成，集电环材质为黄铜，绝缘材质为酚醛层压板。

集电环装置为户外型，能保证设备的正常工作，其刷握间及集电环间的绝缘材料的抗漏电强度不低于 GB1336-77 中的 VI 级标准或等同标准,从中心墩引入的电缆线接至集电环再通过工作桥以符合用电规定的方式布置串线电缆用管，将电缆接到驱动电机，满足吸泥机的供电要求。

（7）现场控制箱

工作桥中心平台上安装一个现场控制箱，负责吸泥机的供电与控制。控制箱箱体材质为不锈钢304，厚度不小于2mm。主要技术参数：

三相五线TN-S系统

额定工作电压：380VAC

额定工作频率：50Hz

主母线最大工作电流：根据受控设备容量定

环境温度：-5℃-- 50℃

相对湿度：小于40℃条件下，最大95%

防护等级：IP54

主要技术要求：

主要元器件：

箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线；

控制回路一定要有缺相、短路、过载保护；

电流互感器二次回路接线应用2.5mm2塑铜导线；

箱门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件对应的设备名称及功能。

控制要求：

现场控制箱具有现场手动操作及远程自控的功能，并设有转换开关供选择以及故障显示、报警功能。现场控制柜的面板设置了手动/自动选择开关，实现周边传动吸泥机的就地和远方工作控制。在远程控制方式下，控制箱可接受污水厂内PLC送出的开/停机信号，并将设备的运行、故障等状态信号送至厂内PLC。信号点均为无源接点。控制面板还设有开、停、急停按钮和运行、故障、电源指示灯，当驱动装置过载或出现其他故障时，吸泥机将停止运行，并发出报警信号。

制造商根据提供设备的性能要求及上述控制要求，投标时提出完整的每台吸泥机电气控制原理图，接线图和电气元件配置一览表。

（8）周边传动吸泥机附件

周边传动吸泥机的附件含挡水板、出水三角堰板、浮渣挡板等。

- 出水三角堰板

出水堰板由δ=3mm厚的不锈钢板制成，高度为300mm，每块长度2000mm，共32块。

- 浮渣挡板

浮渣挡板由δ=3mm厚的不锈钢板制成，高度为500mm，长度约为89.8m。

- 排渣斗及渣桶

渣桶由δ=4mm厚的不锈钢板制成, φ700×φ500,  高度为450mm。

以上长度仅为理论数值，具体应以满足现场实际尺寸为准。

其余零部件材质要求：

工作桥、                碳钢热浸镀锌

中心柱                  碳钢热浸镀锌

中心竖架             不锈钢304

支撑桁架             不锈   钢304

密封圆筒             不锈   钢304

吸泥管               不锈   钢304

撇渣装置             不锈   钢304

排渣斗               不锈   钢304

螺栓、螺母等标准件   不锈   钢304

出水堰板             不锈   钢304

浮渣挡板             不锈   钢304

配水孔挡板           不锈   钢304

挡水裙板             不锈   钢304

驱动装置（由电机减速机接低速齿轮减速箱通过齿轮传动带动回转支承旋转）组合材质，驱动装置减速机Nord或Sew等相当品牌或国产优质品牌。

3. 设备检测

吸泥机制造商应具有保证吸泥机现场顺利安装及现场检测的方法。在各个部件总装合格后必须现场进行机械性能及报警系统测试，测试合格后，空池运转，连续运行时间不少于8小时。运行应平稳，无卡滞现象。设备运转的金属部件不得与池内任何部位接触。一切调试正常后才能通水运行。

4. 备品备件及专用工具

提供用于刮泥机安装及维护的专用工具一套；对于每套吸泥机的易损件提供备品备件，满足3年使用要求，单独报价并记入总价。

二十、计量泵

1、概述

Q=100～300/hr，H=50m，P=0.3kw，加药除磷用，不锈钢或其他耐腐蚀材质。

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

计量泵结构简单，维修方便，在各个领域有广泛的应用。

2.2供货总则和范围

⑴ 供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

⑵ 供货范围：每台起重机应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。以及电气、仪表及控制见电气、仪表及控制部分。

###### 2.3资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

——电气接线图及控制原理图；

3、性能和材料

——流量范围：0-6050 L/H

——压力范围：0-500 Bar

——驱动系统：三相标准电机或防爆电机

——流量控制：手动控制或自动控制

——泵头: SUS304，SUS316，SUS304+PTFE，SUS316+PTFE

——隔膜: PTFE

——单向阀: SUS304，SUS316，PVC，PTEF

——阀球: ZrO2，SUS304，SUS316，陶瓷，二氧化硅

4、主要性能规范

——环境温度：-30℃ --- 90℃

——电机：三相标准电机或防爆电机

——防护等级：IP55

5、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

二十一、电动葫芦

1、概述

起吊最大重量为1t，起升高度为14m。

2、招标设备清单见上述01包清单

2.1 总述

电动葫芦是一种轻小型起重设备，具有体积小，自重轻，操作简单，使用方便等特点，用于各种场所。起重量一般为 0.1～80吨，起升高度为3～30米。由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。

2.2供货总则和范围

⑴  供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

##### ⑵  供货范围：每台起重机应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。以及电气、仪表及控制见电气、仪表及控制部分。

2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

——电气接线图及控制原理图；

3、性能和材料

——起升高度：1m-14m

——工作级别：M3

——运行速度：20(30)m/min

——起升速度：8m/min

4、主要性能规范

——参照标准： GB755-2000、GB756-1990

——环境温度：-20℃～+40℃

——工作制度：中级JC25%

——重级：JC40%

5、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的闸门、备品备件和专用工具。阀门以台计，随机的备品备件和专用工具以套计，包含在设备价格中。

二十二、电动单梁悬挂式起重机

1、概述

电动单梁悬挂式起重机，T=2t，H=6m，LK=6m，P=(3.0+2*0.4)KW，含配套电控机.

2、招标设备清单见上述01包清单

##### 2.1 总述

本节规定了电动单梁悬挂式起重机的设计、制造、工厂试验的技术要求。

##### 2.2供货总则和范围

⑴  供货总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

##### ⑵  供货范围：每台起重机应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。以及电气、仪表及控制见电气、仪表及控制部分。

##### 2.3参考标准

本节设备应择优采用国标、部标、或行业标准，参照GB/T14406—1993。

###### 2.4资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

——安装、维修、运行手册；

——制造及质量保证设施；

——安装方法的详细描述及安装精度规定；

——试运转前的调试及检测要求；

——电气接线图及控制原理图；

3、性能和结构

电动葫芦或手动单轨小车沿主梁的工字钢下翼缘运行，跨度小时直接用工字钢作主梁，跨度大时，可在主梁工字钢的上面再作水平加强，形成的组合断面主梁，进行物料搬运作业。通常勇于工厂车间。电动单梁起重机结构紧凑，操作灵活，既可勇于地面搬运，也可用于吊装作业。

#### 工字钢两端必须有缓冲胶块，以保护电动葫芦和两端的构筑物。控制电缆必须有牵引绳。

电动葫芦必须有限重器，以保护电动葫芦受重不过载。

4、主要性能规范

参照国家标准：GB/T14406—1993。

5、备品备件及报价

投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转2年所需备品备件的详细清单。报价范围为安装的设备的备品备件和专用工具。

02包、紫外设备类

一、紫外线消毒装置

# 1、项目概述

紫外C 消毒技术，以特殊的工艺设计、高效率、高强度、长寿命的紫外C灯管，性能可靠的电子镇流器以及电控系统为基础，利用紫外C波段（T254nm）紫外光对细菌、病毒等致病微生物具有的高效、广谱杀灭能力，达到水净化和消毒的目的。

# 1、1 紫外线消毒系统概述

# 明渠式低压高强紫外C消毒系统设计平均处理水量为0.5万吨/天，峰值处理水量为0.8万吨/天。

所有灯管彼此互相平行且为均匀排列（设计必须达到标准灯管间距100 mm×100mm），保证在明渠中的紫外灯管模块组中每一点有均匀的紫外光量以保持稳定的灭菌效果。

出水方式必须采用恒定液位槽来稳定出水。

# 2、设计标准

# 2.1现场条件

| 项目名称 | 西樵樵汇西岸污水处理厂 |
| --- | --- |
| 安装地点 | 明渠 |
| 设计流量 | 5000m3/d |
| 变化系数Kz | 1.6 |
| 渠道数量 | 1条 |
| 悬浮物 | ≤20mg/L |
| 平均固体颗粒尺寸 | ≤30μm |
| 水温变化范围 | 5-30℃ |
| 进水粪大肠菌群指标（在紫外光进口） | 106-107个/L |
| 紫外线透光率@254mm 1cm | 65％ |

# 2.2设计出水指标依据

——《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002

——《污水综合排放标准》GB 8978-1996

——《地表水环境质量标准》GB3838-2002

——《紫外线消毒器》QB/T1172-99

——《生活饮用水紫外线消毒器》 CJ/T 204-2000

——《紫外线杀菌灯》 GB 19258-2003

——《水污染排放标准》DB44/26-89

# 2.3紫外线剂量设计依据

紫外光剂量按照美国环保署的设计手册（EPA/625/1-86-021）不小于16，000(Ws/cm2。

# 2.4出水水质

粪大肠菌数 <10000个/L　(30天连续采样的几何平均值)

# 3、供货范围

# 提供的1套紫外线消毒装置能够满足此次招标要求，具体包含如下：

- 紫外消毒模块               若干

- 水位控制系统                1套

- 紫外光强探头                1个

- 中央控制综合柜              1台

- 电子镇流器              与灯管配套

- 气源动力系统                1套

- 系统内接线                  1套

- 电源接线箱                  1台

- 遮光板及安装支架            1台

- 整流板                      1台

- 吊车                        1台

- 2年的备品备件及专用工具     1套

- 操作及维护手册              3本

- 以上为基本要求，备品备件按实际具体列出来

# 4、紫外线消毒系统整体性能描述

1.紫外线消毒系统采用低压高强度固态水银长的紫外光波强度及污水排放流量、可在50-100%范围内对紫外灯管的输出强度进行汞合金紫外灯管，是自动可变输出功率系统，根据实时检测到的UVC强度即254nm波无级自动调整，以节约运行费用，以最经济的方法确保明渠中保持有足够的紫外光强度。

2、紫外消毒系统为模块式结构，紫外灯管模块置于开放式的渠道中。

3、采用全自动机械清洗机构，清洗系统由气压系统驱动。清洗时无需关闭紫外灯管模块，在自动清洗过程中，系统能正常运转，对消毒效果无任何影响。

4、系统的UVC传感器由316L封装后置于明渠的污水中，使所测数据实时反映被消毒污水的透光率变化、石英套管透光率变化和灯管老化等综合因素造成的强度变化。

5、重新开启紫外光系统时，紫外灯管可立即开始工作，无需较长的时间（10～30分钟）冷却。

6、系统可以保证：在峰值流量和紫外透光率为65%时，系统在灯管寿命终点所能实现的有效紫外剂量，即消毒器生物验定剂量不小于16mJ/cm2。

7、为保证设备的使用寿命和外观颜色可以有构筑物及空调,也便于冬季、风天、雨天和夜间检修及维护，系统电控设备为室外安装设计，柜体材质采用304不锈钢。

8、系统的镇流器单独置于镇流器柜内，无需外界交换气体冷却，以提高防尘等级。

9、所有连接紫外灯与镇流器的线缆不暴露在出水和紫外光中。

10、采用的紫外消毒系统必须具有在线机械自动清洗机构。避免对消毒模块在石英套管清洗时人工干预，中断正常消毒。

11、系统同时采用人机界面的PLC自动控制和手动控制装置两种方式，可相互切换。

12、紫外消毒系统的水位控制系统采用恒定液位槽，保证水位不低于灯管发光部分。

5、系统结构设计与材质

5.1、系统总体结构与材质概述

- 紫外线消毒系统中所有与水接触的金属为316L，不与污水接触的金属为304L，所有室内柜体材质为304不锈钢。

- 整个系统中灯管插座，供电插座及紫外灯电线敷设均封闭在紫外灯模块组件内，故不会暴露于污水和紫外光水中。

- 暴露于含紫外光的水中的组件为灯模块组件框架（金属部分为  316L）、石英套管密封O圈(抗紫外橡胶)、石英套管(SiO2)、清洗框架（316L）、清洗圈为抗紫外橡胶,其材质均为防紫外光之材料。

- 紫外灯管置于石英套管内，可以保护紫外灯管。石英套管完全浸于明渠中，所有的紫外灯管的电极均完全浸没于污水中，灯管的正负电极由出水自然冷却，保证灯管的正负两极在同温下工作。

- 设备的零部件、备品备件均按设计公差值进行加工，同一产品的零部件可互换。

5.2、安装方式

  - 紫外线消毒装置明渠重力流，采用模块式结构，采用低压紫外灯管，可通过电子镇流器50-100%之间无级输出可调，为机械自动清洗系统。

  - 紫外模块安装于明渠中，镇流器单独置于柜内，镇流器柜及电控柜安装于明渠上方。

5.3、灯管排列结构

1、所有灯管彼此互相平行且为均匀排列。

2、所有灯管和灯管电极完全浸没在污水中，灯管由污水自然冷却以保证在同温下工作。

5.4紫外灯模块组件

  - 本系统每个紫外灯模块组件包含紫外灯管、套管、模块支架机械自动清洗装置。电子镇流器单独封装置于镇流器柜中。

  - 每根紫外灯管单独置于一根单独的石英套管内，套管的一端为闭口端，另一端由灯管密封结构（橡胶机械密封结构）密封。

  - 石英套管由抗紫外材料螺帽和紧压式O型圈固定在框架上，并且后部被顶住密封，从而避免石英套管与框架有任何钢性接触，防止石英套管受震动破损。自动清洗时石英套管不会脱出。

  - 石英套管的两端均无伸出紫外灯管排架的框架两边的钢结构的部分，可保证石英套管的安全。

  - 为了方便现场维护，镇流器放置于连接灯管的电缆终结于模块上方的镇流器柜中，防护等级不低于IP65。具体描述可见镇流器柜部分。

  - 为确保镇流器的稳定运行，并有益于其寿命的延长和减少故障的发生，镇流器的工作环境必须得到有效保障。

  - 整个模块支架为304不锈钢制造并安装在明渠的污水上方，紫外灯模块不需紧固可方便地放置在支架上。

  - 本紫外灯管排架从设计上考虑到工厂的操作人员方便更换灯管和石英套管，操作安装以及维修方便。

5.5紫外灯管

- 紫外灯类型：低压高强度、固态水银合金灯，灯管经过预热处理可提高灯管的寿命。

- 紫外灯管的质保寿命为16,000小时以上。

- 紫外灯管采用254nm的低压高强度低压紫外灯管，杂波少，耗能低。每支新灯管的功率为320瓦。并且紫外灯开启100小时后输出的254nm的紫外光不小于128瓦。紫外灯在254nm处的综合光电转化效率不小于40%。

- 单支紫外灯管的输出强度在50％-100％之间可调。单支紫外灯管改变输出的方式为无级调节方式。

- 紫外光灯管所发放的强度其高低变化小于3%。

- 灯管灯丝采用夹式设计，其独特的卷曲式可以防震。

- 电路联接部分只在灯管的一端，方便更换。

- 每个连接处都有四个插点，保证防漏电及线间短路。

- 灯管为零臭氧紫外灯。

- 本着环保节能理念，废灯管由所属公司回收。

5.6灯管端部密封和灯座

  - 材质：石英214

  - 石英套管开口端由316L不锈钢套管螺帽、钢套和紧压式O型圈组成密封。

  - 石英套管为直管、单端开口。单端开口可减少密封点，减少透水几率，提高系统安全性。另外密封设计为双重密封，保证系统稳定性。

  - 石英套管壁厚为1.5mm；

  - 更换玻管或灯管时，应将排架吊起放置在维修架上装卸,在维修架上可以很轻松的更换玻管或灯管,用专用板手旋去尾盖,旋开玻管密封螺母,在玻管外表面擦上水以减少阻力,然后将玻管拔出，每个排架不同的灯数更换灯管玻管操作方法相同。

  - 石英套管螺帽具有滚花面以供紧固时手握，安装或卸下该螺帽时不需要任何工具。灯管从石英套管的开口一端进行装卸；

  - 灯管由一个PVC模铸灯座固定并具备双层密封，结构设计避免石英套管与钢管接触；

  - 灯管、套管和排架间有二级密封，以防灯套管破裂漏水进入排架，影响其它灯管工作；

  - 灯座里面的第二级密封将灯与紫外排架和排架上的其它灯管封闭隔离开来；

  - 在石英套管发生破裂时，灯座上的双层密封能防止水进入灯管排架的框架而侵袭与其他灯管的线路联接；

5.7、紫外灯套管

- 石英套管的透光率大于90%、不能因该紫外线系统而老化。

- 石英套管密封等级：IP68；

- 套管壁厚度为1.5mm。

- 石英套管为一端开口，另一端圆顶形自然闭口端。

- 最大操作压力：不大于2bar；

5.8紫外灯模块组件支架

- 模块支架顶部具有紫外反光板能够防止发生意外时紫外线辐射到明渠外。

- 整个模块支架为304不锈钢制造并安装在明渠的污水上方，紫外灯模块不需紧固可方便地放置在支架上。

- 每个模块单独设置，并无需紧固地悬挂在明渠内污水的上方，因此在更换灯管或石英套管时，每个模块能够单独被吊起且不影响其他模块。

5.9水位控制系统

- 水位控制采用自动水位控制拍门。

- 安放在消毒水渠末端的排水口。

- 维持一个最低水位及最小水位变化，在此变化范围内保持灯管淹没。

- 采用304不锈钢，平衡器为热浸镀锌低碳钢板。

- 低水位传感器：系统包括一个低水位传感器，在紫外系统手动、自动或远程控制操作时，此低水位传感器确保当水渠中的水位低于正常的水位时，自动把灯管熄灭

5.10电子镇流器

- 本设备提供的镇流器主要部件采用优质进口原件产品由组装而成。电子镇流器内部微处理器可根据外部灭菌管理系统的控制信号调整镇流器输出功率（50-100%），以正比于输入控制信号的强度输出紫外光，使紫外光投放量可以在50%至100%范围内自动作线性无级调整，实现调节紫外光灯供电量以维持足够强度之灭菌能力及最合适之用电量。

- 系统的镇流器通过了国际CE认证，具有可靠的安全性能保证。

- 为确保镇流器的稳定运行，并有益于其寿命的延长和减少故障的发生，镇流器冷却方式为空调冷却。不需要外界排风冷却，空调已配置在柜体中。

- 电子镇流器的最高环境温度：50℃。

- 镇流器设计为由微机处理器控制的高功率因数电子镇流器，功率因数不低于0.99。

- 若遇到任何一支紫外灯管失灵，电子镇流器会自行再启动两次。

- 电子镇流器由微处理器控制，每个电子镇流器独立控制1支紫外光灯管，提供每支紫外光灯的工作状况并且把信息输送到控制系统的数据采集电路板。

- 为了方便对镇流器检修，镇流器与排架分开放置。对镇流器进行检修时，不需要将模块提起，不影响系统整体正常进行，不会打断消毒过程。

- 镇流器参数

- 输入电压：交流220V±10% 50/60Hz

- 输出功率：320W，50%-100%功率可调

- 功率因数：0.99

- 灯管和镇流器间接线在出厂前均通过检测。

5.11、 配电中心

该套设备的配电中心包括：配电部分、镇流器柜部分、接线电箱部分。

5.11.1配电部分

- 西樵樵汇西岸污水处理厂（Q=5000m3/d，kz=1.6）：的紫外系统（包括灯管组及配电系统，控制系统和其他辅助设备）。

- 每个系统控制中心供电参数为220VAC、1相3线。

- 每个配电中心供电参数为220/380VAC、3相5线。

- 电控系统进线设计为三相四线式，50Hz。由厂区引一电力电缆给系统的配电中心。容量满足系统的设计要求。中心由一整套电控设备组成，包含各种配电保护开关、接触器、熔断器、滤波器等。可以通过中央控制柜的人机界面以及PLC的配合对整个系统的工作状态进行手动或者自动的控制。并且对系统各个用电回路有过流、过载（空压机）、断路的保护作用。

5.11.2、镇流器柜部分

- 紫外系统共配置镇流器柜1个，单柜内含镇流器。

- 镇流器柜的材质为304不锈钢，防护等级为IP65。

- 镇流器电箱与中央控制电箱联接有控制电源电缆，通过它由中央控制电箱对镇流器电箱内的镇流器电路进行通断电控制。从而控制紫外灯消毒模块的工作状态。

- 电源控制模块包含电源分配、镇流器、信号传输及灯管巡检系统。

- 电源控制模块可通过电源分配接插组件向每一排架供电。

- 暴露在紫外光中的线缆表面用防紫外照射涂层。

- 电力供应至每一镇流器电箱以380伏／3相／50赫兹之电源来连接。

5.11.3、接线电箱部分

紫外系统共配置接线电箱1个。

- 接线电箱的材质为304不锈钢，防护等级为IP65。

- 柜体内所有空气开关与配电器件均用施耐德低压配电元件；接线端子排均可靠接线端子，确保连接可靠性。

- 系统的自动清洗由气压驱动、系统运行时，由PLC自动或者人工手动控制

- 保险和接地探测线路板安装在配电中心内。

- 所有内部的元件都与外界环境隔离密封。

- 厂家完成所有灯管和镇流器间的接线，并提供连接灯管和镇流器之间所有线缆和导管。

5.12、 紫外线强度监测系统

- 紫外光强度自动监测系统工作原理

紫外光传感器对254nm波长的紫外光测量输出大于99%，对其它波长感应输出小于1%，每条水渠中安装一个紫外光强度探头，该探头能对灯组的紫外光强度和水中紫外C的透射率进行实时准确的监测并可将信号传至PLC监控系统，监控系统能根据该信号适时地清洗紫外灯石英套管系统以确保不会减低紫外光强度的传输及保证连续灭菌功能，并配合污水透光率监测信号和流量监测信号来调节紫外灯供电量以维持足够强度的灭菌能力及最合适的用电量。

- 紫外光强度监测系统组成

由紫外光强度探头和监控系统组成，其中：

紫外光强度探头：由紫外光传感器、信号滤波器、信号放大器等组成。紫外传感器封装在316L不锈钢套内。

监控系统：由A/D转换器、可编程控制器、人机界面显示控制器及受控的镇流器调整和灯管清洗系统组成。

- 紫外光强度探头具有自动清擦功能并与紫外光灯套管同步进行清洁。

- 紫外光强度探头浸在水中，设有套管保护，能随时监测每一组模块的紫外线辐射强度。

- 紫外C在线光强自动监测系统测得的光强能通过电子监测系统处理显示。

- 该系统具有自动校正功能，能保证测试结果可靠。

- 该探测系统在出厂前由厂方校正。

- 紫外光强度监测系统性能

UVC传感器

功能：监测波长254nm紫外线

选择性：>99%

输出信号：0-10(A

封装材料： 316L

操作温度： -20℃ — 70℃

UVC强度计

电流：0-10mA

范围：10-100%

输入/输出

输出信号进入PLC，用于剂量调整计算

输出信号：4-20 mA

限位开关：10-100%，

触点（2个）：最大500VA

5.13、自动清洗系统

本紫外线消毒系统的全自动机械清洗机构。可在系统正常运行时在线清洗，不影响消毒效果。通过配置机械自动清洗系统可减少手动清洗的次数，延长系统正常运行时间，并能减少人工投入降低运行成本。

设备必须提供的每一个紫外灯模块均装配一套石英套管自动清洗系统 ，套管未结垢就进行清洗。清洗系统均由气压驱动，以避免漏油和二次污染发生。运行模式为预防性清洗。由气缸通过拖杆带动玻管清洗拖架往复运动以达到刷洗石英套管外表面附着的污物的目的，确保不会减低紫外光强度传送及保证连续灭菌功能。

- 全自动机械清洗的驱动采用气压驱动方式。

气动元件

该系统气动元件选用高品质的气动元件，气缸选用低摩擦，高防腐等级，气缸活塞杆选用不锈钢材料，气缸运行平稳可靠。

气缸导向系统

气缸运行导向杆，采用不锈钢材料，导套材料选用以特氟珑为主要材料的高聚合物，免润滑，不怕赃物侵入，免维护，运行可靠性高。

气缸运行压力

气缸最低运行压力为2.5kgf/cm²,系统管路压力调在4kg/cm²－6kg/cm²左右，压力调整可通过旋转安装在接线箱外的气体减压阀上的旋钮调节。

空压机参数

空压机选用1.5kw，220V/50Hz空压机一台，空压机额定压力为0.8Mpa。

- 清洗头套环为耐紫外线橡胶。清洗系统将是由PLC 控制并且可由操作人员通过人机界面（HMI）设定和调节洗擦频率和洗擦次数，达到控制其自动操作，不需要操作人员来启动。UVC传感器的清洗与石英套管的清洗同时进行。

- 清洗头套环可以自动调校其松紧度用以抵销清洗时因摩擦而使材质损耗的部分。

- 清洗频率在1次~ 500次/周现场调节，自动清洗人工控制可通过操作界面实现。

- 整个清洗支架为316L不锈钢金属支架。

5.14、中央控制部分

紫外消毒系统的中央控制部分包括：控制柜部分、PLC配置、在线监控部分。

5.14.1控制柜部分

  - 西岸污水处理厂系统配置中央控制柜1个，柜体尺寸：1000*600*1200mm。（内含镇流器。）

  - 控制柜外壳为304不锈钢，防护等级IP65。

  - 控制柜的材料厚度不少于2.0mm。

  - 最高环境温度：50℃。

  - 电源：（L/N/PE）：220V，50/60Hz,

  - 保险和接地探测线路板安装在系统中央控制柜内。

  - 系统控制中心的所有内部元件都与外界隔离密封。

5.14.2   PLC配置

- PLC提供网络接口工业以太网。

- PLC控制系统布置在控制柜内。

- 通过工业以太网网络进行各种信号转换、传输到中控室。

- 中控室内计算机对上述所有信号进行监测和控制。

- 提供可以与全厂PLC控制系统实现通讯连接的接口工业以太网.

- 系统控制电控柜内含可编程序控制系统，A/D和D/A模块，总线监控板，操作计算机与监控仪表为带液晶显示的触模式人机界面，以及消毒系统之接口接点。

- 每个紫外灯回路可以独立地进行开断的控制。以满足使用及检修的需要。通过通信电缆以及通信电路板，可以采集每一支灯的工作状态以及故障状态，并且显示在现场的人机界面液晶屏幕上。也可以传送至远端的中央控制室。通过人机界面、通信电路板和PLC配合还可以统计系统的整个工作（消毒）时间、检测系统电流、电压、温度、紫外灯光强，并且可以在远端接受到现场所监测到的这些信号、对现场的设备工作状态进行控制。

- 系统的操作接口使用工业以太网接口，完全兼容于可编程序控制系统的商业常用的合法软件并配合液晶屏的人机界面，通过人机界面与PLC通讯可进行数据交换，从而控制PLC的输出；从人机界面上可设定PLC内部数据，即可修改相关参数。该系统可以提供绘图功能及利用计算机下拉功能选择单方式，配合密码功能在不中断程序的情况下更改密码，该密码可控制各级别用户操作权限， 密码在验收完成款项付清之后,必须无条件交由采购方使用。调控紫外光系统，人机界面可监控的操作情况以及警报之处理等工作。设备控制箱所负责的整套系统开/停命令的接口(PLC以无源触点方式送至端子)控制箱内应根据功能留有足够的端子。

- 所有用于紫外光灭菌系统控制或监测的仪表，都具备独立保险丝或断路保护以减低因部件损坏对系统产生的影响。

- 所有监控之指令均可通过计算机或人机界面传送至可编程序控制系统做出调整，人机界面通过RS485通讯总线将各参数下传至PLC，就可做出相关调整。可编程序控制系统应可通过监控自动清洗石英套管环所在之位置来判断系统之运作是否正常。

- 可编程序控制系统通过数据采集通讯板，可监测各独立之紫外光灭菌灯管的工作状态及提供下列信息至计算机或人机界面系统中：

每一支紫外光灭菌灯开熄情况（On/Off）

每一紫外光灯组的总运行时间（小时）

每一紫外光灯组运行／停止（次）

柜内的工作温度、电压、电流

系统故障报警，紧急关机系统

整个系统紫外光强度变化

5.14.3在线监控部分

- 每支紫外光灯的工作状况在人机界面及计算机上都有独立显示：正常工作状态、故障状态报警指示和蜂鸣报警、并同时显示该故障紫外光灯所处排架中的位置、运行时间。

- 紫外光消毒灭菌之控制系统可提供以下警报：

--紫外光消毒灭菌系统的电源中断警报

--人机界面失效或信号传输故障警报。在这种情况下，可编程序控制系统可启动内定程序开启适当的紫外光灯以确保消毒效果。

--在水中紫外光强度达不到最低水平的警报，以反映污水的污秽程度及系统故障，并且这个警报系统可在现场通过人机界面进行调整。

--低危机讯号警报，即不会实时影响系统的运作，可以待紧急事情处理完才处理。

--高危机讯号警报，这表示需要立刻处理以避免系统运作出现问题及受损。

--高、低做相应的处理。在可编程序控制系统的软件中需包含警报讯号的延缓时间来避免短暂出现的假讯号。

- 紫外消毒系统警报为可视式，所有工作状况信号通过工业以太网可同时输出到污水处理厂内的控制中心并具有远程诊断功能、控制功能、技术支持及软件更新。我公司提供的控制软件可根据客户要求随时进行增加或减少工人的修改，以及免费更新换代。远程控制系统满足下列要求：具有下拉功能的菜单选择方式，提供用户在不中断程序的情况下更改密码，通过RS485网络传输信号到下位机，以调控紫外光系统的运行，通过下位机回传的信息来监视紫外光系统的操作情况，以及警报的处理工作。

03包：仪表类

### 1．总则

本技术规定是招标文件的组成部分，内容包括仪表部分的详细规格、条款、资料及有关文件。投标方必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项做出实质性应答，主要性能必须填入技术性能表，技术标书中的任何偏差都必须列入投标书中的偏差表，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标方在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被业主确认的条款。

### 2．环境条件

#### 2.1环境温度

所有设备和装置应能在设计规定的环境温度范围内使用：

建筑物内：0(C－+40(C

露天场地：0(C－+60(C

#### 2.2结构和材料

电子设备应是模块化结构，其排布应可防止插在不恰当的位置中。

电路板的设计符合IEC326，应能防止污水厂环境腐蚀及湿、粉尘及热对电路的影响。

#### 2.3湿度

所有设备在相对湿度5%～100%范围内任何环境中操作应满足规定的性能。

#### 2.4干扰、电磁场和射频

所有设备应具有良好的抗电磁场、射频干扰的能力。

承建商进行电缆敷设和接地安装时，应与动力电缆和其它可能产生任何干扰的现场设备相隔离。

### 3．安装

当设备安装在偏离垂直方向成10倾斜角时，设备的性能不受影响。

#### 3.1太阳辐射

仪表及控制装置在现场应用受到太阳光照射时，其强度在直射时，从暗到最大强度时，应满足规定的性能要求。

最大强度假定为1000W/m2

3.2声波

声波范围在测试极限范围内（符合IEC651），将不影响系统装置的性能。

#### 3.3振动

当设备在测试极限范围内（符合IEC770）受到冲击或振动时，仍能以要求的性能连续运行且不受到危害。

#### 3.4防爆所有安装在防爆区域的仪表和控制设备应采用防爆产品或本安型产品。在防爆区域的所有电缆应采用阻燃电缆。

### 4．电气要求

#### 4.1电源

仪表及控制系统装置应能在下述的任何一种电源条件下运行：

－主电源：220VAC，50Hz

－环路电源24V－48VDC可调，环路电流：4－20mA，带有反极性保护并以二线制方式运行。

当供电电源波形失真达1Joule（焦耳），高达1000V峰值的瞬时冲击下应不会损坏设备也不会改变设备的性能。

#### 4.2电源偏差

所有预置参数和用户整定参数在失电情况下应至少维持七天。

所有设备在下列电源波动范围内，其性能将维持不变：

－电源变化范围：-10%-+10%

－频率变化范围：50Hz±2Hz

－对于环路电源装置稳压电源变化范围为：1%

### 5．外壳

#### 5.1防护等级

根据IEC79－10，12，14，机壳的保护等级如下：

－IP54 户内

－IP65 户外

－IP68 可能产生5m水淹的地方

在设备标定期间保护等级不应降低，并且只有在必要时，如维护、故障查找或修理时才需打开机壳。

内部元件的保护等级至少为IP2X。

#### 5.2材料

设备外罩和外壳的构成材料应具有稳定、持久的性能，抗腐蚀，且不受所处环境、气候的影响。

### 6．仪表的配置要求

出厂水的现场仪表一般要求具有现场总线232接口，具有多参数检测、在线式连续检测、自动运算、线性校正、自动温度补偿、现场数字显示、故障诊断等智能化功能。对于数据量较少的非现场总线接口仪表，可以采用现场总线远端模拟量和开关量接口模块，将仪表的检测值和工作状态接入现场总线。

现场仪表使用的材料、安装形式、量程范围等应适应污水和污泥处理现场，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长（至少1～2年保质期）、无公害，并具有在同类工程中长期可靠稳定运行的实绩。

现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢或工程塑料。直接与污水、污泥接触的仪表传感器应具有自动清洗的功能。

户外安装的变送器应设遮阳板，接口设备和电源安装在仪表箱内，以利于设备稳定工作。

现场仪表所需的总线信号接口设备、协议转换设备、电源等安装在现场设置的不锈钢仪表接线箱内。

总承建商有权利协调监控系统的承建商与仪表供货商之间的软硬件兼容，包括总线的接口形式、总线电缆和总线连接器等工作，以确保所组成的控制系统完整、安全、可靠。

现场仪表的一般技术要求如下：

1）工作温度：0～+60(C

2）交流供电电压：AC220V +10% -15%，50Hz

承建商采用的仪表设备的具体性能指标应填入技术特性表中，对于不同用途和不同规格的仪表，应分别填写技术特性表。

### 7． 技术服务及资料的提交

（1）投标时应提供的资料：

投标人应提供下列资料（中英文各6套）但不限于以下内容：

——设备的详图及说明，表明所有的安装尺寸及材料；

——详细说明设备的性能；

（2）中标后应提供的资料：

投标人应提供下列资料但不限于以下内容：

——安装方案的详细描述及安装精度规定；

——设备各部分的重量、平台土建荷载。

——安装、维修和操作手册（中英文各6套）；

——制造及质量保证设施；

——试运转前的调试及检测要求；

——上述设备配套箱柜的接线图及原理图。

卖方应派有经验的工程师到现场指导安装调试并进行技术培训，直至交验合格为止。

卖方应提供全部安装、调试过程中的专用工具并自备专用仪器仪表。

投标时卖方应在投标文件中明确列出技术服务的人次及工作日。

投标时卖方应在投标文件中明确列出对买方培训人次及工作日。

技术服务的全部费用由卖方负担。

### 8. 工作范围

遵照本合同要求，对设备的设计及应用等各方面负责；

保证各设备及设计的整体统一性；

保证所有设备、转换器、附件、配件组成一个完整的检测控制装置；

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。

每台设备仪表应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。供货范围包括该设备所有部件的供应及概述及总则规定的各项服务。不论本标书是否指明，设备必须的部件也由投标商负责，由供货商根据不同规格的设备数量决定备品规格。

供货商应负责提供仪表设备的现场安装指导、单机调试、系统联调、人员培训等，保证设备所有联锁、报警的安全、有效的运行。业主在施工的不同阶段有权要求供货方到达现场进行以上服务，供货商必须如期到达，不得拖延时间。

仪表承包商所提供的所有设备必须在国内设有办事处或服务机构。

### 9.仪表设备清单

### （见清单部分）

### 10． 仪表的技术参数

一、24小时取样器，含布线及接入系统（1套）

1、功能描述

定流定量采样、定时比例采样、定时定量采样、定量采样和手动采样

多种装瓶方式（单采和混采）

双蠕动泵采样

2、性能指标

分瓶存储：24×1000mL

最大垂直吸程：5.5m

3、采样方式：

定时定量：（定时：1分钟～999小时，定量：50～1000ml）；

定流定量：（定流：0.1～999999.9m3，定量：50～1000ml）；

定时比例：（定时：1分钟～999小时，流量比例：100～3,000,000:1）

定量采样：（定量：50～24000ml）；

采样时间间隔：1分钟～999小时；

采样精度：≤±5% F·S；

流量测量范围：0～99999m3/h；

流量输入信号：4～20mA；

流量监测速率：1s；

数字显示：图形液晶全汉字显示，菜单方式操作，简捷方便；

计算机输出接口：标准RS232或RS485；

实时网络通信(可拨号联网)

水质样品的存储温度：4±2℃（不恒温的留样仪除外）；

工作电源：220V AC，50HZ；

4、工作温度环境：室内0～50℃；

二、进出水CODmn分析仪（含预处理器）（各1套）

1、功能概述

功能：测量、指示和传送水中COD的含量

*形式：基于国家标准GB/T11914-1989的重铬酸钾法.

组成：包括测量主机、采样预处理系统、试剂及附件

2、性能指标

测量范围： 0～1000 mg/l , 0～5000 mg/L（其他量程可调）

重现性：≦ 2％

分辨率：﹤ 1 mg/l

零点漂移：±3％ F.S

量程漂移：±3％ F.S

环境温度：5～45°C

防护等级：IP43

测量模式：连续测量、周期测量、定时测量、外部信号触发测量

数据存储：可实现一年的数据存储

数据显示状态：LCD图形显示，中文菜单，背光功能

自动功能：自我监测泄漏，仪器状态自我诊断，自动校正，自动清洗，自动色度、浊度补偿

3、信号：

信号输入：2路4～20mA，2路开关量输入

信号输出：2路4～20mA，RS485/RS232

电源：220VAC，50/60Hz

4、要求功能：每个分析周期自动清洗，可远程控制校零，试剂瓶内剩余试剂余量报警提示和故障保护功能；

混合：独特的气泡搅动混合技术，确保样品和试剂充分混合

三、出水氨氮计,同C0D共用预处理器，1套

| 功能 | 测量、显示和远传待测水体中的氨氮含量 |
| --- | --- |
| 组成 | 测量主机、配套试剂、预处理 |
| 测量原理 | 氨气逐出、纳氏试剂光度比色测量法 |
| 介质温度 | ＜40℃ |
| 测量范围 | 0.2-12mg/L， 2-120mg/L，可调 |
| 检出限 | 0.2mg/L |
| 准确度 | 测量值±2.5%或0.2mg/L； |
| 测量周期 | 连续、1～4小时、远程控制 |
| 自动功能 | 自动校正、自动清洗、自动管道灌注。 |
| 数据状态显示 | LCD图形及数字显示。 |
| 数据储存 | 三个月 |
| 输出内容 | 4-20mA模拟信号输出 2路可编程测量限值报警输出 |
| 数据通讯 | RS232， RS485可选,MODBUS或PROFIBUS |
| 供电电源 | AC220V±10% 50Hz |
| 试剂消耗 | 一个月（连续测量） |
| 测量内容 | 出水氨氮 |
| 检测点位置 | 紫外消毒池 |
| 被测介质 | 污水 |
| 测量范围 | 出水8 mg/L |
| 清洗方式 | 带自动清洗功能 |
| 数量 | 1套 |

四、数据采集仪(数据采集仪，含工控机柜及视频采集服务器、仪表防雷器、电源防雷器)，1套

| 功能 | 采集出水流量、COD、氨氮仪数据及视频图像，并传输至环保局污染源在线监控平台 |
| --- | --- |
| 组成 | 数据采集传输系统、视频采集传输系统、现场显示终端、防雷器、UPS电源、工控机柜 |
| 数据采集传输系统 | CPU性能 | 英特尔双核 |
|  | 内存 | DDR3 2G |
|  | 硬盘 | 500GB |
|  | 接口 | 4路隔离的RS-232，支持Modbus协议，波特率范围：1200BPS – 115200BPS |
|  |  | 2路隔离的RS-485，支持Modbus协议，波特率范围：1200BPS – 115200BPS |
|  |  | 8路隔离的模拟量采集，14位精度，量程范围：0～5V， 4～20mA |
|  |  | 4路隔离的开关量采集，输入信号的电压范围0～30VDC |
|  |  | 以太网接口，支持局域网联网和ADSL拨号联网 |
| 视频采集传输系统 | 视音频压缩技术 | 采用H.264视频压缩技术及OggVorbis音频压缩技术，压缩比高 |
|  | 网络功能 | 支持完整的TCP/IP协议簇，支持视频、音频、报警、语音数据、串行设备数据通过TCP/IP网络进行传输，内置WEB浏览器，可进行IE访问。 |
|  | PTZ控制功能 | 云台与电动镜头的控制，可以进行预置位、巡航、轨迹的设置与调用，支持众多解码器及球机类型。 |
|  | 报警功能 | 报警输入信号、移动帧测报警、报警联动输出、网络联动输出； |
|  | 用户管理 | 多级用户权限管理方式。一个管理员可以创建多个操作员，每个操作员的权限可以定制，系统安全性更好。 |
|  | 压缩处理功能 | 支持1 / 4路视频信号，可实时每秒25帧的独立硬件压缩，视频压缩采用H.264压缩标准，不仅支持变码率，而且支持变帧率，在设定视频图像质量的同时，也可限定视频图像的压缩码流。 |
| 现场显示终端 | 显示屏 | 19寸彩色液晶显示宽屏 |
|  | 数据显示 | 实时数据 | 集成一个界面，一目了然 |
|  |  | 历史曲线分析 | 直观明了，操作简便 |
|  |  | 统计报表 | 日报表、月报表、年报表 |
|  |  | 曲线、报表打印 | 支持曲线、报表直接打印 |
| 电源 | 220VAC，50HZ，工业级400W电源 |
| UPS电源 | 1000VA UPS后备稳定电源，断电后能持续供电六小时以上。 |
| 防雷 | 电源防雷 | 双极220V电源防雷 |
|  | 信号防雷 | 4到20mA、RS485防雷 |
| 功耗 | 180W |
| 工作温度 | 0℃～+55℃ |
| 工作湿度 | 0～90％RH |

五、溶解氧分析仪（2套）

| 功能 | 测量、指示和传送过程检测介质中的溶解氧信号、状态 |
| --- | --- |
| 组成 | 测量传感器、变送器及全部安装附件和电缆 |
| 传 感 器 | 测量原理 | 荧光法 |
|  | 测量电极 | 无膜金属电极，不需电解液 |
|  | 分辨率 | ±0.2 ppm |
|  | 漂移 | 无漂移 |
|  | 温度补偿 | 自动温度补偿、自动大气压力补偿 |
|  | 清洗方式 | 带有清洗装置 |
|  | 特殊功能 | 自动除气泡 | 工作温度 | 0~35 ℃ |
|  | 防护等级 | IP68 | 安装方式 | 浸没式 |
| 变 送 器 | 测量精度 | ±1.0% |
|  | 自动功能 | 现场操作、自诊断 |
|  | 补偿 | 自动温度补偿范围：0~50℃ |
|  | 其他 | 带加热系统 |
|  | 数据状态显示 | LCD数码显示 |
|  | 输出内容 | 1路溶解氧值信号， 1个故障报警信号 自诊断：变送器具有自诊断功能，以及错误报警功能，每种故障情况都会产生与之相应的报警代码在变送器上显示出来。 |
|  | 信号输出 | 溶氧信号为隔离4-20mA, 故障信号为无源接点AC220V 3A |
|  | 环境温度 | －10~55 ℃ |
|  | 防护等级 | IP65 |
| 供电电源 | AC220V±10% 50Hz |
| 测量内容 | 溶解氧浓度 |
| 测量范围 | 0.00~10 mg/l O2 －10~60 ℃ |
| 传感器安装方式 | 浸没式(杆长4000mm) |
| 变送器安装方式 | 立柱式 |
| 传感器安装组件 | 全套浸入式安装支架和附件，不锈钢304材料 |
| 变送器安装组件 | 全套安装支架、保护罩和附件，不锈钢304材料，中心离操作地坪1.5m |
| 数量 | 2套 |

六、悬浮物分析仪(2套)

| 功能 | 测量、指示和传送过程检测介质中的固体悬浮物浓度 |
| --- | --- |
| 组成 | 测量传感器、变送器及全部安装附件和电缆 |
| 传感器 | 测量原理 | 4光束测量技术或6光束测量技术 |
|  | 特殊功能 | 光散射自动补偿 |
|  | 自动功能 | 具有自诊断及报警功能 | 清洗方式 | 自动清洗装置 |
|  | 工作温度 | 2~40℃ | 工作压力 | 0.6MPa |
|  | 防护等级 | IP68 | 安装方式 | 浸入式 |
| 变送器 | 测量值分辨率 | 0.1 g/L |
|  | 测量精度 | 5% |
|  | 重复性 | 1% |
|  | 自动功能 | 现场操作、自诊断、清洗控制、数据存贮记录 |
|  | 数据状态显示 | LCD数字显示 |
|  | 输出内容 | 1路悬浮固体值信号， 1个故障报警信号 自诊断：变送器具有自诊断功能，以及错误报警功能，每种故障情况都会产生与之相应的报警代码在变送器上显示出来。 |
|  | 信号输出 | 悬浮固体信号为隔离4-20mA, 故障信号为无源接点AC100-230V 5A |
|  | 供电电源 | AC220V±10% 50Hz |
|  | 环境温度 | －20~60 ℃ |
|  | 防护等级 | IP65 |
| 测量内容 | 活性污泥浓度 |
| 被测介质 | 污水 |
| 测量范围 | 0～12g/l，0～50℃ |
| 传感器安装方式 | 浸入式套管(管长4米) |
| 变送器安装方式 | 立柱式 |
| 传感器安装组件 | 全套浸入式安装支架和附件，不锈钢304材料 |
| 变送器安装组件 | 全套安装支架、保护罩和附件，304不锈钢，中心离操作地坪1.5m |
| 数量 | 2套 |

七、分体式进出水pH计(2套)

1、概述

功能：测量、指示和传送过程检测介质的PH值信号

形式：Memosens智能数字电极，电极可存储标定数据。更换电极无需拆除电缆；

组合：测量、变送元件及全部安装附件

2、性能：

测量范围：PH：0～14, T：0°C～80°C

测量精度：0.5%

信号输出精度：0.75%

重复性：0.2%

分辨率：pH：0.01，T：0.1°C

防护等级：IP68

过程温度：0～80°C

电极耐压：6 bar

电极透析膜材料：环形PTFE，抗污
 标定：电极可存储标定数据，可在实验室标定，无需现场标定。
 *电缆连接：插拔式，电极与电缆之间无金属触点，电极与电缆接口处没有任何金属外露。并且电极顶部与耦合电缆口完全密闭，可将连接处浸于水中使用。

3、变送器
输出信号： 4-20mA 电流信号，可输出温度信号，1路故障信号无源触点输出
电源：220VAC，50Hz，断电自动储存系统数据

显示：LCD显示，同时显示温度和pH，带按键操作

防护等级：IP65

环境温度：－10°C～55°C

自诊断：变送器具有自诊断功能，以及错误报警功能，每种故障情况都会产生与之相应的报警代码在变送器上显示出来。客户可以根据故障代码到操作手册上找到相应的故障内容和故障分析、解决办法。使得使用者在故障判断和解决上更为简便。

传感器监测：传感器有自动监测探头老化功能，在仪表使用一定的时间后，变送器会显示一个预先维护的报警信息，以提醒用户进行维护工作，从而延长探头的使用寿命

标定：有专门的“标定”快捷键，实现复杂标定过程的单键“傻瓜”式简易操作

安装方式：墙挂式模块化：模块化设计，便于扩展及备件更换，降低了用户的使用成本。

4、安装方式：沉入式安装支架

5、电缆：10m

八、出水视频监控摄像头，球型、可旋转式，含视频立杆及安装布线（1套）

| 功能 | 用于出水口的视频实时在线监控 |
| --- | --- |
| 组成 | 红外摄像头、摄像头安装支架、摄像头安装立柱及电源通讯线缆 |
| 保护罩 | 护罩7寸,外观全球型专为全天候环境设计,上罩由金属合金铸造,防紫外线、防水、耐老化、防酸雨、耐高温、抗腐蚀、室外防护罩上罩,内有衬罩 |
| 供电电源 | DC12V（4A）-DC15V（4A） |
| 通讯方式 | RS485总线控制方式 |
| 波特率 | 1200bps(19200bps)、2400bps、4800 bps、9600 bps、可调 |
| 云台旋转角度 | 水平0°-360°垂直0°-90° |
| 云台旋转速度 | 水平/垂直6°、9°、12°、15°可调 |
| 旋转限位 | 水平在云台旋转角度范围内可调 |
| 工作温度 | 0℃-49℃（无温控) -20℃-49℃（有温控） |
| 工作温度 | 90%RH |
| 数量 | 1套 |

九、超声波液位计 LS (电缆长15米，分体式，含探头安装支架)(2套)

| 功能 | 测量、指示和传送液位、状态信号 |
| --- | --- |
| 组成 | 传感器、变送器及全部安装附件和电缆 |
| 传感器 | 测量原理 | 连续非接触式、超声波、往返时间测量 |
|  | 测量精度 | 2%满量程 | 分辨率 | 1mm |
|  | 稳定性 | 0.2%满量程 |
|  | 重复性 | 小于3mm | 零点迁移 | 盲区以外任意设定 |
|  | 补偿 | 内置温度传感器可对不同的温度变化进行补偿 |
|  | 环境温度 | －40~80 ℃ | 极限温度 | －40~90 ℃ |
|  | 防护等级 | IP68(全天候防水型) | 安装方式 | 螺纹与法兰可选 |
| 变送器 | 测量精度 | 与传感器配合整体精度±0.2%满量程 |
|  | 自动功能 | EEPROM,失电数据不会丢失 |
|  | 补偿 | 自动矫正超声波的运行时间，补偿范围：－40~80℃ |
|  | 数据状态显示及设定、校正 | 4位测量值，带背光LCD中文显示，现场按键用于校正及参数设定 |
|  | 输出内容 | 液位信号 |
|  | 信号输出 | 液位信号为隔离4-20mA |
|  | 供电电源 | 220V AC,50HZ |
|  | 防护等级 | IP68 |
| 被测介质 | 污水 |
| 测量范围 | 0 ~10m |
| 专用电缆 | 15m |
| 探头安装方式 | 不锈钢安装支架安装 |
| 变送器安装方式 | 立柱式 |
| 传感器安装组件 | 全套渠边安装支架和附件，304不锈钢材料 |
| 变送器安装组件 | 全套安装支架、紧固件等附件，304不锈钢材料，中心离操作地坪1.5m |
| 数量 | 2套 |

十、超声波液位差计，量程0～10米（含变送器、传感器、支架安装）（1套）

| 功能 | 测量、指示和传送液位差、液位、状态信号 |
| --- | --- |
| 组成 | 两个液位传感器、一台变送器及全部安装附件和电缆 |
| 传 感 器 | 测量原理 | 连续非接触式、超声波、往返时间测量 |
|  | 测量精度 | 0.25%满量程 | 分辨率 | 1mm |
|  | 稳定性 | 0.2%满量程，并可去除水面剧烈波动的干扰 |
|  | 重复性 | < 0.2%满量程 | 零点迁移 | 盲区以外任意设定 |
|  | 环境温度补偿 | 内置温度传感器－－矫正超声波的运行时间 |
|  | 环境温度 | －40~60 ℃ | 极限温度 | －40~80 ℃ |
|  | 防护等级 | IP68(全天候防水型) | 安装方式 | 不锈钢安装支架安装 |
| 变 送 器 | 测量精度 | 与传感器配合整体精度±0.25%满量程 |
|  | 自动功能 | 现场操作、断电自动储存系统数据、预置故障反馈 |
|  | 补偿 | 自动矫正超声波的运行时间，补偿范围：－10~60℃ |
|  | 数据状态显示及设定、校正 | 4位测量值，带背光LCD中文显示，现场按键用于校正及参数设定 |
|  | 输出内容 | 液位及液位差信号各1路，2个极限，1个故障报警信号 |
|  | 信号输出 | 液位及液位差信号为隔离4-20mA，极限及报警信号为无源接点24VDC 0.5A |
|  | 供电电源 | AC220V±10% 50Hz |
|  | 环境温度漂移 | 0.3%满量程/10K |
|  | 防护等级 | IP67 |
| 测量内容 | 细格栅液位差 |
| 检测点位置 | 细格栅前后 |
| 被测介质 | 污水 |
| 专用电缆 | 15m |
| 传感器安装方式 | 不锈钢安装支架安装 |
| 变送器安装方式 | 立柱式 |
| 传感器安装组件 | 全套渠边安装支架和附件，304不锈钢材料 |
| 变送器安装组件 | 全套安装支架、保护罩和附件，304不锈钢材料，中心离操作地坪1.5m |
| 数量 | 1套 |

十一、分体式进水电磁流量计DN500mm、分体式出水电磁流量计DN500mm(共2套)；回流污泥电磁流量计DN426,分体式（1套）；分体式剩余污泥电磁流量计DN150（1套）

| 功能 | 测量、指示和传送进出水管道中介质的流量值 |
| --- | --- |
| 组成 | 测量传感器、变送器及全部安装附件和电缆 |
| 变送器 | 测量原理 | 利用法拉第电磁感应测量原理 |
|  | 特殊功能 | 4电极测量系统：测量电极、参比电极、空管检测电极 |
|  | 自动功能 | 具有自诊断、故障报警、小信号切除功能 |
|  | 数据状态显示 | LCD数字显示，可现场操作、设置 |
|  | 信号输出 | 4～20mA, HART和频率信号输出 |
|  | 供电电源 | AC220V±10% 50Hz |
|  | 环境温度 | 2～60℃ | 工作压力 | 0.6MPa |
|  | 防护等级 | IP67 | 安装方式 | 立柱式 |
| 传感器 | 测量精度 | 0.5 % |
|  | 重复性 | 0.1 % |
|  | 测量温度 | 0～ +80°C |
|  | 防护等级 | IP68 |
| 被测介质 | 污水 |
| 变送器安装方式 | 立柱式 |
| 传感器安装方式 | 管道式 |
| 变送器安装组件 | 全套安装支架、保护罩和附件，304不锈钢，中心离操作地坪1.5m |

十二、鼓风机分体式风量计DN300(1套)

| 功能 | 测量、指示和传送管道内气体的质量流量、状态 |
| --- | --- |
| 组成 | 传感器、变送器及安装附件（带切断球阀） |
| 传 感 器 | 测量原理 | 热导式利用热式原理、连续测量 |
|  | 测量精度 | ±2%读数 | 传感器材质 | 316L不锈钢 |
|  | 量程比 | ≥40:1 |
|  | 温度、压力系数 | 0.1%/°C , 0.2%/bar | 重复性 | ±0.25%读数 |
|  | 工作压力 | ≥0.6 MPa | 介质温度 | －10~100°C |
|  | 安装方式 | 插入式、固定法兰 | 防护等级 | IP65 |
| 变送器 | 自动功能 | 现场操作、自诊断、故障报警、小信号切除 |
|  | 数据状态显示 | 带小数点四位数字符、带背光LCD显示 |
|  | 灵活性要求 | 可显示/输出：质量流量、体积流量、累积流量、平均流速、流体温度等 |
|  | 低流量切除 | 做大流量的0~9.9%可调 |
|  | 输出内容 | 1路流量信号，1个流量累积、1个故障报警信号 |
|  | 信号输出 | 流量信号为隔离4-20mA，流量累积信号为集电极开路脉冲输出，故障报警信号为无源接点DC 24V 0.5A |
|  | 环境温度 | －10~55 ℃ | 安装方式 | 分体式 |
|  | 防护等级 | IP65 |
| 检测点位置 | 空气计量井 |
| 被测介质 | 空气 |
| 工艺参数 | 0.1 MPa，0~100 ℃ |
| 结构形式 | 传感器和信号转换器(变送器)分体安装 |
| 测量范围 | 0～100M3/min |
| 标称口径 | DN300 |
| 专用电缆 | 10 m |
| 安装组件 | 全套安装法兰(管道用)、垫片和附件、检修球阀 |
| 数量 | 1套 |

十三、探头安装支架特俗定制，不锈钢材质，杆长4米，与各仪表配套

十四、每个仪表仪表箱，特殊定制（共16套）

### 6、质量保证期和售后服务

在买方遵守保管、安装、使用和运行规则的条件下，自通过设备最终验收之日起的24个月内为质量保证期，在非设备自身质量问题或延期交货的情况下，买方保证货到工地一年内完成设备最终验收。

在质量保证期内，供货商所供货物因制造质量不良或器件选择不当发生损坏或不能正常运行时，供货商有责任及时为用户免费更换、修理或更换元器件；质量保证期外，供货商有义务对产品实行有偿终身维护。无论何时，供货商不应延误产品抢修时间。

在设备安装、调试期供货商必须提供相应的技术服务，并编制配合调试计划，专业服务时间不少于7人.日，请在投标文件中提供现场安装、调试技术指导及培训的相关计划。

04包：设备类

一、潜污泵

1、技术说明总述

本节规定了潜污泵的设计、制造、工厂试验的技术要求。

1.1单位及参考标准

本项目的投标者所提供的设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。设备与设备的接口尺寸必须符合SI标准，电气设备的连接方式及规格均符合IEC标准。本设备应用合适的国际通行标准。

1.2供货范围

见招标清单

每台潜水泵应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的自耦合装置、附件、紧固件、备品备件、潜水电缆、泄漏、超温、过载等保护装置。每台潜水泵现场控制箱包括箱内软启动器和电控元器件。

潜水电缆长度根据图纸要求一次接到电控箱，不得拼接。

1.3性能要求(技术参数)

1.3.1工作条件（或环境条件）

| 工作场所 | 提升泵房 |
| --- | --- |
| 介质 | 城市生活污水 |
| 介质温度 | 5-35℃ |
| pH | 6～9 |
| 介质浓度SS | 200～10,000mg/L |
| 介质含砂量 | 0.11 L/m3（砂含水率以60%计） |
| 砂粒径 | 较粗大，多为3～7mm |
| 含其它杂质 | 破布、纤维类、塑料袋、碎木块等 |

1.3.2设备性能参数（单台）

| 水泵名称 | 潜水泵 |
| --- | --- |
| 介质 | 污水 |
| 电压 | 380V，50Hz |
| 水泵机组效率 | 工况点(73% 最高(74% |
| 能通过最大颗粒直径 | 100mm |
| 安装场所 | 提升泵房 |
| 安装方式 | 可拆卸 |
| 启动方式 | 软启动 |
| 保护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | (F |

2、设备组成及材质

2.1泵的设计

导杆的设置可使水泵从泵井顶部平稳地导送到出口连接座上，为拆卸及检修方便，水泵就位时能自动耦合在出口弯头，密封也在下降时一并完成。

泵壳构造应是非常坚固结实的。潜水电机与水泵一体，泵与电机共轴，立式安装；

输送介质不通过电机部分，直接从泵出口排出；

在规定条件下潜污泵的首次故障前平均运行时间不应小于3000小时；

潜污泵可有过热或过电流保护装置，可有密封泄露保护装置；

潜污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标示，并应保证接地标示在使用期间不易磨灭。

每一台泵可配有固定在池底的着脱，泵应能顺利地沿导轨自由滑动，并通过引导板等部件自动与着脱耦合，耦合必须牢固可靠。

泵壳与着脱间必须采用橡胶环密封，以保证无泄漏，保持高效率，同时降低振动和噪声；

潜污泵的引出电缆应采用YZW和YCW型橡套电缆或性能相同的电缆；

泵体：

泵体应设计成蜗壳式，其强度和刚度应能满足大于额定压力1.5倍的水压静压试验，并能长期承受泵工作时所产生的冲击、振动等，而不产生有害的变形；

泵体上应在容易看到的位置设有转向标志。

泵体材质为HT200，符合GB9439-88的要求，表面光洁无粘砂、尖角、冷隔、气孔、砂眼等缺陷；

叶轮：

叶轮应设计成无堵塞式，以便固体颗粒能最大限度地通过；

叶轮必须经过静平衡试验；

叶轮材质为HT200，符合GB9439-88的要求，过流表面光洁无粘砂、尖角、冷隔、气孔、砂眼等缺陷；

叶轮与泵体之间应设有可更换的密封环，并留有适当的间隙，以减少泵的容积损失；

轮毂应设计有足够的尺寸，以保证有足够的强度来传递动力；

主轴：

材质选用3Cr13经调质处理，应有效地、可靠地传递动力。主轴与叶轮用键连接，以传递动力。主轴与叶轮用叶轮螺母锁紧并有止退垫片，可防止水泵倒转，而造成叶轮松脱。

密封环：

材质铸造青铜，可防止因锈蚀而与叶轮咬死。设有密封环可最大限度地减少内部泄露，提高水泵的效率。

机械密封：

采用两套单端面非平衡型机械密封。

2.2泵的结构及组成

机械密封的设计应达到优秀的防渗要求。

(1) 冷却系统

电机应能被周围泵送介质充分冷却或带自冷却系统。

(2) 电缆进线密封

电缆进线密封设计应能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。进线装置应保证能方便地替换电缆。不能接纳现场进行的二次密封。

(3)潜水电机

电机的种类应为鼠笼式感应电动机额定工作电压为三相380VAC，额定工作频率为50Hz，在设备性能参数表要求的工况下，电机必须能输出足够的转距使水泵正常运行。

电机应允许电压的偏差范围为±10％。应提供一份能显示转矩、电流、功率因数、输入/输出功率和效率的性能图。该性能图还包括启动和无负载特性的数据。

电机应能在水下20m处连续使用而不失去其防水性能（根据IP68标准）。电机应有足够的轴功率，以保证泵在其整个性能曲线范围内运行时不过载。

潜水电机应具有以下特点（但不限于）：

——潜水电机的定额是以连续工作制（S1）为基准的连续定额；

——电机的定子绕组应能承受历时1min的1760V耐电压试验；

——电机组装后内腔应能承受压力不小于0.2Mpa，历时5min的气压试验而无泄露现象；

定子绕组和定子接线的绝缘等级应是F级，最高工作温度可达155℃，允许温升为100℃。定子需浸入F级绝缘漆三次，并用热缩法安装入定子室内。电机应设计成可在泵送温度为40℃而温升不超过85℃的情况下连续运行，水泵启动方式按满负荷直接启动设计，电机应能满足每小时启动次数不小于15次的要求。潜水电机的防护等级为IP68。

(4)潜水电机的保护

A：在每相定子绕组线圈中装入热敏开关。热敏开关需在≤70℃时常闭，在≥125℃时断开。

B：在潜水电机油室设油室漏水传感器，可检测因密封不良或机械密封损坏造成之泄漏。热敏开关、油室漏水传感器经导线引至电机接线盒。接线盒应包括端子板。

电机必须提供与上述保护配套的保护装置，并具有以下功能：

——热敏开关断开时，停止电机运行并报警。

——当水渗入油室时，传感器将发出报警信息。

——定子室中渗入水份时，停止电机运行并报警。

——当探测前轴承温度超过设定值时，将发出报警信息或停止电机运行。

投标人需说明各保护传感器的输出信号形式并提供保护装置的控制原理图及接线图。

(5)动力和控制电缆

潜水控制电缆和动力电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线箱，且不需要拼接。电缆外护套应是低吸水性的防泄露氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。电缆至少能在水下20m处连续使用而不失其防水性能。电缆自由终端应在潜水电机制造完毕时做好密封，使其在库存、运输、直至接至现场接线箱前有效防止潮气浸入。

(6)潜污泵的保护装置

投标人应随设备提供马达漏水保护装置和配套的插座，保护装置的输入为热敏电阻及各种传感器的信号，输出为继电器无源触点，并可安装在现场或控制室的操作箱上。

(7) 轴承

轴承的设计、配置应当能承受径向力，又能承受轴向力。轴承设计寿命＞10万工作小时。

(8) 机械密封

A. 每台泵应提供串联的，由两个独立的密封装配起来的密封系统。

B. 轴封应在储油箱中运行，可让密封面得到适当润滑。

C.在油室和电机室之间设置上部机械密封单元，在泵壳和油室之间设置下部机械密封单元，材质应为碳化钨或碳化硅。

D. 每个密封面的接触力均通过其自身的弹簧系统来完成，能保证接触力均匀分布。密封既不需要维护也不需要调整，更不依靠旋转方向来密封。

E.机械密封的工作寿命≥30000工作小时。

(9)润滑油

应采用低粘度、不溶于水的润滑油。

(10)泵轴

泵和电机的轴应为同一单元，泵轴是电机轴的延展，不需也不能采用任何的耦合。轴的材料应为不锈钢 420，或高强度碳钢572。

(11) 叶轮

叶轮材料为优质灰口铸铁或综合性能优于此材质的材料。

(12)涡壳

每只涡壳都应为整体型、偏心设计，底部喇叭口吸水和侧向排水，采用高强度、晶粒细的铸铁制造，内表面应光滑、无瑕疵，所有过流表面应设计成无锐角，以使杂物能通过叶轮而不发生缠绕。

泵壳应有足够的厚度来承受所有的负荷，包括要求的静水试验压力及连续工作压力。

每只泵壳都必须在制造厂做静压试验，试验压力不得小于设计压力的2倍。在这一试验压力下，泵的任何部分不准有渗漏、冒汗等现象(试验报告应随设备提供)。

除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部应进行防锈保护处理。

3、安装、附件及测试

3.1安装要求

在集水池中每台泵必须安装一只固定式的出水联结弯管，泵应能通过导向装置（导杆）降至井中就位，并能通过耦合装置，将泵出水口自动地与出水弯管连接。同时，在检修时，应能使泵方便地拆除。

泵与出水弯管之间的密封可方便地通过泵垂直降下移动来完成，出水弯管和滑动的导向装置应作为泵设备的一个组成部分。泵机组的整个重量应靠法兰之间的接触而紧紧地压在出水联结弯管上，在出水弯管和泵之间应有良好的密封，保证压送介质不泄漏。

泵及其附件、电缆，应该能够浸没在20米的水深中连续运行而不会损坏，并应有可靠的密封性。部件间必须做装配记号，在需要的地方应配定位销，确保在现场能正确地再次装配和定位。

3.2泵附件

泵附件必须包括以下内容，但不限于以下各项：

a．每台泵须配置起吊用的吊耳、吊链，材质为SS304不锈钢，其位置应该置于泵的重心附近。

b．设备商应提供不锈钢（SS304）材质的地脚螺栓、电缆护套、导杆及导杆固定支架及其紧固材料套、电缆吊钩。

4、现场控制箱

每台潜水泵配套提供现场控制箱1台，负责潜水泵的供电与控制。控制箱箱体材质为不锈钢304，厚度不小于2mm。

主要技术参数：

三相五线TN-S系统

额定工作电压：380VAC

额定工作频率：50Hz

主母线最大工作电流：根据受控设备容量定

环境温度：-5℃-- 50℃

相对湿度：小于40℃条件下，最大95%

防护等级：IP54

主要技术要求：

主要元器件：

箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

进水潜污泵控制箱的设计及制造要求必须满足图纸要求 ；

箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线；

箱内主要元器件选用国际知名品牌产品；

控制回路一定要有缺相、短路、过载保护；

电流互感器二次回路接线应用2.5mm2塑铜导线；

箱门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件对应的设备名称及功能；

控制要求：

潜水泵现场控制箱上设“手动——停——自动”控制转换开关。所有信号及命令均为无源节点。

5、 备品备件及报价

投标人应提供正常运转三年的随机备品备件和专用工具并列出的详细清单，（潜水泵以台计，随机的备品备件和专用工具以套计），包含在投标总价格中。

6、 资料提交

技术投标文件中必须提供潜水离心泵的性能曲线：流量(Q)-扬程(H)、流量(Q)—泵效率（η）、流量(Q)—机组效率、流量(Q)—轴功率（W）以及材质说明、电机额定功率、电机功率因素。设备出厂时随机提供该泵实测性能曲线，买方接受与投标曲线（Q－η，Q—W）＋3％的偏差，Q－η，Q—W曲线超过允许最大负偏差（－3％），买方有权拒收该批货物或做降价处理，同时不放弃合同中规定的其他权利。

二、潜水设备类

（内回流水平轴流泵、外回流污泥泵、剩余污泥泵、低速推进器、湿污泥池搅拌器）

1技术总述

1.1本包以内回流潜污泵、剩余潜污泵、潜水搅拌器和潜水回流泵为主设备。

1.2招标设备清单（内回流水平轴流泵、外回流污泥泵、剩余污泥泵、低速推进器）

（一）内回流水平轴流泵、外回流污泥泵、剩余污泥泵

1.总述

本节规定了潜污泵的设计、制造、工厂试验的技术要求。

1.1单位及参考标准

本项目的投标者所提供的设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。设备与设备的接口尺寸必须符合SI标准，电气设备的连接方式及规格均符合IEC标准。本设备应用合适的国家标准。

1.2供货范围

见招标清单

每台潜水泵应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的自耦合装置、附件、紧固件、备品备件、潜水电缆、泄漏、超温、过载等保护装置。并提供每台水泵的现场控制箱。

潜水电缆长度根据图纸要求一次接到电控箱，不得拼接。

1.3性能要求(技术参数)

1.3.1设备性能参数（单台）

| 水泵名称 | 外回流污泥泵 | 剩余污泥泵 | 内回流污泥泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介质 | 污泥 | 污泥 | 污泥 |
| 电压 | 380V，50Hz | 380V，50Hz | 380V，50Hz |
| 水泵机组效率 | 工况点(75% | 工况点(75% | 工况点(75% |
| 能通过最大颗粒直径 | 35mm | 35mm | 35mm |
| 安装场所 | 污泥泵站 | 污泥泵站 | 氧化沟 |
| 安装方式 | 可拆卸 | 可拆卸 | 可拆卸 |
| 启动方式 | 直接启动 | 直接启动 | 直接启动 |
| 保护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 绝缘等级 | (F | (F | (F |

1.3.2工作条件（或环境条件）

| 工作场所 | 提升泵房/污泥泵站 |
| --- | --- |
| 介质 | 城市污水/回流污泥/剩余污泥 |
| 介质温度 | 5-30℃ |
| pH | 6.5～8.5 |
| 介质浓度SS | 200～10,000mg/l |
| 介质含砂量 | 0.11 L/m3（砂含水率以60%计） |
| 砂粒径 | 较粗大，多为3～7mm |
| 含其它杂质 | 破布、纤维类、塑料袋、碎木块等 |

2、设备组成及材质

2.1泵的设计

导杆的设置可使水泵从泵井顶部平稳地导送到出口连接座上，为拆卸及检修方便，水泵就位时能自动耦合在出口弯头，密封也在下降时一并完成。

泵壳构造应是非常坚固结实的，通过出水支撑弯头固定在泵井的底板上。

2.2泵的结构及组成

机械密封的设计应是机械加工的金属与金属接触。

(1) 冷却系统

电机应能被周围泵送介质充分冷却或带自冷却系统。

(2) 电缆进线密封

电缆进线密封设计应能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。进线装置应保证能方便地替换电缆。不能接纳现场进行的二次密封。

(3)潜水电机

电机的种类应为鼠笼式感应电动机额定工作电压为三相380VAC，额定工作频率为50Hz，在设备性能参数表要求的工况下，电机必须能输出足够的转距使水泵正常运行。

电机应允许电压的偏差范围为±10％。应提供一份能显示转矩、电流、功率因数、输入/输出功率和效率的性能图。该性能图还包括启动和无负载特性的数据。

电机应能在水下20m处连续使用而不失去其防水性能（根据IP68标准）。电机应有足够的轴功率，以保证泵在其整个性能曲线范围内运行时不过载。

潜水电机应具有以下特点（但不限于）：

电机为空气填充式壳式设计，内部为充满空气的防水腔。定子绕组和定子接线的绝缘等级应是F级，最高工作温度可达155℃，允许温升为100℃。定子需浸入F级绝缘漆三次，并用热缩法安装入定子室内。电机应设计成可在泵送温度为40℃而温升不超过85℃的情况下连续运行，水泵启动方式按满负荷直接启动设计，电机应能满足每小时启动次数不小于15次的要求。潜水电机的防护等级为IP68。

(4)潜水电机的保护

A：在每相定子绕组线圈中装入热敏开关。热敏开关需在≤70℃时常闭，在≥125℃时断开。

B：在潜水电机油室设油室漏水传感器。

C：在潜水电机定子室设漏水传感器。

D：轴承温度传感器

热敏开关、油室漏水传感器、定子室漏水传感器经导线引至电机接线盒。接线盒应包括端子板。端子板应用弹性0形环与电机密封。接线板应采用穿线压紧杆方式长期固定和连接电缆导线及定子进线。

电机必须提供与上述保护配套的保护装置，并具有以下功能：

热敏开关断开时，停止电机运行并报警。

当水渗入油室时，传感器将发出报警信息。

定子室中渗入水份时，停止电机运行并报警。

当探测前轴承温度超过设定值时，将发出报警信息或停止电机运行。

投标人需说明各保护传感器的输出信号形式并提供保护装置的控制原理图及接线图。

(5)动力和控制电缆

潜水控制电缆和动力电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线箱，且不需要拼接。电缆外护套应是低吸水性的防泄露氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。电缆至少能在水下20m处连续使用而不失其防水性能。电缆自由终端应在潜水电机制造完毕时做好密封，使其在库存、运输、直至接至现场接线箱前有效防止潮气浸入。

(6)潜污泵的保护装置

投标人应随设备提供马达漏水保护装置和配套的插座，保护装置的输入为热敏电阻及各种传感器的信号，输出为继电器无源触点，并可安装在现场或控制室的操作箱上。

(7) 轴承

轴承的设计、配置应当能承受径向力，又能承受轴向力。轴承设计寿命＞10万工作小时。

(8) 机械密封

A. 每台泵应提供串联的，由两个独立的密封装配起来的密封系统。

B. 轴封应在储油箱中运行，可让密封面得到适当润滑。

C.在油室和电机室之间设置上部机械密封单元，在泵壳和油室之间设置下部机械密封单元，材质应为碳化钨或碳化硅。

D. 每个密封面的接触力均通过其自身的弹簧系统来完成，能保证接触力均匀分布。密封既不需要维护也不需要调整，更不依靠旋转方向来密封。

E.机械密封的工作寿命≥30000工作小时。

(9)润滑油

应采用低粘度、不溶于水的润滑油。

(10)泵轴

泵和电机的轴应为同一单元，泵轴是电机轴的延展，不需也不能采用任何的耦合。轴的材料应为不锈钢 AISI 420，或高强度碳钢ASTMA-572。

(11) 叶轮

叶轮材料为优质灰口铸铁或综合性能优于此材质的材料。

(12)涡壳

每只涡壳都应为整体型、偏心设计，底部喇叭口吸水和侧向排水，采用高强度、晶粒细的铸铁制造，内表面应光滑、无瑕疵，所有过流表面应设计成无锐角，以使杂物能通过叶轮而不发生缠绕。

泵壳应有足够的厚度来承受所有的负荷，包括要求的静水试验压力及连续工作压力。

泵壳设计时应考虑能把叶轮从顶部或底部抽出，泵壳应配备清理手孔和可拆卸的手孔盖。

每只泵壳都必须在制造厂做静压试验，试验压力不得小于设计压力的2倍。在这一试验压力下，泵的任何部分不准有渗漏、冒汗等现象。(试验报告应随设备提供)。

除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部应进行防锈保护处理。

(13)耐磨内衬

为了在涡壳和叶轮间保证有效密封，必须安装耐磨环，耐磨环由一只安装在涡壳进口处的静止环和一只安装在叶轮口上的旋转环所构成。必须把它们可靠地紧固在叶轮和泵壳上，在正常运行条件下或逆向运转时都不会发生松动。耐磨环紧固时应考虑容易拆卸更换的因素。

需提供排水管连接底板和定位挡板，以使泵能够自动入座。

3、安装、附件及测试

3.1安装要求

在集水池中每台泵必须安装一只固定式的出水联结弯管，泵应能通过导向装置（导杆）降至井中就位，并能通过耦合装置，将泵出水口自动地与出水弯管连接。同时，在检修时，应能使泵方便地拆除。

泵与出水弯管之间的密封可方便地通过泵垂直降下移动来完成，出水弯管和滑动的导向装置应作为泵设备的一个组成部分。泵机组的整个重量应靠法兰之间的接触而紧紧地压在出水联结弯管上，在出水弯管和泵之间应有良好的密封，保证压送介质不泄漏。

泵及其附件、电缆，应该能够浸没在20米的水深中连续运行而不会损坏，并应有可靠的密封性。部件间必须做装配记号，在需要的地方应配定位销，确保在现场能正确地再次装配和定位。

3.2泵附件

泵附件必须包括以下内容，但不限于以下各项：

a．每台泵须配置起吊用的吊耳、吊链，材质为SS304不锈钢，其位置应该置于泵的重心附近。

b．设备商应提供不锈钢（SS304）材质的地脚螺栓、电缆护套、导杆及导杆固定支架及其紧固材料套、电缆吊钩。

4、现场控制箱

每台潜水泵配套提供现场控制箱1台，负责潜水泵的供电与控制。控制箱箱体材质为不锈钢304，厚度不小于2mm。

主要技术参数：

三相五线TN-S系统

额定工作电压：380VAC

额定工作频率：50Hz

主母线最大工作电流：根据受控设备容量定

环境温度：-5℃-- 50℃

相对湿度：小于40℃条件下，最大95%

防护等级：IP54

主要技术要求：

主要元器件：

箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

回流污泥泵控制箱的设计要求满足图纸图中两台回流污泥泵变频控制，要求变频器频率设定有两种方式：一为不通过PLC可单独在变频器面板或控制箱面板设定频率，并能显示运行频率；二为由PLC输入4~20mA.DC设定频率，并留有对应运行频率的4~20mA.DC输出接口），剩余污泥泵控制箱的设计要求满足图纸要求。

箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线；

箱内主要元器件选用国际知名品牌产品；

控制回路一定要有缺相、短路、过载保护；

电流互感器二次回路接线应用2.5mm2塑铜导线；

箱门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件对应的设备名称及功能；

控制要求：

潜水泵现场控制箱上设“手动——停——自动”控制转换开关。所有信号及命令均为无源节点。

5. 备品备件及报价

投标人应提供正常运转三年的随机备品备件和专用工具并列出的详细清单，（潜水泵以台计，随机的备品备件和专用工具以套计），包含在投标总价格中。

6、 资料提交

技术投标文件中必须提供潜水离心泵的性能曲线：流量(Q)-扬程(H)、流量(Q)—泵效率（η）、流量(Q)—机组效率、流量(Q)—轴功率（W）以及材质说明、电机额定功率、电机功率因素。设备出厂时随机提供该泵实测性能曲线，买方接受与投标曲线（Q－η，Q—W）＋3％的偏差，Q－η，Q—W曲线超过允许最大负偏差（－3％），买方有权拒收该批货物或做降价处理，同时不放弃合同中规定的其他权利。

（二）低速推进器、湿污泥池搅拌器

1、总述

本节规定了潜水搅拌器及附件的设计、制造、工厂试验的技术要求。

投标商应该根据设计文件及图纸要求所规定的池体容积对潜水搅拌器的功率及形式进行核算选型，并提供搅拌器的平面布置图，在设计的条件下，投标商对搅拌器的混合效果负责。每台潜水搅拌器应能在所安装的污水/污泥中工作，须能推动污水/污泥流动和充分搅拌、混合，保证污水池底流速（距池底500mm为准）不小于0.3m/s。

1.1供货范围（低速推进器、湿污泥池搅拌器）

见招标清单

完整的潜水搅拌器（每台潜水搅拌器配一台提升吊架及手摇绞车或手动葫芦）包括水下电机、电机专用保护元件、固定导杆及支架、潜水电缆，此外每套搅拌器应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件。并提供每台搅拌器的电控箱。

潜水电缆长度根据要求一次接到电控箱，不得拼接。

1.2资料提交

投标人应提交下列资料但不限于以下内容：

－根据池形提供潜水搅拌器的平面布置图，总体布置图应画出设备平面及剖面图，并应表明所有的安装尺寸和材料；

－详细说明设备的性能；

－提供详细的潜水搅拌机功率设计说明书。

1.3设备性能

| 安装位置 | A2/O生物池 厌氧区 | A2/O生物池缺氧区 | A2/O生物池 好氧区 | 剩余污泥池 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 池体数量 | 1格 | 1格 | 1格 | 1 |
| 介质 | 混合液 | 混合液 | 混合液 | 泥水混合物 |
| 介质温度 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| 介质pH值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| 池形 | 椭圆形 | 椭圆形 | S曲线形 | 矩形 |
| 启动方式 | 直接启动 |
| 工作时间 | 24小时连续并可间歇运行 |
| 防护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | ≥F级 |
| 最小输入功率 | 10W/m3 | 10W/m3 | 6W/m3 | 4W/m3 |
| 池底最小流速 | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.3m/s |
| 推流器电机功率 | ≥1.8kW | ≥2.5kW | ≥3.2kW | ≥1.5kW |

2、设备材料

2.1型式及性能

搅拌器应该在全浸没条件下连续工作。同时应能适应连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行的工作状况。

每台搅拌器应配备不锈钢导向杆和不锈钢提升绳或者不锈钢链条，使之自由升降及转向，保证可在无须排空的条件下就可以安装和拆卸搅拌器。搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架必须可承受搅拌器形成的推力。

2.2设计与结构

搅拌器应可以被提升和放下，并且应该可以方便地卸下进行检查或服务，而无需人员进入池子或井中。搅拌器应有一个滑动的导杆支架作为其整体的一部分。搅拌器的整个重量应受力在一个支架上，该支架必须能够承受搅拌器造成的所有推力。搅拌器及其附件和电缆，应能够连续浸没在最大深度为40米的水下而不会损失其水密性。

⑴壳体

搅拌器壳体的主要材质则应为不锈钢304。所有的螺母、螺钉和垫圈应为304不锈钢或更好的材质。

⑵电缆入口密封

电缆入口密封不采用环氧树脂、硅或其它二级密封系统。

⑶电机

电机的种类应为鼠笼式感应电动机额定工作电压为三相380VAC，额定工作频率为50HZ，在设备性能参数表要求的工况下，电机必须能输出足够的转距使水泵正常运行。

电机应允许电压的偏差范围为±10％。应提供一份能显示转矩、电流、功率因数、输入/输出功率和效率的性能图。该性能图还包括启动和无负载特性的数据。

电机的性能曲线应提供转矩曲线、电流、功率因数、输入输出功率和效率。此曲线也应包括在空载启动时的特性数据。

电机应能在水下20m处连续使用而不失去其防水性能（根据IP68标准）。电机应有足够的轴功率，以保证泵在其整个性能曲线范围内运行时不过载。

潜水电机应具有以下特点（但不限于）：

电机为空气填充式壳式设计，内部为充满空气的防水腔。电机应设计成可在泵送温度为40℃而温升不超过85℃的情况下连续运行，水泵启动方式按满负荷直接启动设计,电机应能满足每小时启动次数不小于15次的要求。潜水电机的防护等级为IP68。

⑷电机轴承

搅拌器和电机的轴应是连续无间断的轴，轴承既能承受径向力也能承受轴向力。所有轴承的设计寿命最小为 100,000 小时。轴的材质为ASTM420。

⑸密封

采用机械密封，密封材料为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅。

⑹油室

用油润滑和冷却密封，并作为液体和电机间的缓冲,作为进一步的保护措施，油室中设置油水探头，能在机械密封损坏后及时发出报警信号，以避免电机严重损坏。

⑺螺旋桨

搅拌器的螺旋桨应是不锈钢材质(ANSI304)的，水力平衡的无堵塞的拽后设计。螺旋桨应能适应常规污水。

⑻导流圈

水泵的叶轮周围360o范围内装配一圈导流环。为维持水力效率和能量消耗，螺旋桨顶端至导流环的最大间隙为 16.5 mm。业主接受有或无导流环的设计，如有导流环，材质应为不锈钢SS304。

⑼保护

潜水电机设以下保护：

A：在每相定子绕组线圈中装入热敏开关。热敏开关需在≤70℃时常闭，在≥125℃时断开。

B：在潜水电机油室设油室漏水传感器。

C：在潜水电机定子室设漏水传感器。

热敏开关、油室漏水传感器、定子室漏水传感器经导线引至电机接线盒。接线盒应包括端子板。端子板应用弹性0形环与电机密封。接线板应采用穿线压紧杆方式长期固定和连接电缆导线及定子进线。

电机必须提供与上述保护配套的保护装置，并具有以下功能：

热敏开关断开时，停止电机运行并报警。

当水渗入油室时，传感器将发出报警信息。

定子室中渗入水份时，停止电机运行并报警。

投标人需说明各保护传感器的输出信号形式并提供保护装置的控制原理图及接线图。

(10)动力和控制电缆

潜水控制电缆和动力电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线箱，且不需要拼接。电缆外护套应是低吸水性的防泄露氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。电缆至少能在水下20m处连续使用而不失其防水性能。电缆自由终端应在潜水电机制造完毕时做好密封，使其在库存、运输、直至接至现场接线箱前有效防止潮气浸入。

(11)潜污搅拌器的保护装置

投标人应随设备提供马达漏水保护装置，保护装置的输入为热敏电阻及各种传感器的信号，输出为继电器无源触点，并可安装在现场或控制室的操作箱上。

3、现场控制箱

每台水下搅拌器配套提供控制箱1台，负责水下搅拌器的供电与控制。控制箱箱体材质为不锈钢304，厚度不小于2mm。

主要技术参数：

三相五线TN-S系统

额定工作电压：380VAC

额定工作频率：50Hz

主母线最大工作电流：根据受控设备容量定

环境温度：-5℃-- 50℃

相对湿度：小于40℃条件下，最大95%

防护等级：IP54

主要技术要求：

主要元器件：

箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

控制箱的设计和制造要求满足图纸要求。

箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线；

箱内主要元器件选用施奈德、西门子、ABB品牌产品；

控制回路一定要有缺相、短路、过载保护；

电流互感器二次回路接线应用2.5mm2塑铜导线；

箱门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件对应的设备名称及功能；

控制要求：

水下搅拌器控制箱上按图纸要求设“手动——停——自动”控制转换开关。所有信号及命令均为无源节点。

4、安装、附件及测试

4.1安装要求

每台搅拌器必须安装在一只固定式的构筑物中，搅拌器应能通过导向装置降至构筑物中就位。同时，在检修时，应能将搅拌器方便地拆除。

搅拌器及其附件、电缆，应该能够浸没在20米的水深中连续运行而不会损坏，并应有可靠的密封性。部件间必须做装配记号，在需要的地方应配定位销，确保在现场能正确地再次装配和定位。

4.2附件

搅拌器附件必须包括以下内容，但不限于以下各项：

a．不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台搅拌器明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标志。

b.每台搅拌器须配置起吊用的吊耳，材质为不锈钢，其位置应该置于搅拌器的重心附近，并设置不锈钢吊链或不锈钢绳。

c. 设备商应提供不锈钢材质的地脚螺栓和不锈钢材质电缆护套、电缆吊钩。

d. 供货商应提供不锈钢导杆、导杆固定支架及其紧固材料。

5、备品备件及报价

投标人应提供随机正常运转3年所需的备品备件和专用工具并列出详细清单，包含在投标总价格中。

报价数量：水下搅拌器以台计，随机的备品备件和专用工具以套计。

三、罗茨风机类

（罗茨鼓风机及其变频控制设备系统）

### 1.总述

本节规定了为污水处理厂A2/O生物池曝气供氧的三叶罗茨鼓风机（下称鼓风机）及配套设备的设计、制造、工厂试验及安装验收的技术要求。

本项目供货内容包括三叶罗茨鼓风机的全套设备、电动机、仪表、零部件和全部附件及附属设备。除非另外指明，投标人提供全套系统的设备及其零部件，以提高系统的兼容性，使其易于安装和维修，并能按合同文件中对投标人的要求使设备投入运行，并达到预期的使用效果。投标人须对整套设备的性能对业主负责。

#### 1.1供货范围

见招标清单

2台完整的罗茨鼓风机，包括配套电机、隔音罩、进风口过滤器/消声器、电动放空阀及消声器、止回阀等，并提供2台罗茨鼓风机的控制柜，其中2台要求配置变频器。

每台鼓风机应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件，另外每套鼓风机必须配足运行调试所需的润滑油。

主要设备规格及数量如下表，投标商应根据鼓风机的性能合理配备齐每套鼓风机系统所需的设备。

三叶罗茨鼓风机系统供货内容一览表

| 配套电机（风冷） | 鼓风机房 | 2套 |
| --- | --- | --- |
| 隔音罩 | 鼓风机房 | 2套 |
| 进风口过滤器/消声器 | 鼓风机房 | 2套 |
| 排气口柔性接头 | 鼓风机房 | 2套 |
| 电动放空阀及消声器 | 鼓风机房 | 2套 |
| 止回阀 | 鼓风机房 | 2套 |
| 排风扇 | 鼓风机房 | 2套 |
| 出风口电节点压力表 | 鼓风机房 | 2套 |
| 控制柜（其中2台配置进口品牌变频器） | 鼓风机房 | 2套 |

#### 1.3资料提交

投标商提交下列资料但不限于以下内容：

技术投标文件中必须提供鼓风机的性能曲线。电机额定功率以及各工况点的轴功率。鼓风机出厂的实际测量曲线，买方接受与投标曲线＋3％的偏差，Q－η，Q—W曲线超过允许最大负偏差（－3％），买方有权拒收该批货物或做降价处理，同时不放弃合同中规定的其他权利。

整个鼓风机房内使鼓风机系统正常运行的流程图，此张图上应表明所有所需的设备（包括阀门和仪表等），并对属于本包范围内的设备和不属于本包范围内的设备进行区分。对于不属于本包范围内的设备应另外提出技术要求。

总体布置图应画出鼓风机机平面及剖面图， 并应表明所有的功能尺寸和材料；详细的设备安装图及土建条件图。

部件表（包括材料规格及保护镀层）。

#### 1.5设备性能及条件

1、鼓风机应适用于污水处理厂A2/O生化池鼓风曝气。

2、设计条件

a. 鼓风机数量：2台

b. 每台鼓风机设计运行条件及保证性能如下：

流量(在1.013bar，20℃，77%相对湿度条件下)

现场海拔高度	3.20	m(珠基高程)

大气压(平均值)	1	bar

鼓风机进口压力(进口法兰处)	常压

进口空气平均温度	20	℃

进口空气平均相对湿度	77	%

进口空气最高相对湿度	90	%

鼓风机出口压力(扩压管出口处)	1.7	bar

压差	0.7	bar

鼓风机升压	0.7	bar

电源                            380V 3P 50Hz

防护等级                        IP54

鼓风机在上述设计条件下不允许出现喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率的现象。罗茨风机上应安装监测气动喘振的防喘振装置。同时应保证距离机组表面任意位置点1米处、无反射环境和单机运行条件下，噪音≤85dB(A)。

在并联运行条件下，每台罗茨风机应能满足不同流量的调节需要并使每台罗茨风机出口压力与喘振压力间的安全余度保持相同。

投标文件中应提供空气湿度77%条件下，进风温度在0℃、20℃、40℃时进风口处实际流量及对应的轴功率。

### 2、设备结构与性能要求

#### 2.1设备结构

2.1.1结构简述：风机由主机、附属配件、电机三部分组成。

2.1.2主机：

罗茨鼓风机配套的主机其结构为卧式，叶轮轴线所决定的平面平行于地面，进气口在机壳的上端，气体自上端吸入侧排出，鼓风机与电动机由皮带轮连接传动，并安装在同一底座上。

鼓风机本体、轴承座、油箱、齿轮箱：由灰铁HT250铸造而成，并经人工时效处理，结构上有足够的强度和刚度，保证在使用过程中不发生影响使用的变形；各联接面应进行机械加工，并保证有足够的粗糙度，防止漏气。

叶轮：三叶整体结构，采用灰口铸铁HT250整体加工而成，经过动静平衡，平衡精度达到2.5, 经退火热处理，用四轴数控刨床，一次加工完成，以保证尺寸精确，有良好的互换性。

齿轮：齿轮是罗茨鼓风机的最重要零件之一，20CrMnTi材质，选用品牌齿轮，高质量保证。设计使用寿命为50000h。

轴承：选用优质品牌、单盖板、自密封轴承，SUJ2 (GCr15)材质，使用寿命长，质量稳定可靠，有较大的容许转速及动负荷重。设计使用寿命为30000h。

密封：在油封座处采用橡胶骨架油封，其余采用V型密封。

轴：含被动轴与传动轴，采用45#钢，进行调质处理。

甩油片：甩油片上的凹槽带起润滑油，使得润滑油在整个油路空间中平均分布，各个零件能充分润滑冷却、防锈。甩油片所设计的厚度为2.0mm，拥有较高的强度，不易产生变形断裂的现象，寿命较高。

2.1.3电机按客户需求配备。

2.1.4附属配件由进口过滤器、进出口消声器、止回阀、挠性接头、三通、安全阀、压力表和减震器等组成。

a．进口过滤器（选配）

过滤器即为气体过滤器，由过滤棉组成, 使进入风机前的气体进行过滤从而保证干净的气体进入鼓风机。

b．进口消声器

进口消声器采用阻性消声器，主要消除鼓风机进口气流噪声，由外筒、内筒，法兰等件组成，内外筒之间放入离心玻璃棉吸声材料，该装置重量轻，阻力小、消声效果好。

c．出口消声器

出口消声器主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，效果显着．

d．安全阀

安全阀是系统上的一个保险装置，其开启压力范围为0~1kg/cm2, 当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，安全阀开启，将气体从安全阀排出，防止风机和电机过载。安全阀主要用于防止管路堵塞，负载增加引起的风机过载。如安全阀启动后，长时间不回复闭合，则需要停机，待系统故障排除后，再开机工作。

e．止回阀

用于防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机转子反转，导致管网失控, 发生故障，同时防止系统灰尘倒流。

f. 挠性接头

KXT可曲合成橡胶接头，有良好减震和隔音效果。

g. 减震器

根据需求选配。

h. 隔音罩

带通风系统的隔音罩是采用2mm厚钢板压制而成，内衬玻璃纤维吸音棉作为吸音材料，具有较好的隔音效果。隔音罩外表面采用普通喷涂工艺。隔音罩前后双开门，打开后能方便进行运行巡检和维护维修工作。隔音罩配通风系统，使机组在较为理想的环境下运行。

2.1.5表面加工：铸件经喷丸、打磨处理, 刷两遍底漆后喷面漆。

#### 2.2鼓风机现场控制箱的技术要求

每台鼓风机自带现场控制箱，完成本机的单独控制。控制箱箱体材质为不锈钢304，厚度不小于2mm。

主要技术参数

三相五线TN-S系统

额定工作电压：380VAC

额定工作频率：50Hz

主母线最大工作电流：根据受控设备容量定

环境温度：0℃-- 50℃

相对湿度：小于40℃条件下，最大95%

防护等级：IP54

主要技术要求：

主要元器件：

箱内母线全部采用符合IEC及国标的含铜量为99.7%的铜质母排，全部母线用热塑绝缘套管覆盖。配线采用铜绝缘导线；

箱内用于二次回路的导线应为不小于1.5mm2塑铜导线；

箱内主要元器件选用国际知名品牌产品；

控制回路一定要有缺相、短路、过载保护；需设置轴承温度报警及保护、电流显示。

电流互感器二次回路接线应用2.5mm2塑铜导线；

箱门上标字框采用有机玻璃制作，字体采用中文印刷体。标字框应表明元件对应的设备名称及功能。

控制要求：控制箱上设“手动——停——自动”控制转换开关，所有信号及命令均为无源接点。

(5)油漆及表面处理

所有表面应进行处理、涂底漆及按制造商的标准复涂两层油漆。不涂油漆的表面应涂防腐剂加以保护。

（6）风量调节装置

每台鼓风机必须自带风量调节装置或系统。

### 3、检验与调试

1）风机性能试验

在风机装配完成后，做风机的性能试验，风机试验的标准按JB3165。

鼓风机气动性能允差：对于固定转速鼓风机，其额定压力下进口容积流量允差为±10%，或者在额定流量下的出口压力与规定值之允差为±6%，投标商应做出厂前气动性能试验，以空气为试验介质。

达到正常转速约1hr后任何时间，检查轴承温度和风机出口温度，其温升应小于1.1×（压力值）/1000（℃），风机轴承温升应≤55℃，投标商应测试安装好后的设备，证明其额定转速的±1%范围内运行。

2）投标商应提交风机工厂试验证明

投标商应根据风机性能试验结果绘制鼓风机特性曲线。

3）风机的噪音和振动试验

a. 噪音的测试按GB/T2888进行。

b. 振动测试按JBFTQ334进行。

4)试车与调试

当罗茨风机、电机、控制系统及所有附件安装完毕后，每台罗茨风机均应在实际运行条件下进行现场验收试验。该试验由罗茨风机制造商代表在业主及项目经理在场的情况下进行。

现场验收应证明罗茨风机在任何情况下都保证：

◆ 安装和运输过程中无损坏

◆ 安装正确

◆ 无机械缺陷

◆ 对中良好

◆ 连接正确

◆ 无过热部件

◆ 无异常振动和噪音

◆ 无过载部件

现场验收试验应在设备安装完成，并经一段时间的运行调整后进行。现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。试验步骤应与用户形成共识，且该试验不能妨碍现场设施的正常运行。

制造商专家应在检查安装情况及进行现场试验时，指导业主如何启动、停止罗茨风机。定期润滑及故障维修，如果由于设计、制造或安装的原因影响培训工作，制造商应免费提供额外培训。

### 4、主要材料

壳体及端板：	GG25铸铁，具有足够的强度和热传导性

叶轮：		GGG60球墨铸铁，强度不小于400MPa

主轴：  可锻铸铁、优质碳素结构钢或合金钢，是有足够的强度和钢度

机座：			GG25铸铁

齿轮：			20CrMnTi材质，硬度达58～60Rc

隔音罩：		优质碳素结构钢或合金钢

轴承：轴承品牌为瑞典SKF，设计寿命达100,000hr以上

### 5、备品备件

投标商应提供正常运转三年所需的备品备件和专用工具，列出详细清单并分项报价，该报价包含在投标总价格中。

报价数量为鼓风机房内安装的鼓风机及附件、备品备件和专用工具。鼓风机以台计，随机的备品备件和专用工具以套计。

四、可提升式薄膜管微孔曝气器

1、总述

主材,Q=6.8m3/h.,曝气管规格φ63*1000mm，EPDM膜片采用进口合成橡胶材料，每套设备曝气管长度为14m，含竖管、分配管、固定支架、提升架、冷凝水排放系统、不锈钢起吊钢丝、配重块等

2 、技术参数说明

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管式曝气器及配件 | 管式曝气器(Ф65*1003mm)，EPDM橡胶膜片 | 187 | 套 | 曝气膜片为国际知名品牌 |
| 2 | 供气竖管 | DN100 EPDM高压橡胶软管 | 16 | 套 | 详见图纸 |
| 3 | 布气管道 | DN100，SS304 | 16 | 套 | 详见图纸 |
| 4 | 配重及提升配件等 | 配重：外围不锈钢材质； 提升配件：SS304； | 1 | 批 | 支架间距小于2.0m |
| 5 | 冷凝水排放系统 | SS304/EPDM橡胶软管 | － | 套 | 与曝气管配套 |
| 6 | 附件 | 支撑基座、起吊装置、导轨、起吊钢丝、绳夹、吊钩、吊环、螺栓、紧固件等 | 1 | 批 |  |

### 3、备品备件

投标商应提供正常运转二年所需的备品备件和专用工具，列出详细清单并分项报价，该报价包含在投标总价格中。

报价数量为曝气设备及附件、备品备件和专用工具。曝气管以根计，随机的备品备件和专用工具以套计。

五、罗茨风机变频器，由风机供应商提供

六、潜污泵变频器，由潜污泵供应商提供

# 第三章  投标人须知

说明

### 1.资金来源

1.1采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.采购人

2.1采购人是指获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其它社会组织。本招标文件的采购人特指“佛山市南海樵汇污水处理有限公司”，简称采购人或用户（业主）或买方。

采购人：佛山市南海樵汇污水处理有限公司

地  址：佛山市南海区西樵镇

电  话： 0757-81892252

联系人：罗先生

3.采购代理机构

3.1采购代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的采购代理机构特指“国义招标股份有限公司”，简称采购代理机构。

采购代理机构地址：佛山市禅城区季华五路金海广场1905室

采购代理机构联系人：冼先生、欧小姐

采购代理机构电话：（0757）88020555，88023481

采购代理机构传真：（0757）88023555

4.合格的投标人

4.1除本文另有规定的，凡是有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行本招标文件中的各项规定者为合格的投标人。

4.2投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和其它相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

4.3只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货人才能参加投标。

5.合格的货物和相关服务

5.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

5.2 “服务”是指除货物和工程以外的其它政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

6.投标费用

6.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

招标文件

7.招标文件构成

7.1要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章、招标公告

第二章、用户需求

第三章、投标人须知

第四章、合同格式

第五章、投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知西樵镇政府采购中心。西樵镇政府采购中心将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

8.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

9.招标文件的修改

9.1投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向西樵镇政府采购中心回函确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到该修改文件后，应于二十四小时内，在修改文件盖章页加盖单位公章或法人代表授权人签字给予确认，并将该文件传真回西樵镇政府采购中心（传真电话：0757-86827736）。该确认答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。

文件的编制

10.投标的语言

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和买方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11.投标文件构成

11.1投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝。

第一部分自查表；

1.1资格性/符合性自查自评表

1.2评审项目投标资料表

第二部分 资格证明文件

2.1投标函；

2.2法定代表人资格证明书；

2.3法定代表人授权书；

2.4关于资格声明函；

2.5同类经营业绩一览表；

2.6经营状况；

第三部分 商务技术文件

3.1投标一览表；

3.2投标分项价格表；

3.3技术响应表；

3.4商务响应表；

3.5响应招标文件要求的其它证明材料；

第四部分 其它文件说明

4.1其它证明文件。

11.2 投标人应将“投标文件”按上述要求及顺序装订成册，并编写目录及页码。

12.投标文件格式

12.1投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“投标一览表”、“投标价格表”等附件，以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

12.2投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

13.投标报价和货币

13.1投标人应按招标文件要求进行报价，并按设备清单进行分项报价。对投标文件中的漏项、错项、错算设备数量等引起的差异视为已包含在投标总报价中，结算时不予签证增加费用。

13.2投标货币为人民币报价。投标人不得擅自增减清单项目子项及清单工程量数量，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

13.3有关货物及服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税。

13.4投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

14.投标人资格的证明文件

14.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2本项目不接受联合体投标。

14.3投标人应符合招标文件第一章中规定的资格标准。

15.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

2）货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3）对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术条文的偏差和例外。

15.3评标委员会对投标人所提供的证明货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做废标处理。

16.投标保证金

16.1投标人应在递交投标文件时提交投标保证金人民币01包XXXXX.00元、02包XXXX、03包XXXXX元、04包XXXXX元，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时，可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3采购人在开标前检查各投标人的投标保证金，投标保证金由投标人一次性汇出，应最迟在2012年   月  日24:00时前到达佛山市南海区西樵镇政府采购中心指定账户，以收款银行确认到账为准。

开户银行：中国银行佛山南海西樵支行

户    名：佛山市南海区西樵镇政府采购中心

账    号：706858509617

保证金的汇款单位应与投标人一致，否则，采购人将予以拒绝。投标保证金是否到账，以收款银行的回单为准，由于要素不清晰造成的后果由投标人负责。

特别提示：

1、投标人在划出款项时，千万记住核对保证金的金额（特别是元位金额）；

2、投标人须从存款账户按包号金额一次性，不得分笔汇入将保证金采购人指定账户；

3、投标人须在填写银行汇款凭证时，必须注明以下信息：项目名称全称，如填写银行汇款凭证时因填写字数限限制未能填写项目名称全称的可填写项目简称；

4、投标人在汇款时必须要求银行工作人员在用途（或摘要或附言）栏输入以下信息：项目名称全称，如填写银行汇款凭证时因填写字数限限制未能填写项目名称全称的可填写工程项目简称；（要在汇款系统上传送信息到收款方银行，用于收款银行识别该款项的用途）；

5、投标人在汇款时必须要求银行工作人员录入：投标人名称全称（如填写银行汇款凭证时因填写字数限限制未能填写项目名称全称的可填写项目简称）、投标人帐号、投标人开户行全称（要在汇款系统上传送信息到收款方银行，退保证金时，采购中心委托收款银行将投标人保证金从原路退还该款项给汇款人的存款账户）；

16.4凡没有根据本须知第16.1及16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.5未中标的投标人的投标保证金，按以下方式退还：

（1）未中标的投标人的保证金，佛山市南海区西樵镇政府采购中心将于采购人确认采购结果后通过中国银行佛山南海西樵支行电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。

(2)流标项目的投标人的保证金，约于该项目确定流标后通过中国银行佛山南海西樵支行电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金（原额）划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。参与流标采购二次招标的投标人，需按二次招标的招标文件要求重新划汇投标担保。

（3）中标投标人的保证金，佛山市南海区西樵镇政府采购中心将于合同签订后5个工作日内通过中国银行佛山南海西樵支行电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内

16.6中标人的投标保证金，在中标人按本须知第32条规定签订合同后予以退还。

16.7下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2）中标人在规定期限内未能根据本项须知第32条规定签订合同；

3）中标人在规定期限内未能根据本项须知第33条规定交纳中标服务费。

4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

17.投标有效期

17.1根据本须知第20条规定，投标应在本招标文件规定的开标日后（90）个日历日内保持有效。

特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18.投标文件的式样和签署

18.1投标人应准备投标文件正本一份和肆份副本，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标文件封面见附件格式。

18.2投标文件的正本需打印 ，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1为方便开标唱标，投标人应将投标一览表单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样（投标一览表密封袋封面格式见附件）。投标人应将投标文件正本和所有的副本装在密封袋中密封，且在投标文件封面上标明“正本”“副本”字样。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见附件）。

19.2密封袋上均应：

清楚标明递交至：国义招标股份有限公司

注明招标编号、项目名称和“  2012 年 9 月  日15  时00  分之前不得启封”的字样。

密封袋上应写明投标人名称和地址等，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

19.3如果密封袋未按本须知策19.2条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.4投标人投标时除递交纸质投标文件外，还需同时递交一份无毒无密码保护的电子版投标文件，递交形式采用光盘或U盘。

20.投标截止期

20.1采购代理机构在本须知第19.2条规定的地址收到投标的时间不迟于本招标文件中规定的截止日期和时间。

20.2采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.3采购代理机构于开标截止时间前（30）分钟开始接收投标文件。

21.迟交的投标文件

21.1采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

22.投标文件的修改与撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在第20条规定的投标截止期之前，将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

22.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。

22.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

23.评标委员会

23.1依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

开标与评标

24.开标

24.1采购人和采购代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人授权代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

24.2开标前，由投标人代表或监督机构代表检查投标文件的密封情况，采购代理机构当场宣布密封结果，投标人代表须签署投标文件密封确认表。

24.3开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标文件的其它主要内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.4在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

24.5采购代理机构将做开标记录，并由投标代表签名确认其开标记录情况。

25.1投标文件的澄清

25.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

26.投标文件的初审

26.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

26.2资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明、投标文件等进行检查，以确定投标人是否具备投标资格。

26.3符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.4评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.5算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

若投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。

26.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

26.7评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.8实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 投标人未提交有效投标保证金或金额不足；

2) 超出经营范围投标的；

3) 资格证明文件不全的或递交的投标文件数量不符合招标文件要求的；

4）投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

5）未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件要求有明显不一致的；

6）无投标报价表或分项报价表的（如果有要求）；

7）投标报价有严重缺漏项目的；

8）投标有效期不足的；

9）投标报价高于采购预算价的；

10）不满足技术需求书中主要要求的；

11) 不满足商务主要条款的；

12) 对招标文件的实质性要求未作出响应的；

13) 招标文件当中已列明的其它导致废标的因素。

27.评标

27.1采用综合评分法进行评审

27.1.1 定标原则

(1) 评标工作将按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为资格性检查、符合性检查、综合评议三部分。通过评审，评出综合评议最优的投标人。

(2) 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

(3 )评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

27.1.2评标办法

(1) 对每个投标人进行资格性检查。

(2) 对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。

(3) 对通过资格性检查和符合性检查的投标人进行综合评审，综合评审包括商务和技术两个部分，评比因素见下表：

综合评审指标表

| 评议内容 | 评议指标 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分(30分) | 财务状况 | 提供2010-2011年经审计的财务报表 优：5-4分，良3-2分，可1分。 | 5 |
|  | 业绩 | 投标人近三年完成同类设备的供货业绩，每一项业绩得1分，最高分为5分 | 5 |
|  | 投标人（含制造商）综合能力 | 投标人所投产品的品牌、生产能力、技术、质量保证体系等的评价。优：10-7分，良6-4分，可3-1分 | 10 |
|  | 社会信誉 | 投标人的社会信誉及其它综合评价。 优：5-4分，良3-2分，可1分。 | 5 |
|  | 售后服务方案 | 产品质保年限、售后服务和生产检验计划、安装指导、调试和技术培训计划的评价。 优：5-4分，良3-2分，可1分。 | 5 |
| 技术部分（40分） | 先进性、可靠性 | 所投产品的材质、形状、密封性能开度系数和结构的先进性、合理性、安全性的评价 优：20-14分，良13-7分，可6-1分。 | 20 |
|  | 便利性 | 使用、保养及维护便利性. 优：5-4分，良3-2分，可1分。 | 5 |
|  | 技术响应程度 | 对招标文件各技术要求的响应 优：10-7分，良6-4分，可3-1分 | 10 |
|  | 产品工艺 | 设备防腐及表面处理的评价。 优：5-4分，良3-2分，可1分。 | 5 |
| 价格30分 | 投标报价 满以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 | 30 |

          - 商务得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的商务及部分进行评审，并进行独立打分。商务得分=各评委评分总和÷评委人数

          - 技术得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的技术部分进行评审，并进行独立打分。技术得分=各评委评分总和÷评委人数

          - 综合评标得分：计算各投标人的价格得分。将各评委对每个投标人的商务技术独立打分结果的平均值再加报价得分，即为该投标人的综合评标得分。

计算公式：投标人的综合评标得分＝各评委对每个投标人的商务及技术独立打分结果之和/评委人数＋报价得分。

(4)  最终评标得分最高者为第一预中标人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28.保密及其它注意事项

28.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

28.2在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人,不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

28.3评委会不向投标人退还投标文件。

29.评标结果公示

29.1评标结束后，采购代理机构和买方将在广东省政府采购网（广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）、佛山市南海政府采购网（http://www.nhgp.cn/cms/sites/cgzx/index.jsp）、西樵公众服务网http://www.xiqiao.gov.cn、和国义招标网（http://www.gmgitc.com）公示评标结果。

授予合同

30.授标时更改采购货物数量的权力

30.1买方在授予合同时有权在允许幅度内对“   用户需求”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

31.中标通知书

31.1中标人确定后，西樵镇政府采购中心向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

32.2“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

33.招标代理服务费：

中标人应按佛山市南海区物价局核发的广东省收费许可证（编号为：粤费 南JY728 号）的收费标准向佛山市南海区西樵镇政府采购中心缴纳招标代理服务费。

中标人缴纳的招标代理服务费中标金额按以下收费：

①、中标金额在100万元以下（不含100万元）按中标价的1.2%收费；

②、中标金额在100万元至500万元以内（含100万元及500万元）的按中标价的0.64%收费。

③、中标金额在500万元至1000万元以内（不含500万元及1000万元）的按中标价的0.36%

收费。

④、中标金额在1000万元至5000万元以内（含1000万元及5000万元）的按中标价的0.2%

收费。

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

中标人应缴纳的招标代理服务费由佛山市南海区西樵镇政府采购中心，以书面形式通知中标人。

缴纳方式及时间：中标人须于收到缴费通知书日起3个工作日后，以银行缴款方式，将应缴纳的招标代理服务费汇入佛山市南海区西樵镇政府采购中心指定银行帐号（汇款帐号：1623012040000941，收款人户名：佛山市南海区西樵镇政府采购中心，开户行：佛山南海西樵信用社登山分社）。

34.领取中标通知书方式

34.1中标人必须凭银行出具已缴纳本项目招标代理服务费的汇款凭证，到佛山市南海区西樵镇政府采购中心领取中标通知书。

35.接受和拒绝任何或所有投标的权力

35.1招标代理机构和买方保留在授标之前任何时候根据评标委员会的决定依法拒绝所有或任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

# 第四章  合同格式

（参考范本）

佛山市南海区政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

买  方：

电    话：          　   传  真：          地  址：

卖    方： （中标人）    
电    话：               传  真：          地  址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括卖方设计、制造、包装、装卸、运输以及指导安装调试、验收（含检验）、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

一、项目名称

项目名称：                         项目编号：2012樵采（采购）55号   包号

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。（详见投标报价表）

三、验收标准

交付验收标准

依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

1、验收包括现场检验、临时验收和最终验收。

2、交货时，由卖方提供进行现场检验的方案，该方案必须符合招标文件所规定之技术规格和技术规范。

3、卖方负责指导安装、调试；在合同项下设备全部完成安装调试后，卖方应积极配合买方进行临时验收，直到设备最终验收合格。

4、最终验收符合要求后，双方签署最终验收合格报告。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订生效后90天内。

2、交货地点：佛山市南海区西樵镇，按设备用户方指定位置安装。

五、付款方式

1、本合同签订后15日内买方支付合同总价的20%给卖方作为合同预付款。

2、在所有货物到达交货地点并经双方现场检验后15日内，买方支付至合同总价的60%。

3、全部调试完毕，最终验收合格后15日内，买方支付至合同总价的95%。

4、余下5%作为设备质量保证金。产品因质量问题而引发的费用，由买方直接在质量保证金中扣付，不足部分由卖方继续赔偿。如产品没有发生质量问题，在设备验收合格之日起满一年后付清质量保证金，或该时间内质量问题已得到完满的解决，买方将剩下的质量保证金不计利息支付给卖方（剩余质量保证金的退回并不代表质量保证期的结束，质量保证期仍按合同要求执行）。

5卖方需开具全额发票。

六、技术服务

1、技术文件

1）合同签订后10天内卖方需提供设备的预埋件图纸及预埋件设备。

2）卖方应在供货的同时向买方提供有关合同执行的技术文件。如果工程必须而合同文件又未作规定的，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其它形式的文件资料。

3）上述技术文件应包含保证买方能正确进行操作、检查、维护、测试和调试需要的所有内容；买方按照卖方所提供技术文件的指导进行的任何操作、检查、维护、测试、调试所引起的系统设备或其部件的损坏由卖方承担责任。

4）卖方应按照买方要求提供上述技术文件一式四套给买方。

2、技术培训

1） 卖方负责提供现场操作、简单维修培训方案及一式五份培训资料，招标文件中另有要求的应从招标文件。

2） 由卖方具体负责对买方受训人员进行培训并对通过受训的人员颁发培训合格证书。

3）设备安装和安装指导

4）卖方应按招标文件要求负责提供安装指导。卖方应保证在设备安装期间每天有一名专业技术人员在现场提供安装技术指导（买方认可的情形除外）。

七、包装：

货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

八、培训

卖方须派遣有经验的工程师，到买方单位对买方进行优质的培训服务。对设备的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保买方能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由卖方免费提供。

九、质保期及售后服务

质量保证期：自项目验收交付之日起，整机质量保证期不少于贰年（24个月）（“采购项目需求一览表”另有要求的按其要求执行，若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。具体由卖方在投标文件中承诺）

9.1质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

9.2任何时候，卖方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，卖方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修；

9.3质保期内卖方提供上门免费服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话、手机）。如电话响应无法解决，则3小时内到现场，24小时内恢复设备正常运行。质保期后，卖方须提供一年或以上的保修期，保修期内，提供免费技术咨询及维护，如须更换故障零部件，则只收取优惠的零件费。

十、履约保证金

签订合同前由卖方缴交项目履约保证金，履约保证金于项目验收合格后一个月内无息退回。中标人须按买方指定的账户存入，金额为       元

十一、违约责任与赔偿损失

1、卖方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，买方有权拒收，并且卖方须向买方支付本合同总价5%的违约金。

2、卖方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向买方支付违约金；逾期半个月以上的，买方有权终止合同，由此造成的买方经济损失由卖方承担。

3、买方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，买方向卖方偿付本合同总的5%的违约金。买方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向卖方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十二、争端的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应向买方所在地的人民法院提起诉讼。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

3、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十三、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税和关税：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

十五、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除买方事先书面同意外，卖方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2、合同一式**份，买方         份、卖方        份、西樵采购中心一份。

买方（盖章）：                                卖方（盖章）：

代表：                                        代表：

日期：        年     月    日                日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户行：

# 第五章  投标文件格式

# 第一部分     自查表

## 1.1资格性/符合性自查自评表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金 | 01包：人民币XXXX仟元整（￥XXXXX元） 02包：人民币XXXX仟元整（￥XXXXX元） 03包：人民币XXXX仟元整（￥XXXXX元） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力的独立法人，（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

## 1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  | 见投标文件第 （）页 |

# 第二部分   资格证明文件

## 2.1、投标函

致：国义招标股份有限公司

根据贵方为樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目　　货物及服务的投标邀请（招标编号：2012樵采（采购）55号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件一份正本及副本四份：

第一部分自查表；

1.1资格性/符合性自查自评表

1.2评审项目投标资料表

第二部分 资格证明文件

2.1投标函；

2.2法定代表人资格证明书；

2.3法定代表人授权书；

2.4关于资格声明函；

2.5同类经营业绩一览表；

2.6经营状况；

第三部分 商务技术文件

3.1投标一览表；

3.2投标分项价格表；

3.3技术响应表；

3.4货物说明一览表

3.5商务响应表；

3.6响应招标文件要求的其他证明材料；

第四部分 其他文件说明

4.1 其他证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为开标日起九十个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               投标人代表签字

电话                               投标人名称

传真                               公章

电子邮件                           日期

## 2.2、法定代表人资格证明书

致：国义招标股份有限公司

姓名：            性别：             年龄：           职务：              身份证号码：                           系       （投标人名称）     的法定代表人/负责人。为　　　樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目（招标编号：2012樵采（采购）55号）签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：

1.本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标人的“营业执照”上的内容一致。

2.此表应按“投标人须知”的规定单独提交。

## 2.3、法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书委托书声明：我          (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人/负责人,现授权委托                (单位名称)的          (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加国义招标股份有限公司组织的樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目　（招标编号：2012樵采（采购）55号）的招标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：              性别：           年龄：

单位：                部门：           职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章：）

日期：

注：

1.投标人“法定代表人”或“负责人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标人“营业执照”上的内容一致。

3.所指代理人即为投标代表人。

4.此表应按“投标人须知”的规定单独提交。

## 2.4、关于资格声明函

致：国义招标股份有限公司

关于贵方樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目　　（招标编号：2012樵采（采购）55号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份；

2.招标文件第一章 投标邀请函“招标资格标准”要求提供的文件。

3.其它能使买方和采购代理机构满意的资格证明文件；

4.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

注：提供的加盖公章的资格文件请附后

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务

传真

邮编：                             电话：

单位盖章：

## 2.5、同类经营业绩一览表

项目名称：樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目

招标编号：2012樵采（采购）55号

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |

注：1. 投标人提供近三年完成同类设备的供货业绩，提供合同复印件加盖公章。；

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以

上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 2.6、经营状况一览表

1.投标人需提供2009-2011年经审计的财务报表（加盖公章）。

第三部分  商务技术文件

## 3.1、投标一览表

投标人名称：                           招标编号： 2012樵采（采购）55号                       报价单位：人民币元

| 包号 | 包内容 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并密封单独提交。

任何一个买方的报价都不能高于拦标价，否则视为无效。

## 3.2、投标分项价格表

项目名称：樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目　　   招标编号： 2012樵采（采购）55号

| 序号 | 投标货物名称 | 品牌/型号/规格 | 制造商名称和国籍 | 数量 | 价格 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 附项 |
| 项目名称 | 说明 | 价格 | 备注 |
| 备品备件 |  |  |  |
| 专用工具 |  |  |  |
| 安装、检验 |  |  |  |
| 使用培训 |  |  |  |
| 技术服务 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 总价（人民币元）：（大写） | ￥：（小写） |

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：1、总价应为各单项合计价之和。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应招标文件。

约保证金产品的品牌、生产能力、技术、质量保证体系等的评价，3、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

## 3.3、技术响应表

项目名称：樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目

招标编号： 2012樵采（采购）55号

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标响应 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人必须严格按照招标文件第二章   用户需求中的技术要求逐条填写 ；填写不足、不详或不实亦导致废标。

2.提供招标文件相应条款的技术要求的回应（如有的话）。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 3.4、货物说明一览表

项目名称：樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目

招标编号： 2012樵采（采购）55号

| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格/型号 | 参数说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：表后附所投各设备的介绍。

1.设备生产制造商简介。

2. 设备配置简介。

3.设备技术特点说明及详细方案。

4.材质、形状、密封性能开度系数和结构合理性、安全性。

5.产品供货完整性。

6.设备防腐及表面处理。

7.产品注册检测报告书。

8.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片等相关证明文件。

9.货物清单，包括备品备件、专用工具。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：在填写时，如本表不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

## 3.5、商务响应表

项目名称：樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目

招标编号： 2012樵采（采购）55号

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人必须严格按照招标文件第二章   用户需求中商务要求的内容逐项回应，填写不足、不详或不实亦导致废标；

2.提供招标文件相应条款的商务要求的回应（如有的话）。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 3.6、响应招标文件要求的其他证明材料

项目名称：樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目

招标编号：2012樵采（采购）55号

主要内容应包括：

1.公司简介；

2. 售后服务方案

3.维修技术人员情况；

维修技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 所持资格证件名称 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2）资格证件要求提供复印件。

5．所投产品的生产厂家的认证、荣誉证书一览表：

| 序 号 | 证书名称 | 获证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2）证书要求提供加盖公章的复印件。

6．投标人的认证、荣誉证书一览表：

| 序 号 | 证书名称 | 获证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2）证书要求提供加盖公章的复印件。

7.应急维修时间安排；

8.维修服务收费标准；

9.主要零配件价格；

10.其它服务承诺。

......................

注：本表承诺说明内容必须针对本次招标需求进行说明。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

# 第四部分 其他文件说明

## 4.1、其他文件说明

主要内容应包括：

1）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

2）提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片；

3）投标人认为必要的其他文件。

## 5、投标文件封面和密封袋封面

1、投标文件封面格式：

樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目

投标文件

招标编号：2012樵采（采购）55号

正本/（副本）

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

投标人联系人：

二〇一二年 月 日

2、投标文件密封袋正/副本封面：

3、投标一览表信封封面：

致：国义招标股份有限公司 投标一览表 项目名称：樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目 招标编号：2012樵采（采购）55号 投标人名称： 在2012年9月 日 下午 15：00之前不得启封 开标地点：佛山市南海区西樵镇采购中心会议228室（西樵镇登山大道）

注：1、以上材料须加盖公章并由法人代表或授权代表签名。

2、投标一览表必须单独封装，与投标文件一并递交。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件加盖投标人公章

代理人身份证复印件加盖

投标人公章

致：国义招标股份有限公司

樵汇西岸污水处理厂建设工程设备采购项目

项目编号：2012樵采（采购）55号

投  标  文 件

正本 壹 份

副本 肆 份

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在2012年9 月  日下午15：00之前不得启封

开标地点：佛山市南海区西樵镇采购中心会议320室

（西樵镇登山大道）