## 联系人：张工电话:029-88220769/18292086881

## 特点及优势

- 高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。

2、高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最高的，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。

- 无二次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染，不改变水中任何成分。

- 运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质，而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。

5、运行维护费用低：紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少，在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯消毒的1/2。

## 杀菌原理

紫外线杀菌的杀菌原理是利用紫外线光子的能量破坏水体中的各种病毒，细菌以及其它致病体的DNA的结构。主要是使DNA中的各种结构键断裂或发生光化学聚合反应，例如使DNA中THYMINE二聚，从而使各种病毒，细菌以及其它致病体失去复制繁殖能力，达到灭菌的效果。

## 基本内容

指南适用于生活饮用水的紫外线消毒设备。参考《生活饮用水紫外线消毒器紫外线消毒器》CJ/T 204-2000

以紫外汞灯为光源 利用灯管内汞蒸气放电时辐射的253.7mm紫外为主要光谱线，对生活饮用水进行消毒的设备（简称消毒器）。

消毒器按水流状态分为：敞开重力式、封闭压力式。

技术要求

- 使用环境条件：消毒器应能在下述条件下正常工作。

（1）进水的水质

| 浑浊度≤5度 | 总含铁量≤0.3mg/L |
| --- | --- |
| 色度≤15度 | 水温≥5 |
| 总大肠菌群≤1000个/L | 细菌总数≤2000个/mL |

（2）空气环境

环境温度≥5℃

空气中最大相对湿度≤90% (相当于空气20℃±5℃)

（3）电源

电源频率 50Hz±2.5 Hz

电源电压 220V±22V

2）基本技术要求

（1）消毒器的设计应符合GB 8988《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》要求

（2）消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造

（3）同一型号消毒器的零部件应保证其互换性

（4）消毒器受紫外线照射面应做抛光处理

（5）承压筒体的工作压力不应小于0.60MPa，试验压力不应小于0.90MPa

（6）筒体或箱体内宜设置导流板

（7）直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求应符合YY/T0160《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》。

（8）在对环境有较高要求时，宜优先选用低臭氧型灯管，以减少臭氧对环境的污染

（9）灯管的布置应使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀

（10）消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示

（11）灯管应用石英玻璃套管与水隔开，石英套管253.7mm紫外线的透过率应大于  85%

（12）消毒器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求

（13）消毒器上应设有进出水管、泄水管、取样管。在消毒器不便安放泄水管时，也可以在与消毒器等同处的连接管路上安装

（14）消毒器的规格及进、出水管管径宜按表选用

（15）按本标准的检验要求，装备新灯管的消毒器产品，测得的紫外线辐照剂量不得小于12000&micro;W·S/cm。（应充水），正常工作的消毒器测得的紫外线辐照剂量不得小于9000&micro;W·S/cm。

（16）按本标准的使用条件，在额定消毒水量下工作，出水的细菌学指标应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求。

（17）消毒器材料应符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。消毒器宜使用304L、316L不锈钢。

（18）消毒器在额定消毒水量下工作的水头损失应小于0.005MPa。

3）外观要求

（1）设备表面应喷涂均匀，颜色一致，表面应无流痕、起泡、漏漆、剥落现象。

（2）设备外表整齐美观，无明显的锤痕和不平，盘面仪表、开关、指示灯、标牌应安装牢固端正。

（3）设备外壳及骨架的焊接应牢固，无明显变形或烧穿缺陷。

施工、安装要点

(1)不易将紫外线发生器安装在紧靠水泵的出水管上，防止停泵水锤损坏石英玻管和灯管。

(2)紫外线发生器应严格按照进出水方向安装。

(3)紫外线发生器应有高出建筑地面的基础，基础高出地面不应小于100mm。

(4)紫外线发生器及其连接管道和阀门应稳固固定，不得使紫外线发生器承担管道及附件的重量。

(5)紫外线发生器的安装应便于拆卸检修和维护，所有管道连接处不得使用影响水质卫生的材料。

执行标准

1）产品标准

紫外线消毒器紫外线消毒器》QB/T 1172-1999

《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T 19837-2005

《生活饮用水紫外线消毒器紫外线消毒器》CJ/T 204-2000

2）工程标准

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003

《室外排水设计规范》GB 50014-2006

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2002

《污水再生利用工程设计规范(附条文说明)》GB 50335-2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

3)相关标准图

《二次供水消毒设备[3]选用与安装》02SS104

紫外线消毒器紫外线消毒器已广泛用于：

① 食品加工工业水体消毒，包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及各类罐头、冷饮制品等用水设备。

② 医院、各类实验室用水消毒，以及高含量致病体废水消毒。

③ 生活用水消毒，包括居民住宅小区、办公大楼、自来水厂、旅馆餐厅等。

④ 生物化学制药，化妆品生产用冷却水消毒。

⑤ 水产品加工用水净化消毒。

⑥ 游泳池、水上娱乐设施用水消毒。

⑦ 海水、淡水育苗养殖（鱼、鳗、虾、贝壳类等）用水消毒。

⑧ 电子工业用超纯水，等等。

紫外线消毒器紫外线消毒器的维护、保养：

① 紫外线消毒器紫外线消毒器使用的最佳条件为：水温：5℃－50℃

相对温度：不大于93%（温度25℃时）电压：220±10V　50Hz进入处理设备饮用水的水质，其1cm的透射率为95%－100%。如需要处理的水质低于国家标准时，如色度高于15度，浊度高于5度，含铁量高于0.3毫克/升，先采用其它净化和过滤等方法，使其净化达标后用紫外线杀菌设备。

② 定期检查，确保紫外线灯的正常运行。紫外线灯应持续处于开启状态，反复开关会严重影响灯管的使用寿命。

③ 定期清洗：根据水质情况，紫外线灯管和石英玻璃套管需要定期清洗，用酒精棉球或纱布擦试灯管，去除石英玻璃套管上污垢并擦净，以免影响紫外线的透过率，而影响杀菌效果。

④ 灯管的更换：进口灯管连续使用9000小时，或一年之后，应更换紫外线灯管，以确保高杀菌率。更换灯管时，先将灯管电源插座拔掉，抽出灯管，再将擦净的新灯管小心地插入杀菌器内，装好密封圈，检查有无漏水现象，再插上电源。注意勿以手指触及新灯管的石英玻璃，否则会因污点影响杀菌效果。

⑤ 预防紫外线辐射：紫外线对细菌有强大的杀伤力，对人体同样有一定的伤害，启动消毒灯时，应避免对人体直接照射，必要时可使用防护眼镜，不可直接用眼睛正视光源，以免灼伤眼膜。

## 设计特点

1.模块化设计

具有快接头电缆的预组装模块组件，便于安装及维护防水等级复合IP68等级标准，适用于要求严格的场合

更小的水阻、更高的可靠性，灵活的模块式组合设计

2.紫外灯技术 自动清洁系统

国际最先进的美国、欧洲原装进口紫外线灯管 采用压缩空气驱动的机械自动清洗装置

提供低压高强灯、汞齐灯、中压灯可选 清洗装置与紫外线光强检测仪联动

灯管寿命12000-18000小时及更低的灯管更换成本 具有手动或自动工作状态可选

3.水位控制装置 紫外线强度感应器

无动力出水水位控制，无需外加动力，操作简单 在线实时监测紫外线消毒系统的输出强度

平稳自动调节水位，水位调节能力强

制造、安装、操作简单

4.先进的控制系统 镇流器技术

具有实时紫外线剂量调控功能 紫外线灯管专用型电子镇流器

内置式自诊断，故障自动报警及停机 带有灯管启动保护功能，提供灯管状态报警

信号现场或远程输出 可按用户要求提供原装进口或国内生产的产品

可按用户项目要求进行专门化的设计 灵活的模块化设计易于安装及维修

以满足不同的应用场合

国际一流的光强传感器

提供报警功能：当光强降低高用户设定值时发报警信号以便用户及时处理

饮用水处理工艺流程

原水-原水增压泵-多介质过滤器-活性碳过滤器-软水器-精密过滤器-第一级反渗透-PH调节装置-中间水箱-第二级反渗透-纯化水箱-输送泵-紫外线消毒器紫外线消毒器-微孔过滤器-用水点

在饮用水生产上应用的紫外线杀菌装置由低压汞灯、壳体、电气装置组成。通电后可产生波长为254 nm的紫外线。这种波长的紫外线辐射能量应占灯管总辐射能量的80%以上。[4]

## 优势：

1、紫外线消毒器紫外线消毒器:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。

2、紫外线消毒器紫外线消毒器高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最高的，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。

3、紫外线消毒器紫外线消毒器无二次污染:紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。

4、紫外线消毒器紫外线消毒器运行安全、可靠:传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质。而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。

5、紫外线消毒器紫外线消毒器本及运行维护费用低：紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少。在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯消毒的1/2。

紫外线消毒器紫外线消毒器使用简单方便且投资小，受到广大用户的好评，欢迎来电咨询订购，我们会为您选择合适的型号设备。

产品相关关键词：管道式100口径 进口灯管 水箱配套 水泵配套 污水处理 中水消毒 婴儿泳池 泳池用水 养殖用水