4.3米焦炉煤气放散

自动点火系统

技术方案

西安顺泰热工机电设备有限公司

2014年02月25日

现场基本情况：4.3米焦炉两座，每座焦炉两个放散管，放散管直径300mm,高度3米左右，停电或出现故障或根据需要实现自动点火放散，点火方式采用伴烧形式点火。

一、系统组成：

本套焦炉煤气放散点火共计4个放散管，每两个放散管由一套防爆点火控制箱进行控制，共计两套控制，每套包含点火控制箱一台、高能点火装置GDQ-20两套、PLC 1套、长明灯2套、热电偶装置（火焰检测器）2套、防风火炬头2套，该系统结构简单、使用安全，维护方便。

- 系统功能：

系统具有自动点火和手动以及远程操作功能。

手动操作模式:逐级打开放空阀、点火按钮。点火约20S后点火器自动停止工作，尾气点燃放空后手动关闭放空阀。如果没有点燃可重复启动点火过程。

自动点火模式：控制箱可根据压力信号的变化实施自动点火和放空切断阀的打开或关闭。在自动模式下可以远程操作点火。

当工厂供电中断时UPS电源自动投入控制箱以及放空阀维持供电，可以在手动或自动的模式下点火放空尾气。在自动状态下当工厂供电中断时，接收断电控制信号，或管道压力超出预定值时自动点火放空尾气。

三、配置说明：

1.QRFH-01 点火控制箱：控制箱内安装两套高能点火装置、2个温控仪表、一套 PLC 可编程控制器。在控制箱上可实现火炬放散的手动点火、自动点火、状态显示功能。控制箱安装在放散塔附近，也可安装于控制室。

2.防风火炬头具有布局合理、燃烧充分、节约气源的特点，能保证在各种恶劣气候条件下，可靠点燃并稳定燃烧。

3. 控制箱面板设有点火/停止按钮，并设有状态显示灯，可现示电源指示、长明灯运行等整个系统的燃烧状况，实现火焰监测等功能。

4.控制箱内电气元件均采用国内外知名厂家产品，以保证运行可靠。

5.高能点火装置：型号 GDQ-20，该点火装置点火能量大，发火端耐高温，抗积碳，抗结焦，不受外界环境（温度、湿度、风速、气压）影响，点火可靠且安装方便。

功能：当需要点火时，给点火器通电AC220V 50Hz　点火器发出点火信号经高压导线传至点火杆，在点火杆头部发出能量为20J的电火花，焦炉煤气遇火花后点燃，实现点火功能。

## 6.热电偶装置：采用热电偶检测温度传感器监测火焰，传感器以温度信号经处理后以开关量的形式作为有/无火信号。该监测方式广泛应用于石化行业火炬放散系统中。

7.长明灯：长明灯采用节能型长明灯，该长明灯借鉴德国进口燃烧器长明灯经验精心设计的节能长明灯，具有燃烧稳定、火焰刚性好、防风、节能的特点，广泛应用于石化、治金等行业的燃烧器及火炬上。点火燃料（长明灯燃料）采用液化石油气。

四、设备安装

1、防风火炬头安装在烟囟出口处。

2、安装：将点火杆、点火枪、热电偶安装在放散口。点火杆高压导线和控制箱内高能点火器连接。热电偶和控制箱连接。在DN15点火燃气管道上安装DN15燃气电磁阀和手阀,接通点火枪即可。

3、点火控制箱安装在整个设备旁边便于操作处，应做好防雨措施。

注：根据现场情况长明灯供气流量大约为1方/小时。

五、供货清单及报价：

| 产品 | 型号规格 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防风火炬头 | L=300mm | 4个 | 9000.00 | 36000.00 |  |
| 防爆点火控制箱 | QRFH-01 | 2台 | 4800.00 | 9600.00 |  |
| PLC | 西门子 | 2个 | 3500.00 | 7000.00 |  |
| 长明灯 |  | 4个 | 2200.00 | 8800.00 |  |
| 高能点火器 | GDQ-20 | 4台 | 5200.00 | 20800.00 |  |
| 点火杆 | Φ18 L=1800+200 | 4根 |  |  |  |
| 点火专用线缆 | L=20米 | 4条 |  |  |  |
| 智能温控表 |  | 4块 | 2400.00 | 9600.00 |  |
| 热电偶 |  | 4根 |  |  |  |
| 补偿线缆 | L=25米 | 4条 |  |  |  |
| 燃气电磁阀 | DN15 | 4台 | 1150.00 | 4600.00 |  |
| 球阀 | DN15 | 4台 | 300.00 | 1200.00 |  |
| UPS电源 |  |  |  |  | 用户自备 |
| 指导安装服务费 |  |  |  | 8000.00 |  |
| 税费、运费 |  |  |  | 11000.00 |  |
| 总合计 | 壹拾壹万陆仟陆佰元整 | 116600.00 |  |

西安顺泰热工机电设备有限公司

联系人：王薇

联系电话：13002980158

2014-2-25