KYN28中置柜优点

主要特点：

1.高压开关柜具有简单有效的“无防”闭锁，防止误操作。

2.KYN28A-12壳体可配用AN63A(VS2)、VD4、ZN21、3A1-1、VB2及VEP真空断路器、VC7真空接触器、负荷开关及隔离开关等；

3.可配用电压互感器手车、计量手车、隔离手车、站用变落地手车等相同用途的手车具有互换性；

4.柜体可靠墙安装、前柜维护，减少占地面积；

4.断路器室和电缆室可分别加装加热器，防止凝露与腐蚀发生；

6.电缆室空间充裕、可连接多根电缆；

7.开关柜的外壳防护等级达到IP4X，各隔式的防护等级为IP2X。

（1）柜体结构采用敷铝锌板 （2）完全采用金属铠装及彻底分隔。

（3）柜壳封密度高，防止设备受杂物和虫害侵入，防护等级IP4X

（4）简单且有效的闭锁，防止误操作。 （5）可配用多种真空断路器。

（6）高压室内的真空断路器及其操作机构仅需少量维护。

(7)更换断路器非常简单，手车互换性好。

- 电缆室有充裕的空间，可以联结多根电缆。

（9）透过面板门，极易观察到电缆室安装情况

柜体外形尺寸mm（不含门）

| 高 | 宽 | 深 |
| --- | --- | --- |
| 2300 | 800 | 1500 |
| 2300 | 1000 | 1500 |

母线柜间用穿墙套管相隔，可限制故障蔓延。接地开关具有快速关合能力，检修接地方便，保证人身安全　　电缆室宽敞，方便用户安装

一、中置柜概述

中置柜，全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置，最高工作电压3.6 / 7.2 / 12kV ，系三相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。用于接受和配3.6-12kV的网络电能，并对电力电路实行控制保护、监视和测量。 中置式开关柜主要用于发电厂，中小型发电机的送电，电力系统二次变电所的受电、送电，工矿企事业单位的配电，以及大型高压电动机的起动等。

### 二、中置柜高低结构与等高结构

### 标准的中置柜为高低结构，前侧高度为2300mm，后侧高度为2000mm；而等高结构前后高度一致。高低柜的母线为品字形布置，仪表室为独立结构，可拆卸；等高柜母线为垂直一字形布置，仪表室与柜体为一体结构。等高结构比高低结构有更大的安装空间，也便于制作和运行维护。

### 三、接地开关后置与中置

### 中置柜的接地开关有后置和中置两种安装方式。接地开关后置时，进行电缆施工或维护时，必须从中置柜的前侧下柜门进入，不便于施工。中置柜的前后门都要与接地开关进行“五防”联锁。接地开关中置时，电缆施工或维护从后侧下柜门进入。通常柜的下部前后两侧用铁板隔开，前侧无带电导体，后门与接地开关进行“五防”联锁。

四、中置柜安装步骤

a.按工程需要与图纸标明,将开关柜运至他们特定的位置,如果一排较长的开关柜排列(为10台以上),拼柜工作应从中间部位开始.
b.用特定的运输工具如吊车或叉车,严禁用滚筒撬棍.
c.从开关柜内抽出断路器手车,另放别处妥善保管.
d.在母线隔室前面松开固定螺栓,卸下垂直隔板9.
e.松开断路器隔室下面水平隔板19的固定螺栓,并将水平隔板卸下.
f.松开和移去底板16.
g.从开关柜左侧控制线槽移去盖板1,2.右前方控制线槽板亦同时卸下.
h.在基础上一个接一个安装开关柜,包括水平和垂直两个方面,开关柜安装不平度不得超过2mm.
I.当开关柜完全组合(拼接)好后,可用地脚螺钉将其与基础槽钢相连或用电焊与基础槽钢焊牢。

如需订做非标尺寸产品请事先与我们联系与商定。

四、产品保证

公司产品所有喷塑的质量保证期为1年。

公司产品交货验证期为客户收货后15天内。

KYN28A-12 高压开关柜/ 出线柜 /进线柜 /计量柜 /馈线柜 /PT柜

***************************************************************

订购热线： 1370660427   孔经理

微信:  13706604279

***************************************************************

订货请提供图纸或者技术要求～～

***************************************************************

一、概述

KYN28－12(GZS1)型户内交流金属铠装抽出式开关设备系额定电压3～12k三相交流50Hz母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等，实现控制、保护、检测之目的。

本开关柜能满足GB39O6、IEC298等标准的要求，并且具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关、防止接地开关位置时送电和防止误入带电间隔等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器，又可配用我国产的VSl真空断器，实为一种性能优越的配电装置。

二、型号说明

（略）详情请见说明书

三、环境条件

周围空气温度上限＋40℃，下限－10℃；

海拔：≤1000m；

相对湿度：日平均值不大于95％；月平均值不大于90％；

地震烈度不超过8度；

周围空气应不受腐蚀性或可燃气体，水、汽等明显污染；

无严重污秽及经常性的剧烈振动，严酷条件下严酷度设计满足1类要求。

在超过规定的正常环境条件下不使用时，由用户和制造厂协商。

四、技术参数（略）详情请见说明书

五、外形尺寸图

（略）详情请见说明书

六、订货须知

产品型号、名称和数量

一次回路接线方案编号、系统图及排列图

二次回路原理及端子排列图

一、二回路中所选用电器元件的型号、规格及数量

母线型号及规格，否则按制造厂标准提供

如需母线桥，必须提供跨距尺寸

若有特殊要求同制造厂

KYN28-12中置柜

中置式断路器小车，有利于母线防潮和提高绝缘水平

手车式的组合单元，互换性好，维护量极少

断路器手车能实现闭门操作

各室设有独立的压力释放通道

“五防”装置可靠

母线柜间用穿墙套管相隔，可限制故障蔓延

接地开关具有快速关合能力，检修接地方便，保证人身安全

电缆室宽敞，方便用户安装

产品标准：GB3906-1991　　3-35KV交流金属封闭开关设备

GB/T11022-1999高压开关设备和控制设备的共同技术要求（eqv IEC60694:1996）

DL/T404-1997户内交流高压开关柜订货技术条件

正常使用条件：环境温度：最高+40℃，最低-10℃（允许在-30℃时储运；

海拔不超过1000m；

相对湿度日平均不大于95%，月平均不大于90%；

饱和蒸气压：日平均不大于2.2kpa,月平均不大1.8kpa；

地震强度不超过8度；

无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动场所；

注：超出以上使用条件，由用户与制造厂协商解决。

产品型号含义：

K——铠状

Y——移开式

N——户内装置

28——设计序号

□——改进序号

□——额定电压

□——额定电流

□——额定短路开断电流（KA）

浙江华柜电气生产的中置柜的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备，其分三层结构，上层为母线和仪表室(相互隔离)，中间层为断路器室，下层为电缆室。由于断路器在中间层，所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备，简称中置柜。 中置柜中的二次元器件指的是各种表计、熔断器、指示灯、继电器、控制开关、按钮、刀闸等。这些元件是用在二次回路中的，有的要用在控制回路，有的要用在保护回路、有的要用在计量回路中，至于电源则要看具体元件的用途。

KYN28-12高压中置柜

一、产品介绍：                                                
KYN28-12(Z)(GZS1)型铠装移开式交流金属封闭开关柜系额定电压3.6~12kV三相交流50Hz的户内成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电，还可以用于频繁启动高压电动机等。
本开关柜能满足GB3906、DL404、IEC-298等标准的要求，并且具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电间隔等“五防”功能。
二、使用环境条件：
海拔高度：不超过1000m；
环境温度：上限+40℃，下限-10℃；
相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；
饱和蒸汽压：日平均值不大于2.2×10-3MPa，月平均值不大于1.8×10-3 MPa；
地震烈度：不超过8度；
无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
三、主要特点：
1) 柜体结构采用敷铝锌板经多重折弯组装而成；
2) 所有的操作均在柜门关闭状态下进行；
3) 防护等级高，可防止杂物和虫害侵入；
4) 简单有效的“五防”闭锁，防止误操作；
5) 可配用VS1(ZN63A)或根据用户要求选用VD4型真空断路器；
6) 更换断路器简单，手车互换性好；
7) 柜体可靠墙安装、柜前维护、减少占地面积；
8) 电缆室空间充裕、可连接多根电缆；
9) 快速接地开关用于接地和回路短路；
10) 断路器室、继电器室、电缆室可根据用户要求分别加装加热器，防止凝露与腐蚀发生；
11) 断路器室、电缆室可根据用户要求分别加装照明装置，以方便维护及检修。
四、主要技术参数：
1、真空开关柜主要技术参数

| 参数名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 3.6 7.2 12 |
| 额定电流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
| 额定频率 | H Z | 50 |
| 额定短时耐电流 | kA | 16 20 25 31.5 40 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 40 50 63 80 100 |
| 额定工频耐受电压 | kV | 42/1min |
| 额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |
| 额定短路持续时间 | S | 4 |
| 防护等级 |  | IP4X |

2、真空断路器主要技术参数

| 参数名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 12 |
| 额定电流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
| 额定短路开断电流 | kA | 25 31.5 40 |
| 额定短时耐受电流 | kA | 25 31.5 40 |
| 额定短路关合电流 | kA | 63 80 100 |
| 额定短时工频耐受电压 | kV | 42/1min |
| 额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |
| 额定短路持续时间 | S | 4 |
| 合闸时间 ( 额定电压 ) | ms | 35 ≤ t ≤ 70 |
| 分闸时间 ( 额定电压 ) | ms | 20 ≤ t ≤ 50 |
| 额定短路电流开断次数 | 次 | 50(40kA 为 30) |
| 机械寿命 | 次 | 20000 |

3、操动机构主要技术参数

| 参数名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 额定操作电压 | 分闸线圈 | V | DC220/110 AC220/110 |
|  | 合闸线圈 |  |  |
| 额定操作电流 | 分闸线圈 | A | (DC/AC)220/110V ： 0.9/1.8 |
|  | 合闸线圈 |  | (DC/AC)220/110V ： 1.0/2.0 |
| 储能电动机功率 | W | 70 |
| 储能电动机额定电压 | V | DC220/110 AC220/110 |
| 储能时间 | S | ≤ 15 |

五、结构说明：
开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均采用覆铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X，各隔室的防护等级为IP4X

1.概述

KYN28-24型户内金属铠装移开式开关设备系三相、交流50(60)Hz额定工作电压24千伏、额定工作电流3150A及以下系统中的成套配电装置。主要适用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电力系统的二次变电所受电、馈电及大型高压电动机启动等，实行控制保护、监测之用。其母线系统为单母线宜可派生出单母线带旁路和双母线结构。具有实现“五防”闭锁功能。该柜体既能配用ZN63 (VSI)真空断路器，也可配用ABB公司的VD4真空断路器，实为一种性能优越的配电装置。

## 2 结构

KYN28-24柜体分四个单独的隔室，外壳防护等级为IP4X，各小室内间和断路器室门打开时防护等级IP2X。具有架空进出线、电缆进出线及其它功能方案，经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备的外壳是选用进口敷铝锌薄钢板，经CNC机床加工，并采取多重折边工艺，使整个柜体不仅具有精度高、极强的抗腐蚀性与抗氧化作用，而且采取多重折边工艺，使柜体比其他同类设备柜体整体重量轻、机械强度高、外形美观。柜体采用组装式结构，用拉铆螺母和高强度的螺栓联接而成。这样使得加工生产周期缩短、零部件通用性强、减少了占地面积，便于组织生产。

### 2.1 手车

手车骨架也采用薄钢板经CNC机床加工后组装而成。机械联锁安全、可靠、灵活。根据用途不同，手车分断路器手车、电压互感器手车、计量手车、隔离手车。各类手车按模数积木式变化，同规格手车可以百分之百自由互换。手车在柜体内有退出(隔离)位置和工作位置，每一位置都分别有定位装置，以保证联锁可靠，必须按联锁误操作程序进行操作。各种手车均采用涡轮、涡杆;摇动推进、退出，其操作轻便、灵活，适合于各种值班人员操作。手车当需要移开柜体时，用一只专用转运车，就可以方便取出，进行各种检查、维护、而且采用中置式，整个小车体积小，检查、维护都极方便。断路器手车上装有真空断路器及其他辅助设备，当手车用装运车移入柜体断路器时便能可靠锁定在断开位置/试验位置，而且柜体位置显示灯便显示。

产品主要特点：

KYN28A-12使用范围
KYN28A-12铠装中置式金属封闭开关设备是在引进ABB公司先进设计制造技术的基础上自行设计开发的新型产品，可取代各种老型的铠装式金属封闭开关设备，该产品具有以下明显特点：
1.产品的外壳由覆铝锌钢板经CNC机床加工成形后而用螺栓组装而成，具有很高的机械强度，有效地保证外形的精确和美观，柜门是用电泳涂复漆，然后上釉瓷烘烤而成，具有较高的抗冲击、耐腐蚀能力。产品外具有IPX4的防护等级。
2.主开关可配置ABB公司产的可抽出式VD4型真空断路器、C3系列固定负荷开关、HA型SF6断路器和真空接触器，也可配置VS1真空断路器。
3.VS1真空断路器其底盘车与VD4型通用，导电部分结构与VD4相似，真空管采用VD4系列真空开关管，具有电磁操动和弹簧操动主式可供选择。其造价适宜。
4.无论是选用那种断路器，其空气绝缘距离均能保证大于125mm。各种断路器均具有长寿命、高参数、少维护、体积小的独特优点。
KYN28A-12铠装中置式金属封闭开关设备适用于3.6-12KV三相交流50Hz电网中，作为接受和分配电能，并对电路实行控制、监测和保护之用，可用于单母线分段系统或双母线分段系统。产品先例IEC298《额定电压10KV以下交流金属封闭开关设备国际电工标准》、IEC649《高压开关和控制设备共用条款》，我国GB3906。
《3-10KV交流金属封闭开关设备》及DL404《户内电压3KV以上的交流开关设备》等标准的要求。并且具有完善、可靠的“五防”闭锁功能。

KYN28-24中置柜

1.概述

KYN28-24型铠装移开式交流金属封闭开关设备系三相交流50HZ、额定电压24KV的户内成套配电装置，作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用，对电路起到控制、保护和监测等功能，还可以用于控制频繁操作的场所

2.主要特点：

1.本开关柜能满足GB3906和IEC298要求进行设计。

2.柜体可靠墙安装、柜前维护，减少占地面积

3.电缆室空间充裕、可连接多根电缆

4.开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。

5.材质可选用镀锌板或敷铝锌板制作。

6.断路器室和电缆室可分别加装加热器，防止凝露与腐蚀出现。

柜体外形尺寸mm（不含门）

| 高 | 宽 | 深 |
| --- | --- | --- |
| 2300 | 800 | 1500 |
| 2300 | 1000 | 1500 |

KYN61-40.5

1.概述：KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜系三相交流50HZ、额定电压40.5KV的户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用，对电路起到控制、保护和检测等功能，还可以用于频繁操作场所。

KYN61A-40.5户内交流高压金属封闭开关设备,(其外形尺寸在长宽高三个方向均减小了200mm)其配用的主开关为小型化的产品ZN85A-40.5/T1600-31.5型户内交流高压真空断路器.  它们的设计完全符合IEC62271和GB1984-2003,GB3906-200X,GB11022-xx的标准规定,广泛应用于40.5kV三相交流50Hz的电力系统中,作为发电厂,变电所以及工矿企业接受于配电之用,对电路具有控制,保护和检测等功该项目具有以下主要特点:

1.开关柜本体采用组装结构,结构简单,加工方便;

2.柜内采用同步开发的小型化元件如接地开关等,减小元件尺寸,减小操作功;

3.开关柜本体和断路器采用复合绝缘结构,有效提高绝缘水平,减小体积;

4.断路器采用上下布局结构手车式结构,有效利用开关柜高度空间,减小柜体深度尺寸;

5.断路器配用同步开发的新型灭弧室,管径显著减小,具有优良的开断能力;

6.断路器配用同步开发的弹簧操动机构,具有和断路器特性的最佳配合;

7.断路器一次回路电连接采用固定连接;且灭弧室触头压力调节无需拆卸极柱;

8.整机布局操作方便,配套连锁动作稳定可靠.

KYN61-40.5中置柜

1.概述：

KYN61-40.5型开关柜系三相交流50HZ、额定电压40.5KV的户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用，对电路起到控制、保护和检测等功能。

2.主要特点

1.开关柜本体采用组装结构,断路器采用手车落地式结构、体积小；

2.柜内采用同步开发的小型化元件如接地开关等,减小元件尺寸,减小操作功;

3.开关柜本体和断路器采用复合绝缘结构,有效提高绝缘水平,减小体积;

4.断路器采用上下布局结构手车式结构,有效利用开关柜高度空间,减小柜体深度尺寸;

5.所有操作均可在柜门关闭状态下进行，保障操作人员的安全

6.电缆室空间充裕，可连接多根电缆，并可架空出线

7.外壳防护等级为IP3X，手车室门打开及各隔室间防护等级为IP2X

8.材质可选用镀锌板或敷铝锌板制作。

一、产品介绍：

KYN28-12(Z)(GZS1)型铠装移开式交流金属封闭开关柜系额定电压3.6~12kV三相交流50Hz的户内成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电，还可以用于频繁启动高压电动机等。

本开关柜能满足GB3906、DL404、IEC-298等标准的要求，并且具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电间隔等“五防”功能。

二、使用环境条件：

海拔高度：不超过1000m；

环境温度：上限+40℃，下限-10℃；

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

饱和蒸汽压：日平均值不大于2.2×10-3MPa，月平均值不大于1.8×10-3 MPa；

地震烈度：不超过8度；

无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。

三、主要特点：

1) 柜体结构采用敷铝锌板经多重折弯组装而成；

2) 所有的操作均在柜门关闭状态下进行；

3) 防护等级高，可防止杂物和虫害侵入；

4) 简单有效的“五防”闭锁，防止误操作；

5) 可配用VS1(ZN63A)或根据用户要求选用VD4型真空断路器；

6) 更换断路器简单，手车互换性好；

7) 柜体可靠墙安装、柜前维护、减少占地面积；

8) 电缆室空间充裕、可连接多根电缆；

9) 快速接地开关用于接地和回路短路；

10) 断路器室、继电器室、电缆室可根据用户要求分别加装加热器，防止凝露与腐蚀发生；

11) 断路器室、电缆室可根据用户要求分别加装照明装置，以方便维护及检修。

四、主要技术参数：

1、真空开关柜主要技术参数

参数名称	单位	参数

额定电压	kV	3.6 7.2 12

额定电流	A	630 1250 1600 2000 2500 3150

额定频率	H Z	50

额定短时耐电流	kA	16 20 25 31.5 40

额定峰值耐受电流	kA	40 50 63 80 100

额定工频耐受电压	kV	42/1min

额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 )	kV	75

额定短路持续时间	S	4

防护等级	 	IP4X

2、真空断路器主要技术参数

参数名称	单位	参数

额定电压	kV	12

额定电流	A	630 1250 1600 2000 2500 3150

额定短路开断电流	kA	25 31.5 40

额定短时耐受电流	kA	25 31.5 40

额定短路关合电流	kA	63 80 100

额定短时工频耐受电压	kV	42/1min

额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 )	kV	75

额定短路持续时间	S	4

合闸时间 ( 额定电压 )	ms	35 ≤ t ≤ 70

分闸时间 ( 额定电压 )	ms	20 ≤ t ≤ 50

额定短路电流开断次数	次	50(40kA 为 30)

机械寿命	次	20000

3、操动机构主要技术参数

参数名称	单位	参数

额定操作电压	分闸线圈	V	DC220/110

AC220/110

合闸线圈

额定操作电流	分闸线圈	A	(DC/AC)220/110V ： 0.9/1.8

合闸线圈	 (DC/AC)220/110V ： 1.0/2.0

储能电动机功率	W	70

储能电动机额定电压	V	DC220/110 AC220/110

储能时间	S	≤ 15

五、结构说明：

开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均采用覆铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X，各隔室的防护等级为IP2X