附件

第四季度安全生产执法检查发现的隐患和问题

一、蒙城县

（一）蒙城金源化工有限责任公司

1.生产区杂草多、易燃，尤其储罐周围，应铲除；

2.甲醇罐内（球罐）有残余物；

3.装置处于停产状态，反应器、储罐内残余化学品及其挥发物，属危险因素，企业要加强巡检维护。

（二）蒙城东升食品有限公司

1.涉氨岗位没有全部配备防毒面具；

2.液氨储槽缺少围堰；

3.氨机房氨气传感器安装位置不合理，应安装在机房顶部；

4.配电室缺少挡鼠板、绝缘胶垫、应急照明；

5.风向标安装（高度、位置）不合理，达不到规范要求；

6.职业病危害因素检测结果未公示。

（三）蒙城佳仕龙机械制造有限公司

1厂房通风效果需改进；

2.部分电焊工佩戴不符合要求的口罩；

3.车间有一配电柜门未连接地线；

4.职业病危害因素检测结果未公示；

5.职业病危害因素警示标识不足。

（四）蒙城精益诚农副产品加工厂

1.速冷间设在有人操作的厂房内，已采取隔离措施，该措施是否有效须由第三方机构出具论证证明。

2.氨机房操作室设在厂房内，没有单独设立的出口。

3.氨机房氨气传感器安装位置不合理，应安装在机房顶部；

4.氨储槽喷淋控制阀安装位置不合理。

（五）蒙城日杂果品公司

1.5#库存在堆放超高的现象；

2.仓管人员安全职责不明确，没有做到应知应会。

（六）蒙城生物发电有限公司

1.职业病危害因素检测数据没有公示；

2.员工未按要求佩戴防护用品。

二、涡阳县

（一）涡阳县华夏气体有限公司

1.压缩车间门口一灭火器无封签；

2.液氧泵电机外罩未接地；

3.消防池周围安全标识已看不到；

4.充气区安全警示标识已模糊不清。

（二）安徽三星化工有限责任公司（停产中）

1.液氨罐中还存有液氨；

2.精醇罐中还有少许甲醇。

（三）涡阳县禄法加油站

1.加油点一灭火器无封签；

2.两个加油点之间设有多余的物品（玻璃水等）。

3.加油岛附近缺安全告知牌。

（四）涡阳县民乐烟花爆竹有限责任公司

1.2号库内有拆箱鞭炮；

- 库区安全警示标识（部分）模糊；

- 产品分类堆放不规范，部分产品没有流向登记；

- 合同管理制度执行不到位。

（五）涡阳县华山烟花爆竹有限责任公司

1.1号库温湿度记录只记录到12月10日，未能按时记录；

2.1号库内有拆箱鞭炮；

- 烟花库内部分产品堆放间距不够；

- 销往单位经营许可证编号缺项；

- 合同管理制度缺失。

（六）安徽成骏家具有限责任公司

1.该企业刚投产，属于职业病危害严重的用人单位，现场粉尘严重，防护设施运行效果差；

2.职工佩戴一次性医用口罩，不符合个体防护规定；

3.现场移动电具私拉乱扯，较乱；

4.部分皮带轮电机无防护保护罩；

5.未见到安全、职业卫生组织机构及各项制度，现场没有任何警示标识；

6.未按照有关法律法规要求，在开展安全生产“三同时”、职业卫生“三同时”工作。

（七）安徽宏运食品有限公司

1.现场发现一个操作证（氨操作）过期；

2.冰机房氨罐外淋水未接。

（八）涡阳县恒明新型材料科技有限公司

该企业各种设备刚到位，有印刷车间，未开展职业卫生“三同时”工作。

三、利辛县

（一）翰联纺织

1.车间未设置自动喷淋灭火系统；

2.车间内的粉尘较大，未形成定期清理；

3.2#车间外的一消防栓未配备消防水带；

4.2#车间靠墙处有2只灭火器失效；

5.2#车间的安全疏散指示标识不醒目；

6.车间内安全技术操作规程未上墙；

7.两车间之间的安全通道被占用；

8.应急救援预案未备案。

（二）凯盛汽车

1.供气站室内照明电气不防爆，没有配备灭火器，气瓶没有防倾倒装置；

2.各供气站房为敞开式，周围没有防护措施，没有布置室外消防设施，没有设专人管理；

3.车间内各立柱上都布置有供气连排，距离动火区较近，没有防护措施，供气管上的压力表过期未检验；

4.两个车间的行吊都没有防脱倒钩；

5.两个车间内的消防栓都没配备消防水带，且都改为生活用水；

6.没有配备电焊烟尘防护装置；电焊工持证上岗管理不完善。

（三）百盛源

1.车间西头的消防通道被占用；

2.危化品库内消防栓被遮挡；

3.空气储罐没有办理压力容器使用证，安全阀、压力表等安全附件没有校验；

5.颜料调配室内的灭火器失效；原料库内消防栓被遮挡，灭火器配备不足；

6.隐患排查治理不规范，没有形成闭环管理；

7.没有进行应急预案备案；

8.个人防护用品佩戴要求不严；

9.车间安全出口指示标识不醒目。

（四）永和胶业

1.在检修的粉碎机的配电盒放在地上，且在检修时没有禁动警告标识；

2.靠西墙消防箱下的两个灭火器失效；

3.车间内有2个电瓶车在充电；

4.安全基础管理薄弱，建议开展安全生产标准化创建工作。

（五）土蓄产烟花爆竹仓库

1.职责不明确，温湿度记录没有人员签字；

2.7#库外围墙贴邻的两间房安全距离不够。

（六）永利塑料

1.全厂没有配备消防设施；

2.车间内配备的灭火器数量不足；

3.定置管理不到位，安全通道不畅通；

4.临时房为贴邻建造，不符合规范要求；

5.车间内的临时路线多，不规范，有电瓶车充电现象；

6.没有开展职业病危害因素检测，没有开展职业健康体检；

7.个人职业卫生防护不到位；

8.基础管理差，没有安全生产责任制和各种规章制度，没有进行隐患排查；没有安全警示标志，没有应急预案，没有职业卫生告知卡。

（七）双桥加油站

1.院内违规设有2个地上储油罐正在装卸油，且其中一个储油罐在变压器下方，一个储油罐距外围墙距离不够；

2.2个加油岛周围都没有防撞柱。

（八）潘勤烟花爆竹店

1.照明、插座不是防爆电气；

2.混杂经营的隔离门不是防火门；

3.其它可燃物与烟花爆竹混乱在一起。

四、谯城区

(一)正和铝业

1.用电管理不规范，未做到一机一闸一箱一漏，配电箱、控制开关、移动电源均不规范；

2.机械设备防护不到位，连铸机地槽临边无防护，地槽积水严重；

3.安全管理人员、特种作业人员未持证上岗；

4.煤气发生炉改造未做安全生产“三同时”；

5.现场管理混乱，工器具摆放不规范；

6.除尘系统未启用。

(二)谯城区日杂果品公司

总配电房无灭火器和应急照明。

(三)亳州市菊花缘有限公司

1.用电线路未穿管保护；

2.氨机房压力表超期未检；

3.无紧急泄氨装置；

4.无室外消火栓。

(四)润虹纺织

1.厂区布置不合理，各车间、仓库贴邻建造，无安全防火距离。车间内各安全出口、疏散通道不符合要求；

2.车间、仓库耐火等级不足，室内消火栓给水不符合消防要求；

3.车间、仓库内消防器材配备不足；

4.车间内扬尘较大。

（五)泽源冷库

1.冷冻机房泄露报警仪未连接使用。应急照明灯未使用；

2.氨罐及压缩机的压力表及安全阀超期未检；

3.变压器无防护；

4.生产现场消防通道不畅；

5.生产区无室外消火栓；

6.顶棚交织照明线不符合要求。

（六）宏沃冷库

1.冷冻机房未配备灭火器，无应急照明，动力线排过低，且中间有接头不符合规范；

2.生产现场消防通报被占用、无室外消火栓等；

3.变压器无防护且竖一铁梯。

（七）古井镇好运酒厂

1.酒罐区围堰不规范；

2.酒泵开关用电不规范；

3.消防器材未按要求配置；

4.勾兑车间应增加照明。

（八）天蕴皖酒厂

1.无环形消防通道，消防器材设置不规范；

2.灌装车间电气装置安装不规范，电机和控制开关不防爆；

3.酒罐区无围堰，装卸酒无接地装置；

4.无安全通道；

5.灌装车间与调酒车间防火间距被占用。

（九）司尔特肥业

1.氨罐区压力表超期未检，主进口无静电桩；

2.氨罐区9#泄露探测探头损坏；

3.洗眼器不规范，且不方便使用；

4.车间内有电瓶车充电。

（十）亳州亚珠加油站

1.加油机灭火器配置不够；

2.加油岛不应设置开票房；

3.卸油扣无静电接地装置；

4.加气罐车入口应加静电接地桩；

5.加油枪油气回收罩损坏。

五、亳芜现代产业园区

（一）斯力泰（天马国药）

1.饮片车间一消防箱无水带，消防栓无水；

2.临时仓库内堆放杂乱，安全出口不符合要求；

3.锅炉房蒸汽分配器无安全阀，压力表无警示刻度线；

4.锅炉操作工无证；

5.炒药燃煤间有一液化气罐，要单独隔间存放。

（二）伊法拉电器

1.车间与仓库分区不清；

2.仓库间物品堆放不规范，无烟气检测报警设施；

3.车间环境空气通风不良；

4.部分灭火器失效。

六、亳州经开区

（一）东方帝维

1.氟制冷机房宜安装气体浓度报警装置；

2冷水塔直梯须安装防护笼；

3.车间配电室内须增加应急照明；

（二）大宅门业老厂区

内有东亮门窗加工、明杰商贸、信发石材、车景涛中药库、欧派仓库等10家租赁经营单位，由原大宅门业的厂房隔离、改造而成，存在消防设施达不到要求，消防通道被占用，仓库内住人等问题，隐患明显。