### 广州无敌电源有限公司

概述

WESD蓄电池，结合美国最先进的极板设计与制造技术，引进全自动先进生产设备和微电脑精密检测仪，生产质量保证。无敌电源专业研究，生产高性能蓄电池极板，高可靠太阳能风光互补系统用蓄电池，高质量UPS和EPS及开关电源系统用蓄电池，以及动力强劲持久耐用的启动用免维护蓄电池。10万平方米的现代化生产车间，利用美国最先进的VRLA-EF环保工艺，无工业污水排放，真正实现环保时代铅酸蓄电池工业化的可持续发展得高标准要求。为日益发展壮大的太阳能。风力发电系统用户提供最佳的电储备方案。为世界提供源源不断的高质量绿色电源！公司始终秉持‘诚信是金，品质为真，与时俱进，服务为先’的经营理念，以具竞争力的价格、及时的交货，完善的售后服务，为客户提供满意的产品和服务。无敌电源电池自投资以来，以WESD品牌远销国内外，并深受用户的高度赞誉，为高端用户最信赖的合作伙伴和最佳供应商。我公司欢迎OEM/ODM，渠道经销商合作！产品分普通型和长寿命型，规格从7AH到3000AH，分别为12V2V6V系列。应用于；（1）太阳能路灯，风光互补离网发电系统，公路，铁路信号灯，船舶系统（2）UPS不间断电源，医疗设备，应急照明、防火防盗报警系统（3）金融电信系统、直流开关电源、空气开关（4）电力系统、3G网络基站、内燃机车起动、照明（5）电动自行车、草坪车、高尔夫球车

WESD蓄电池特性

1免维护:发采用独特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION)、不必定期补水或硫酸、整个寿命期间无需补液维护。

2安全:采用可自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

3任意方向性:特别隔膜牢固吸附电解液使之不流动，电池无论立放或卧放均能正常使用。

4寿命长:在20摄氏度环境下，铅酸系列电池设计寿命可达5-8年，胶体系列电池设计寿命可达10-15年。

5自放电率低:采用优质的pb-Ca多元合金，提高了氢析出过电位，降低了蓄电池的自放电率，在20摄氏度的环境温度下，蓄电池在6个月内不必充电即可使用。

6使用性极强:在-20至+50摄氏度的环境下均可使用，可以用于防爆区的特殊电源，同时使用沙漠、高原性气候。

7方便经济:蓄电池房不需要有耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

8放电性能好:放电电压平稳，放电平台平缓。

9耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定。以4mm的振幅，16.7Hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

10耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然下落至1CM的硬木板上3次无漏液，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

11耐过放电性好:25摄氏度，25摄氏度完全充电状态的电池进行电阻放  电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

12耐充电性好:25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时， 无漏液无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。

13耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒，无异电部分熔断，无外观变形。

WESD蓄电池结构

WESD 蓄电池放电特性

放电说明

1）电池不宜放电至低于预定的终止电压，否则将导致过放电，过放电时，电池内阻很高，正常的浮充电压难以充好电池，而反复的过放电则会导致容量难以恢复，为达到最好的工作效率，放电应0.05-2C之间，放电终止电压如上表1所示。

2）放电后请迅速充电，特别是在深放电后更应立即充电，否则将可能导致电池容量无法恢复。

3）放电时请将电池温度控制在-15～50℃

充电说明

充电方法，对电池来讲很重要，不正确的充电方法会对电池过充或欠充，影响电池的性能和寿命。
　　常用的充电方法有以下两种。
A、恒压限流充电，
B、恒流充电

恒压限流充电：

备用电池充电：2.23 ~2.30/单格，在25℃时，

循环用电池充电：2.40~2.50/单格，在25℃时。

最大开始充电电流一般定为不大于0.3CA，

恒电流充电：
　　
使用该方法对电池充电时，注意电池充满电时必须立即切断充电电源，否则会造成电池过充电，而损害电池性能和寿命，采用恒电流充电时，充电电流一般不大于0.1CA，当充电电
量达到上一次电池放电量的1.07~1.15倍时，即对电池充足电。

WESD铅酸蓄电池的工作原理

1、铅酸蓄电池电动势的产生
铅酸蓄电池充电后，正极板二氧化铅（PbO2），在硫酸溶液中水分子的作用下，少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅（Pb(OH)4），氢氧根离子在溶液中，铅离子（Pb4）留在正极板上，故正极板上缺少电子。
铅酸蓄电池充电后，负极板是铅（Pb），与电解液中的硫酸（H2SO4）发生反应，变成铅离子（Pb2），铅离子转移到电解液中，负极板上留下多余的两个电子（2e）。
可见，在未接通外电路时（电池开路），由于化学作用，正极板上缺少电子，负极板上多余电子，如右图所示，两极板间就产生了一定的电位差，这就是电池的电动势。

2、铅酸蓄电池放电过程的电化反应铅酸蓄电池放电时， 在蓄电池的电位差作用下，负极板上的电子经负载进入正极板形成电流I。同时在电池内部进行化学反应。
负极板上每个铅原子放出两个电子后，生成的铅离子（Pb2）与电解液中的硫酸根离子（SO4-2）反应，在极板上生成难溶的硫酸铅（PbSO4）。
正极板的铅离子（Pb4）得到来自负极的两个电子（2e）后，变成二价铅离子（Pb2），，与电解液中的硫酸根离子（SO4-2）反应，在极板上生成难溶的硫酸铅（PbSO4）。正极板水解出的氧离子（O-2）与电解液中的氢离子（H）反应，生成稳定物质水。
电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的作用下分别移向电池的正负极，在电池内部形成电流，整个回路形成，蓄电池向外持续放电。
放电时H2SO4浓度不断下降，正负极上的硫酸铅（PbSO4）增加，电池内阻增大（硫酸铅不导电），电解液浓度下降，电池电动势降低。

3、铅酸蓄电池充电过程的电化反应
充电时，应在外接一直流电源（充电极或整流器），使正、负极板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质，并把外界的电能转变为化学能储存起来。
在正极板上，在外界电流的作用下，硫酸铅被离解为二价铅离子（Pb2）和硫酸根负离子（SO4-2），由于外电源不断从正极吸取电子，则正极板附近游离的二价铅离子（Pb2）不断放出两个电子来补充，变成四价铅离子（Pb4），并与水继续反应，最终在正极极板上生成二氧化铅（PbO2）。
在负极板上，在外界电流的作用下，硫酸铅被离解为二价铅离子（Pb2）和硫酸根负离子（SO4-2），由于负极不断从外电源获得电子，则负极板附近游离的二价铅离子（Pb2）被中和为铅（Pb），并以绒状铅附着在负极板上。
电解液中，正极不断产生游离的氢离子（H）和硫酸根离子（SO4-2），负极不断产生硫酸根离子（SO4-2），在电场的作用下，氢离子向负极移动，硫酸根离子向正极移动，形成电流。
充电后期，在外电流的作用下，溶液中还会发生水的电解反应。

4、铅酸蓄电池充放电后电解液的变化
从上面可以看出，铅酸蓄电池放电时，电解液中的硫酸不断减少，水逐渐增多，溶液比重下降。
从上面可以看出，铅酸蓄电池充电时，电解液中的硫酸不断增多，水逐渐减少，溶液比重上升。
实际工作中，可以根据电解液比重的变化来判断铅酸蓄电池的充电程度。

蓄电池使用环境及日常维护

一、 铅酸蓄电池室要求

铅酸蓄电池安装处应远离热源和易产生火花的地方，如变压器、电源开关或保险丝等，安全距离为0.5米以上。室内温度一般应保持在25℃左右。铅酸蓄电池应避免受到阳光直射，安装环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池表面及电极应随时清理，并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。

铅酸蓄电池需经常检查的内容如下：

1. 端电压；

2. 连接处有无松动、发热、腐蚀现象（应及时清理，做好防锈措施）；

3. 铅酸蓄电池壳体有无渗漏和变形；

4. 极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出(结霜现象)。

二、 初次使用

密封铅酸蓄电池在使用前不需进行初充电，但应进行补充充电。补充充电应采用限流恒压充电方法，充电电压应按说明书规定进行，一般情况下（铅酸蓄电池存放不超过半年，环境温度25℃时）补充充电的电压和充电时间如下：

| 单体蓄电池电压（V） | 充电时间（H） |
| --- | --- |
| 2.23 | 2～3天 |
| 2.30～2.33V | 1～2天 |

在其它温度条件时充电时间应适当调整。如环境温度在10～20℃之间，则充电时间应加倍，如环境温度高于25℃则充电时间应缩短。

三、浮充电压

当环境温度为20～29℃时，铅酸蓄电池浮充电压平均每个单体电池为2.23伏，不同温度范围可按下列标准确定浮充电压：

| 环境温度（℃） | 浮充电压（V） |
| --- | --- |
| 0～9 | 2.29 |
| 10～19 | 2.26 |
| 20～29 | 2.23 |
| 30～39 | 2.20 |

四、 均充电压

铅酸蓄电池的均充电压可设定为2.30～2.33V/只，具体要求如下：

1. 浮充电压有一只以上低于2.18V/只，处理方式是铅酸蓄电池放出50%左右容量后，建议在手动均充情况下，充电2～3天，如仍不可恢复，请联系我们；

2. 放出20%以上额定容量时，要自动均充；

3. 10周自动均充一次；

4. 自动均充时间设定为15h。

五、 其他

1. 铅酸蓄电池放电后，应立即再充电，以免因搁置时间太长，不能恢复容量。

2. 铅酸蓄电池应避免用过大或极小电流放电，放电电压不得低于铅酸蓄电池终止电压，避免深度放电。

3. 在正常使用的铅酸蓄电池不得打开安全阀，以免影响铅酸蓄电池的安全可靠性。

4. 铅酸蓄电池在进行串、并联连接以及装卸时，应防止铅酸蓄电池短路，所用工具必须 绝缘，连接螺栓必须拧紧。

5. 容量低于额定值的80%的铅酸蓄电池，应进行更新。

6. 更换铅酸蓄电池应整组更换，更换应选同一品牌同一批次的产品，保持电池组的均一性。

广州无敌电源有限公司(WESD)授权产品质量保证及售后服务承诺函

尊敬的用户：

感谢您对WESD蓄电池的信任、购买和使用。WESD蓄电池内在的质量及优质的服务是对用户的最大的负责，优质的售前售后服务是公司的服务宗旨。

●公司宗旨

我公司根据产品质量要求，建立了严密的质量检验体系。公司对与产品质量有关的所有环节进行严格控制与管理，建立了科学的检验标准，确保公司持续稳定生产出合格的产品。测试过程严格遵循国家标准执行，并得到相关机构认可,做到产品72小时老化实验，不让一个不合格产品出厂。
 ● 保修政策

公司对于售出蓄电池用于UPS,EPS,直流屏等储电设备上，7AH-24AH以内，质保壹年；38AH-250AH以内，质保叁年；用于太阳能上全系列质保壹年。蓄电池在质保期内电池如果出现鼓包、漏液、电压不足只要是我们电池本身出现问题，不是人为的都可以免费维修更换。

●以下情形不在保修范围之内：

1、不按照本公司使用说明书要求使用而造成的电池故障

2、由于用户人为破坏、非正常使用或搬移而造成电池外壳、内部机体损坏引起的故障

3、由于严重过充导致电池气涨鼓包

● 本质保书仅在中国大陆有效。

● 本质保书的解释权在广州无敌电源有限公司

客户服务和技术支持：

感谢您选择广州无敌电源有限公司的产品。为了能更好的使用及维护无敌电源产品，我们将为您提供全面的售前、售后技术支持。如果您对我们的产品，包括产品选用、技术咨询、方案设计过程中等有任何需要，均可就近与我们在各地的分公司、办事处联络，我们的同事会为您提供相关的技术支持，并乐意为您解答任何技术上的问题。

广州无敌电源有限公司服务热线  020-66634295 66634294