技 术 说 明 书

# SEGM2L系列

# 智能剩余电流动作断路器

发布                                         实施

目录

SEGM2L智能漏电控制器	错误！未定义书签。

一、概述	3

二、型号说明	4

2.1开关等级分类	4

2.2电流等级分类	错误！未定义书签。

2.3功能型号分类	4

三 、技术特性	5

3.1剩余电流保护功能	5

3.1.1定档工作方式	5

3.1.2自动跟踪方式	6

3.1.3性能指标	6

3.2过载长延时保护功能	6

3.3短路短延时保护	7

3.4短路瞬时保护功能	8

3.5重合闸/闭锁	8

3.5.1漏电定档工作方式下重合闸/闭锁	8

3.5.2漏电自动跟踪工作方式下重合闸/闭锁（锁定）	9

3.6电压保护功能	9

3.6.1过压保护	9

3.6.2欠压保护	9

3.6.3缺相保护	9

3.6.4电压可返回	10

3.6.5性能指标	10

3.6.6电源侧断电跳闸功能	10

3.7 DI输入功能	10

3.8通讯功能	10

四、使用和操作	11

4.1产品运行	11

4.1.1控制器正常工作显示界面	11

4.1.2产品的试运行	13

4.2使用和操作说明	14

4.2.1【主菜单】界面	14

4.2.2【功能设置】菜单	14

4.2.3【功能设置1】	14

4.2.4【设备维护1】菜单	15

4.2.5【设备维护2】菜单	15

4.2.6【故障记录】菜单	16

4.2.7【故障记录1、2】菜单	16

4.2.8【历史记忆】菜单	17

4.3状态指示灯含义	18

4.4按键说明	18

4.5参数设置	18

五、产品的成套	19

# 一、概述

SEGM2L系列智能控制器（以下简称：控制器）是用于配套智能综合保护开关的电子控制器。智能综合保护开关是集剩余电流继电器、接触器、塑壳断路器于一体的断路器开关，适用于三相四线中性线直接接地的低压电网，用来对人身触电危险提供间接接触保护，也可对线路或用电设备的接地故障，过压，欠电压及缺相故障等进行保护。

本技术说明书的编写参照：

GB14048.2-2008	   低压开关设备和控制设备

GB/T22710-2008      低压断路器用电子式控制器

GB/T22387-2008	   剩余电流动作继电器

GB/Z 6829-2008	   剩余电流动作保护器一般要求

相关符号涵义：

：断路器额定工作电流              ：额定剩余动作电流

：过载长延时脱扣整定电流          ：过载长延时整定时间

：短路短延时脱扣整定电流         ：短路短延时整定时间

：短路瞬时脱扣整定电流            ：主回路电流

：额定工作电压

# 二、型号说明

## 2.1开关等级分类

表1  开关等级分类

| 开关极数 | 说明 |
| --- | --- |
| 4P | 用于3P开关和N极直连的4P开关 |

## 2.3功能型号分类

表2 功能型号分类

| 项目 | 功能描述 | 型号分类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 普通型M | 普通型ME | 普通型T | 通讯型TE |
| 显示方式 | 数码管显示+LED指示灯 | ● | ● | - | - |
|  | 液晶显示+LED指示灯 | - | - | ● | ● |
| 操作方式 | 按键参数设置 | ● | ● | ● | ● |
| 功能配置 | 剩余电流保护功能 | 剩余电流测量,保护 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 剩余电流一次重合闸 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 剩余电流闭锁 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 剩余电流自动跟踪 | ● | ● | ● | ● |
|  | 电流保护功能 | 过载长延时保护 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 短路短延时保护 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 短路瞬时保护 | ● | ● | ● | ● |
|  | 电压保护功能 | 电压测量 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 过欠压保护 | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 缺相保护（A,B,C相） | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 电源侧断电跳闸（断路器上电自动合闸） | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 电压可返回 | ● | ● | ● | ● |
|  | 外部DI功能 | 二路可编程无源DI | ● | ● | ● | ● |
|  | 故障记录 | 10次故障记录功能 | ● | ● | ● | ● |
|  | 通信功能 | 与上位机通讯(硬件非隔离型) | - | ● | - | ● |
|  |  | 与上位机通讯(硬件隔离型) | - | ○ | - | ○ |
|  | 时钟功能 | 年月日时分秒实时查询，设置 | ● | ● | ● | ● |

说明：符号“●”表示有其功能（控制器默认配置功能）；符号“○”表示此功能可选择；符号“-”表示无此功能。

# 三 、技术特性

## 3.1剩余电流保护功能

### 3.1.1定档工作方式

漏电电流动作值：大于0.75

漏电电流不动作值：小于0.5

漏电电流报警值：大于等于0.6

动作时间：0.5s(最大断开时间)

表3

| 极限不驱动时间 | 剩余电流 |  | 2 | 5~10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06s | 最大断开时间 | 0.5s | 0.2s | 0.15s |
|  | 极限不驱动时间 | - | 0.06s | - |

### 3.1.2自动跟踪方式

自动跟踪换挡条件：

下调档位：小于0.5,且持续2分钟

上调档位：大于0.5,且持续1分钟

在自动跟踪方式下，上电初始工作在最高档位。当满足档位下调条件时，即实际剩余电流小于下一档位值的0.5倍且持续2分钟，则档位自动调整到下一档；当满足档位上调条件时，即实际剩余电流大于本档位值的0.5倍小于0.75倍且持续1分钟，则档位会上调到上一档。

在某一档位（最大档除外）下当剩余电流大于0.75，开关延时动作分闸，动作时间参照定档工作方式动作时间，重合闸后档位上调到上一档位。

### 3.1.3性能指标

剩余电流测量精度：误差小于±5%

剩余电流保护精度：误差小于±10%

动作时间精度：±10%

## 3.2过载长延时保护功能

过载长延时保护功能一般用来对电缆过负荷进行保护，此保护基于电流的真有效值（RMS）。

- 过载长延时相关设定参数和特性

过载长延时脱扣整定电流

250A壳架：（100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A）+OFF

400A壳架：（200A、225A、250A、315A、350A、400A）+OFF

过载长延时整定时间：3～18s

过负载动作范围：

≤1.05,2小时内不动作

＞1.3,1小时内动作

动作电流精度：±10%

动作时间精度：±10%

过载长延时动作时间计算公式：

以下给出250A和400A壳架等级的动作时间表：

表 4  额定电流250A长延时动作时间表

| IR（A） | tR（S） | In（A） | 测试（一） | 测试（二） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测试电流 | 动作时间 | 测试电流 | 动作时间 |
|  |  |  | I=1.3IR（A） | T（S） | I=2IR（A） | T（S） |
| 100 | 3S | 250 | 130 | 63.9 ±10% | 200 | 27 ±10% |
| 250 | 3S | 250 | 325 |  | 500 |  |
| 100 | 18S | 250 | 130 | 383.4 ±10% | 200 | 162 ±10% |
| 250 | 18S | 250 | 325 |  | 500 |  |

表 5  额定电流400A长延时动作时间表

| IR（A） | tR（S） | In（A） | 测试（一） | 测试（二） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测试电流 | 动作时间 | 测试电流 | 动作时间 |
|  |  |  | I=1.3IR（A） | T（S） | I=2IR（A） | T（S） |
| 160 | 3S | 400 | 208 | 63.9 ±10% | 320 | 27 ±10% |
| 400 | 3S | 400 | 520 |  | 800 |  |
| 160 | 18S | 400 | 208 | 383.4 ±10% | 320 | 162 ±10% |
| 400 | 18S | 400 | 520 |  | 800 |  |

## 3.3短路短延时保护

短延时保护防止配电系统的阻抗性短路，此类短路一般是由于线路局部短路故障产生的，电流一般超出过载的范围，但短路电流又不是很大。短路延时保护是基于电流真有效值（RMS）的保护。

反时限功能：控制器保护经一定延时时间动作，其延时时间和所送电流值有关，电流越大则动作时间越短。

- 短延时相关设定参数和特性

◇短路短延时脱扣整定电流Isd整定范围：Isd=2~10IR+OFF

◇短路短延时整定时间tsd整定范围：tsd=0.1s~0.4s

◇短路短延时保护方式：

定时限保护T=tsd

◇短路短延时动作特性：I≤0.9Isd，不动作；I>1.1Isd，延时动作

◇动作电流精度±10%

◇动作时间精度：±10%

## 3.4短路瞬时保护功能

瞬时保护功能防止配电系统的固体短路，此类故障一般为相间故障，短路电流比较大，需要快速断开。此保护是基于电流真有效值（RMS）进行的保护。

- 短路瞬时相关设定参数和特性

短路瞬时脱扣整定电流＝4~14In＋OFF

◇短路瞬时动作特性：I≤0.8 ，不动作； I>1.2 ，动作。

◇动作电流精度±10%

◇动作时间T≤200ms

## 3.5重合闸/闭锁

### 3.5.1漏电定档工作方式下重合闸/闭锁

漏电重合闸功能描述：当漏电故障脱扣分闸后，断路器在控制器的控制下可以自动重新合闸。

漏电重合闸功能开启：本功能是默认打开的。

漏电重合闸时间：20s-60s。

闭锁时间：5s。即当重合闸后5s内再次发生漏电故障，则控制器在延时跳闸后进入闭锁状态，不再重合闸。

### 3.5.2漏电自动跟踪工作方式下重合闸/闭锁（锁定）

漏电自动跟踪工作方式下的重合闸/闭锁与定档工作方式下的重合闸/闭锁功能类似，具体参考3.5.1章节。

## 3.6电压保护功能

主要是针对单相过欠压故障采取保护，其可靠保护值不超过控制器正常工作电压范围。当控制器缓慢断电或者电压缓慢降低到其正常工作电压范围以下后，控制器可能不能正常工作，待电压恢复正常后，请重启控制器。

### 3.6.1过压保护

表 6

| 整定范围 | 电压值/整定值 | 动作特性 | 动作时间误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动作阀值 | 1.15～1.3 | ≤0.9 | 不动作 | ±10% |
|  |  | ≥1.1 | 动作 |  |
| 动作时间 | 1s | ≥1.1 | 定时限特性 |  |
| 返回阀值* | 1.15～动作阀值 | ≥1.1 | 不返回 |  |
|  |  | ≤0.9 | 返回 |  |
| 返回时间* | 5s | ≤0.9 | 定时限特性 |  |
| *仅当报警方式有此设置 |

### 3.6.2欠压保护

表 7

| 整定范围 | 电压值/整定值 | 动作特性 | 动作时间误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动作阀值 | 0.35～0.7 | ＜0.9 | 动作 | ±10% |
|  |  | ＞1.1 | 不动作 |  |
| 动作时间 | 5s | ≤0.9 | 定时限特性 |  |
| 返回阀值* | 动作阀值～0.85 | ＜0.9 | 不返回 |  |
|  |  | ＞1.1 | 返回 |  |
| 返回时间* | 5s | ≥1.1 | 定时限特性 |  |
| *仅当报警方式有此设置 |

### 3.6.3缺相保护

缺相保护是指断路器电源侧缺少A,B,C任一相时，保护跳闸，动作时间小于1S,当电压恢复正常后开关自动重合闸。

### 3.6.4电压可返回

电压可返回是指断路器电源侧出现电压故障，当电压恢复正常后开关自动重合闸。

### 3.6.5性能指标

电压测量精度：  ±5%

欠压动作值精度：±5%

过压动作值精度：±5%

### 3.6.6电源侧断电跳闸功能

电源侧断电跳闸功能是指断路器进线端各相电压全部小于50V以下，断路器瞬间跳闸，动作时间小于500 ms,此功能打开“断路器上电自动合闸”功能也同时打开。

## 3.7 DI输入功能

DI输入可以作为普通控制输入，也可以设置为报警或故障的输入或其他逻辑状态的输入。（注：DI端子处，线路板上，方形焊盘为1脚）

表 8

| DI输入设置 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 控制输入 | DI2与DCOM短接 | 接收到输入时断路器分闸 |
|  | DI1与DCOM短接 | 接收到输入时断路器合闸 |

## 3.8通讯功能

具有RS485接口，支持：DL/T 645-2007协议基本型（默认协议）；

MODBUS-RTU协议（需用户定制）。

# 四、使用和操作

## 4.1产品运行

### 4.1.1控制器正常工作显示界面

(1)上电显示界面：控制器上电显示的初始界面如图1所示。

图1

(2)合闸显示界面：按“合闸”键断路器开始合闸，如图2所示。

图2

(3)合闸成功界面：断路器合闸成功显示剩余电流界面和三相电流/电压界面，可用“上”、“下”键切换，如图3、4所示。

图3                 图4

(4) 合闸失败显示界面：屏幕显示如图5所示

图5

(5)分闸失败显示界面：屏幕显示如图6所示

图6

(6) 闭锁状态界面：

漏电重合闸功能：当漏电故障脱扣分闸后，断路器在控制器的控制下可以自动重新合闸，漏电重合闸时间：20s-60s。

闭锁时间：5s。即当重合闸后5s内再次发生漏电故障，则在延时跳闸后控制器进入闭锁状态，不再重合闸。液晶屏显示如图7所示。

图7

(7) 漏电跳闸界面：按“试验”键，液晶屏如图8所示，漏电跳闸可自动重合闸。

图8

(8)短路跳闸界面：当短路电流达到动作档位电流值时，屏幕显示如图9所示。

图9

(9) 过欠压跳闸界面：

过压跳闸：当前电压大于档位设定的电压时，显示过压故障，屏幕显示如图10所示。

(10)欠压跳闸：当前电压小于档位设定的电压时，显示欠压故障，屏幕显示如图11所示。

图10                       图11

(11)缺相跳闸:合闸状态下,断开断路器任意一相,显示缺相跳闸,屏幕显示如图12所示。

图12

(12)过载跳闸：当前电流大于档位设定的电流档位时，显示实时故障电流，屏幕显示如图13所示。

图13

### 4.1.2产品的试运行

接线完毕后，将控制器通电，液晶屏显示如图1所示，按“合闸”键，进行合闸操作。合闸后合闸灯亮 ，控制器处于监控状态，屏幕显示如图3、4界面所示，可通过“上”、“下”键切换显示。

在合闸状态下，按“试验”键进行漏电试跳，20S~60S可自动重合闸。

## 4.2使用和操作说明

### 4.2.1【主菜单】界面

控制器接通电源后，在断路器分闸状态或合闸状态时，按“设置”键进入主菜单界面。“主菜单”显示有4个子菜单，分别为：【功能设置】、【设备维护】、【故障记录】、【历史记忆】，反显选项为当前选项，按“上”、“下”键调整选项。屏幕显示如图14所示。按“确认”键 ，可进入所选菜单的子菜单进行设置操作或查询，按“返回”键可回到正常显示状态。

图14

### 4.2.2【功能设置】菜单

(1)在主菜单中，选择【功能设置】选项，按“确认”键进入相应子菜单；子菜单包括：【功能设置1】、【功能设置2】、【功能设置3】、【功能设置4】，按“上”、“下”键可随意对其进行选择，屏幕显示如图15所示。

(2)相应选项设置按“上”、“下”键选择，按“确认”键锁定修改选项，按“上”、“下”键修改，完成设置后按“确认”键保存，按“返回”键退出设置菜单进入主菜单界面。

图15

### 4.2.3【功能设置1】

在主菜单下选择【功能设置】菜单，按“确认”键可进入【功能设置1】菜单，再按“确认”键进入相应子菜单，子菜单包括：【额定剩余电流】、【过载电流】和【过载时间】，箭头所指为当前选项。例如：修改额定剩余电流，按“确认”键锁定其档位，可通过“上”、“下”键选择需要的档位，档位范围包括：关闭、50 mA、100 mA、200mA、300mA、400mA、500mA 、800mA、1000mA，选择完毕后，按“确认”键保存其设置，在按“返回”键退到【功能设置1】菜单。按“上”、“下”键，浏览及设置其余两项菜单，箭头所指就是所选菜单，操作步骤如上。其【功能设置2】、【功能设置3】、【功能设置4】，操作步骤如上。

### 4.2.4【设备维护1】菜单

在主菜单下选择【设备维护】菜单，按“确认”键进入相应子菜单，子菜单包括：【设备地址】、【波特率】、【版本】，默认选项为当前选项，可通过“上”、“下”键对其进行选择查看，操作完毕后，按“返回”键回到上一级菜单，液晶屏显示如图15-1所示。

图15-1

### 4.2.5【设备维护2】菜单

时间日期设置操作：

在设备维护菜单2中，选中时间日期设置，进入时间日期设置界面如下。此界面中 “设置”键用于选中设置项，逐次按下光标相应在[年]、[月]、[日]、[时]、[分]、[秒]项目上移动。在对应的光标项目下，按“上”、“下”键其值进行设置，待各项或某项设置完成后按“确认”进行保存，即完成日期与时间的设置。

图15-2（a）                        图15-2（b）

恢复出厂设置操作：

在设备维护菜单2中，选中恢复出厂设置，进入恢复出厂设置界面如下（默认为否），按“上”、“下”键选项光标变为[是]，按“确认”系统即恢复出厂默认设置，光标同时变为[否]。

图15-3

### 4.2.6【故障记录】菜单

在主菜单中选择【故障记录】菜单，按“确认”键进入相应子菜单，子菜单包括：【故障记录1】、【故障记录2】，默认选项为当前选项。可通过“上”、“下”键对其进行选择查看【故障记录1】、【故障记录2】详细内容，液晶屏显示如图16、17所示。

图16                      图17

### 4.2.7【故障记录1、2】菜单

在【故障记录】菜单下，按“确认”键进入菜单，液晶屏显示运行过程中所出现的故障，如图16、17所示。

### 4.2.8【历史记忆】菜单

在主菜单中选择【历史记忆】菜单，按“确认”键进入相应子菜单，子菜单显示操作过程按中按“上”、“下”键可查询最近10次跳闸历史记忆。历史记忆内容包括故障类型、故障值和故障时间，故障类型包括：漏电故障、欠压故障、短路故障、按键故障、按键试验、过载故障、过压故障、停电故障、定时试验、缺相故障、远程跳闸，故障类型显示如图18所示。

(1)                    (2)                   (3)

(4)                    (5)                   (6)

(7)                    (8)                   (9)

(10)                    (11)

图18

## 4.3状态指示灯含义

（1）“合闸”灯：断路器合闸后，“合闸”灯亮。

（2）“故障”灯：当出现欠压、断相、过压、电流报警时，灯闪烁；当出现欠压、断相、过压、电流故障时，灯恒亮。

（3）“通讯，告警”灯：通讯时，通讯灯闪烁；上位机剩余电流报警打开灯恒亮。

## 4.4按键说明

(1) [分闸]键：按此键断路器进入分闸。

(2) [合闸]键：按此键断路器自动合闸。

(3) [返回]键：按此键退出设置参数状态，进入正常检测运行状态；清除故障状态。

(4) [设置]键：断路器分闸或合闸状态时，按此键进入设置参数或查询参数。

(5) [上、下]键：可以选择菜单中所需要的选项；增减设置参数。

(6) [确认]键：参数设置完成后，按此键保存设置参数。

- [试验]键：按此键模拟漏电故障。

## 4.5参数设置

FST523TE参数设置

| 功能键 | 设定范围 | 液晶屏显示 | 默认设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定剩余电流 | （50，100，200，300，400，500，800，1000）mA+关闭 | 500mA | 500mA |
| 过载长延时整定电流 | （0.4～1In）A+关闭 （步进为0.1In） | 250 A (250A) | 250A |
|  | （0.4～1In）A+关闭 （步进为0.1In） | 400A (400A) | 400A |
| 过载长延时整定时间 | 3-18s（步进为1s） | 3s | 3s |
| 短路短延时整定电流 | 2IR～10IR+关闭 （步进为IR） | 1000A(250A) | 1000A |
|  |  | 1600A(400A) | 1600A |
| 短路短延时整定时间 | 100～400ms （步进为100ms） | 400ms | 400ms |
|  | 1000～3500A+关闭（步进为In=250A） | 2500A(250A) | 2500A |
|  | 1600～5600A+关闭（步进为In=400A） | 4000A(400A) | 4000A |
| 过压功能 | 关闭,打开（260V～300V）可调（步进为1V） | 关闭 | 关闭 |
| 欠压功能 | 关闭,打开（100V～180V）可调（步进为1V） | 关闭 | 关闭 |
| 自动跟踪 | 关闭 打开 | 关闭 | 关闭 |
| 缺相功能 | 关闭 打开 | 关闭 | 关闭 |
| 断电跳闸功能 | 关闭 打开 | 关闭 | 关闭 |
| 漏电分断时间 | 500ms ,300ms | 500ms | 500ms |

# 五、产品的成套

整套产品包括信号板、电源板、连接导线（11芯）、电源导线（4芯）、电机导线（3芯）、电源开关、电流互感器组、漏电互感器、脱扣器。