| 消防泵 简 介 作为水/泡沫系统的心脏，为灭火介质提供动力的消防泵在系统中至关重要，同时鉴于消防系统的需要，消防泵有其自身的特点：间歇工作制、高度的可靠性要求、宽广的运行范围、平坦的性能曲线等等。我公司设计技术专家根据这些特点及要求并结合国家标准GB6245－98《消防泵性能要求和试验认识方法》以及美国消防协会标准NFPA20《离心消防泵的安装》等国际标准开发出了端吸式、水平中开式、节段多级式、立式管道式、立式长轴式消防泵等不同结构型式的五个消防泵系列产品，几乎覆盖了消防泵的所有应用场合。 消防泵的型号说明： 型号意义示例：XBD8/50－TI XB：表示消防泵（XBD、XBC分别表示电动消防泵组、柴油机消防泵组） 8：表示额定扬程为80m水柱 50：表示额定流量为50L/S TI: 表示消防泵为端吸式（ISG、TS、TD、TLC分别表示立式管道式、水平中开式、节段多级式、立式长轴式） |
| --- |
| XBD-ISG系列 | XBD/C-TI系列 |
| XBD/C-TS系列 |
| XBD/C-TLC系列 |
| XBD-ISG系列（立式管道型系列） 最大流量 200L/s (3200GPM) 最大扬程125 m (175PSI) |
| 立式管道型消防泵严格按照IS02858、最新的中国标准GB6245-98“消防泵性能要求和试验方法”和NFPA20设计和制造。 专为立式安装设计。进出口法兰位于同一中心线上，成180o分开布置。 立式泵形式明显减少了安装的空间。 维修方便。取下八个螺栓，在不影响管路的情况下就能方便地将电机和支架从泵体上移开。 铜叶轮直截连接到电机轴上，维护方便，减少了叶轮的滑动和噪音。 自吸式设计省去了自动排气阀。 主要部件材料： 泵体：铸铁或316L不锈钢（耐海水型） 叶轮：不锈钢或黄铜 轴：碳钢或316不锈钢（耐海水型） 轴套：不锈钢或黄铜 电机：IEC 标准，Y系列 附件：进出口压力表，流量计，稳压泵，法兰配件。 工厂试验参照GB6245-2006和NFPA20。 |

XBD/C-TI 系列 (端吸式) 最大流量110L/s (1760GPM) 最高扬程125m (175PSI)

出口位于中心线上，地脚安装 * 安装方便 * 简化了管路布置 * 减少了管路应变带来的问题 自排式设计省去了自动排气阀 标准供货为轴向后撤式设计，并配联轴器和护罩。 * 维护方便，在更换旋转部件时，减少了对驱动机和管路的影响。 水力平衡的叶轮延长了轴承的寿命。 可采用电机或柴油机驱动。 主要部件材料： 泵体：铸铁316L不锈钢（耐海水型） 叶轮：不锈钢或黄铜 轴：碳钢316不锈钢（耐海水型） 轴套：不锈钢或黄铜 电机：IEC 标准，Y系列。 柴油机：可采用无锡动力机厂、重庆康明斯、CUMMIS或VOLVO柴油机。 附件：进出口压力表，流量计，法兰配件。 工厂试验参照GB6245-2006和NFPA20。

XBD/C-TS 系列 ─ 双吸泵系列 最大流量1000L/s (16000GPM) 最大扬程160 m (225PSI)

双吸泵是消防泵中应用最广泛的一种形式。这种泵特别根据消防应用的需要试验，性能可靠。 节省空间的设计。 进出口法兰位于同一中心线上。 双吸式设计平衡了轴向力。 双排球轴承位于轴承体内。 外部的水管路从壳体到填料箱。 适合卧式和立式（仅适用于电机）安装。 可采用电机或柴油机驱动。 顺时针或逆时针旋转，可以简化消防泵房的布置。 主要部件材料： 泵体：铸铁或316L不锈钢（耐海水型） 叶轮：不锈钢或黄铜 轴：碳钢或316不锈钢（耐海水型） 轴套：不锈钢或黄铜 电机：IEC 标准，Y系列。 柴油机：可采用无锡动力机厂柴油机、CUMMIS或VOLVO柴油机。 附件：进出口压力表，流量计，稳压泵，法兰配件，安全阀。 工厂试验参照GB6245-2006和NFPA20。

XBD/C-TD 系列 ─ 多级泵系列 最大流量 150L/s (8000GPM) 最大扬程600 m (225PSI)

多级泵也是消防泵中应用较广泛的一种形式。这种泵特别根据消防应用的需要试验，性能可靠。 节省空间的设计。 能够满足低流量、高扬程的工作场合。 双排球轴承位于轴承体内。 外部的水管路从壳体到填料箱。 适合卧式和立式（仅适用于电机）安装。 可采用电机或柴油机驱动。 顺时针或逆时针旋转，可以简化消防泵房的布置。 主要部件材料： 泵体：铸铁或316L不锈钢（耐海水型） 叶轮：不锈钢或黄铜 轴：碳钢或316不锈钢（耐海水型） 轴套：不锈钢或黄铜 电机：IEC 标准，Y系列。 柴油机：可采用无锡动力机厂柴油机、CUMMIS或VOLVO柴油机。 附件：进出口压力表，流量计，稳压泵，法兰配件，安全阀。 工厂试验参照GB6245-2006和NFPA20。

XBD/C-TLC 系列（立式长轴泵系列） 最大流量 1000L/s (16000GPM) 最大扬程 350m (500PSI)

在有静吸高的情况下，满足NFPA的要求。 水力平衡试验的叶轮保证了长轴的联接和操作运行的安全。 主要材料：铸铁、不锈钢、青铜。 开式中间轴设计提供了轴承的润滑。 可以采用电机或柴油机驱动。 如果需要，可以提供特大尺寸的排气阀。 特殊的材料可以适用于海水。 电机：IEC 标准，Y系列。 柴油机：可采用无锡动力机厂柴油机、CUMMIS或VOLVO柴油机。 附件：进出口压力表，流量计，稳压泵，法兰配件，安全阀。 工厂试验参照GB6245-2006和NFPA20。

XWQ/P-LG 系列（消防稳压装置系列）

型号说明：

型号意义示例：XWQ8/10－ISG

XW：表示消防稳压装置

Q：表示气压罐（P表示变频）

8：表示稳压泵额定扬程为80m水柱

10：表示稳压泵额定流量为10L/S

ISG:　表示稳压泵为端吸式（LG、DL表示稳压泵为立式多级泵）

设备组成：

本设备由囊式气压水罐、稳压泵、连接管路、阀门及电接点

压力表、稳压控制柜组成，其在消防系统中的作用是：囊式气压水罐用来储能，使用前已充压氮气，正常工作时无需进行补气操作。水泵的运行由电接点压力表控制，设备投入正常运行后，当系统压力降至设定的稳压压力下限时（由电接点压力表决定），启动稳压泵补水增压；当压力上升至设定的稳压压力上限时，则停止泵的运行。压力再次下降至下限值时，再次启动水泵，如此循环往复，维持消防管网的水压。当火灾发生时，消防用水量急增，此时稳压系统将止不住管网压力的下降。当压力下降至消防泵启动压力时，消防泵启动供水。

工作原理图如下：