励磁机原理概述

励半导体励磁系统。我们便于大家理解整个过程，所以我们就从它励付励说起。

对于采用感应式付励磁机的系统，付励磁机由自励恒压单元来维持机端电压为额定值。

在自动工作状态下，付励磁机供电给自动组整流单元，而在手动工作的情况下，则经感应调压器供电给手动组整流单元。调节器由测量、中放、移相、触发、稳压、自动测量触发、自励电源、自励功率单元以及自动整流单元和手动整流单元所组成。发电机端电压经电压互感器降压后输入到测量单元，电压讯号在测量单元中经测量比较后，将电压偏差量输入到中放单元放大，并作为移相单元的控制电压以相应改变触发单元的触发脉冲相位角，从而改变了自动可控硅的控制角和交流励磁机励磁电压值，相应地改变了主发电机的励磁，当发电机负载增大而使发电机电压下降时调节器使自动可控硅整流器的控制角检小，以增大发电机的励磁，当发电机减少负荷时，其操作以上述相反，减少励磁来维持发电机端电压为给定值。在大的扰动情况下，例如：由于电力系统短路或发电机近端短路时，机端电压下降10%以下，调节器将使可控硅整流器的控制角减少到近于零，使调节器输出最大电压值，对发电机进行强行励磁，而当发电机甩负荷使发电机电压突然上升时，调节器可使可控硅整流器的控制角迅速增加到150度到160度电角度。由于可控硅整流器由500周/秒电频电源供电相应减少了调解器磁性元件的时间常数，提高了快速反映的性能。

为了获得规定的电压调差率和实现对发电机定子电流压降的补偿，由电流互感器供给调节器来调差及定子全电流补偿信号。在动态情况下，为了提高励磁系统的稳定性，在装置中付有发电机转子电压负反馈以及自励恒压输出电压软负反馈环节，其作用是当发电机转子励磁电压或自励恒压输出分别供给中放磁放大器，及自励移相放大器的稳定绕组，以阻尼上述电压的变化，起到了增加调节器运行稳定性的作用。欢迎光临公司官网http://www.njdevelop.com

对于付励磁机自励恒压部分，可保证在各种运行情况下，维持其端电压误差正负5%额定值的范围内。在主机定子绕组匝间发生短路，以及发生异常运行状态，须切除主机励磁的情况下，可用灭磁开关切除主机励磁，灭磁开关操作时引起的过电压峰值应不超过2千伏。接在主机转子回路中的放电器，是为了将主机磁场中出现的过电压限制在不至于损害转子绕组绝缘和硅整流器的水平，放电器的动作电压，原则上整定在略高于灭磁开关操作过电压的水平与发电器串联的电阻具有下列功能。

无励磁调压

变压器的容量即说变压器能传输多少电能。欢迎光临公司官网http://www.njdevelop.com

无励磁调压指的就是无载调压，变压器不带电的时候才能调压。

低损耗无励磁调压变压器和三相有载调压变压器(干式变压器)都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于低损耗无励磁调压变压器压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路，故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。而三相有载调压变压器分接开关则可带负荷切换档位，因为有载分接开关在调档过程中，不存在短时断开过程，经过一个过渡电阻过渡，从一个档转换至另一个档位，从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。

发电机励磁关特

1、电压的调节

自动调节励磁系统可以看成为一个以电压为被调量的负反馈控制系统。无功负荷电流是造成发电机端电压下降的主要原因，当励磁电流不变时，发电机的端电压将随无功电流的增大而降低。但是为了满足用户对电能质量的要求，发电机的端电压应基本保持不变，实现这一要求的办法是随无功电流的变化调节发电机的励磁电流。

2、无功功率的调节

发电机与系统并联运行时，可以认为是与无限大容量电源的母线运行，要改变发电机励磁电流，感应电势和定子电流也跟着变化，此时发电机的无功电流也跟着变化。当发电机与无限大容量系统并联运行时，为了改变发电机的无功功率，必须调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的“调压”，而是只是改变了送入系统的无功功率。欢迎光临公司官网http://www.njdevelop.com

3、无功负荷的分配

并联运行的发电机根据各自的额定容量，按比例进行无功电流的分配。大容量发电机应负担较多无功负荷，而容量较小的负则提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配，可以通过自动高压调节的励磁装置，改变发电机励磁电流维持其端电压不变，还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整，以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。

快切装置在发电厂厂用电中的应用

发电厂中，厂用电的连续可靠是发电机组安全运行的基本条件。励磁以往国内广泛采用的备用电源自投方式，一般都是用工作电源开关辅助接点直接（或经低压继电器、延时继电器）起动备用电源投入，6KV电源开关很多为少油开关，这种方式无相频检测，厂用电切换成功率低或切换时间长，电动机易受冲击损坏或缩短寿命。随着大型机组的迅速发展，高压电动机的容量也增大很多。由于大容量电动机在断电后电压衰减较慢，如在残压较大时不检同期合上备用电源，起/备变和电动机将有可能受到严重冲击而损坏；如待残压衰减到一定幅值（如25％－40％UN）后再投入备用电源，则由于断电时间过长，母线电压和电动机的转速都下降很大，将严重影响锅炉运行工况，因此，在这种情况下，一方面有些辅机势必退出运行，另一方面，备用电源合上后，由于电动机成组自起动电流很大，母线电压将可能难以恢复，从而导致自起动困难，甚至被迫停机停炉。欢迎光临公司官网http://www.njdevelop.com

国外在厂用电的事故切换中已广泛采用快速切换，国内近几年的新建工程也基本采用了快速切换装置.  MFC2000-2型快切装置是MFC2000-1型装置的改进型，在硬件上，继承了1型装置的成熟经验并采用了更为先进的CPU和其它集成芯片；在软件上，采用汇编和C相结合的先进技术，既满足了速度要求，又充分发挥了C的强大功能；在功能上，增加了分支电流测量录波等其它实用功能，在产品类型上，增加了适用于公用段电源自投的三开关式正反切装置(快切同期)；在人机界面方面，采用大液晶显示屏，WINDOWS风格中文菜单，能直接显示主接线并实时显示各种运行参数和状态；在通信方面，既有485口接入DCS系统，又有232口接便携机，并开发了上位机应用软件，可在便携机上进行实时监测、定值修改以及录波分析、储存打印等。

自动励磁调节器的作用

为了提高电力系统稳态和动态性能，对同步发电机、同步调相机和大型同步电动机的励磁进行自动调节的一种措施?。它对电力系统的作用是：

①在正常运行工况下维持母线电压为给定水平，即起调压作用。

②稳定地分配机组间的无功功率。

③提高电力系统运行的动态性能及输电线路的传输能力。装有快速无失灵区励磁调节器的发电机可运行在人工稳定区，在系统事故下高顶值倍数的快速励磁系统能提高系统的暂态稳定度。欢迎光临公司官网http://www.njdevelop.com

④励磁控制中引入镇定器后，可提供合适的阻尼力矩，有力地抑制低频振荡和改善电力系统动态品质。

作为放电器的限流电阻，经接触器与主机转子绕组相接，用以作为无励磁非同期运行方式的同期电阻以及抑止自同期过程中因滑差频率引起的过电压。一般灭磁电阻值取为主机转子绕组的3-5倍。