芜湖新兴铸管有限责任公司

制氧纯化器电加热器改造

技术规格书

一、项目概述

芜湖新兴铸管目前有三套制氧，2套15000Nm3/h氧气制备系统,1套10000Nm3/h氧气制备系统，本项目只对其中的一套15000Nm3/h氧气制备系统(一制氧)的纯化系统进行改造。空分装置分子筛纯化系统现采用电加热器作为分子筛再生气的热源。为了响应公司节能降耗的要求，同时考虑到蒸汽条件不能完全满足再生气的加热要求，拟将电加热器前串、并联一台蒸汽加热器，利用厂区余热锅炉产生的低压蒸汽作为热源加热再生气。当蒸汽能够稳定供应、蒸汽加热器安全稳定运行时，蒸汽加热器与电加热器串联运行，利用蒸汽加热器将分子筛再生气预热后再送入电加热器加热至所需温度；当蒸汽加热器需要检修时，在不影响空分装置正常生产的同时实现蒸汽加热器和电加热器的无缝切换。

二、  设计参数

从蒸汽条件可知，蒸汽为炼钢及其他生产设备产生的饱和余热蒸汽，汽源压力较低（0.8-1.0MPa），无法满足蒸汽加热器单独加热再生气的温度要求，易造成吸附剂解析活化不彻底、出纯化系统空气CO2及露点超标、从而造成分馏塔系统低温堵塞，严重影响空分装置的连续稳定运行。针对这种情况，要利用这部分饱和蒸汽从而节约电能，流程组织上采用在电加热器前串联蒸汽加热器这种方式。

每套空分装置从分馏塔出来的做纯化系统再生气的污氮气，在加热程序时，首先通过新增的一台蒸汽加热器，利用饱和的余热蒸汽对再生污氮气进行预加热，然后进入电加热器，再生污氮气在电加热器中进一步加热至所要求的再生气温度。

电加热器利旧，电加热器总功率1260KW,电加热器共分6组，每组210KW,其中4组固定加热，2组调功，为节约电能，厂家需根据现场实际情况，核实原电加热器调功控制系统是否需要改造。如需改造，由卖方进行设计供货及施工。

蒸汽加热器的控制采用蒸汽调节阀，中控室控制。当蒸汽不具备加热条件时，可切断蒸汽进口阀门，完全采用电加热器独立工作。如果蒸汽条件长期不能满足加热工作，可通过蒸汽加热器污氮气旁通管道，完全甩掉蒸汽加热器。

蒸汽加热器出口设置在线露点分析仪，实时监控蒸汽加热器出口污氮气露点温度，一旦发现污氮气露点超标，判定存在蒸汽泄露到污氮气的可能性，可切断蒸汽进口阀，打开蒸汽加热器污氮气旁通管道，关闭蒸汽加热器污氮气进出口阀，完全甩掉蒸汽加热器、使之处于备检状态，在空分装置不停车状态下，由电加热器独立完成再生气加热。

15000Nm3/h制氧纯化器参数：

现有电加热器       2台；

功   率：         1260KW；

再生气量：21000m3/h；，工作压力：0.02MPa；

再生气进口温度： 10度；再生污氮气进纯化器进口温度：181度；

水蒸汽参数：压力:0.8-1.0MPa（G），温度：1700C-1800C饱和蒸汽；

三、供货、设计、施工范围

由卖方根据买方现有空分装置区域，充分利用现有场地条件，按照买方提供的蒸汽的接点方位，在现有电加热器就近，进行纯化系统节能改造，卖方进行成套设计、供货及安装、调试。空分装置纯化系统节能改造的界区为如下规定的连接点：

1、卖方进行成套设计、供货及安装、调试（土建设计、施工除外），

2、买方负责将蒸汽管（含保温）接至界区内设备附近1米，设备内部由卖方负责设计供货及施工。

2、设备基础部分由买方设计及施工(分界面为设备、支架的基础浇筑及螺栓口预留）,卖方提供土建基础条件。

3、电气仪表：卖方负责空分装置纯化系统节能改造仪控、电控系统的供货、设计、安装、调试（含控制系统程序修改）。所有仪表参数需进原DCS系统，若原DCS系统备用点不够，卖方考虑扩充，卖方将所需I/O点数清单，在技术方案中详细列出。买方只负责提供电源至卖方控制柜,仪表气接至设备界区外1米。

仪表技术要求：

压力变送器技术要求: 两线制4~20mADC输出，带HART通讯协议，放大器外壳材质为抗腐蚀铸铝合金，带液晶显示屏，防护等级IP67，带安装支架，防爆，电气接口：M20*1.5；精度：0.075%；量程比：100：1；响应时间：100ms；稳定性：0.02%满量程。

远传液位计技术要求：使用智能电容式液位计，两线制4~20mADC输出，带HART通讯协议，防爆，防护等级：IP65，通过CE认证，测量周期：0.5秒，分 辨 率：0.02mm，温度漂移：±0.5mm Max (-40℃～85℃)，线性偏差：±(1+0.05%FS) mm。

温度仪表设计要求：选用Pt100热电阻，铠装双支式，安装方式固定螺纹：M27*2，电气接口：M20*1.5，隔爆型、保护管外径φ16，保护管材质为0Cr18Ni9Ti，允差：±（0.15+0.2%|t|）℃。

气动调节阀、气动蝶阀使用气动阀门定位器、电磁阀、限位开关盒使用进口品牌，防爆、防护等级IP65，通过CE认证。

所有室外汽水仪表加装电伴热系统，导压管不宜过长，并进行保温，变送器就近安装并配置玻璃钢保温箱；所有仪表线路连接使用防爆挠性管；仪表设备离地面超过2米，需设置检维修平台。

4、卖方负责新系统与已有系统的整合。

为保证系统系统的完整性，上述未提及部分且是系统上需要的均由卖方设计、供货及施工。

四、供货清单

| 序号 | 作用 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽进蒸汽加热器阀门 | DN100PN1.6MPa气动薄膜调节阀 | 1台 |
| 2 | 蒸汽进蒸汽加热器阀门 | J41Y-16C截止阀 DN150 | 1台 |
| 3 | 蒸汽加热器排水阀门 | J41Y-16C截止阀 DN50 | 3台 |
| 4 | 蒸汽加热器排水阀门 | SM254-16C DN50PN1.6MPa疏水阀 | 2台 |
| 5 | 再生气进蒸汽加热器、蒸汽加热器旁通阀门 | D371X-10C蜗轮传动蝶阀DN600 | 2台 |
| 6 | 再生气出蒸汽加热器 | D373H-10C蜗轮传动蝶阀DN600 | 1台 |
| 7 | 再生气出蒸汽加热器阀门 | D373H-10C蜗轮传动蝶阀DN700 | 1台 |
| 8 | 再生气冷吹阀门 | DN500PN0.6MPa气动调节蝶阀 | 1台 |
| 9 | 再生气冷吹阀门 | D371X-10C蜗轮传动蝶阀DN500 | 1台 |
| 10 | 再生气进蒸汽加热器 | DN600PN0.6MPa气动调节蝶阀 | 1台 |
| 11 | 蒸汽管路超压放空阀门 | A42Y-16C弹簧封闭全启式安全阀DN80 | 1台 |
| 12 | 蒸汽加热器 | 1.6MPa蒸汽加热器 | 1台 |
| 13 | 加热器出口 | 露点分析仪 | 1台 |
| 14 | 压力、温度等仪表 | 压力、温度等仪表 | 1套 |
| 15 | 电气、仪表系统 |  | 1套 |
| 16 | 管道及支架 |  |  |

未提及部分且是系统上需要的均由卖方设计、供货及施工。阀门公称压力的选型要考虑总管最高压力，所有蒸汽阀门公称压力选用1.6Mpa。气动阀门考虑采购进口品牌或国内一线品牌.

五、技术资料交付

1、工艺管道施工图，13份；

2、电气仪表施工图，13份；

3、管道支架平台施工图，13份；

4、提供设备随机资料为2套；

5、提供适用于本项目实际情况的，为本项目专用的技术资料（运行、维护手册、开放式工程程序和安装程序）2套；

6、乙方在竣工验收时，向甲方提供竣工资料2套；

7、提供一套电子版（CAD版本）图纸。

# 六、建筑安装要求

本项目除土建和桩基买方负责外，均是卖方负责的EPC项目。

6.1 对卖方要求

6.1.1 卖方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续；

6.1.2 在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

6.1.3 具备承担本项目的资金及资信能力；

6.1.4 具有国家相关主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包三级及以上资质机电工程施工总承包三级及以上资质；

6.1.5 拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的一级注册建造师资格或工程类高级技术职称；

6.1.6 具有有效的安全生产许可证；

6.1.7 卖方能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票；

6.1.8 卖方需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由卖方知识产权纠纷产生的连带责任，由卖方负责。

6.1.9 接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述6.1.1至6.1.8的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

6.1.10 卖方中标后，不能再进行非法转包。

6.2 建设工期：投标文件需注明总工期。

6.3 设备和安装分项报价

6.4 建安合同付款

卖方每月20日前向买方代表提交已完工程量报告，买方代表收到报告后5日内审核完毕。

买方次月按审定的上月进度的70%支付卖方工程款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的95%，留5%为质保金，质保金返还按保修规定。卖方应于买方支付全部或部分工程款项前向买方开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。结算审核后卖方及时向买方开具全额增值税专用发票。

6.5 建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因卖方原因，节点工期每延误1天，卖方向买方支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）；竣工工期每延误1天，卖方向买方支付违约金贰万圆整（￥：20000元整）。因卖方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，买方有权终止合同，另行选择施工队伍。

若卖方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时卖方必须无条件返工直至合格。

6.6 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

6.7 施工期间卖方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经买方代表书面同意。如发现缺岗1天，卖方支付违约金500元。

6.8 买方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分卖方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

6.9 中标人中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共陆拾万圆整（含投标保证金），如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标人之前未缴纳则需在买方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则买方有权废除中标人中标资格。

6.10设计资质：具有制氧行业设计资质。压力管道图纸需有压力管道设计资质。